## PONUDBA in PREDRAČUN
KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o.
Savinjska cesta 11a
1420 TRBOVLJE
NAVODILA za izdelavo ponudbe:
● | Na 1. strani Ponudbe izpolnite le SIVA polja, s podatki o ponudniku in ponudbi, na 2. strani pa se podatki o ponudbi in ponudbena cena izpišejo samodejno (na podlagi ovrednotenih popisov del in materiala z dobavo in montažo).
● | Popise del in materiala z dobavo in montažo ovrednotite tako, da izpolnite zgolj polja z enotnimi cenami, vse ostalo se izračunava samodejno.
● | Zadnje poglavje popisov del in materiala, Oprema modula MKGE: Priloga 1. Tehnične specifikacije referenčne in ponujene nove opreme MKGE in Priloga 2. Obseg dobave referenčne in ponujene nove opreme MKGE, je sestavni del popisov III. Strojne napeljave in strojna oprema. V Prilogah 1. in 2. označena SIVA polja (zahtevani podatki) je potrebno obvezno izpolniti.
● | Popise del in materiala z dobavo in montažo je obdelovati skupaj s tekstom in risbami v PZR projektu, št. 20-2518, junij 2015, izdelek TES d.o.o. Maribor
NAVODILA za pripravo in oddajo ponudbe:
● | Izpisana in potrjena Ponudba, ovrednoteni Popisi del in materiala z dobavo in montažo in izpolnjene Priloge 1. in 2. poglavja Oprema modula MKGE so obvezni sestavni del ponudbene dokumentacije. Listi dokumentov so ustrezno označeni in oštevilčeni, urejeni za izpis, nastavitve tiskalnika in prelome strani pa izvede ponudnik sam (zaščita posameznih listov to dopušča).
● | Ponudbi je obvezno priložiti tudi tehnične specifikacije ponujene nove opreme MKGE v originalu, oziroma v jeziku proizvajalca.
PONUDNIK:
● | Naziv ponudnika:
● | Sedež ponudnika:
PONUDBA za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del obnove PN za SPTE1, na lokaciji toplarne POLAJ Trbovlje
● | Številka ponudbe:
● | Kraj, datum ponudbe:
KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o.
Savinjska cesta 11a
1420 TRBOVLJE
PONUDNIK:
● | Naziv ponudnika:
● | Sedež ponudnika:
PONUDBA za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del obnove PN za SPTE1, na lokaciji toplarne POLAJ Trbovlje
● | Številka ponudbe:
● | Kraj, datum ponudbe:
Rekapitulacija cen iz ovrednotenih popisov del in materiala z dobavo in montažo, potrebnih za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del obnove PN za SPTE1:
I. | Gradbena in gradbeno obrtniška dela: |  |  | 0
II. | Elektro napeljave in elektro oprema: |  |  | 0
III. | Strojne napeljave in strojna oprema: |  |  | 0
Investicijsko vzdrževalna dela obnove PN za SPTE1 skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
Podpis odgovorne osebe ponudnika in žig ponudnika:

## I. GRADBENA DELA
0.4.1 | Popis del in materiala z dobavo in montažo
I. | Gradbena in gradbeno obrtniška dela
OPOMBE:
● | Popise obdelovati skupaj z risbami v PZR projektu, št. 20-2518, junij 2015
● | V fazi iznosa in vnosa opreme iz/na koto +4,2m (z uporabo avtodvigala, postavljenega ob obstoječem objektu PN za SPTE 3) bo prihajalo do približevanja nove opreme z obstoječimi objekti in napravami toplarne Polaj, zato je tovrstna mesta potrebno ustrezno zaščititi.
1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Priprava in organizacija gradbišča, z zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, predpisanih oznak ter zavarovanji gradbišča obnove PN za SPTE1 | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav ter vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih površinah | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Grobo zidarsko čiščenje gradbišča (150 m2 prostora zunaj in znotraj protihrupne komore na koti +4,2m in okolice objekta na mestu gradnje) v času gradnje | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Finalno čiščenje 150m2 prostora zunaj in znotraj protihrupne komore na koti +4,2m toplarne Polaj in okolice objekta po končani gradnji | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Projektantski nadzor pri izvedbi obnove PN za SPTE1 | ur | 8 | 0 | 0
| 1. SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | TESARSKA DELA
1. | Priprava prostora za začasno skladiščenje demontirane opreme (motorja + generatorja + krmilne omare DIA.NE, v skupni masi 33 t) na lokaciji funkcionalnega zemljišča toplarne (lokacijo določi pooblaščeni predstavnik toplarne POLAJ), s potrebno tlorisno površino 11x2m in proste višine 3m, vključno z 10 kos lesenimi tramovi dolžine 2m (prečno položenimi izpod demontirane opreme), zaščitno vodo nepropustno PVC folijo razvite površine 19x10m, položeno preko začasno skladiščene opreme (vodonepropustni prekrivni spoji) in talno bočno obtežitvijo folije, izvedeno z 2 kos lesenimi tramovi dolžine 10m in 2 kos lesenimi tramovi dolžine 2m | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | KLJUČAVNIČARSKA IN MONTAŽNA DELA
1. | Demontaža in ponovna montaža bočne stene protihrupne komore, izdelane iz protihrupnih panelov Trimo debeline 10cm, v skupni površini 4,2x8,5m, vključno demontažo in ponovno montažo vertikalne nosilne podkonstrukcije komore, izdelane iz 10x10 cm jeklenih profilov (skupne dolžine 21m) in medsebojno povezanih z vijačnimi spoji ter začasnim podpiranjem zgornjega jeklenega nosilca komore v dolžini 8,5m, s 3 kos teleskopskimi odrnimi cevi za podpiranje na višini 4m, vključno z zaključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom, prenosi in začasnim odlaganjem znotraj prostora kotlovnice toplarne. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Predelava in zapiranje obstoječih odprtin ter izdelava novih odprtin v obstoječih protihrupnih panelih Trimo debeline 10cm, namenjenih prehodu cevovodov strojnih instalacij iz protihrupne komore v prostor kotlovnice, vključno s protipožarno (zbit 10cm sloj kamene volne) zatesnitvijo prostega prostora zaprtih obstoječih odprtin in prostega prostora med cevmi in novonastalimi odprtinami ter izdelavo obrob (za prekrivanje zaprtih odprtin in novonastalih odprtin s prehodi cevovodov), izdelanih iz Alu (ali jeklene pocinkane) pločevine, tesno pritrjenih na protihrupne panele, v obsegu:
| - Predelava obstoječe odprtine za prehod dimovodne (do 400oC) cevi DN600 mm, z razširitvijo 50 mm po višini (skladno z izmero, podano s strani izvajalca strojnih instalacij) | kpl | 1 | 0 | 0
| - Zapiranje obstoječe odprtine za prehod toplovodne (do 90oC) cevi DN150 in izdelava nove odprtine za prehod cevi DN150 (na lokaciji, podani s strani izvajalca strojnih instalacij) | kpl | 2 | 0 | 0
| - Zapiranje obstoječe odprtine za prehod toplovodne (do 60oC) cevi DN80 in izdelava nove odprtine za prehod cevi DN80 (na lokaciji, podani s strani izvajalca strojnih instalacij) | kpl | 2 | 0 | 0
| 3. SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | FASADERSKA DELA
1 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe lahke fasade obloge, v skupni površini 3,8x7,2m (v rastru med B in C osjo objekta, po višini pa med koto +4,2m in koto11,4m), izdelane iz montažnih fasadnih panelov iz trapezne pocinkane jeklene pločevine (Trimoval), vključno z vsemi pripadajočimi zaključki, dilatacijami, pritrdilnim in tesnilnim materialom, prenosi in začasnim odlaganjem znotraj funkcionalnega prostora toplarne Polaj ter najemom avtodvigala s košaro za delo na višini 11,4m za odbobje 2 delovnih dni. | kpl | 1 | 0 | 0
| 4. SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | Rekapitulacija (I. Gradbena in gradbeno obrtniška dela)
1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
2. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
3. | KLJUČAVNIČARSKA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
I. Gradbena in gradbeno obrtniška dela SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## II. ELEKTRO NAPELJAVE
0.4.2 | Popis del in materiala z dobavo in montažo
II. | Elektro napeljave in elektro oprema
OPOMBA:
● | Popise obdelovati skupaj z risbami v PZR projektu, št. 20-2518, junij 2015
II.A | SN elektro naprave in napeljave
A.1 | SN blok celic za nazivno napetost 24 kV - obnova
1. | Obnova SN generatorske celice =K1, proizvod TSN, tip CN2V 24-G(skladno z enopolno shemo), v obsegu zamenjave sledeče opreme: - vakuumski odklopnik 24 kV, 630 A, 20 kA na izvlečljivi kaseti, motorni pogon odklopnika 230V AC, - ozemljilno stikalo z indikacijo napetosti, - napetostni merilni transformatorji, - tokovni merilni transformatorji, - omarica celice z varovalkami, sponkami, - zaščita SIEMENS 7SJ6315.
| Vključno z demontažo obstoječe opreme, dobavo in montažo nove opreme ter pripravo zapisnika o pregledu funkcionalnosti novo vgrajene opreme, v prisotnosti pooblaščenega predstavnika investitorja, zapisnik pa predložiti predstavniku SODO EES na tehničnem pregledu | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Obnova SN spojne (ločilna) celica =K2, proizvod TSN, tip CN2V 24-Sz (skladno z enopolno shemo), v obsegu zamenjave sledeče opreme: - vakuumski odklopnik 24 kV, 630 A, 20 kA na izvlečljivi kaseti, motorni - pogon odklopnika 230V AC, - omarico celice z varovalkami in sponkami, - zaščita SIEMENS 7SJ6315.
| Vključno z demontažo obstoječe opreme, dobavo in montažo nove opreme ter pripravo zapisnika o pregledu funkcionalnosti novo vgrajene opreme, v prisotnosti pooblaščenega predstavnika investitorja, zapisnik pa predložiti predstavniku SODO EES na tehničnem pregledu | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Obnova SN merilna celica +K3, proizvod TSN, tip CN4K24-M (skladno z enopolno shemo), v obsegu zamenjave sledeče opreme: - napetostni merilni transformatorji, - tokovni merilni transformatorji, - omarica celice z varovalkami, sponkami, - merilna garnitura s komunikatorjem ISDN, - VN varovalka za vgradnjo v napetostnik.
| Vključno z demontažo obstoječe opreme, dobavo in montažo nove opreme ter pripravo zapisnika o pregledu funkcionalnosti novo vgrajene opreme, v prisotnosti pooblaščenega predstavnika investitorja, zapisnik pa predložiti predstavniku SODO EES na tehničnem pregledu | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Obnova SN vodne celice +K4, proizvod TSN, tip CN5V 24-Vzk (skladno z enopolno shemo), v obsegu zamenjave sledeče opreme: -ločilno stikalo 630 A, z prigrajenimi noži in pogonom na vratih celice (hrbtno posluževanje) tipa CSH 24/630 HVZB, -odvodnki prenapetosti.
| Vključno s pripravo zapisnika o pregledu. Pregled je potrebno izvesti v prisotnosti pooblaščenega predstavnika investitorja, zapisnik pa predložiti predstavniku SODO EES na tehničnem pregledu | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Obnova SN vodne celice +K5, proizvod TSN, tip CN5V 24-Vzk (skladno z enopolno shemo), v obsegu zamenjave sledeče opreme: -ločilno stikalo 630 A, z prigrajenimi noži in poognom na vratih celice (hrbtno posluževanje) tipa CSH 24/630 HVZB, -odvodnki prenapetosti.
| Vključno z demontažo obstoječe opreme, dobavo in montažo nove opreme ter pripravo zapisnika o pregledu funkcionalnosti novo vgrajene opreme, v prisotnosti pooblaščenega predstavnika investitorja, zapisnik pa predložiti predstavniku SODO EES na tehničnem pregledu | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ A.1: |  |  |  | 0
A.2 | SN kabelska povezava Generator - SN generatorska celica
1. | Odklop fleksibilnega SN kabla 3x(1x95/16 mm2), 20 kV (zaključki za notranjo montažo) na generatorski strani, vključno z zaščito pred poškodbami pri demontaži in montaži generatorja | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Prilagoditev kabelskih zaključkov (za notranjo montažo) in uvodov kabla ter izvedba priključkov fleksibilnega SN kabla 3x(1x95/16 mm2), 20 kV na generatorski strani, vključno z zamenjavo kabelskih glav, po izvedeni montaži generatorja | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Priklop fleksibilnega SN kabla 3x(1x95/16 mm2), 10/20 kV na generatorske sponke, tesnitev in ureditev fiksiranja kabla | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ A.2: |  |  |  | 0
A.3 | NN kabli za krmiljenje, signalizacijo in meritve (med SN generatorsko celico in KMGE)
1. | Odklop, zaščita in ponovni priklop po izvedeni montaži kabla med SN generatorsko celico in KMGE, za napetostne meritve, tip Olflex 110 CY 7x1,5 mm2, l = 15 m | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odklop, zaščita in ponovni priklop po izvedeni montaži kabla med SN generatorsko celico in KMGE, za tokovne meritve in zaščito, l = 15 m | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Odklop, zaščita in ponovni priklop po izvedeni montaži kabla med SN generatorsko celico in KMGE, za krmiljenje, l = 15 m | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ A.3: |  |  |  | 0
A.4 | NN Splošna dela
1. | Odklop, umik, demontaža in ponovna montaža spojev NN priključkov signalnih in merilno regulacijskih elementov toplovodnih instalacij in elementov plinskih prog | kom | 5 | 0 | 0
2. | Odklop, umik, demontaža in ponovna montaža spojev NN priključkov signalnih in merilno regulacijskih elementov instalacije prezračevanja komore in zunanjih hladilnikov | kom | 5 | 0 | 0
3. | Odklop, umik, demontaža in ponovna montaža spojev NN priključkov signalnih in merilno regulacijskih elementov instalacij aktivne požarne in proti eksplozijske zaščite | kom | 4 | 0 | 0
4. | Odklop, umik, demontaža in ponovna montaža spojev NN priključkov signalnih elementov instalacije razvetljave in alarmiranja | kom | 8 | 0 | 0
5. | Odklop, umik, demontaža in ponovna montaža spojev izenačitve potencialov | kom | 10 | 0 | 0
6. | Odklop, umik, demontaža in ponovna montaža spojev NN priključkov signalnih in regulacijskih elementov vsopno izstopnih žaluzij | kom | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ A.4: |  |  |  | 0
A.5 | Osnovna standardna oprema SN
1. | Enopolna shema PN za SPTE1 | kom | 1 | 0 | 0
2. | Navodilo za varno obratovanje in vzdrževanje v jeziku naročnika | kom | 1 | 0 | 0
3. | Navodilo za prvo pomoč v primeru nesreče z električnim tokom v jeziku naročnika | kom | 1 | 0 | 0
4. | Nalepke in napisne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Komplet ključev postaje | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Izolacijske rokavice | kom | 1 | 0 | 0
7. | Izolacijska preproga | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ A.5: |  |  |  | 0
A.6 | Ozemljitev-izenačitev potencialov SN opreme (ne zajema ozemljitve celotnega objekta)
1. | Dobava in montaža valjanca Fe-Zn 25 x 4 mm s potrebnim priključnim materialom za ozemljitev SN opreme, l = 30 m | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ A.6: |  |  |  | 0
A.7 | SN kablovodi v objektu toplarne POLAJ
1. | Zavarovanje gradbišča | m | 50 | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječega (vključno odvoz na trajno deponijo) in dobava ter polaganje novega fleksibilnega SN kabla 3 x (1 x 95/16 mm2), 20 kV z izdelanimi zaključki za notranjo montažo (generator - generatorska celica). | m | 90 | 0 | 0
3. | Izdelava kabelskih zaključkov 20 kV | kom | 9 | 0 | 0
4. | Izdelava kabelskih spojk 20 kV | kom | 3 | 0 | 0
5. | Montaža kabelskih polic širine 300mm | m | 10 | 0 | 0
6. | Zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ A.7: |  |  |  | 0
A.8 | Splošna dela izvajalca SN elektro naprav in napeljav
1. | Z izvajalcem gradbenih del usklajena priprava gradbišča za zagotovitev varne ter tehnično in higijensko ustrezne izvedbe SN elektro instalacijskih del | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Instalaterska pomoč serviserjem proizvajalca MKGE za zagotovitev ustreznosti priključitev SN in signalnih napeljav na G in SN priključke MKGE in v času izvedbe sinhronizacije obratovanja MKGE na mrežo EES v skupnem trajanju | ur | 10 | 0 | 0
3. | Projektantski nadzor pri gradnji objekta | ur | 24 | 0 | 0
4. | Izdelava PZI in PID načrtov SN elektro naprav in napeljav ter SN kablovoda | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava DZO dokazila o zanesljivosti objekta za SN elektro napreljave in naprave obnovljene PN za SPTE1 | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Organizacija tehničnega pregleda obnove SN postroja obnovljene PN za SPTE1, izvedenega s strani SODO EES, oziroma distributerja EE, priprava vloge in pridobitev soglasa (skupaj z investitorjem) za priključitev obnovljene PN za SPTE1 na distribucijsko omrežje EES | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Nastavitve (parametriranje) obstoječih števcev v obnovljeni PN za SPTE1 proizvedene El energije (bruto, na SN nivoju) in lastne rabe El energije obnovljene PN za SPTE (na NN nivoju), skladno s pogodbo med investitorjem in distributerjem, izvedene s strani pooblaščenega osebja SODO EES, oziroma distributorja El energije | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ A.8: |  |  |  | 0
| SKUPAJ II.A (SN elektro naprave in napeljave): |  |  |  | 0
II.B | NN elektro naprave in napeljave
B.1 | Položitveni material
1 | Zamenjava finožičnih olfleks kablov delno položenih v kabelsko korito in delno uvlečenih v zaščitne cevi, vkjučno odklop, umik in demontaža obstoječih kablov
| NYY-j, 4 x 95 mm², Cu | m | 20 | 0 | 0
| NYY-j, 4 x 35 mm², Cu | m | 20 | 0 | 0
| NYY-j, 1 x 120 mm², Cu | m | 30 | 0 | 0
| YSLY-JZ, 5 x 10 mm², Cu | m | 45 | 0 | 0
| YSLY-JZ, 4 x 10 mm², Cu | m | 32 | 0 | 0
| YSLY-JZ, 4 x 6 mm², Cu | m | 60 | 0 | 0
| YSLY-JZ, 5 x 4 mm², Cu | m | 40 | 0 | 0
| YSLY-JZ, 5 x 2,5 mm², Cu | m | 280 | 0 | 0
| YSLY-JZ, 4 x 2,5 mm², Cu | m | 120 | 0 | 0
| YSLY-JZ, 2 x 2,5 mm², Cu | m | 80 | 0 | 0
| (N)HXH, E90, 7 x 1,5 mm², Cu | m | 130 | 0 | 0
| (N)HXH, E90, 5 x 1,5 mm², Cu | m | 90 | 0 | 0
| (N)HXH, E90, 4 x 1,5 mm², Cu | m | 480 | 0 | 0
| (N)HXH, E90, 3 x 1,5 mm², Cu | m | 120 | 0 | 0
| (N)HXH, E90, 2 x 1,5 mm², Cu | m | 670 | 0 | 0
| (N)HXH, E90, 4 x 0,75 mm², Cu | m | 380 | 0 | 0
2 | Zamenjava finožičnih olfleks kablov delno položenih v kabelsko korito in delno uvlečenih v zaščitne cevi, vkjučno odklop, umik in demontaža obstoječih kablov
| YSLY-JZ, 4 x 10 mm², Cu | m | 100 | 0 | 0
| YSLY-JZ, 4 x 1,5 mm², Cu | m | 420 | 0 | 0
| YSLY-JZ, 2 x (2 x 0,5) mm², Cu | m | 180 | 0 | 0
| YSLY-JZ, 2 x 0,5 mm², Cu | m | 430 | 0 | 0
3 | Zamenjava enožilnih kablov za potencialne izenačitve, delno položeni v kabelska korita in delno uvlečeni v zaščitne cevi
| NY-j, 1 x 25 mm², Cu | m | 90 | 0 | 0
| NY-j, 1 x 16 mm², Cu | m | 60 | 0 | 0
| NY-j, 1 x 10 mm², Cu | m | 110 | 0 | 0
| NY-j, 1 x 4 mm², Cu | m | 120 | 0 | 0
4 | Kabelske police izdelane iz pocinkane perforirane pločevine, po izmerah na licu mesta, komplet z konzolami in pritrdilnim materialom:
| PK 200 | m | 46 | 0 | 0
| PK 100 | m | 70 | 0 | 0
| PK 50 | m | 80 | 0 | 0
5 | Parapetni dvodelni ALU kanal | m | 4 | 0 | 0
6 | Pregibne zaščitne cevi raznih parametrov | m | 260 | 0 | 0
7 | Jeklene zaščitne cevi raznih parametrov | kg | 100 | 0 | 0
8 | Razno konstrukcijsko jeklo in profili | kg | 120 | 0 | 0
| SKUPAJ B.1: |  |  |  | 0
B.2 | Izvedba priključkov
1. | Izvedba priključka na elektromotor do moči 10kW | kom | 8 | 0 | 0
2. | Izvedba priključkov na aktuatorje in merilno regulacijske elemente | kom | 63 | 0 | 0
| SKUPAJ B.2: |  |  |  | 0
B.3 | Centralni nadzorni sistem, komunikacije
1. | Predelava obstoječe krmilne omare SB-K, prostostoječe izvedbe, dimenzij 800 x 2000 x 500 mm, z enokrilnimi zasteklenimi vrati ter z opremo:
1.1. Obnova programabilnega krmilnika OMRON, v sestavi:
- zamenjava procesnega dela: 1 kos
- zamenjava komunikacijskega modula: 1 kos
- digitalni vhodni modul predviden za 16 DI, 24 VDC: 1 kos
- digitalni izhodni relejni modul predviden za 8 DO: 1 kos
- analogni vhodni modul predviden za 8 x AI 4-20 mA: 1 kos
1.2. Izvedba kabelskih povezav, ožičenje, vrstne sponke: 1 kpl
| Vključno s potrebnimi predelavami in drobnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Računalnik PC z monitorjem in barvnim laserskim tiskalnikom v sestavi najmanj:
| - Procesor: Intel Core i7 - VGA 1GB Gigabyte - RAM DDR3 8GB - Disk 1,5 TB - Ohišje, tipkovnica, miška - DVD RW*24 - Monitor LED LCD 24" - Operacijski sistem Win10, Office 2013 | kom | 2 | 0 | 0
3. | Podatkovni kabel FTP, kat. 7; 4 x (2 x 0,5), uvlečen v obstoječo cev in delno položen v obstoječo kabelsko polico. | m | 180 | 0 | 0
4. | Izdelava konektorjev za komunikacijske kable | kom | 12 | 0 | 0
5. | Regulacijski komplet za regulacijo nastavljene temperature vpihovanega zraka, namenjen sočasnem zveznemu krmiljenju 24 V EM pogonov dveh regulacijskih žaluzij RŽ-1B/B9, v obsegu:
- 1 kos elektronski (PID) regulator namenjen sočasnem zveznemu krmiljenju 2 kos 24 V EM pogonov regulacijskih žaluzij RŽ-1B/B9 (breznapetostno zaprtih), v odvisnosti od nastavljene temperature vpihovanega zraka (protokol: t = 5oC; istočasna zvezna regulacija obeh RŽ, t ≥ 5oC; obe RŽ zaprti), opremljen s prikazovalnikom temperature zraka in položaja RŽ-1B, položaja RŽ-1B zaprti (stikala končne lege so nameščena na RŽ-1B), BUS izhodom za povezavo na obstoječi CNS toplarne POLAJ (protokol: vizualizacija temperature in položaja RŽ-1B) ter ločenim signalom za povezavo na obstoječo požarno centralom (protokol: signal za ALARM; obe RŽ-1B popolnoma zaprti), vgrajen v samostojnem ohišju za pritrditev na notranji zid,
- 1 kos PT100 uporovno temperaturno tipalo za zrak, z dolžino merilnega vložka lv = 500 mm, navojnim priključkom 1/2'', cevno objemko dolžine 150 mm za uvaritev v prezračevalni kanal iz jeklene pocinkane pločevine, tesnilnim in pritrdilnim materialom,
- 1 kpl signalne in napetostne (krmilne) kabelske povezave med regulatorjem in 2 kos RŽ-1B (25 m), 1 kos PT100 (20 m) in 1 kos obstoječo požarno centralo (40 m), vključno s položitvenim materialom
| Vključno s pritrditvijo regulatorja na notranji zid, pritrdilnim materialom, kabelskimi spojkami, funkcionalnim preizkusom obratovalnih protokolov in navodili za obratovanje. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Revizija funkcijske specifikacije za posamezne elemente vodenja sistema obnovljene PN za SPTE , izdelava diagramov poteka in pridobitev soglasja s strani projektanta in MIEL INŽENIRINGA, kot izdelovalca obstoječega sistema vodenja kotlovnice POLAJ z umeščenimi obstoječimi PN za SPTE 1 in SPTE 3. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Sprememba in dodatne funkcije programske opreme za krmilniški nivo za umestitev nove MKGE, obnovljene PN za SPTE v električni in hidravlični sistem kotlovnice POLAJ, za doseganje boljšega faktorja iskoristka. Pred izvedbo je potrebno podati tehnično rešitev umestitve in povezave na obstoječ sistem vodenja MIEL INŽENIRING, Velenje. V ceni je potrebno upoštevati pridobitev pravic do uporabe izvorna programske opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Izdelava novih shem CNS programske opreme nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE 1, z novim strojnim vmesnikom, z povezavo na vizualizacijo celotnega postrojenja. Izvesti je potrebno navezavo na obstoječ sistem vodenja MIEL INŽENIRING z namenom arhiviranja, statističnih obdelav in alarmiranja. V ceni je potrebno upoštevati pridobitev pravic do uporabe izvorna programske opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Izdelava programske opreme za komunikacijo in vizualizacijo obratovanja nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE 1, vključno z navezavo na obstoječ nadzorni sistem POLAJ, skupaj z vsemi potrebnimi vmesniki. Izdelava programske opreme za nove funkcionalnosti in nove, dograjene elementa sistema krmiljenja in vodenja. V ceni je potrebno upoštevati sodelavo z dobaviteljem nove opreme MKGE pri pridbivanju in usklajevanju vseh potrebnih podatkov. | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Korenspondenca z dobavitelji tehnološke opreme, izvedba testiranj in zagona, ter izdelava zaključnega IQ in OQ zapisnika za signalno in programsko opremo | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Vsi potrebni dodatni vmesniki
- za krmilno opremo
- za CNS opremo
| vključno z licencami za opremo | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Umestitev nove MKGE obnovljene PN za SPTE 1 v obstoječi nadzorni sistema MIEL INŽENIRING s prenosom vseh funkcij obstoječega sistema v novo okolje. V ceni je potrebno upoštevati pridobitev pravic do uporabe izvorna programske opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
.
13. | Izdelava vezalnih shem na podlagi dispozicij dobavitelja tehnološke opreme nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE 1. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ B.3: |  |  |  | 0
B.4 | Ozemljitve nove opreme in kabelske povezave protipožarnega javljanja
1. | Pocinkani jekleni valjanec FeZn 20 x3 mm ali trak iz nerjavečega jekla 20 x3 mm montiran na razna odstojna držala | m | 30 | 0 | 0
2. | Razna zidna, strešna odstojna držala | kom | 5 | 0 | 0
3. | Razni križni, vezni, spojni komadi | kom | 5 | 0 | 0
4. | Izvedba potencialnih izenačitev z vodniki NY-j ; 25, 16, 10 in 4 mm² komplet z kabelskimi čevlji in spojkami | kom | 20 | 0 | 0
5. | Meritve ter drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Kabli sistema protipožarnega javljanja (rdeče barve), E90 delno položeni v korito in delno v zaščitnih ceveh E90.
| Jy(St)y 2 x 0,8 mm2 | m | 80 | 0 | 0
| Jy(St)y 3 x 1,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Licy, 4 x 2 x 0,5 mm. | m | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ B.4: |  |  |  | 0
B.5 | Pripravljalno zaključna dela in splošne postavke
1. | Z izvajalcem gradbenih in strojnih del usklajena priprava gradbišča za zagotovitev varnih in tehnično ter higijensko ustreznih pogojev za izvedbo elektro naprav in napeljav obnove SPTE-1 v toplarni POLAJ | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava PZI in PID načrta NN naprav in napeljav obnove PN za SPTE1 | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava in uskladitev NN vezalnih shem nove komandno krmilne omare MKGE s sistemom krmilja obstoječe periferne opreme proizvod GE Jenbacher | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izvedba signalnih meritev ter nastavitev zaščite | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava pogonskih navodil NN postroja in sodelava pri poizkusnem zagonu celotnega obnovljenega PN za SPTE1 postrojenja (sočasno s poizkusnim zagonom nove MKGE) ter nastavitvah sistema | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Izdelava DZO dokazila o zanesljivosti objekta za elektro naprave in napeljave nove MKGE v energetskem sistemu obnovljene ON za SPTE1 | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ B.5: |  |  |  | 0
| SKUPAJ II.B (NN elektro naprave in napeljave): |  |  |  | 0
II.C | Rekapitulacija (II. Elektro napeljave in elektro oprema)
II.A | SN elektro naprave in napeljave |  |  |  | 0
II.B | NN elektro naprave in napeljave |  |  |  | 0
II. Elektro napeljave in elektro oprema SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## III. STROJNE NAPELJAVE
#REF!
0.4.3 | Popis del in materiala z dobavo in montažo
III. | Strojne napeljave in strojna oprema
OPOMBA:
● | Popise obdelovati skupaj z risbami v PZR projektu, št. 20-2518, junij 2015
1. | Demontaža obstoječe opreme modula MKGE iz obstoječe PN za SPTE1
1. | Demontaža ter iztovor obstoječe opreme MKGE, GE Jenbacher, modul tip JMS 620 GS-N.LC, dimenzije D x Š x V = 9,0 x 2,6 x 2,8 m, locirane znotraj toplarne POLAJ na koti +4,2 m (v protihrupni komori dimenzije D x Š x V = 10,5 x 4,0 x 4,2 m) in postavitev demontirane opreme MKGE na lokacijo začasnega skladišča znotraj ograjenega zemljišča toplarne POLAJ na koti ± 0,00 m (lokacijo določi pooblaščena oseba toplarne POLAJ), vključno z odklopom spoja motor-generator. Odklopi in demontaže priključkov obstoječe MKGE od energetskih sistemov SPTE-1 v toplarni POLAJ, priprava protihrupne komore in zunanje stene objekta za iztovor obstoječe (kot tudi za vnos nove opreme MKGE) ter priprava lokacije začasnega skladišča, pa so zajeti v popisih posameznih del. Demontira, iztovori in postavi na lokacijo začasnega skladišča se sledeča obstoječa oprema MKGE v postroju PN za SPTE1 v toplarni POLAJ:
- 1 kpl plinski motor GE Jenbacher, tip J 620 GS-E01, vključno z nosilno podkonstrukcijo, zaganjalnikom in zagonskimi akumulatorji, delovnim polnilcem akumulatorjev, krmilno ploščo (interface) motorja, sistemom za dovod zgorevalnega zraka, filtri zgorevalnega zraka, mešalno komoro in turbokompresorji za dovod mešanice plina in zraka v motor in protivibracijskim podložnim trakom, vključno s predhodnim praznjenjem toplovodnih sistemov motorja in praznjenjem olja (prečrpavanjem v rezervoar rabljenega oljka) iz motornega bloka (m = 25,6 t)
- 1 kpl samonastavljivi trofazni sinhroni generator GE Jenbacher, tip AVK DIG 140 I4, vključno s podkonstrukcijo in protivibracijskim podložnim trakom (m = 11,0 t)
- 1 kpl krmilno nadzorna omara GE Jenbacher, tip DIA.NE s krmiljem verzije JC425, dimenzije omare D x V x G = 1,0 x 2,0 x 0,6 m, komplet z integriranim industrijskim PC-jem, večfunkcijskim monitorjem, avtomatiko samodejne sinhronizacije in zaščite G-Mreža ter avtomatiko krmilja in nadzora obratovanja ter požarne in proti eksplozijske zaščite MKGE v sistemu SPTE-1 (m = 0,35 t)
| Upoštevati je najem avtodvigala 90 ton (mogočo lokacijo avtodvigala in lokacijo bremen obstoječe opreme MKGE na koti +4,2 m v toplarni POLAJ, gledati risbe načrta) za obdobje 12 strojnih ur, vključno z viličarji, pomožnimi transportnimi pomagali, transportnim osebjem in zavarovanjem objekta toplarne proti poškodbam v času iztovora opreme. Vse v prisotnosti pooblaščenega predstavnika toplarne POLAJ | kpl | 1 | 0 | 0
| 1 Skupaj: |  |  |  | 0
2. | Nova oprema modula MKGE v obnovljeni PN za SPTE1
OPOMBA:
● | Sestavni del 2. Nova oprema modula MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 so priloge Opreme modula MKGE:
Priloga 1. Tehnične specifikacije referenčne in ponujene nove opreme MKGE in
Priloga 2. Obseg dobave referenčne in ponujene nove opreme MKGE
1. | Nova oprema plinske MKGE namenjene visokoučinkoviti soproizvodnji toplotne in električne energije (SPTE) na zemeljski plin, katere nazivni obratovalni podatki, tehniške in obratovalne karakteristike ter obseg dobave so navedeni v Prilogi 1. Tehnične specifikacije referenčne in ponujene nove opreme MKGE in Prilogi 2. Obseg dobave referenčne in ponujene nove opreme MKGE. Vključno s spojem motorja z generatorjem na mestu vgradnje, navodili za obratovanje in za vzdrževanje v Slovenskem jeziku (jezik na PC zaslonu KNS je Slovenščina), tovarniškim preizkusom pri proizvajalcu (zapisnik o izmerjenih obratovalnih parametrih), kontrolo ustreznosti energetskih priključitev MKGE po montaži, zagonskimi nastavitvami in meritvami obratovalnih parametrov nove opreme MKGE v obnovljeni PN za SPTE1, 24 h zagonskim obratovanjem z interaktivnim šolanjem obratovalcev naročnika ter 8 h neprekinjenim poizkusnim obratovanjem MKGE pri nazivni moči ter predajo nove opreme MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 v varno garancijsko obratovanje (zapisnik o predaji v obratovanje). Vse s strani pooblaščenih serviserjev proizvajalca nove opreme MKGE. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Transport nove opreme MKGE (motorja, generatorja ineksternih elementov nove opreme MKGE), navedene v Prilogi 2. Obseg dobave referenčne in ponujene nove opreme MKGE) od proizvajalca do lokacije na gradbišču, vključno z zavarovanjem natovora, transporta in raztovora. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Raztovor in postavitev nove opreme MKGE na koto +4,2 m v objektu toplarne POLAJ (gledati risbe načrta) ter montaža in sistemska priključitev motor generatorja ter vseh eksternih elementov in naprav, navedenih v Prilogi 2. Obseg dobave referenčne in ponujene nove opreme MKGE v obstoječi energetski sistem PN za SPTE1, vklučno s prirobnicami, varilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom:
Priključitev toplovodnih (do 120°C) elementov in naprav MKGE
- 2 kos prirobnica DN150 NP16
- 2 kos prirobnica DN80 NP16
- 2 kos prirobnica DN65 NP10
Priključitev dimovodnih (do 500°C) elementov in naprav MKGE:
- 2 kos prirobnica DN600 NP10
Priključitev plinovodnih elementov in naprav MKGE:
- 2 kos prirobnica DN100 NP16
- 2 kos prirobnica DN50 NP16
- 3 kos prirobnica DN25 NP16
- 2 kos impulzni vod fi 15 x 1,5 (DN15 NP16)
Priključitev elementov in naprav mazalnega olja MKGE:
- 2 kos prirobnica DN25 NP16
- 4 kos navojni holandec R1''
| Upoštevati je najem avtodvigala 90 ton (mogočo lokacijo avtodvigala in lokacijo umestitve bremen nove opreme MKGE na koto +4,2 m v toplarni POLAJ, gledati risbe načrta), za obdobje 12 strojnih ur, vključno z viličarji, pomožnimi transportnimi pomagali, transportnim osebjem, zavarovanjem objekta toplarne proti poškodbam v času vnosa opreme in zavarovanjem nove opreme MKGE od raztovora do postavitve na mesto umestitve znotraj toplarne POLAJ. Vse v prisotnosti pooblaščenega predstavnika toplarne POLAJ | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava akumulatorske kisline za polnjenje akumulatorjev nove MKGE v skupnem volumnu | l | 80 | 0 | 0
5. | Pripravljalna dela, pozicioniranje in zarisovanje ter zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
| 2 Skupaj: |  |  |  | 0
3. | Toplovodne instalacije nove opreme MKGE v obnovljeni PN za SPTE1
1. | Izdelava DN150 cevnih priključkov toplovodnega sistema 70/80,6oC (80/88,9oC), izdelanih na mestu vključitve nove MKGE v obstoječi toplovodni sistem 70/90oC (80/98oC), katerega oprema in sistemi regulacije so proizvod GE Jenbacher, namenjeni oddaji v obnovljeni PN za SPTE1 koristno proizvedene toplote v obstoječi toplovodni sistem toplarne POLAJ:
- zapiranje in praznjenje 2 kpl DN150 priključnih cevovodov MKGE na obstoječi toplovodni sistem PN za SPTE1 v toplarni POLAJ
- odklop in demontaža 2 kos DN150 NP16 prirobničnega spoja toplovodnega priključka na obstoječi MKGE
- izrez in demontaža 2 kos DN150 jeklene črne cevi dolžine 6 m, vključno s 6 cm toplotno izolacijo v Al-u oklepu in odvozom demontiranega materiala na trajno deponijo
- ključavničarska priprava priključnega mesta za izvedbo 2 kos DN150 cevnega (sočelnega) zvarnega spoja
| Vse v prisotnosti pooblaščenega predstavnika toplarne POLAJ | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava DN80 cevnih priključkov toplovodnega sistema 40/43,7oC (40/47,9oC), izdelanih na mestu vključitve nove MKGE v obstoječi toplovodni sistem 40/43,7oC (40/47,9oC), katerega oprema in sistemi regulacije so proizvod GE Jenbacher, namenjeni oddaji toplote od hlajenja zmesi zraka in goriva po kompresiji (2. stopnja) v obstoječi toplovodni sistem delovnega hlajenja obnovljene PN za SPTE1 in naprej (preko obstoječega zunanjega zračnega hladilnika) v okolje:
- zapiranje in praznjenje 2 kpl DN80 priključnih cevovodov MKGE na obstoječt sistem delovnega hlajenja PN za SPTE1
- odklop in demontaža 2 kos DN65 NP10 prirobničnega spoja toplovodnega priključka na obstoječi MKGE
- demontaža 1 kos DN80 NP16 termodinamičega tropotnega regulacijskega ventila in odvoz na trajno deponijo
- izrez in demontaža 2 kos DN80 jeklene črne cevi dolžine 6 m, vključno z 19 mm Armafleks toplotno izolacijo in odvozom demontiranega materiala na trajno deponijo
- ključavničarska priprava priključnega mesta za izvedbo 6 kos DN80 cevnega (sočelnega) zvarnega spoja
| Vse v prisotnosti pooblaščenega predstavnika toplarne POLAJ | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Demontaža in ponovna montaža obstoječih zapornih loput z EPDM tesnjenjem in ročičnim pogonom, za toplo vodo do 120oC, za pritrditev med prirobnice, skupaj s čiščenjem sedežea, novimi protiprirobnicami, tesnili in vijaki ter varilnim in dodajnim materialom
| DN150 NP16 | kos | 2 | 0 | 0
| DN80 NP10 | kos | 2 | 0 | 0
4. | Polnilno praznilna pipa z navojnim priključkom, vključno z jekleno cevno objemko dolžine 100 mm za uvaritev v jekleno cev, varilnim in tesnilnim materialom
| DN25 NP16 (R1") | kpl | 2 | 0 | 0
| DN25 NP10 (R1") | kpl | 2 | 0 | 0
5. | Jeklena črna (St 37,0) šivna cev po EN 10217-1, skupaj s cevnimi odrezki in varilnim materialom
| DN80 (fi 88,9 x 3,6) | m | 12 | 0 | 0
| DN150 (fi 159 x 4,5) | m | 8 | 0 | 0
6. | 90o jekleni črni (St 37,0) cevni lok R=1.5 D, za šivne cevi po EN 10217-1, skupaj z varilnim materialom
| DN80 | kos | 8 | 0 | 0
| DN150 | kos | 4 | 0 | 0
7. | Reducirni jekleni črni (St 37,0) kos, za šivne cevi po EN 10217-1, skupaj z varilnim materialom
| DN80/DN65 | kos | 2 | 0 | 0
8. | Bimetalni termometer fi 160 mm, za območje od 0 do 120°C, vključno s tulko, cevno objemko R1/2'' za uvaritev v cev, varilnim in tesnilnim materialom | kpl | 4 | 0 | 0
9. | Manometer v ohišju fi 160 za obseg 0 do10 bar, z glicerinskim polnjenjem, skupaj s cevko in krogelno pipo DN15 NP10 | kpl | 2 | 0 | 0
10. | Čiščenje, razmaščevanje in dvakrat miniziranje vseh novo položenih jeklenih toplovodnih cevi | m2 | 6 | 0 | 0
11. | Zaključni oplesk novo položenih neizoliranih jeklenih toplovodnih cevi in prirobnic, dvakrat z zaključno sivo barvo RAL 7004 | m2 | 2 | 0 | 0
12. | Toplotna izolacija novo položenih DN150 jeklenih cevi toplovodnega sistema MKGE, z mehko izolacijo iz mineralne volne 60 mm v Alu oklepu, vključno z dodatki za razrez, obrobe in oklepe za izdelavo fazonskih kosov | m2 | 8 | 0 | 0
13. | Toplotna izolacija novo položenih DN80 jeklenih cevi toplovodnega sistema delovnega hlajenja MKGE, z Armafleks izolacijskimi žlebaki, debeline izolacije 19 mm, vključno s spojnim trakom, razrezom, dodatkom za izdelavo fazonskih kosov, lepilom in leplenjem.
| DN80 | m | 7 | 0 | 0
14. | Predelava obstoječih nosilnih podpor (4 kos fiksnih točk), vodilnih podpor, obešal in cevnih objemk (za položitev novih DN150 in DN80 priključnih cevovodov), izdelanih iz profilnega železa (St 37,0) in jeklene pločevine, vključno z delavniško dokumentacijo, varilnim in pritrdilnim materialom, očiščeno, dvakrat premazano s temeljno in dvakrat z zaključno sivo barvo RAL 7004, v skupni masi | kg | 40 | 0 | 0
15. | Tlačni preizkusi toplovodnih instalacij nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE1, priključenih v obstoječi toplovodni sistem toplarne POLAJ:
- odprtega DN150 toplovodnega sistema nove MKGE, priključenega v obstoječi toplovodni sistem toplarne POLAJ, pri preizkusnem nadtlaku 16,0 bar.
- zaprtega DN80 toplovodnega sistema delovnega hlajenja (zmesi zraka in plina po kompresiji, 2. stopnja) nove MKGE, priključenega v obstoječi toplovodni sistem delovnega hlajenja PN za SPTE1, pri preizkusnem nadtlaku 6,0 bar.
- zaprtega DN100, v novi MKGE integriranega, toplovodnega sistema za koristni odvzem toplote od hlajenja motornega olja in motornega bloka, pri preizkusnem nadtlaku 6,0 bar.
| Tlačni preizkusi se izvedejo z vodo, pred izvedbo toplotne izolacije in v prisotnosti pooblaščene osebe toplarne POLAJ. | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Priprava in stroški priprave mešanice mehke voda 65% (odvzete iz sistema toplarne POLAJ po predhodnem dogovoru s pooblaščeno osebo toplarne POLAJ) + glykol 35% (do -25°C), za polnjenje zaprtih toplovodnih sistemov hlajenja nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 | l | 600 | 0 | 0
17. | Izpiranje, odzračenje in polnjenje toplovodnih instalacij nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 v toplovodnem sistemu toplarne POLAJ:
- odprtega DN150 toplovodnega sistema nove MKGE, priključenega v obstoječi toplovodni sistem toplarne POLAJ, napolnjenega (s svežo mahčano vodo preko obstoječega sistema v toplarni POLAJ) na statični nadtlak toplovodnega sistema toplarne 9,0 bar.
- zaprtega DN80 toplovodnega sistema delovnega hlajenja (zmesi zraka in plina po kompresiji, 2. stopnja) nove MKGE, priključenega v obstoječi toplovodni sistem delovnega hlajenja PN za SPTE1, napolnjenega (s pripravljeno mešanico 65% mehka voda + 35% glykol) na začetni statični nadtalk 1,5 bar.
- zaprtega DN100, v novi MKGE integriranega, toplovodnega sistema za koristni odvzem toplote od hlajenja motornega olja in motornega bloka, napolnjenega (s pripravljeno mešanico 65% mehka voda + 35% glykol) na začetni statični nadtalk 0,8 bar.
| Izpiranje, odzračenje in polnjenje toplovodnih sistemov se izvede po uspešnih tlačnih preizkusih. | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje in vregulacija (izvedena v času zagonskega obratovanja) toplovodnih sistemov nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 v obstoječem toplotno energetskem sistemu toplarne POLAJ ter zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| 3 Skupaj: |  |  |  | 0
4. | Plinske instalacije nove opreme MKGE v obnovljeni PN za SPTE1
1. | Izvedba DN50 NP16 priključka plinske proge nove MKGE na obstoječi notranji srednjetlačni plinovod, nazivnega nadtlaka 3,6 bar (max. 4 bar), katerega oprema in sistemi regulacije so proizvod GE Jenbacher, namenjen oskrbi PN za SPTE1 v toplatni POLAJ z zemeljskim plinom:
- zapiranje, izplinjanje in prepihovanje DN25/DN50/DN100 plinovoda, na odseku od EM zapornega ventila zunaj protihrupne komore do vstopa v MKGE
- odklop in demontaža 2 kos DN50, 2 kos DN100 in 4 kos DN25 prirobničnih spojev obstoječe plinske instalacij obstoječe MKGE
- izrez in demontaža 1 kos DN25 jeklene črne cevi dolžine 2 m in 5 kos DN15 jeklenih cevi dolžine 1m, vključno z odvozom na trajno deponijo,
- odklop in demontaža obstoječe DN50(DN100) NP16 nizkotlačne (3,6 bar/50 mbar) in DN25 NP16 srednjetlačne (3,6 bar) plinske proge MKGE (v skupni masi 0,17 t), vključno s 3 m DN100, 2 m DN50 in 3 m DN25 jeklene cevi, 1 kos DN100 in 1 kos DN25 fleksibilnimi prirobničnimi priključki na obstoječi MKGE ter odvozom demontirane opreme v skladišče znotraj toplarne POLAJ (lokacijo določi pooblaščeni predstavnik toplarne POLAJ) ali pa na trajno deponijo,
- ključavničarska priprava priključnega mesta za izvedbo 1 kos DN50, 2 kos DN25 in 5 kos DN15 cevnega (sočelnega) zvarnega spoja
| Vse v prisotnosti pooblaščenega predstavnika toplarne POLAJ | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Ročna odzračna plinska krogelna pipa za zemeljski plin nadtlaka do 6 bar, z navojnim priključkom, vključno z jekleno objemko DIN 2986 in čepom, tesnilnim materialom, tesnilno pasto ter DVGW atestom za zemeljski plin
| DN15 NP16 (R1/2") | kos | 2 | 0 | 0
3. | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448 skupaj s cevnimi odrezki in varilnim materialom
| DN100 (fi 114,3 x 3,6) | m | 4 | 0 | 0
| DN50 (fi 60,3 x 2,9) | m | 2 | 0 | 0
| DN25 (fi 33,7 x 2,6) | m | 8 | 0 | 0
| DN15 (fi 21,3 x 2,0) | m | 10 | 0 | 0
4. | 90o cevni loki izdelani iz brezšivnih jeklenih cevi po DIN 2448 z R = 1.5 D, skupaj z varilnim materialom
| DN100 | kos | 4 | 0 | 0
| DN50 | kos | 2 | 0 | 0
| DN25 | kos | 8 | 0 | 0
5. | Jeklene prirobnice za cevi po DNI 2448, skupaj z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN100 NP16 | kos | 2 | 0 | 0
| DN50 NP16 | kos | 2 | 0 | 0
| DN25 NP16 | kos | 6 | 0 | 0
6. | Kondenčni rog za odvod kondenzata, izdelan na podaljšku vertikale jeklene cevi DN25, izdelan iz brezšivnih jeklenih cevi po DIN 2448, v sestavi sledečih elementov:
- 1 kos T kos DN25/DN25 (90o odcep)
- 1 kos DN25 NP16 (R1") plinska DVGW krogelna pipa z navojnim priključkom in čepom DN25 (R1")
| Vključno z varilnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Predelava obstoječih nosilnih konzol, podpor, obešal in cevnih objemk z gumi tesnilom (za položitev nove nizkotlačne in nove srednjetlačne plinske proge MKGE), izdelanih iz profilnega železa (St 37,0) in jeklene pločevine, vključno z delavniško dokumentacijo, varilnim in pritrdilnim materialom, očiščeno, dvakrat premazano s temeljno in dvakrat z zaključno sivo barvo RAL 7004, v skupni masi | kg | 20 | 0 | 0
8. | Čiščenje in barvanje vseh znotraj ležečih jeklenih cevi novih instalacij plinovoda, z dvakratnim premazanom temeljne in dvakratnim premazom zaključne barve z rumeno barvo po RAL 1012 | m2 | 4 | 0 | 0
9. | Dobava novih regulatorjev tlaka in varnostno zapornih ventilov ter njih montaža na mesto (med prirobnice) obstoječih regulatorjev in ventilov, demontiranih iz obstoječih plinskih prog 3 vročevodnih kotlov in 2 SPTE (dimenzioniranih za stopni nadtlak pvMAX=4 bar), vključno z demontažo, čiščenjem prirobničnih spojev, novimi tesnili, tesnilno pasto za zemeljski plin in pritrdilnim materialom. Po uspešni izvedbi tlačnih preizkusov plinskih prog je potrebno izvesti, obstoječim izstopnim nadtlakom enake, nastavitve izstopnih nadtlakov iz novih regulatorjev in tako zagotoviti, obstoječemu obratovanju enakovredno obratovanje vseh vročevodnih kotlov in SPTE v toplarni POLAJ.
| DN50 NP16 regulator tlaka, umeščen v plinsko progo kotla 1, za nazivni pretok 1989 Nm3/h zemeljskega plina, iz vstopnega nadtlaka pv(MAX/MIN) = 6/4 bar na izstopni nadtlak pi(MIN/MAX) = 0,14/0,35 bar, vključno z 2 m jeklene brezšivne cevi DN25 in 2 m jeklene šivne cevi Ø15x1,5 mm ter njuno prikljućitvijo na obstoječi odzračni in impulzni vod. Proizvod Medenus GmbH, tip R 100 DN50 NP16, ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
| DN50 NP16 varnostno zaporni ventil (SAV), umeščen v plinsko progo kotla 1, za nazivni pretok 1989 Nm3/h zemeljskega plina in nadtlak zapiranja pv(MAX) = 6 bar, vključno z 4 m jeklene šivne cevi Ø15x1,5 mm in njeno prikljućitvijo na obstoječi odzračni in impulzni vod. Proizvod Medenus GmbH, tip S 100 DN50 NP16, ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
| DN50 NP16 regulator tlaka, umeščen v plinsko progo kotla 2, za nazivni pretok 1056 Nm3/h zemeljskega plina, iz vstopnega nadtlaka pv(MAX/MIN) = 6/4 bar na izstopni nadtlak pi(MIN/MAX) = 0,07/0,14 bar, z integriranim varnostno zapornim ventilom (SAV) za nadtlak zapiranja pv(MAX) = 6 bar, vključno z 2 m jeklene brezšivne cevi DN25 in 4 m jeklene šivne cevi Ø15x1,5 mm ter njuno prikljućitvijo na obstoječe odzračne in impulzne vode. Proizvod Medenus GmbH, tip RS 251 DN50 NP16, ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
| DN50 NP16 regulator tlaka, umeščen v plinsko progo kotla 3, za nazivni pretok 970 Nm3/h zemeljskega plina, iz vstopnega nadtlaka pv(MAX/MIN) = 6/4 bar na izstopni nadtlak pi(MIN/MAX) = 0,1/0,21 bar, z integriranim varnostno zapornim ventilom (SAV) za nadtlak zapiranja pv(MAX) = 6 bar, vključno z 2 m jeklene brezšivne cevi DN25 in 4 m jeklene šivne cevi Ø15x1,5 mm ter njuno prikljućitvijo na obstoječe odzračne in impulzne vode. Proizvod Medenus GmbH, tip RS 251 DN50 NP16, ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
| DN50 NP16 regulator tlaka, umeščen v glavno plinsko progo SPTE2, za nazivni pretok 690 Nm3/h zemeljskega plina, iz vstopnega nadtlaka pv(MAX/MIN) = 6/4 bar na izstopni nadtlak pi(MIN/MAX) = 0,07/0,35 bar, z integriranim varnostno zapornim ventilom (SAV) za nadtlak zapiranja pv(MAX) = 6 bar, vključno z 2 m jeklene brezšivne cevi DN25 in 4 m jeklene šivne cevi Ø15x1,5 mm ter njuno prikljućitvijo na obstoječe odzračne in impulzne vode. Proizvod Medenus GmbH, tip RS 251 DN50 NP16, ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
| DN25 NP16 regulator tlaka, umeščen v visokotlačno plinsko progo SPTE2, za nazivni pretok 17 Nm3/h zemeljskega plina, iz vstopnega nadtlaka pv(MAX/MIN) = 6/4 bar na izstopni nadtlak pi(MIN/MAX) = 3,95/4,5 bar, vključno z 2 m jeklene šivne cevi Ø15x1,5 mm ter njeno prikljućitvijo na obstoječi impulzni vod plinovoda in zgorevalne predkomore motorja. Proizvod Medenus GmbH, tip R 101 DN25 NP16, ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
| DN50 NP16 regulator tlaka, umeščen v plinsko progo SPTE3, za nazivni pretok 253 Nm3/h zemeljskega plina, iz vstopnega nadtlaka pv(MAX/MIN) = 6/4 bar na izstopni nadtlak pi(MIN/MAX) = 0,07/0,35 bar, z integriranim varnostno zapornim ventilom (SAV) za nadtlak zapiranja pv(MAX) = 6 bar, vključno z 2 m jeklene brezšivne cevi DN25 in 4 m jeklene šivne cevi Ø15x1,5 mm ter njuno prikljućitvijo na obstoječe odzračne in impulzne vode. Proizvod Medenus GmbH, tip RS 250 DN50 NP16, ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Zarezne podložke za premostitev statične elektrike med vsemi prirobničnimi spojnimi mesti elementov plinskih prog nove MKGE v notranjem plinovodu obnovljene PN za SPTE1 v toplarni POLAJ | kos | 56 | 0 | 0
11. | Tlačni preizkus notranje plinske instalacije nove MKGE, nazivnega nadtlaka 4 bar (max. 6 bar) priključene na obstoječi DN50 NP16 prirobnični prikjluček internega plinovoda obstoječe SPTE-1, od zaporne pipe zunaj protihrupne komore do zaporne pipe na plinski progi obnovljene SPTE-1 (pred regulatorjem tlaka) in dela plinskih prog obstoječih 3 kotlov in 2 SPTE (na vstopu, kjer so vgrajeni novi regulatorji tlaka in varnostno zaporni ventili. Tlačni preizkus se izvede skladno s predpisi DVGW (delovni zvezek G 469, G 472 in G 462/II, za plinovode delovnega nadtlaka do vključno 16 bar) po postopku B3 z zrakom. Trdnostni preizkus se izvede z nadtlakom 8,0 bar, tesnostni pa z nadtlakom 6,6 bar. | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Tlačni preizkus notranje (50 mbar) plinske instalacije nove MKGE, priključene na DN100 NP16 prirobnični prikjluček nove plinske proge obnovljene PN za SPTE1, od zaporne pipe na vstopu v plinsko progo MKGE do vstopa v plinski motor. Tlačni preizkus se izvede skladno s predpisi DVGW (delovni zvezek G 469, G 472 in G 462/II, za plinovode delovnega nadtlaka do vključno 1 bar) po postopku B3 z zrakom. Trdnostni preizkus se izvede z nadtlakom 2,05 bar, tesnostni pa z nadtlakom 55 mbar. | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Pridobitev soglasja s strani soglasodajalca (SOPO), izvedba nastavitve in zagotovitev prisotnosti soglasodajalca pri nastavitvi, v MRP toplarna POLAJ (SOPO) vgrajenega obstoječega regulatorja nadtlaka za sposobnost redukcije nadtlaka iz razpoložljivih 10 bar na 3,6 bar(MIN), na redukcijo iz razpoložljivih 10 bar na 4 bar(MIN) nadtlaka, saj je zahtevani minimalni potrebni nadtlak na vstopu v plinsko progo novega motorja MKGE 3,95 bar | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Pripravljalna dela, zarisovanje, izpihovanje novega dela internega plinovoda po dokončanih delih, odzračenje in zaplinjanje plinske instalacije obnovljene PN za SPTE1 (se izvede po predhodno uspešno izvedenih tlačnih prezkusih), poizkusno obratovanje in vregulacija plinovodnega sistema v času zagonskega obratovana nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 ter zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| 4. Skupaj: |  |  |  | 0
5. | Dimovodne instalacije nove opreme MKGE v obnovljeni PN za SPTE1
1. | Demontaža obstoječega DN600 dimovoda izdelanega iz kotlovske pločevine debeline 3 mm, v dolžini 6 m, vključno z 3 kos jeklenimi segmentnimi koleni in toplotno izolacijo 200 mm v Al-u oklepu, 2 kos prirobničnimi spoji DN600 NP10, 2 kos prirobničnimi spoji DN300 NP10, od vključno izpušnega jeklenega kolektorja obstoječe MKGE (znotraj protihrupne komore) do prirobničnega priključka na vstopu v obstoječi glušnik 1 stopnje s katalizatorjem (zunaj protihrupne komore) sistema odvoda produktov zgorevanja iz PN za SPTE1, katerega oprema in sistemi regulacije so proizvod GE Jenbacher ter odvozom demontirane opreme na trajno deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječega CO < 650 mg/Nm3 katalizatorja iz obstoječega glušnika 1 stopnje v sistemu odvoda produktov zgorevanja iz PN za SPTE1, katerega oprema in sistemi regulacije so proizvod GE Jenbacher in montaža novega CO < 300 mg/Nm3 katalizatorja, vključno demontaža in ponovna montaža toplotne izolacije 200 mm v Al-oklepu premera fi 1100 mm ter demontaža in ponovna montaža DN700 NP10 slepe prirobnice na odprtini za vstavljanje CO katalizatorja, vključno tesnilni in pritrdilni material (do 500oC)
| Zajeti je le demontažno montažna dela in tesnilni ter pritrdilni material, novi CO katalizator pa je zajet v obsegu dobave nove opreme MKGE (točka 2: Poz 1 do Poz 3) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Odklop in demontaža naprave (120 kg) za vpihovanje vode v vstopno komoro dimnih plinov v prenosnik toplote dimni plini / voda, vkljkučno s fleksibilnimi priključki in trajno zamašitvijo (4 kos protiprirobnice DN15 NP6) priključkov na revizijskih vratih vstopne komore, pritrdilni in tesnilni material ter odvoz naparave na trajno deponijo, oziroma na lokacijo, ki jo določi investitor. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Čiščenje notranjosti dimovodnih cevi obstoječega prenosnika toplote dimni plini / voda, do kovinskega sijaja, s ščetkami za čiščenje DN25 cevi v DN800 snopu dolžine 3 m, vključno 2 kos demontaža in ponovna montaža toplotne izolacije 200 mm v Al-oklepu premera fi 1200 mm na vstopni in izstopni komori prenosnika ter 2 kos odpiranje in ponovno zapiranje revizijskih vrat DN800 NP10 na vstopni in izstopni komori prenosnika, vključno tesnili (odpornosti do 500oC), odvoz pepela na trajno deponijo in čiščenje tal okoli prenosnika. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Čiščenje notranjosti vertikalnega odvodnika (dimnika) DN600, višine 16 m, odvoz pepela na trajno deponijo in čiščenje tal izpod odvodnika prenosnika. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Dimovodne cevi in fazonski kosi izdelani iz jeklene črne (1.0481) kotlovske pločevine, odporne do 500oC, debeline 3 mm, vključno z odrezki in varilnim materialom ter pripadajočimi spojnimi elementi:
| Cev DN600 (fi 609,6 x 3,0 mm) | m | 5 | 0 | 0
| Segmentno koleno 90° (1,0 x DN) DN600 (fi 609,6 x 3,0 mm) | kos | 3 | 0 | 0
7. | Toplotna (zvočna) Izolacija dimovodnih kanalov od vključno DN300 izstopnih priključkov na motorju, DN600 kolektorja in DN600 dimovoda do vstopa v glušnik 1. stopnje, z 200 mm mehke izolacije odporne do 500°C (kamena volna), obdane z Alu oklepom. | m2 | 18 | 0 | 0
8. | Predelava obstoječih nosilnih konzol, podpor, obešal in cevnih objemk za položitev nove DN600 dimovodne instalacije, izdelanih iz profilnega železa (St 37) in jeklene pločevine, vključno z delavniško dokumentacijo, varilnim in pritrdilnim materialom, očiščeno, dvakrat premazano s temeljno in dvakrat z zaključno sivo barvo RAL 7004, v skupni masi | kg | 90 | 0 | 0
9. | Pripravljalna dela, zarisovanje, kontrola tesnosti dimovodne instalacije nove MKGE v času zagonskega obratovana nove MKGE v obnovljeni SPTE-1 ter zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
10- | Transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| 5. Skupaj: |  |  |  | 0
6. | Instalacije motornega mazalnega olja nove opreme MKGE v obnovljeni PN za SPTE1
1. | Izvedba DN25 priključka cevnega razvoda olja na obstoječi DN25 cevni razvod sistema mazalnega olja za PN za SPTE1, katerega oprema in sistemi regulacije so proizvod GE Jenbacher, vključno s predhodnim lokalnim zapiranjem in praznjenjem instalacije, razrezom obstoječe DN25 cevi na mestu priključitve ter pripravo DN25 priključnega mesta za zvarni spoj, pod nadzorom pooblaščenega predstavnika toplarne POLAJ ter odvozom demontirane opreme na trajno deponijo | kpl | 3 | 0 | 0
2. | T kos (90° odcep) izdelan iz brezšivnih jeklenih cevi po DIN 2448, skupaj z varilnim materialom
| DN25/DN25 | kos | 1 | 0 | 0
3. | Demontaža in ponovna montaža obstoječe krogelne pipe z navojnim priključkom za EL olje, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN25 NP6 | kos | 3 | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječe tropotne krogelne pipe z ročico in navojnim priključkom za EL olje, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN25 NP6 | kos | 1 | 0 | 0
5. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega oljnega filtra za mazalno motorno olje, z navojnim priključkom (kot za EL olje), skupaj z 2 kos holandci R1'', tesnilnim in pritrdilnim materialom, za pretok med 8 l/min do 30 l/min (480 l/h do 1800 l/h) motornega olja,
| DN25 NP6 | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448 skupaj s cevnimi odrezki in varilnim materialom
| DN25 | m | 9 | 0 | 0
7. | 90° cevni loki R = 1.5 D, izdelani iz brezšivnih jeklenih cevi po DIN 2448, skupaj z varilnim materialom
| DN25 | kos | 6 | 0 | 0
8. | Jekleni profili, trakovi in objemke za izdelavo podpor novega cevnega oljnega razvoda, proizvod Mupro, Sikla, Hilti ali enakovredno, vključno čiščenje, dvakrat miniziranje in dvakrat končni oplesk podpor s sivo barvo RAL 7004 | kg | 8 | 0
9. | Čiščenje, dvakrat miniziranje in dvakrat končni oplesk vseh cevi z rjavo barvo RAL 8001 | m2 | 1.5 | 0 | 0
10. | Trdnostna preizkušnja novih oljnih cevovodov (od zapornih pip na priključnih mestih do zapornih pip na vstopu v motor) z zrakom pri nadtlaku 1 bar in tesnostna preizkušnja z mazalnim oljem pri obratovalnem nadtlaku. | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Pripravljalna dela, zarisovanje, izpihovanje oljnih vodov po montaži, kontrola tesnosti sistema mazalnega olja v času zagonskega obratovana nove MKGE v obnovljeni SPTE-1 ter zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| 6. Skupaj: |  |  |  | 0
7. | Obnova prezračevanja protihrupne komore z MKGE v obnovljeni PN za SPTE1
1. | Izdelava kanalskega priključka v obstoječem dovodnem in odvodnem kanalu izdelanem iz pocinjane pločevine debeline 1,2 mm, v obsegu:
- demontaža 4 m2 mehke toplotne izolacije debeline 50 mm v Al-u oklepu, in odvoz na trajno deponijo,
- izrez 1 kos odprtine dimenzije B x H = 2800 x 900 mm v bočni stranici obstoječega prezračevalnega kanala (dimenzije B x H = 3200 x 1700 mm, izdelanem iz pocinkane pločevine debeline 1,2 mm)
- izdelava 1 kos nosilnega okvirja, svetle dimenzije B x H = 2800 x 900 mm, izdelanega iz profilnega železa, vključno s prečnimi ojačitvami, prirobničnim (vključno s protiprirobnico) spojem za priključitev novega kanala iz pocinkane pločevine in tesno pritrditvijo okvirja v izrez obstoječega kanala
- izdelava 1,5 m2 toplotne izojacije, iz mineralne volne debeline 50 na mestu okoli kanalskega spoja, vključno z izdelavo obrobe iz Al-u pločevine okoli 32 mm Armaflex izolacije (po izdelavi novega by-pass kanala).
| Vključno s pritrdilnim, varilnim in tesnilnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
2. | Kanal (by-pass), dimenzije B x H = 2800 x 900 mm, izdelan iz pocinkane pločevine debeline od 0,7 do 1,2 mm, v skupni razviti površini 68 m2, vključno z dodatkom za fazonske kose, nosilnimi okvirji in prečkami, prirobnicami in tesnilnim ter pritrdilnim materialom, v skupni masi | kg | 740 | 0 | 0
3. | Regulacijska (zaporna) žaluzija, oprermljena z 24 V motornim pogonom (breznapetostno zaprta) za zvezno regulacijo temperature in končnim stikalom položaja lopute (kontakt: žaluzija zaprta), izvedena za vgradnjo v prezračevalni kanal, vključno s prirobnico in protiprirobnico, tesnilnim in pritrdilnim materialom (žaluziji sta vgrajeni po širini by-pass kanala B x H = 2800 x 900 mm, tesno ena ob drugi). Proizvod Hidria IMPali enakovredno.
| RŽ-1B /B9 (SM 24A SR), B/H = 1400/900 | kpl | 2 | 0 | 0
4. | Izolacija prezračevalnega (by-pass) kanala, z izolacijskimi ploščami z zaprto celično strukturo debeline 32 mm, proizvod Armaflex tip AF-32MM ali enakovredno | m2 | 70 | 0 | 0
5. | Izdelava nosilnih okvirjev in konzol iz profilnega železa ter obešal (na stropnom konstrukcijio objekta toplarne POLAJ) prezračevalnih kanalov, vključno z varilnim in pritrdilnim materialom, očiščeno, dvakrat premazano s temeljno in dvakrat z zaključno sivo barvo RAL 7004, v skupni masi | kg | 140 | 0 | 0
6. | Priprava za varno delo na višini (oder ali dvigala) med 10 in 13 m iznad tal kotlovnice na nivoju +4,2 m (znotraj kotlovnice POLAJ) | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Pripravljalna dela, zarisovanje, nastavitve regulacije by-passa v obratovanju, poizkusno obratovanje prezračevalnega sistema obnovljene PN za SPTE1 in zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| 7. Skupaj: |  |  |  | 0
8. | Pripravljalno zaključna dela in dokazne meritve obratovalnih parametrov nove opreme MKGE v obnovljeni PN za SPTE1
1. | Z izvajalcem gradbenih in elektro del usklajena priprava gradbišča za zagotovitev varnih in tehnično ter higijensko ustreznih pogojev za izvedbo strojnih naprav in napeljav obnove PN za SPTE1 v toplarni POLAJ | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava PZI in PID načrta strojnih naprav in napeljav obnovljene PN za SPTE1 | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Projektantski nadzor pri izvedbi obnove PN za SPTE1 | ur | 24 | 0 | 0
4. | Izdelava DZO dokazila o zanesljivosti objekta za strojne naprave in napeljave nove MKGE v energetskem sistemu obnovljene PN za SPTE1 | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava funkcionalnih shem toplovodnega, plinovodnega in oljnega sistema obnovljene PN za SPTE1 v toplarni POLAJ, vključno uokvirjanje in izobešanje na vidno mesto | kpl | 2 | 0 | 0
6. | Vidna označitev novih funkcionalnih elementov strojnih napeljav obnovljene PN za SPTE1 z napisnimi ploščicami ali nalepkami, cevovodov pa z funkcionalno opisnimi nalepkami in puščicami (način opisa in barve puščic izdelati skladno s priporočili Praktičnih smernic za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi, Ur.l. RS, št 50/2003) | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Izvedba kontrolnega preizkusa delovanja 24h aktivne požarne zaščite prostora glušne komore z novo MKGE v obnovljeni PN za SPTE1. Preizkus se izvede v času zagonskega obratovanja nove MKGE in v prisotnosti serviserja proizvajalca opreme. Preizkus je potrebno izvesti, skladno z obstoječim Elaboratom požarne varnosti in eksplozijske ogroženosti za obstoječo PN za SPTE1, izvedbo pa je potrebno naročiti pri pooblaščeni ustanovi. | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Izvedba kontrolnih meritev emisij hrupa iz plinskega motorja nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE1. Meritve je potrebno izvesti v skladu z obstoječo Strokovno ocenoo emisijah vira hrupa za napravo za obstoječo SPTE-1 in z upoštevanjem veljavne Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje (Ur.list RS, št. 105/05, 62/10) in Uredje o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.list RS, št. 121/04), kar pomeni da mora biti hrup nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 v okolje, izmerjen na najbližje ležečem objektu znotraj znotrej III. Območja varstva pred hrupom, izpod sledečih mejnih vrednosti:
- merjeno v dnevnem času med 06.00 in 18:00 uro: < 58 dBA
- merjeno v nočnem času med 22.00 in 06:00 uro: < 48 dBA
| Meritve se izvedejo v času stabilnega zagonskega obratovanja nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 pri nazivni moči, izvedbo pa je potrebno naročiti pri pooblaščeni ustanovi. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Izvedba kontrolnih meritev emisij snovi iz plinskega motorja nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE1. Meritve je potrebno izvesti v skladu z obstoječo Strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak iz naprave za obstoječo SPTE-1 in z upoštevanjem veljavne Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in plinskih motorjev z notranjim zgorevanjem (Ur.l.RS, št. 34/07, 81/07 in 38/10), kar pomeni da mora nova MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 ustrezati sledečim emisijami snovi v zrak:
- NOx < 500 mg/Nm3 (pri 5% O2)
- CO < 300 mg/Nm3 (pri 5% O2)
- CH2O < 60 mg/Nm3 (pri 5% O2)
| Meritve se izvedejo v času stabilnega zagonskega obratovanja nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 pri nazivni moči, izvedbo pa je potrebno naročiti pri pooblaščeni ustanovi. | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Predaja nove opreme MKGE v varno garancijsko obratovanje, izvajalska pomoč serviserjem proizvajalca nove opreme MKGE pri kontroli ustreznosti priključitev strojnih napeljav nove MKGE in nastavitvah vzajemnih obratovalnih parametrov med novo MKGE in obstoječimi perifernimi sistemi obnovljene PN za SPTE1 (toplovodnimi, plinovodnimi, oljnimi in prezračevanju), v času zagonskega obratovanja (v skupnem trajanju 5 dni po 8 h/dan), kot tudi v času 8 h poizkusnega obratovanja nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 v energetskem sistemu toplarne POLAJ. | ur | 48 | 0 | 0
11. | Izvedba dokaznih meritev deklariranih obratovalnih parametrov, z novo MKGE obnovljene PN za SPTE1 (meritev Qel, Qtpl in Qdov), vključno s pripravo merilnega lista in zapisnika ter izračuni ηel, ηtpl in ηcel z eksplicitno navedenemi ugotovitvami, ali je ηel obnovljene PN za SPTE1 za najmanj 1 % večji od deklariranga izkoristka obstoječe PN za SPTE1 pred obnovo (ηel = 42,8%), ali je prihranek primarne energije obnovljene PN za SPTE1 PPE > 10% in ali je celotni izkoristek obnovljene PN za SPTE1 ηcel > 75%. Dokazne meritve se izvedejo po uspešnem poizkusnem obratovanju s predajo nove opreme MKGE v varno garancijsko obratovanje, v času 8 h neprekinjenega obratovanja nove MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 pri nazivni moči, izvedbo meritev pa je potrebno naročiti pri pooblaščeni ustanovi (Biro Veritas ali ustrezni drugi) | kpl | 1 | 0 | 0
| 8. Skupaj: |  |  |  | 0
9. | Rekapitulacija (III. Strojne napeljave in strojna oprema)
1. | Demontaža obstoječe opreme motor kogeneratorske enote (MKGE) iz obstoječe PN za SPTE1 |  |  |  | 0
2. | Nova oprema MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 |  |  |  | 0
3. | Toplovodne instalacije nove opreme MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 |  |  |  | 0
4. | Plinske instalacije nove opreme MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 |  |  |  | 0
5. | Dimovodne instalacije nove opreme MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 |  |  |  | 0
6. | Instalacije motornega mazalnega olja nove opreme MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 |  |  |  | 0
7. | Obnova prezračevanja protihrupne komore z MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 |  |  |  | 0
8. | Pripravljalno zaključna dela in dokazne meritve obratovalnih parametrov nove opreme MKGE v obnovljeni PN za SPTE1 |  |  |  | 0
III. Strojne napeljave in strojna oprema SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## Oprema modula MKGE
Oprema modula MKGE: Priloga 1 in Priloga 2
NAVODILO:
● | Priloga 1 in Priloga 2 sta sestavni del popisov III. Strojne napeljave in strojna oprema (poglavja 2. Nova oprema modula MKGE v obnovljeni PN za SPTE1, Poz 1 do 3).
● | Prilogo 1 in Prilogo 2 je ponudnik dolžan izpolniti na sledeči način:
▪ v SIVIH poljih (so odklenjena) zahtevane podatke (odgovore) je potrebno vpisati,
▪ v BELIH poljih (so zaklenjena) navedeni podatki so definirani in jih ni dopustno spreminjati.
OPOMBE:
● | Periferna (eksterna) energetska, krmilna in nadzorna oprema obstoječega modula MKGE v obstoječem postroju PN za SPTE1 ostane obstoječa, saj je funkcionalno ustrezna in dobro ohranjena. Zato je za obnovo PN za SPTE1 predvidena vgradnja takšne opreme nove MKGE, ki bo zadostila pogojem obnove PN za SPTE1, hkrati pa bo tehnološko, tehnično, umestitveno, funkcionalno in obratovalno varno združljiva z obstoječo zamenjano (demontirano) opremo modula MKGE, njena vgradnja pa bo omogočala zanesljivo in varno obratovanje PN za SPTE1 tudi po obnovi.
● | Periferna oprema obstoječe PN za SPTE1, potrebna za zagotavljanje zanesljivega in varnega obratovanja obnovljene PN za SPTE1 v toplarni POLAJ je proizvod GE Jenbacher in ostane obstoječa, zato mora biti ponujena nova oprema modula MKGE za obnovo PN za SPTE1, tehnološko, tehnično, umestitveno, funkcionalno in obratovalno združljiva z demontirano opremo obstoječega modula MKGE:
| ▪ Proizvajalec obstoječega modula MKGE | GE Jenbacher
| ▪ Tip obstoječega modula (z vgrajeno obstoječo opremo MKGE) | JMS 620 GS-N.LC
| ▪ Tip obstoječe (zamenjane) opreme modula MKGE: Motor / Generator / KNS Krmilna omara (krmilje) | J 620 GS-E01 / AVK DIG 140 I4 / DIN.NE.XT1 (JC425)
● | V Prilogi 1 navedeni referenčni tehnični podatki in Prilogi 2 naveden referenčni obseg dobave, so poodatki referenčne nove opreme MKGE, katere predvidena vgradnja v obstoječi modul MKGE in priključitev v obstoječi energetski sistem PN za SPTE1, ustreza vsem zgoraj navedenim pogojem obnove PN za SPTE1
| ▪ Proizvajalec referenčnega modula MKGE | GE Jenbacher
| ▪ Tip referenčnega modula MKGE (z vgrajeno novo opremo MKGE) | JMS 620 GS-N.LC
| ▪ Tip referenčne nove opreme modula MKGE: Motor / Generator / KNS Krmilna omara (krmilje) | J 620 GS-F09 / LSA 56 BM60 e / DIN.NE.XT4 (JC645)
Podatki o ponujeni novi opremi modula plinske MKGE, za vgradnjo v obstoječi postroj PN za SPTE1
● | Proizvajalec modula MKGE
● | Tip modula MKGE (z vgrajeno novo opremo)
● | Tip nove opreme v modulu MKGE: Motor / Generator / KNS Krmilna omara (krmilje)
Priloga 1. Tehnične specifikacije referenčne in ponujene nove opreme MKGE
OPOMBE:
● | Kjer so dopustna odstopanja navedena, smejo tehnične specifikacije ponujene opreme odstopati znotraj dopustnih odstopanj
● | (*) zaradi nosilnosti obstoječih gradbenih konstrukcij odstopanja navzgor v nobenem primeru niso dopustna
● | (**) zaradi umestitve ponujene opreme v obstoječi prostor protihrupne komore odstopanja navzgor v nobenem primeru niso dopustna
Nazivni obratovalni parametri in tehnične specifikacije nove opreme modula MKGE v obstoječem postroju PN za SPTE1 |  |  | Enota | Referenčna oprema MKGE | Dopustna odstopanja | Ponujena oprema MKGE
► | Območje moči optimalnega obratovanja plinskega motorja MKGE
| ● PMAX polna, oziroma nazivna moč obratovanja MKGE: |  | % | 100 |  | 100
| ● PMIN minimalna moč obratovanja MKGE: |  | % | 50 | ≤ 50 %
► | Qel deklarirana nazivna moč proizvedene električne energije:
| ● Nazivna moč sinhronega generatorja MKGE (pri cos ϕ = 1) |  | kW | 3029 |  | 3029
| ● Napetost generatorja |  | kV | 10.5 |  | 10.5
| ● Frekvenca generatorja |  | Hz | 50 |  | 50
| ● Obrati (vrtljaji) generatorja |  | min-1 | 1500 |  | 1500
► | Qdov deklarirana nazivna z gorivom dovedena moč |  | kW | 6705
► | Gorivo plinskega motorja MKGE je zemeljski plin:
| ● Hu nazivna spodnja kurilna vrednost zemeljskega plina |  | kWh/Nm3 | 9.855 |  | 9.855
| ● bG nazivna poraba zemeljskega plina |  | Nm3/h | 680.4
| ● pn nazivni vstopni nadtlak na vstopu v plinsko progo motorja |  | bar | 4 | ≥ 4 bar
| ▪ pnMIN minimalni vstopni nadtlak na vstopu neposredno v zgorevalno predkomoro MKGE |  | bar | 3.95
| ▪ pnMAX maksimalni dopustni vstopni nadtlak na vstopu v plinsko progo motorja MKGE |  | bar | 6
► | QtplM deklarirana nazivna moč v motorju modula MKGE koristno soproizvedene toplote, od hlajenja motornega olja, motornega bloka in intercoolerja 1. stopnje (brez toplote izpušnih plinov QtplDP, naknadno zajete v obstoječem eksternem prenosniku toplote toplovodnega sistema SPTE-1 v toplarni POLAJ) v dveh skrajnih primerih obratovanja nove MKGE v obstoječem toplovodem (kotlovska voda) sistemu PN za SPTE1 (proizvod GE Jenbacher), katerega pretok Vv je krmiljen preko obstoječe frekvenčno vodene črpalke PN za SPTE1 (za vzdrževanje konst 90oC temperature vode na izstopu iz obstoječega eksternega prenosnika (dimni plini / voda) toplote SPTE-1 v toplovodni sistem toplarne POLAJ):
| ● QtplM (70oC) nazivna moč pri nazivni temperaturi vode na vstopu v motor, brez obratovanja zasilnega hlajenja MKGE (Qzh = 0) in pri nazivni toplotni moči delovnega hlajenja Qdh (70oC) MKGE v obstoječi PN za SPTE1 |  | kW | 1546
| ▪ Vv nazivni pretok toplovodnega sistema MKGE v obstoječi PN za SPTE1 |  | m3/h | 128.5 | ± 10 %
| ▪ tv nazivna temperatura vode na vstopu v motor |  | °C | 70 |  | 70
| ▪ ti temperatura vode na izstopu iz motorja na vstopu v eksterni prenosnik toplote (izpušni plini/voda) obstoječega toplovodnega sistema PN za SPTE1 |  | °C | 80.4
| ▪ Δpv pretočni upori toplovodnega sistema v krogu motorja |  | bar | 1.3 | + 15 %
| ● QtplM (80oC) moč pri najvišji dopustni temperaturi vode na vstopu v motor, brez obratovanja zasilnega hlajenja MKGE (Qzh = 0) in pri povečani toplotni moči delovnega hlajenja Qdh (80oC) MKGE v obstoječi PN za SPTE1 |  | kW | 1349
| ▪ Vv pretok toplovodnega sistema MKGE v obstoječi PN za SPTE1 |  | m3/h | 128.5 | ± 10 %
| ▪ tv najvišja dopustna temperatura vode na vstopu v motor |  | °C | 80 |  | 80
| ▪ ti temperatura vode na izstopu iz motorja na vstopu v eksterni prenosnik toplote (izpušni plini/voda) obstoječega toplovodnega sistema PN za SPTE1 |  | °C | 89
| ▪ Δpv pretočni upori toplovodnega sistema v krogu motorja |  | bar | 1.3 | + 15 %
► | h deklarirani nazivni izkoristki obratovanja MKGE pri nazivni moči:
| ● hel nazivni električni izkoristek MKGE |  | % | 45.2 | ≥ 44 %
● ηtplM nazivni toplotni izkoristek od v motorju soproizvedene toplote (brez QtplDP toplote izpušnih plinov, naknadno zajete v eksternem prenosniku toplote obstoječega toplovodnega sistema PN za SPTE1 v toplarni POLAJ):
| ▪ htplM (70oC) toplotni izkoristek v motorju soproizvedene toplote QtplM (70oC), oziroma pri tv = 70°C temperaturi povratne vode na vstopu v motor |  | % | 23.05 | ≥ 21 %
| ▪ htplM (80oC) toplotni izkoristek v motorju soproizvedene toplote QtplM (80oC), oziroma pri tv = 80°C temperaturi povratne vode na vstopu v motor |  | % | 20.12 | ≥ 18 %
► | Qsev nazivna sevalna in površinska toplota od motor generatorja MKGE, oddana v obstoječi prostor protihrupne komore in preko obstoječega sistema (oprema in regulacija je proizvod GE Jenbacher) prisilnega prezračevanja, nazivne zmogljivosti odvoda 280 kW toplote v okolje (zagotavljanje največje dopustne temperature zraka 45oC v prostoru protihrupne komore, s frekvenčno krmiljenim dovodom do največ 96.000 m3/h zunanjega zraka temperature 32oC in odvodom 83.000 m3/h na 45oC segretega zraka nazaj v okolje). Pri obratovalno najvišji temperaturi zunanjega zraka 200C (na koncu prehodnih obdobij, ko PN za SPTE1 preneha obratovati) znaša zmogljivost obstoječega sistema prezračevanja 538 kW odvoda toplote iz obstoječe protihrupne komore z novo opremo MKGE v okolje |  | kW | 184 | ≤ 538 kW
► | Qdh nazivna moč stalnega delovnega hlajenja motorja (intercooler 2. stopnje) MKGE, povečana za hlajenja olja v hladilniku 2. stopnje (ko PN za SPTE1 obratuje pri tv = 80oC vode na vstopu v motor MKGE), preko obstoječega direktnega zaprtega toplovodnega (65% voda + 35% glykol) sistema delovnega hlajenja motorja v PN za SPTE1 (oprema in regulacija je proizvod GE Jenbacher), nazivne zmogljivosti 425 kW (pri računski temperaturi zunanjega zraka 32oC), oziroma 565 kW (pri dejanski obratovalno najvišji temperaturi zraka 20oC na vstopu v obstoječi delovni zunanji V-hladilnik) odvoda toplote v okolje in posledični ohladitvi vode pred vstopom v delovni hladilnik motorja MKGE na največ tv = 40oC
| ● Qdh (70oC) nazivna moč pri nazivni tv = 70oC temperaturi vode na vstopu v motor |  | kW | 173 | ≤ 565 kW
| ▪ Vdh nazivni pretok toplovodnega sistema delovnega hlajenja MKGE v obstoječi PN za SPTE1 |  | m3/h | 45 | ± 15%
| ▪ tv nazivna temperatura vode na vstopu v motor |  | °C | 40 |  | 40
| ▪ ti temperatura vode na izstopu iz motorja in vstopu v obstoječi zaprti sistem delovnega hlajenja PN za SPTE1 |  | °C | 43.7
| ▪ Δp pretočni upori toplovodnega sistema v krogu intercoolerja 2. stopnje motorja |  | bar | 0.6 | + 30 %
| ● Qdh (80oC) nazivna moč pri najvišji tv = 80oC temperaturi vode na vstopu v motor |  | kW | 371 | ≤ 565 kW
| ▪ Vdh nazivni pretok toplovodnega sistema delovnega hlajenja MKGE v obstoječi PN za SPTE1 |  | m3/h | 45 | ± 15%
| ▪ tv nazivna temperatura vode na vstopu v motor |  | °C | 40 |  | 40
| ▪ ti najvišja dopustna temperatura vode na izstopu iz motorja in vstopu v obstoječi zaprti sistem delovnega hlajenja PN za SPTE1 |  | °C | 47.9
| ▪ Δp pretočni upori toplovodnega sistema v krogu intercoolerja 2. stopnje motorja |  | bar | 0.6 | + 30 %
► | Qzh nazivna moč potrebna za zasilno hlajenje motorja MKGE, oziroma odvod vse nazivne QtplM (80oC) v motorju MKGE soproizvedene toplote, preko obstoječega indirektnega sistema zasilnega hlajenja motorja, opremljenega s ploščnim PT in zaprtim toplovodnim (65% voda + 35% glykol) sistemom zasilnega hlajenja motorja v PN za SPTE1 (oprema in regulacija je proizvod GE Jenbacher), umeščenega v obstoječi toplovodni sistem PN za SPTE1, nazivne zmogljivosti 1.152 kW (pri računski temperaturi zunanjega zraka 32oC), oziroma 1.540 kW (pri dejanski obratovalno najvišji temperaturi zraka 20oC na vstopu v obstoječi zasilni zunanji V-hladilnik) odvoda toplote v okolje in posledični ohladitvi vode pred vstopom v motor MKGE na največ tv = 80oC |  | kW | 1349 | ≤ 1.540 kW
| ● Vzh = Vv nazivni pretok tople vode skozi obstoječi zasilni sistem hlajenja PN za SPTE1, pred vstopom v plinski motor MKGE (nazivni pretok toplovodnega sistema nove MKGE) |  | m3/h | 128.5 | ± 10 %
| ● tv(MAX) najvišja dopustna temperatura povratne vode iz toplarne POLAJ, na vstopu v obstoječi toplovodni sistem zasilnega hlajenja, v katerem se bo voda na vstopu v novo MKGE ohladila na tv = 80oC (brez zaustavitve MKGE pri obratovanju z nazivno močjo) |  | °C | 89 | ≤ 90 oC
► | Izpušni plini (produkti zgorevanja) iz novega motorja PN za SPTE1 pri nazivni moči
| ● VDPS volumski tok suhih izpušnih plinov |  | Nm3/h | 11907
| ● VDPV volumski tok vlažnih izpušnih plinov |  | Nm3/h | 13206
| ● tDPM temperatura izpušnih plinov na izstopu iz motorja |  | °C | 389
| ● pDP(DOP) dopustni protitlak izpušnih plinov na izstopu iz motorja |  | mbar | 50 | ≤ 50 mbar
● QtplDP razpoložljiva toplotna moč izpušnih plinov nove MKGE, v obstoječem eksternem prenosniku toplote izpušni plini / voda sistema PN za SPTE1, ohlajenih na 120oC:
| ▪ QtplDP (70oC) prenešena v toplovodni sistem nove MKGE pri nazivni moči in pri tv = 70°C temperaturi povratne vode na vstopu v motor |  | kW | 1373 | ≥ 1.300 kW
| - Vv nazivni pretok toplovodnega sistema MKGE v obstoječi PN za SPTE1 |  | m3/h | 128.5 | ± 10 %
| - tv nazivna temperatura vode na izstopu iz novega motorja MKGE in vstopu v obstoječi eksterni prenosnik toplote izpušni plini / voda |  | °C | 80.4
| - ti nazivna temperatura vode na izstopu iz obstoječega eksternega prenosnika toplote izpušni plini / voda in vstopu v toplovodni sistem toplarne POLAJ |  | °C | 90 |  | 90
| ▪ QtplDP (80oC) prenešena v toplovodni sistem nove MKGE pri nazivni moči in pri tv = 80°C temperaturi povratne vode na vstopu v motor |  | kW | 1373 | ≥ 1.300 kW
| - Vv nazivni pretok toplovodnega sistema MKGE v obstoječi PN za SPTE1 |  | m3/h | 128.5 | ± 10 %
| - tv nazivna temperatura vode na izstopu iz novega motorja MKGE in vstopu v obstoječi eksterni prenosnik toplote izpušni plini / voda |  | °C | 89
| - ti nazivna temperatura vode na izstopu iz obstoječega eksternega prenosnika toplote izpušni plini / voda in vstopu v toplovodni sistem toplarne POLAJ |  | °C | 98.3 | ≤ 100 oC
► | Deklarirane emisije snovi v okolje (v izpušnih plinih pri nazivnem obratovanju MKGE):
| ● NOX dušikovi oksidi (pri 5% O2) |  | mg/Nm3 | < 500 |  | < 500
| ● CO ogljikov monoksid (pri 5% O2) - vgrajen novi suhi CO katalizator |  | mg/Nm3 | < 300 |  | < 300
| ● HCHO (CH2O) formaldehidi (pri 5% O2) - vgrajen novi suhi HCHO katalizator |  | mg/Nm3 | < 60 |  | < 60
| ● prah pri 5% O2 |  | mg/Nm3 | < 20 |  | < 20
► | Ravni hrupa od opreme MKGE, umeščene v obstoječi objekt PN za SPTE1, v okolje:
| ● Raven hrupa od motorja (nameščenega v prostoru protihrupne komore MKGE): |  | dBA | 101 | ≤ 110 dBA
| ● Raven hrupa na izpuhu iz motorja v obstoječi dimovodni sistem GE Jenbacher |  | dBA | 123 | ≤ 130 dBA
► | Temperature zraka, upoštevane pri spremembi obratovanja (z vgradnjo nove MKGE) obnovljene PN za SPTE1 v toplarni POLAJ, iz celoletnega obratovanja na obratovanje le v zimski ogrevalni sezoni in prehodnih obdobjih:
| ● tzMAX najvišja zunanja temperatura pri kateri bodo obratovali obstoječi zunanji zračni hladilniki delovnega in zasilnega sistema hlajenja, kot tudi obstoječi sistem prisilnega prezračevanja za odvod toplote iz protihrupne komore z novo MKGE |  | °C | 20 |  | 20
| ● tnMAX najvišja dovoljena delovna temperatura zraka v prostoru protihrupne komore z umeščeno novo MKGE |  | °C | 45 |  | 45
| ● tvMIN najnižja dovoljena temperatura vpihovanega zraka v prostor protihrupne komore z umeščeno novo MKGE |  | °C | 5 |  | 5
► | VZ volumski tok zraka za zgorevanje pri nazivni moči MKGE, dovedenega v obstoječo protihrupno komoro PN za SPTE1: |  | Nm3/h | 12557
► | bOL poraba motornega mazalnega olja pri nazivni moči: |  | kg/h | 0.69
► | VOL količina motornega mazalnega olja v karterju motorja: |  | lit | 765
► | Dimenzije in tlačne stopnje (PN) strojno energetskih priključkov MKGE na obstoječe strojno energetske sisteme PN za SPTE1:
| ● Toplovodni sistem za odvzem toplote od hlajenja motorja: | PN16 | DN | 150
| ● Toplovodni sistem (voda + glikol) delovnega hlajenja (intercooler 2) | PN10 | DN | 65
| ● Priključek na vstopu v glavno plinsko progo motorja: | PN16 | DN | 50
| ▪ Priključek na vstopu v nizkotlačno mešalno komoro motorja | PN16 | DN | 100
| ▪ Priključek na vstopu v srednjetlačno zgorevalno komoro motorja | PN16 | DN | 25
| ● Priključen na odvodu izpušnih plinov iz kolektorja na motorju: | PN10 | DN | 600
| ● Priključki za mazalno motorno olje: | PN6 | mm | 28
► | Masa in dimenzije motor generatorja MKGE, umeščenega na AB ploščo v obstoječem prostoru protihrupne komore SPTE-1, dimenzij D x Š x V = 10,5 x 4 x 4,1 m, s temeljno AB ploščo dimenzij D x Š = 8,99 x 2,0 m
| ● Masa motorja s prigrajeno opremo in nosilno podkonstrukcijo |  | t | 25.1
| ● Masa generatorja s prigrajeno opremo in nosilno podkonstrukcijo |  | t | 11.3
| ● Skupna masa motor + generator, polnega z mazalnim oljem in toplovodnimi sistemi |  | t | 36.4 | + 3 % (*)
| ● Faktor dinamične obremenitve (od skupne mase) |  | % | 3 | + 5 % (*)
| ● Dolžina (motor + generator) |  | m | 8.9 | + 5 % (**)
| ● Širina (motor + generator) |  | m | 2.2 | + 15 % (**)
| ● Višina (motor + generator) |  | m | 2.8 | + 0 % (**)
Priloga 2. Obseg dobave referenčne in ponujene nove opreme MKGE
OPOMBE:
● | Vgradnji, v obstoječi modul MKGE (proizvod GE Jenbacher) predvidena referenčna nova oprema MKGE je proizvod GE Jenbacher in sestoji iz novega Motorja (vključno z vsemi funkcionalno potrebnimi in motorju integriranimi elementi), Generatorja ter perifernih, eksterno vgrajenih elementov (KNS komandno krmilna omara, plinska proga in CO+CH2O katalizator), ki bodo v fazi obnove obstoječe PN za SPTE1 zamenjani in priključeni v obstoječi energetski sistem PN za SPTE1 v toplarni POLAJ Trbovlje, njih vgradnja pa zagotavlja funkcionalnosti opreme, ki je skladna s primerljivimi podatki, navedenimi v Prilogi 1: Tehnične specifikacije referenčne in ponujene nove opreme MKGE
NAVODILA:
● | Če PONUDNIK v SIVO polje vpiše DA se smatra,
da ponudnik zagotavlja funkcionalnost ponujene nove opreme modula MKGE, vgrajene v obstoječem energetskem sistemu obnovljene PN za SPTE1 z dobavo tehnološke opreme in v obsegu, ki je enak obsegu dobave referenčne nove opreme MKGE.
● | Če PONUDNIK v SIVO polje vpiše NE se smatra,
Se smatra, da ponudnik zagotavlja funkcionalnost ponujene nove opreme modula MKGE, vgrajene v obstoječem energetskem sistemu obnovljene PN za SPTE1 z dobavo tehnološke opreme in v obsegu, ki ni enak obsegu dobave referenčne nove opreme MKGE.
Obseg dobave referenčne nove opreme modula MKGE, v obstoječem postroju PN za SPTE1 |  |  |  | Zajeto v ponujenem obsegu → vpisati: |  | DA ali NE
1 kpl | Plinski motor na zemeljski plin, vključno z nosilno konstrukcijo, podkonstrukcijo, 12V zaganjalnikom motorja in 4 kos 12V, 400 Ah zagonskimi akumulatorji, delovnim polnilcem akumulatorjev, krmilno ploščo (interface) motorja, dimenzije V x Š x G = 1,3 x 1,2 x 0,4 m, z NN priključkom 3 x 400/2341 V, 50 Hz, 50 A, 24 V trafom krmilne napetosti z rezervnim napajanjem, sistemom za dovod zgorevalnega zraka, filtri zgorevalnega zraka, mešalno komoro in turbokompresorji za dovod mešanice plina in zraka v motor, LEANOX regulacijo NOx < 500 mg/Nm3 v izpušnih plinih, sistemom prisilnega prepihovanja odvoda izpušnih plinov, vso opremo in orodjem, protivibracijskim podložnim trakom in mazalnim oljem za izvedbo tovarniškega preizkusa, izvedenega pred dobavo na mesto montaže (masa 25,1 t).
1 kpl | Samonastavljivi trofazni sinhroni generator električne moči 3.029 kW, 10,5 kV, 50 Hz, 1500 min-1, pri cos φ1, sestavljen iz glavnega generatorja (vrteče polje), dajalnika impulzov in digitalnega sistema vzbujanja, prigrajen na vztrajnik plinskega motorja z ločeno nosilno podkonstrukcijo in protivibracijskim podložnim trakom. Kabelski SN priključki generatorja so DESNO / NAVZDOL, gledano s strani motorja proti generatorju (masa 11,3 t).
1 kpl | Elementi nove MKGE, umeščeni v obstoječi dimovodni sistem PN za SPTE1, izvedeni v odpornosti do 500°C, namenjen odvodu produktov zgorevanja (dimnih plinov) iz motorja v okolje. V obstoječi sistem odvoda produktov zgorevanja v okolje, katerega oprema in sistemi regulacije so proizvod GE Jenbacher, se vgradi sledeča nova oprema:
1 kos | eksterni suhi CO + CH2O katalizator za doseganje CO < 300 mg/Nm3 in CH20 < 60 mg/Nm3 emisij v 11.907 Nm3/h izpušnih plinov iz plinskega motorja pri temperaturi 389oC. Katalizator je dimenzij fi 610 x 150 mm (enakih obstoječemu za CO < 650 mg/Nm3), izvedbeno prilagojen za vgradnjo skozi DN700 NP10 priključek v sedež vstopne komore obstoječega horizontalnega glušnika 1. Stopnje, izdelek GE Jenbacher,
1 kos | eksterni izpušni kolektor motorja z 2 x DN300 NP10 vstopnimi priključki in DN600 NP10 izstopnim priključkom DN600 NP10, izdelan iz jeklene črne kotlovske pločevine, prilagojen umestitvi na obstoječi dimovod PN za SPTE1 (masa 0,25 t),
1 kos | eksterni nerjavni jekleni aksialni cevni kompenzator DN600 NP10, za dimne pline do 500oC.
1 kpl | Elementi odprtega toplovodnega sistema hlajenja motorja nove MKGE, namenjenega zajemu vse v motorju MKGE nastale toplote (od hlajernja bloka motorja, motornega olja in komprimirane zgorevalne zmesi 1. stopnja) in njeni koristni predaji, indirektno in zaporedno preko integriranih prenosnikov toplote (PT) v odprti toplovodni sistem SPTE-1. V toplovodnem krogu PN za SPTE1 je sistem povezan tudi z zaprtim sistemom zasilnega hlajenja, z zunanjim zračnim hladilnikom zmoglivosti odvoda vse v motorju zajete toplote v okolje. V obstoječi oprti toplovodni sistem PN za SPTE1, katerega oprema in sistemi regulacije so proizvod GE Jenbacher, se vgradi sledeča nova oprema:
1 kos | motorju prigrajen cevni PT za odvzem toplote 1. stopnje hlajenja (intercooler 1. stopnje) zmesi plina in zraka po kompresiji (Primar: zmes plina in zraka po kompresiji / Sekundar: toplovodni (kotlovska voda) sistem MKGE) in predajo zajete toplote v obstoječi toplovodni sistem PN za SPTE
1 kos | motorju prigrajen zaprti sistem za odvzem toplote hlajenja motornega olja, vključno z oljnimi črpalkami, oljnimi filtri, varnostno in zaporno armaturo, cevnimi povezavami in ploščnim PT (Primar: motorno olje / Sekundar: toplovodni (kotlovska voda) sistem MKGE) in predajo zajete toplote v obstoječi toplovodni sistem PN za SPTE1
1 kos | motorju prigrajeni zaprti sistem za odvzem toplote hlajenja bloka motorja, vključno z obtočno črpalko, zaprto membransko raztezno posodo (predtlak 0,8 bar), varnostnim ventilom (nadtlak odpiranja 2,5 bar), zaporno in regulacijsko armaturo, sistemom za predgrevanje vode v mirovanju MKGE (električni grelnik in obtočna črpalka), cevnimi povezavami in ploščnim PT (Primar: zmes hlajenja bloka motorja (voda 65% + glykol 35%) / Sekundar: toplovodni (kotlovska voda) sistem MKGE) in predajo zajete toplote v obstoječi toplovodni sistem PN za SPTE1
2 kos | eksterni nerjavni jekleni aksialni cevni kompenzator DN150 NP16, za toplo vodo do 110oC.
1 kpl | Elementi zaprtega toplovodnega (voda 65% + glykol 35%) sistema delovnega hlajenja nove MKGE, namenjenega odvodu toplote 2. stopnje hlajenja (intercooler 2 stopnje) zmesi plina in zraka po kompresiji v okolje. Sistem je direktno povezan v zaprti sistem delovnega hlajenja PN za SPTE1 z zunanjim zračnim hladilnikom zmoglivosti stalnega odvoda toplote delovnega hlajenja v okolje. V obstoječi zaprti sistem delovnega hlajenja PN za SPTE1, katerega oprema in sistemi regulacije so proizvod GE Jenbacher, se vgradi sledeča nova oprema:
1 kos | motorju prigrajen cevni PT za odvzem toplote 2. stopnje hlajenja (intercooler 2. stopnje) zmesi plina in zraka po kompresiji (Primar: zmes plina in zraka po kompresiji / Sekundar: toplovodni (voda 65% + glykol 35%) sistem delovnega hlajenja) in predaji toplote v obstoječi sistem delovnega hlajenja PN za SPTE1.
1 kos | eksterni prirobnični DN80 NP16 tropotni regulacijski ventil, skupaj z 24V EM pogonom z ustrezno regulacijo za abratovanje z obstoječim sistemom CNS, kvs=100m3/h, za vročo vodo do 120°C, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
2 kos | eksterni nerjavni jekleni aksialni cevni kompenzator DN65 NP10, za toplo vodo do 60oC.
1 kpl | Elementi sistema samodejne oskrbe motorja nove MKGE z motornim mazalnim oljem, namenjen dopolnjevanju, polnjenju in praznjenju motornega bloka. V obstoječi sistem oskrbe motorja z mazalnim oljem, katerega oprema in sistemi regulacije so proizvod GE Jenbacher, se vgradi sledeča nova oprema:.
1 kos | v motorni blok integriran sistem avtomatizirane oskrbe v motorju porabljenega mazalnega olja, vključno z integriranimi oljnimi črpalkami, El predgrelnikom, nivojnimi stikali, 24 V elektromagnetnim ventilom za doplonjevanje, aramturami in navojnimi priključki, za polnjenje / dopolnjevanje in praznjenje mazalnega olja
2 kos | eksterna fleksibilna cev z navojnimi priključki DN25 NP6 za olje do 40oC
1 kpl | Elementi plinskih prog za oskrbo novega plinskega motorja MKGE z zemeljskim plinom (gorivom). Umeščeni neposredno v obstoječi interni plinovod PN za SPTE1, katerega oprema in sistem regulacije so proizvod GE Jenbacher, se vgradi sledeča oprema:
1 kos | eksterna glavna plinska proga nove MKGE (po DVGW), namenjena dovodu zemeljskega plina v mešalno komoro motorja, za nazivni vstopni nadtlak 4 bar (na vstopu v progo), vključno s plinskim filtrom, zaporno in varnostno armaturo, dvojnim 24 V elektromagnetnim zapornim ventilom (s kontrolo tesnosti), regulatorjem nadtlaka, nultim regulatorjem nadtlaka, manometri in presostati. Proga je opremljena z 1 kos fleksibilno cevjo za priključitev na DN100 NP16 priključek mešalne komore motorja (m = 0,2 t)
1 kos | eksterna regulacijska plinska proga nove MKGE (po DVGW), namenjena dovodu plina neposredno v zgorevalno komoro motorja, za nazivni vstopni nadtlak 4 bar, vključno z zaporno in varnostno armaturo, dvema 24 V elektromagnetnima zapornima ventiloma, regulatorjem nadtlaka z impulznim vodom, manometri in presostati. Proga je opremljena z 1 kos fleksibilno cevjo za priključitev na DN25 NP16 priključek zgorevalne komore in 1 kos za priključitev na DN15 NP16 impulzni vod (m = 0,08 t)
1 kpl | Eksterna krmilno nadzorna omara nove MKGE, dimenzije V X Š X G = 2,0 x 1,2 x 0,6 m, z NN napajanjem 3 x 400/231 V, 50 Hz, 250 A z integriranim procesnim računalnikom in večfunkcijskim interaktivnim zaslonom, modemom, serverjem, profibus povezavo za daljinski nadzor in vizualizacijo obratovanja, povezavami s krmilno ploščo (interface) motorja, 24 V trafom zasilnega in krmilnega napajanja motorja in z elementi eksternih naprav motor kogeneratorske enote. V modulni upravljalno nadzorni omari vgrajeni industrijski računalnik omogoča nadzor in vodenje obratovanja, kot tudi vizualizacijo obratovalnih parametrov, v postroju obnovljene PN za SPTE1 umeščene nove MKGE, v energetskem sistemu toplarne POLAJ. Napisi, oznake in jezik komunikacije na interaktivnem zaslonu mora biti slovenščina (m = 0,25 t).
Procesno krmiljenje in nadzor obratovanja nove opreme MKGE v energetskem sistemu obnovljene PN za SPTE1, katerega oprema in programska oprema je proizvod GE Jenbacher in omogočajo:
► Varno samodejno in samonadzorovano obratovanje motor generatorja, plinskih prog motorja, prezračevanja prostora protihrupne komore, sistema mazalnega olja, sistemov delovnega in zasilnega hlajenja motorja in toplovodnih sistemov MKGE.
► Krmiljenje obratovanja in daljinski prenos (PROFIBUS) obratovalnih podatkov na PC v kontrolni sobi toplarne POLAJ z vsemi potrebnimi vmesniki in podporno programsko opremo. Obratovanje motor kogeneratorske enote je lahko vodeno:
● Ročno,
● Avtomatsko s prednastavitvami.
● Le za proizvodnjo Qel (stikalo na ključ)
► Samodejno sinhronizacijo generatorja na mrežo v povezavi z G omaro, vsemi varovanji generatorja in omrežno sklopko,
► Zaščito generator / mreža:
● Kratkostična,
● Nadtokovna,
● Prenapetostna,
● Podnapetostna,
● Nadfrekvenčna,
● Podfrekvenčna proti povratni energiji,
● Proti pregretju navitja,
● Upoštevanje počasnega ponovnega vklopa.
► Meritve obratovalnih parametrov:
● Temperature izpušnih plinov,
● Vžigalne napetosti na svečkah,
● Motornih parametrov, sistemskih parametrov, zasilnega hlajenja ter vseh parametrov, ki bodo
služili informiranju, javljanju napak in samodejnemu nadzoru delovanja postrojenja,
● Parametrov proizvedene električne energije:
▪ Meritve toka v treh fazah (A),
▪ Meritve napetosti medfazno, fazno (V),
▪ Meritve frekvence (Hz),
▪ Meritve delovne moči (kV),
▪ Meritve jalove moči (kVAr),
▪ Meritve navidezne moči (kVA),
▪ Meritve faznega kota (cos j),
▪ Meritve proizvedene delovne energije (kWh),
▪ Meritve proizvedene jalove moči (kVArh).
► Krmiljenje optimalnega obratovanja nove opreme MKGE v sistemu obnovljene PN za SPTE, umeščenim v obstoječem toplovodnem sistemu toplarne POLAJ, izvedeno na način ustrezne regulacije vzajemnega obratovanja toplovodnih sistemov za koristno predajo toplote, zasilnega sistema hlajenja motorja in by-passa na prenosniku toplote izpušnih plinov, mora omogočati:
● Krmiljenje optimalnega delovnega obratovanja MKGE se izvaja v odvisnosti od temperature povratne vode v toplarno (tp) in je omogočeno v avtomatskem obratovanju s prednastavitvami, ko tudi željeno moč obratovanja MKGE nastavimo v območju med 100% ≤ PM ≤ 50%. Vse do temperature tp ≤ 70°C obratuje MKGE z nazivno soproizvodnjo Qel in Qtpl (oziroma odvisno od prednastavljene moči). V primeru zmanjšanega odjema toplote (kar se odraža s povišanjem temperature povratne vode) bo MKGE, v področju povratne temperature med 70°C ≤ tp ≤ 80°C, samodejno in zvezno raducirala moč obratovanja med 100% ≤ PM ≤ 50% ter tako zagotavljala celotni izkoristek hcel > 75%. Če bo tudi pri PM = 50% temperatura povratka še naraščala, bodo pri tp > 80°C produkti zgorevanja samodejno preusmerjeni v by-pass (mimo PT za odvzem toplote izpušnim plinom), pri tp = 81°C pa se bo plinski motor MKGE samodejno in varno zaustavil, na zaslonu KNS omare pa bo napis o vzroku zaustavitve,
● Krmiljenje obratovanja MKGE po sistemu vršne elektrarne (oziroma le za proizvodnjo Qel) je omogočeno le v ''ročnem obratovanju'', saj se izvaja le izjemoma. Neglede na nastavljeno moč obratovanja (100% ≤ PM ≤ 50%) bo avtomatika KNS vso v motorju proizvedeno toploto (preko zasilnega sistema hlajenja) odvedla v v okolje, izpušni plini pa bodo preusmerjeni v by-pass (mimo PT za odvzem toplote izpušnim plinom).
► Krmiljenje sistema obstoječe 24h aktivne požarne in protieksplozijske zaščite prostora protihrupne komore z novo MKGE v obstoječi protihrupni komori PN za SPTE1, povezano z obstoječim krmiljenjem prezračevanja prostora glušne komore, proizvod GE Jenbacher. S tem je omogočeno 24 urno varno in samonadzorovano obratovnje motorja, samodejna varna zaustavitev motorja, javljanje napak delovanja na displayu in preko modena na nadzorni PC v kontrolni sobi ter ločena požarna (vizualna in zvočna) signalizacija v kontrolno sobo. Sistem je povezan s trafom za 24 V krmilno napetost z 24V elektro motornimi žaluzijami na kanalih za prezračevanje glušne komore, frekvenčno reguliranimi 220V dovodnimi ventilatorji, prostorskim tipalom Pt100, 24V elektromagnetnimi plinskimi ventili na vstopu v komoro in na plinskih progah motorja, detektorjem plina in dima v protihrupni komori, tipko za izklop v sili, 24V varnostno razsvetljavo in avtomatiko motor generatorja modula MKGE.