## Notranje inštalacije
RE ing d.o.o.
Borovnjakova ul. 12 │ 9000 Murska Sobota
e-mail:info@reing.si │www.reing.si
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV | DDV 22% | Znesek v € z DDV
POPIS MATERIALA IN DEL
(Strojne instalacije)
Splošne opombe:
1. | Objekt se bo gradil po etapah; kar je potrebno upoštevati v ponudbi!
2. | Za začasno delovanje posamezne etape morajo biti zagotovljeni vsi potrebni požarnovarnostni ukrepi in vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu!
3. | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
4. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oziroma investitorjem.
5. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
6. | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot strojni strokovnjak opozori projektanta.
7. | Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material).
8. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
9. | Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
10. | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
11. | Vsa sanitarna keramika in sanitarna oprema mora biti 1 kvalitete v skladu s TSG-12640:2008 po izbiri arhitekta oziroma investitorja!
12. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
13. | V ponudbi je potrebno opremo natančno specificirati!
14. | Na iztočnih armaturah morajo biti vgrajeni perlatorji z usmerjevalnikom curka!
15. | Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta
1 | Vodovod in kanalizacija
1. | Dobava in montaža kompletnega stranišča konzolne - viseče izvedbe, na vodno izpiranje sestoječega iz: - 1 kos Duofix GEBERIT montažni element za stenski WC, aktiviranje spredaj - 1 kos stenska konzolna keramična školjka s sedežno desko - po izboru INVESTITORJA - 1 kos aktivirna tipka Samba - regulacijski ventil 15/10 s pripadajočo zvezno cevko ter odtočno plastično cevjo - vključno ves pritrdilni, tesnilni in montažni material | kpl | 7 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža kompletnega otroškega stranišča (glede na starostno obdobje) konzolne - viseče izvedbe, na vodno izpiranje sestoječega iz: - 1 kos Duofix GEBERIT montažni element za stenski WC, aktiviranje spredaj (višina dosegu otrok) - 1 kos stenska konzolna otroška keramična školjka s sedežno desko - po izboru INVESTITORJA - 1 kos aktivirna tipka Samba (višina dosegu otrok) - regulacijski ventil 15/10 s pripadajočo zvezno cevko ter odtočno plastično cevjo - vključno ves pritrdilni, tesnilni in montažni material | kpl | 14 |  | 0 | 0 | 0
3. | Dodatna oprema za WC (za otroške WC montirati otrokom primerno višino):
| držalo za toaletni papir v roli, pokroman, vključno pritrdilni in tesnilni material | kpl | 21 |  | 0 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža stranišča za invalide iz sanitarne keramike, sestoječe iz WC školjke z zadnjim iztokom, viseše izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko, držali za invalide, komplet z montažnim in tesnilnim materialom, vključno dodatek za ročno pnevmatsko daljinsko proženje izplakovalnega kotlička, za podometno montažo vključno s povezavo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža držala iz nerjaveče izvedbe l = 50 cm vključno z pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestoječega iz: -1 kos keramični umivalnik kvalitete 1A,(velikost določi arhitekt) - po izboru INVESTITORJA -1 kos kromiranega iztočnega ventila ø32 s čepom na verižici in kromiranega sifona s kromano zvezno cevjo in rozeto -1 kos stoječo enoročno mešalno baterijo za umivalnik z zveznima cevkama in dvema kotnima ventiloma 15/10 tip 58-710-100F Hidra Armal Maribor - komplet s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 12 |  | 0 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestoječega iz: -1 kos keramični umivalnik kvalitete 1A,(velikost določi arhitekt) - po izboru INVESTITORJA -1 kos kromiranega iztočnega ventila ø32 s čepom na verižici in kromiranega sifona s kromano zvezno cevjo in rozeto -1 kos stoječo enoročno termostasko (maksimalna temp. 35ᵒC) mešalno baterijo za umivalnik z zveznima cevkama in dvema kotnima ventiloma - komplet s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 10 |  | 0 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika (otroški, višina roba umivalnika je 50cm nad tlemi), sestoječega iz: -1 kos keramični umivalnik kvalitete 1A, (velikost določi arhitekt) - po izboru INVESTITORJA -1 kos kromiranega iztočnega ventila ø32 s čepom na verižici in kromiranega sifona s kromano zvezno cevjo in rozeto -1 kos stoječo enoročno termostasko (maksimalna temp. 35ᵒC) mešalno baterijo za umivalnik z zveznima cevkama in dvema kotnima ventiloma - komplet s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 10 |  | 0 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika (otroški, višina roba umivalnika je 60cm nad tlemi, pipe 75cm nad tlemi), sestoječega iz: -1 kos keramični umivalnik kvalitete 1A, (velikost določi arhitekt) - po izboru INVESTITORJA -1 kos kromiranega iztočnega ventila ø32 s čepom na verižici in kromiranega sifona s kromano zvezno cevjo in rozeto -1 kos stoječo enoročno termostasko (maksimalna temp. 35ᵒC) mešalno baterijo za umivalnik z zveznima cevkama in dvema kotnima ventiloma 15/10 - komplet s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
10. | Dodatna oprema za umivalnike (višine za otroške umivalnike je potrebno prilagoditi otrokom): - ogledalo po izbiri arhitekta - keramični etažer 400 mm - držalo za brisače, pokromano - držalo za tekoče milo, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 38 |  | 0 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža belega keramičnega umivalnika za invalide velikosti 670x600, skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo termostasko (maksimalna temp. 35ᵒC) mešalno baterijo, dvema kotnima ventiloma fleksibilno odtočno cevjo s podometnim odtočnim sifonom, držali za invalide, komplet z montažo in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža ogledala za invalide z možnostjo nastavitve kota gledanja, držalo za brsače (pokromano), držalo za tekoče milo, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža kompletne tuš kadi z kabino vel. 90x90 cm - PO IZBIRI INVESTITORJA vključno s:
- 1 kos sifon HL 514
- 1 kos nosilec za milo
- 1 kos obešalnik za brisačo
- 1 kos enoročna mešalna termostaska (maksimalna temp. 35ᵒC) baterija s pomično konzolo tesnilni in pritrdilni material
| - ostali montažni material | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža kompletne kopalne kadi z ročno prho, notranje mere okoli 100x60x40cm, zgornji rob je 85 cm nad tlemi, z nedrsečo podlago- PO IZBIRI INVESTITORJA vključno s:
- 1 kos sifon
- 1 kos nosilec za milo
- 1 kos obešalnik za brisačo
- 1 kos enoročna mešalna termostaska (maksimalna temp. 35ᵒC) baterija s pomično konzolo, tesnilni in pritrdilni material
| - ostali montažni material | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža kompletnega stenskega pisoarja za s foto celico, ki se sestoji iz: - podometni zaporni ventil - armatura za pisoar s foto celico - pokroman odtočni ventil - sifon, vključno pritrdilni in tesnilni material | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža kompletnega stenskega pisoarja za fantke s foto celico(otroški), ki se sestoji iz: - podometni zaporni ventil - armatura za pisoar s foto celico - pokroman odtočni ventil - sifon, vključno pritrdilni in tesnilni material | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža izlivnika - trokadere, keramični - zidni, srednje kvalitete z: - izpiralnim ventilom DN20 - zidno mešalno baterijo z dolgim premičnim iztokom - podometni ventil - pokromano dvižno mrežo - vključno s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža izlivnika - trokadero (školjka),srednje kvalitete z: - z izplakovalnikom - ter prho na zvijavi cevi - podometni ventil - vključno s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža priključkov za toplotni blok vključno z ventili (hladna in topla voda) in sifonom za odtok po navodilih dobavitelja tehnologije. Z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža PVC talni sifon s ponikljano ploščo velikosti 15 x 15 cm z bakrenim zapornim lijakom | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža stoječe enoročne mešalne baterija s podaljšanim iztokom za vgradnjo na pomivalna korita vključno z vsem montažnim materialom (natančno dimenzijo in višino priklopa preveriti pri dobavitelju opreme) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža priključkov z kotnimi ventili za stoječe enoročne mešalne baterija za vgradnjo na pomivalna korita vključno z vsem montažnim tesnilnim in pritrdilnim materialom (natančno dimenzijo in višino priklopa preveriti pri dobavitelju opreme) | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža sifona za enojno pomivalno korito vključno pritrdilni in tesnilni material (natančno dimenzijo in višino priklopa preveriti pri dobavitelju opreme) | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža sifona za dvojno pomivalno korito vključno pritrdilni in tesnilni material (natančno dimenzijo in višino priklopa preveriti pri dobavitelju opreme) | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža sifona za priklop talnih rešetk za potrebe kuhinje po navodilih dobavitelja tehnološke opreme. Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. (natančno dimenzijo in višino priklopa preveriti pri dobavitelju opreme) | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža priključka hladne vode z ventilom in sifona za odtok za parokonvekcijsko peč vključno z vsem montažnim tesnilnim in pritrdilnim materialom (natančno dimenzijo in višino priklopa preveriti pri dobavitelju opreme) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
27. | Dobava in montaža priključka hladne vode z kotnim ventilom in sifona za odtok za pomivalni stroj (belo in črno posodo) vključno z vsem montažnim tesnilnim in pritrdilnim materialom (natančno dimenzijo in višino priklopa preveriti pri dobavitelju opreme) | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
28. | Dobava in montaža priključka za INOX umivalnik (za potrebe kuhinje) z kotnima ventiloma in sifona za odtok vključno z vsem montažnim tesnilnim in pritrdilnim materialom (natančno dimenzijo in višino priklopa preveriti pri dobavitelju opreme) | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
29. | Dobava in montaža priključka za lupilec krompirja (za potrebe kuhinje) z ventilom vključno z vsem montažnim tesnilnim in pritrdilnim materialom (natančno dimenzijo in višino priklopa preveriti pri dobavitelju opreme) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
30. | Dobava in montaža priklopa za pralni stroj -sifon in ventili (hladne trde, tople in hladne vode), vključno z armaturo, priključkom ter tesnilni in pritrdilni material (natančno dimenzijo in višino priklopa preveriti pri dobavitelju opreme) | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
31. | Dobava in montaža sifona in pipe za pralni stroj in likalni stroj z rozeto iz nerjaveče pločevine, vključno z armaturo, priključkom ter tesnilni in pritrdilni material (natančno dimenzijo in višino priklopa preveriti pri dobavitelju opreme) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
32. | Dobava in montaža pipe za polnjenje ogrevalnega sistema v prostoru strojnica. Vključno z vsem pritrdilnim montažnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
33. | Dobava in montaža vodomera (vrtec) DN40; Qn= 10m3/h; Qmax= 20m3/h; Qmin= 0,08m3/h; navojne izvedbe R 2''; vključno prehodni kosi ter ostali montažni in tesnilni material | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
34. | Dobava in montaža vodomera (kuhinja) DN25; Qn= 3,5-6m3/h; Qmax= 12m3/h; Qmin= 0,04m3/h; navojne izvedbe R 5/4''; vključno prehodni kosi ter ostali montažni in tesnilni material | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
35. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno spojni in tesnilni material
| DN 40 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
36. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila z izpustno pipico, vključno spojni in tesnilni material
| DN 40 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
37. | Dobava in montaža lovilca nesnage, vključno ves potrebni montažni material
| DN 40 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
38. | Dobava in montaža ročnega samočistilnega vodnega filtra kot naprimer proizvod PuliFil (EkoClan) 89mcr, 2"M , vključno ves potrebni montažni material | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
39. | Dobava in montaža paralelne dvojne mehčalne naprave proizvajalca kot naprimer Mesec Mi2M 150. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Pretok vode: 15m3/h
Količina ionske mase: 2x150l
Volumen rezervoarja za solnico: 2x350l
Kapaciteta: 2x522ᵒdHxm3
Poraba soli: 22,5-33 kg/reg
Delovni tlak: 1,5-6bar
Maksimalna temperatura vode: 0-40ᵒC
Priključek: DN50
Dimenzije tlačne posode (VxŠXG): 1900x1020x660mm
Dimenzije rezervoarja za solnico (VxŠXG): 1275x740x740mm
Vključno z by-pass ventilom s fukncijo prilagajanja izhodne trdote vode, avtomatsko krmilno glavo, cev za povezavo krmilne glave in solnika, solnik z varovalnimi elementi,tabletirano soljo za regen. ION (25kg), zagonom ionske mahčalne naprave.
40. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno spojni in tesnilni material
| DN 50 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
41. | Dobava in montaža cevi sistem Radopress za toplo sanitarno vodo, z vsemi fazonskimi kosi in ostalim potrebnim materialom za montažo, vključno Armacell izolacija tip ITS debeline najmanj DN notranji premer cevi, a ne manjše od 6mm
| D 40x3,5 mm | m | 48 |  | 0 | 0 | 0
| D 32x3,0 mm | m | 76 |  | 0 | 0 | 0
| D 26x3,0 mm | m | 85 |  | 0 | 0 | 0
| D 20x2,0 mm | m | 285 |  | 0 | 0 | 0
| D 16x2,0 mm | m | 160 |  | 0 | 0 | 0
42. | Dobava in montaža cevi sistem Radopress za hladno sanitarno vodo, z vsemi fazonskimi kosi in ostalim potrebnim materialom za montažo, vključno Armacell izolacijo tip Tubolit S plus debeline 4 mm
| D 63x4,5 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| D 50x4,0 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| D 40x3,5 mm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| D 32x3,0 mm | m | 85 |  | 0 | 0 | 0
| D 26x3,0 mm | m | 135 |  | 0 | 0 | 0
| D 20x2,0 mm | m | 250 |  | 0 | 0 | 0
43. | Dobava in montaža demontažnega priključka sistem Radopress
| RP-VK40 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| RP-VK32 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| RP-VK26 | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| RP-VK20 | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
44. | Dobava in montaža reducirnega prehodnega kosa sistem Radopress
| RP-R40/32 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| RP-R32/26 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| RP-R26/20 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
45. | Dobava in montaža podometnega ventila
| DN 32 | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 13 |  | 0 | 0 | 0
46. | Dobava in montaža dvojnega armaturnega priključka sistema Radopress
| 20-1/2'' | kos | 72 |  | 0 | 0 | 0
47. | Dobava in montaža enojnega armaturnega priključka sistema Radopress
| 20-1/2'' | kos | 37 |  | 0 | 0 | 0
48. | Dobava in montaža kanalizacijske cevi izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| PP 50 | m | 115 |  | 0 | 0 | 0
| PP 75 | m | 75 |  | 0 | 0 | 0
| PP 110 | m | 65 |  | 0 | 0 | 0
| PP 125 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
49. | Dobava in montaža avtomatskega odduha kanalizacije, vključno z vem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 13 |  | 0 | 0 | 0
50. | Dolbenje za instalacijo vodovoda in kanalizacije – preboji | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
51. | Dobava in montaža manžete za cevni prehod iz enega požarnega sektorja v drugi komplet z tesnenjem in vsem montažnim materialom
| protipožarna manžeta DN 65 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
52. | Priklop na obstoječo kanalizacijo in vodovod | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
53. | Izpiranje in polnjenje sistema, tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
54. | Klorni šok vodovodne instalacije in pridobitev pozitivnega izvida o neoporečnosti sanitarne vode | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0 | 0 | 0
55. | Razna nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
56. | Strokovni nadzor nad izvajanjem strojnih instalacij | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
57. | Projektantski nadzor | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
58. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, stroški zavarovanja, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
OPOMBA:
Oprema opisana v popisih se lahko zamenja z opremo od drugega proizvajalca, vendar mora imeti enake ali podobne karakteristike.
Večja gradbena dela niso zajeta v strojnih popisih materiala in del.
Kanalizacija v pritličju je obravnavana v gradbenih popisih.
1 | Vodovod in kanalizacija |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Hidrantno omrežje
01. | Dobava in montaža hidrantne omarice izdelane iz jeklene pločevine in opremljene s kolutom, gumi cevjo pod stalnim tlakom dolžine 30 m navito na kolut in EURO - ročnikom in gasilskim ventilom (URO hidrant) tip HO-Z-K-GC vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom
| tip HO-Z-K-GC | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža pocinkanih navojnih cevi, v kompletu s spojnim in pritrdilnim materialom ter fitingi
| f65 | m | 28 |  | 0 | 0 | 0
| f50 | m | 62 |  | 0 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno spojni in tesnilni material
| DN 50 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in ostalim matrialom za montažo na steno. Namestitev gasilnih aparatov je potrebno uskladiti z načrtom študije požarne varnosti.
| 6 EG (prašek) | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 5 EG (CO2) | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
04. | Dolbenje za instalacijo – preboji | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
05. | Priklop na vodovod | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06. | Izpiranje in polnjenje sistema, tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0 | 0 | 0
07. | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdilni nadzorni organ - ocena. | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
08. | Strokovni nadzor nad izvajanjem strojnih instalacij | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
09. | Projektantski nadzor | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
10. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, stroški zavarovanja, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
OPOMBA:
Oprema opisana v popisih se lahko zamenja z opremo od drugega proizvajalca, vendar mora imeti enake ali podobne karakteristike.
2 | Hidrantno omrežje |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | KOTLOVNICA
01. | Dobava in montaža toplotne črpalke zrak/voda reverzibilna tiha izvedba tip Energycal AW PRO AT 60.2 (zunanja postavitev TČ) z avtomatiko, el. povezovalnim kablom in spodaj navedeno opremo in karakteristikami vključno tesnilnim, pritrdilni in montažni material, proizvod kot npr. Viessmann
| tiha izvedba toplotne črpalke | kos | 2
| Dve integrirani sekundarni črpalki za Energycal Max/Max AT | kos | 2
| zvočne dušilne noge za Energycal Max/Max AT | kos | 2
| električnega grelnika za zaščito pred zamrznitvijo za Energycal Max/Max AT1P Option | kos | 2
| elektr. ekspanzijski ventil za Energycal Max/Max AT | kos | 2
| zvočno dušilne noge Energycal Max/MaxAT | kos | 2
| komunikacijski modul RS485 | kos | 2
| mehki zagon za Energycal Max/MaxAT | kos | 2
Tehnične karakteristike:
Toplotna moč:
Grelna moč: Qgr.A35/W10 = 46 kW; Qgr. A7/W45 = 50 kW; Tmax= 65ºC
| Ustreza reverzibilna toplotna črpalka tip Energycal AW PRO AT 60.2 ali enakovredna | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Betonsko temelje (podstavek) in zaščitna ograja predpisane višine za prostor postavitve toplotnih črpalk je predmet projekta GRADBINCA - POPIS GRADBENIH DEL!
02. | Dobava in montaža gibljive (fleksibilne) cevi dimenzije priključkov DN40 (6/4″) in DN32 (5/4'') vključno tesnilni, pritrdilni in montažni material
| Gibljiva cev (fleksibilni priključek) DN 50 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Gibljiva cev (fleksibilni priključek) DN 40 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža, enojna predizolirna cev proizvod kot npr. UPONOR tip Thermo Single PE-X cev pmax = 6 bar/95ºC, z vsemi potrebnimi priključnimi kosi, koleni ter vsem montažnim materialom. Cev se položi v zemljo, na globini 0,80 m na pripravljeno temelje in 30 cm nad cevjo se položi trak - indikator vključno z zasipom in vspostavitvijo v privotno stanje
| Ustreza: PE-X cevi Ø200/DN80 - 90/73,6/8,2 ali enakovredna | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža, enojna predizolirna cev proizvod kot npr. UPONOR tip Thermo Single PE-X cev pmax = 6 bar/95ºC, z vsemi potrebnimi priključnimi kosi, koleni ter vsem montažnim materialom. Cev se položi v zemljo, na globini 0,80 m na pripravljeno temelje in 30 cm nad cevjo se položi trak - indikator vključno z zasipom in vspostavitvijo v privotno stanje
| Ustreza: PE-X cevi Ø200/DN65 - 75/61,4/6,8 ali enakovredna | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža prehodnih elementov iz predizolirane na jekleno cev, s prehodom skozi zid vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
Wipex priključek, 6 bar/95ºC - 4 kos
Wipex spojka 3'' ZN - 6 kos
Wipex dvojna spojka 3'' ZN - 2 kos
Wipex reducirka 3''/2'' ZN - 2 kos
Wipex prirobnica, predizol. cevi 3''/2'' ZN - 2 kos
Wipex koleno 90º 3'' NN - 2 kos
Uponor tesnilni obroč - 2 kos
Zaključna kapa - 2 kos
| prehodni elementi za Thermo Single PE-X cev Ø200/DN80 - 90/73,6/8,2, max = 6 bar/95ºC | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža prehodnih elementov iz predizolirane na jekleno cev, s prehodom skozi zid vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
Wipex spojka 2'' ZN - 8 kos
Wipex dvojna spojka 2'' ZN - 2 kos
Wipex reducirka 2''-6/4'' ZN - 2 kos
Wipex prirobnica, predizol. cevi 2''-6/4'' ZN - 2 kos
Wipex koleno 90º 2'' NN - 2 kos
Uponor tesnilni obroč - 2 kos
Zaključna kapa - 2 kos
| prehodni elementi za Thermo Single PE-X cevi Ø200/DN65 - 75/61,4/6,8; max = 6 bar/95ºC | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža, tripotni ventil tip DHW managment, navojne izvedbe, s tesnili in spojnim materialom
| Ustreza: tripotni ventil tip DHW managment ali enako-vredni. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža, kaskadni regulator Viessmann tip Miniboss M in Miniboss S, ki omogoča vzporedno vezavo z toplotnimi črpalkami in osnovnimi funkcijami upravljanje z zalo-govnikom tople-hladne vode za ogrevanje in klimatiza-cijo ter zalogovnikom za ogrevanje tople sanitarne vode (TSV). Krmilna plošča enota je montirana v stikalni omarici naprave (za namestitev v kotlovnici. V primeru namestitve na samo eno ali vzporedno povezanih enot, morajo biti vse enote enako nastavljene.
Miniboss M - upravljanje: avtomatska regulacija sanitarne vode; upravljanje z roplotno črpalko v izvedbi DWS - rekuperacija odpadne vode
Funkcije krmilne enote Miniboss S: želene tempera-ture sistema in sanitarne v ode; vremensko vedenje sistema; izbira programa poletje/zima na vseh napravah; ON/OFF posameznih enot ali celega sistema; preklaplanje tripotnih ventilov; regulacija delovanja zunanjih obtočnih črpalk.
| Ustreza: kaskadni regulator tip Miniboss ali enako-vredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: za pravilno programiranje krmilnih enot v tovarni, je potrebno ob naročilu navesti število enot, ki bodo z njo povezane
09. | PLC regulator vizualaizacija, daljinski nadzor in upravljanje WEB vmesnika | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža, pokončni ogrevalnik sanitarne vode, jeklen z emajliranim Ceraprotect (proti koroziji zaščiten) rezervoarjem ogrevalnika, katadno zaščiten z magnezijevo anodo, z standardnimi priključki, izoliran z neprekinjeno toplotno izolacijo, proizvod kot npr. Viessmann tip Vitocell 100-V tip CVA 500, volumna 500 litrov vključno s povezovalnimi priključki ter vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| Ustreza: tip Vitocell 100-V tip CVA 500, volumna 500 litrov ali enakovredni | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
Dim.: dxšxv: *dolžina: Ø859 mm, brez izolacije je Ø650 mm; * širina: 923 mm *višina: 1948 mm; *prekucna mera brez toplotne izolacije 1860 mm; *montažna višina 2045 mm; teža =181 kg;
11. | Dobava in montaža modula za pripravo TSV za ogrevanje sanitarne vode po pretočnem principu vključno s tesnilnim materialom, proizvod kot npr. Viessmann
| Ustreza: modul Vitotrans 353PBM ali enakovredni | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža modula za pripravo TSV za ogrevanje sanitarne vode po pretočnem principu vključno s tesnilnim materialom, proizvod kot npr. Viessmann
| Ustreza: modul Vitotrans 353PBL ali enakovredni | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža, tokovne anode, ki je dobavljiva kot pribor vključno z montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža, STV sensor za Energycal Max/Max AT vključno z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža, kaskadna regulacija razširjena vključno z vsem montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža termometera skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža cevi za odvod kondenza iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| PP30 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža raztezne posode za hladno vodo s konstantnim predtlakom 3,5 bar proizvod kot npr. EDER tip ELKO-SAN 90D, V=90L z varnostnim ventilom DN20, obratovalni pmax=10bar vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: raztezna posoda tip ELKO-SAN90D ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Dim.: D=440mm; H=905mm;
19. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila (hladna voda), vključno s tesnilnim materialom
| DN 32 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža protipovratnega ventila (hladna voda), vključno s tesnilnim materialom
| DN 32 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža akumulatorja tople vode, proizvod kot npr. WVterm tip AT2000, volumna V=2090 L, brez prirobnice, z navojnimi priključki po vezalni shemi, toplotno izoliran z izolacija iz poliuretana debeline 100 mm in obdano z trdo plastično oblogo in ustrezna tipala v hranilniku vključno z vsem tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom
| Ustreza: akumulator tip AT2000 ali enakovredni | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
Dim.: D=1090 mm; D1= 1300mm H= 2380 mm; H prekucna = 2460 mm; m =258kg
22. | Dobava in montaža raztezne posode z zamenljivo membrano proizvod kot npr. EDER tip ELCOFLEX SG330, V=330L s varnostnim ventilom DN20, pmax= 3bar, Tmax. obratovalna 90/110º, s standardnim predtlakom 1,3 bar vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
Dim.: Dz=600mm; H=1350mm; DN20
| Ustreza: raztezna posoda tip ELCOFLEX SG330, V= 330L z varnostnim ventilom DN20 ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža akumulatorja tople vode, proizvod kot npr. WVterm tip AT1000, volumna V=1080 L, brez prirobnice, z navojnimi priključki po vezalni shemi, toplotno izoliran z izolacija iz poliuretana debeline 100 mm in obdano z trdo plastično oblogo in ustrezna tipala v hranilniku vključno z vsem tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom
| Ustreza: akumulator tip AT1000 ali enakovredni | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
Dim.: D=795 mm; D1= 995mm H= 2168 mm; H prekucna = 2210 mm; m =176kg
24. | Dobava in montaža raztezne posode s konstantnim tlakom proizvod kot npr. EDER tip Elko–flex N80, V=80L s varnostnim ventilom Rp3/4'', pmax.=3 bar vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: raztezna posoda tip Elko–flex N80, V=80L ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža, plinski stenski kondenzacijski kotel proizvod kot npr. Viessmann tip Vitodens 200 W HO1B, kapacitete 60 kW za pokrivanje dodatnih potreb po toplotni energiji pri ogrevanju in pripravi sani-tarne vode vključno s pritrdilnim in vsem montažnim materialom
| Ustreza: plinski stenski kondenzacijski kotel tip Vitodens 200 W HO1B, Q= 60 kW ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža, priključni komplet za ogrevalni krogotok 45÷60kW vključno z vsem montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
27. | Dobava in montaža elektromagnetnega ventila za vgradnjo v plinsko instalacijo, brez napetosti zaprt vključno z vsem potrebnim montažnim materialom
| magnetni ventil za plinsko instalacijo DN 20 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
28. | Dobava in montaža plinskega filtra, vključno tesnilni in montažni material
| DN 20 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. | Dobava in montaža hitrozapornega plinskega ventila z termovarovalom vključno z vsem potrebnim montažnim materialom
| DN 20 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
30. | Dobava in montaža hidravlične ločnice 120/110 z voumskim pretokom od 450÷3500 l/h, z standardnimi priključk ivključno s tesnilnim in priključnim materialom
| Ustreza: hidravlična ločnica tip Vitodens 200-W, 45÷60 kW ali enakovredna | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
31. | Dobava in montaža raztezne posode s konstantnim tlakom Elko–flex EDER N35, V=35L s varnostnim ventilom Rp3/4'', pmax.=3 bar vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: raztezna posoda tip EDER N35, V=35L ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
32. | Dobava in montaža, razširitev funkcij za montažo na steno - razširitev EA1 (preko vhodov realizacija do 5 funkcij), vključno s vsem montažnim materialom
| Ustreza: razširitev EA1 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
33. | Dobava in montaža nevtralizacijske priprave z nevtralizacijskim granulatom za kotelne naprave od 45÷60 kW vključno z vsem montažnim materialom
| Ustreza: nevtralizacijska priprava GENO.Neutra V N-70 ali enakovredna | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
34. | Dobava in montaža vratne rešetke 425x125 mm vključno montažni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
35. | Izdelava prezračevalne odprtine Ø100 speljano skozi steno pod stropom zaključeno s protimrčesno mrežo vključno montažni materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
36. | Dobava in montaža, sistema za odvajanje dimnih plinov Vitodens, dimovodni sistem Ø80/ 125 - odvod nad streho. Višina dimnika je cca. 3,0m. Odvod dimnih plinov nad streho vklučuje opremo z vsem pritrdilnim in montažnim materialom in sicer:
kotlovski priključni kos (dobavljiv s kotlom)
AZ strešna prevodnica Ø80/125, črna
Podaljšava nad streho Ø80/125, 0,5 m črna
Univerzalna dimniška obroba D 125, črna
AZ revizijski kos, raven, Ø80/125
AZ premična objemka, Ø80/125
AZ cev, dolžine 1 m, Ø80/125 - 3 kosi
Pritrdilna objemka D 125 - 4 kosi
| sistem za odvajanje dimnih plinov Vitodens, odvajanje dimnih plinov nad streho Ø80/125 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
37. | Dobava in montaža srednje težkih varjenih črnih cevi po DIN 2440 z cevnimi loki in vsem varilnim, tesnilnim ter pritrdilnim materialom. Cevi se očistijo, antikoro-zijsko zaščitijo z osnvno barvo opleskajo.(razvod v kotlovnici).
| DN 80 | m | 53 |  | 0 | 0 | 0
| DN 65 | m | 76 |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | m | 34 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
38. | Dobava in montaža, izolacija cevi z izolacijo iz sintetičnega kavčuka kot npr. Armaflex AC, debeline Dn/2 (notranji Ø/2 cevi) vključno montažni material
| DN 80 | m | 53 |  | 0 | 0 | 0
| DN 65 | m | 76 |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | m | 34 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
39. | Dobava in montaža razdelilnika, zbiralnika toplote, izdelanega iz cevi (Ø139,7x5,0 mm) DN125x2500 mm s priključki DN65-(1x) in odcepiDN65-(2x), DN32-(2x) in DN25-(1x), ter izpustom DN15, s tesnilnim, pri-trdilnim in obešalnim materialom vključno izoliran z izolacijo Armaflex XG debeline Dn/2 (notranji Ø/2) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Razdelilnik, zbiralnik se očisti in opleska z 2x nanosom osnovne barve (antikorozijska zaščita) pred montažo ter popravi barvni nanos po vgradnji razdelilnika-zbiralnika.
40. | Dobava profilnega železa za izdelavo konzol, podpor in preostalih elementov | kg | 100 |  | 0 | 0 | 0
41. | Dobava in montaža prirobničnega krogličnega ventila z protiprirobnicami, tesnili, vijaki vključno z vsem montažnim materialom
| DN 80 | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| DN 65 | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
42. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno s tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 23 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
43. | Dobava in montaža polnilno/praznilne pipe za toplo vodo, vključno tesnilni in pritrdilni material
| DN 15 | kos | 19 |  | 0 | 0 | 0
44. | Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje proizvod kot npr. TA HYDRONICS tip STAD - navojne izvedbe vključno s tesnili in pritrdilnim materialom
| Ustreza: ventil za hidravlično uravnoteženje tip STAD DN32 ali enakovredni | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
45. | Dobava in montaža prirobničnega nepovratnega ventila z protiprirobnicami, tesnili, vijaki vključno z montažnim materialom
| DN 65 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
46. | Dobava in montaža nepovratnega ventila vključno tesnilni in pritrdilni materialom
| DN 40 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
47. | Dobava in montaža prirobničnega čistilnega kosa z protiprirobnicami, tesnili, vijaki vključno z montažnim materialom
| DN 80 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| DN 65 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
48. | Dobava in montaža čistilnega kosa vključno tesnilni in pritrdilni materialom
| DN 32 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
49. | Dobava in montaža elektronsko regulirane črpalke proizvod kot npr. IMPPUMPS tip NMT prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, komplet z ustreznimi el. povezavami in montažni material
Tehnični podatki:
V= 8,57 m³/h, Δp= 45 kPa
El.pod.: Ne = 20÷500W, 230 V, 50/60 Hz
| Ustreza: črpalka tip NMT 40 ali enakovredna | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
50. | Dobava in montaža elektronsko regulirane črpalke proizvod kot npr. IMPPUMPS tip NMT prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, komplet z ustreznimi el. povezavami in montažni material.
Tehnični podatki:
V= 9,77 m³/h, Δp= 50 kPa
El.pod.: Ne = 20÷500W, 230 V, 50/60 Hz
| Ustreza: črpalka tip NMT 40 ali enakovredna | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
51. | Dobava in montaža obtočne črpalke s elektronsko regulacijo proizvod kot npr. IMPPUMPS tip NMT SMART 60 navojne izvedbe, s holandci, komplet z ustreznimi el. povezavami vključno tesnilni, pritrdilni in montažni material.
Tehnični podatki:
V= 1,71 m³/h, Δp= 45 kPa
El.pod.: Ne = 7÷90 W, 230 V, 50/60 Hz
| Ustreza: črpalka tip NMT SMART 32-60 180 ali enakovredna | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
52. | Dobava in montaža obtočne črpalke s elektronsko regulacijo proizvod kot npr. IMPPUMPS tip NMT SMART 60 navojne izvedbe, s holandci, komplet z ustreznimi el. povezavami vključno tesnilni, pritrdilni in montažni material.
Tehnični podatki:
V= 1,28 m³/h, Δp= 40 kPa
El.pod.: Ne = 7÷90 W, 230 V, 50/60 Hz
| Ustreza: črpalka tip NMT SMART 32-60 180 ali enakovredna | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
53. | Dobava in montaža obtočne črpalke s elektronsko regulacijo proizvod kot npr. IMPPUMPS tip NMT SMART 60 navojne izvedbe, s holandci, komplet z ustreznimi el. povezavami vključno tesnilni, pritrdilni in montažni material
Tehnični podatki:
V= 0,88 m³/h, Δp= 45 kPa
El.pod.: Ne = 7÷75 W, 230 V, 50/60 Hz
| Ustreza: črpalka tip NMT SMART 25-80 180 ali enakovredna | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
54. | Dobava in montaža obtočne črpalke s elektronsko regulacijo proizvod kot npr. IMPPUMPS tip NMT SMART 60 navojne izvedbe, s holandci, komplet z ustreznimi el. povezavami vključno tesnilni, pritrdilni in montažni material
Tehnični podatki:
V= 2,57 m³/h, Δp= 45 kPa
El.pod.: Ne = 7÷90 W, 230 V, 50/60 Hz
| Ustreza: črpalka tip NMT SMART 32-60 180 ali enakovredna | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
55. | Dobava in montaža obtočne črpalke s elektronsko regulacijo proizvod kot npr. IMPPUMPS tip NMT SMART 60 navojne izvedbe, s holandci, komplet z ustreznimi el. povezavami vključno tesnilni, pritrdilni in montažni material
Tehnični podatki:
V= 2,57 m³/h, Δp= 35 kPa
El.pod.: Ne = 7÷90 W, 230 V, 50/60 Hz
| Ustreza: črpalka tip NMT SMART 32-60 180 ali enakovredna | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
56. | Dobava in montaža cirkulacijske črpalke za sanitarno vodo proizvod kot npr. MPPUMPS tip SAN 25 70-130, komplet z ustreznimi el. povezavami vključno tesnilni, pritrdilni in montažni material
Tehnični podatki:
Vmax= 4,20 m³/h,
El.pod.: Ne = 140 W, 230 V, 50 Hz
| Ustreza: črpalka tip SAN 25 70-130 ali enakovredna | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
57. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil tip SEL3P64KV28 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili in spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za (2) dvotočkovni regulacijski signal, komplet z ustreznimi el. povezavami, proizvod kot npr. Seltron.
Tehnični podatki:
V = 8,57m²/h; kvs=28 m³/h; Δp= 5kPa; (ventil DN40)
| Ustreza: regulacijski ventil tip SEL3P64KV28 s EM pogonom tip PROMIX AVC15R ali enakovredni | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
58. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil tip SEL3P64KV28 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili in spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za (3) tritočkovni regulacijski signal, komplet z ustreznimi el. povezavami, proizvod kot npr. Seltron.
Tehnični podatki:
V = 8,06m²/h; kvs=28 m³/h; Δp= 5kPa; (ventil DN40)
| Ustreza: regulacijski ventil tip SEL3P64KV28 s EM pogonom tip PROMIX AVC15S ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
59. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil tip SEL3P64KV28 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili in spojnim materialom ter elektromotornim pogonom za (3) tritočkovni regulacijski signal, komplet z ustreznimi el. povezavami, proizvod kot npr. Seltron.
Tehnični podatki:
V = 8,57m²/h; kvs=28 m³/h; Δp= 5kPa; (ventil DN40)
| Ustreza: regulacijski ventil tip SEL3P64KV28 s EM pogonom tip PROMIX AVC15S ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
60. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil tip SEL3P2KV44 za vgradnjo v cevno omrežje ogrevanja, navojne izvedbe vključno z tesnili in spojnim mat-erialom ter elektromotornim pogonom za (3) tritoč-kovni regulacijski signal, komplet z ustreznimi el. povezavami, proizvod kot npr. Seltron.
Tehnični podatki:
V = 9,77m²/h; kvs=44 m³/h; Δp= 5kPa; (ventil DN50)
| Ustreza: regulacijski ventil tip SEL3P2KV44 s EM pogonom tip PROMIX AVC15S ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
61. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil tip SEL3P34KV63 DN 20, navojne izvedbe, s tesnili, spojnim materialom, vključno z elektromotornim pogonom za (3) tritočkovni regulacijski signal, tip AVC10, komplet z ustreznimi el. povezavami, proizvod kot npr. Seltron
Tehnični podatki:
V = 1,71m²/h, kvs= 6,3 m³/h; Δp=5 kPa; (ventil DN20)
| Ustreza: regulacijski ventil tip SEL3P34KV6,3; s EM pogonom tip PROMIX AVC10 ali enakovredni. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
62. | Dobava in montaža termometera za območje merjenja od 0 ÷ 120⁰C skupaj z tesnilnim, pritrdilnim in monta-žnim materialom | kpl | 37 |  | 0 | 0 | 0
63. | Dobava in montaža manometera za območje merjenja 0÷6 bar z tripotno manometersko pipico vključno z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
64. | Dobava in montaža manometera za območje merjenja 0÷3 bar z tripotno manometersko pipico vključno z montažnim materialom | kpl | 14 |  | 0 | 0 | 0
65. | Dobava in montaža odzračevalnega lončka V= 2L, komplet s kroglično pipico in 3 m cevjo 3/8'' | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
66. | Dobava in montaža avtomatskega odzračnika 3/8'', vključno tesnilni material
| avtomatski odzračnik 3/8'' | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
67. | Dobava in montaža cevi kondenz izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| PVC cev Ø30 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
68. | Dobava in montaža naležnega tipala za ogrevalni krog vključno z sponkami
| Naležno tipalo VF | kpl | 7 |  | 0 | 0 | 0
69. | Dobava in montaža zunanjega tipala za ogrevalni krog vključno z sponkami
| Zunanje tipalo AF | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
70. | Dobava in montaža digitalnega sobnega termostata vključno z pritrdilnim materialom proizvod kot npr.Honeywell
| Ustreza: sobni termostat tip CM 907 ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
71. | Dobava in montaža vratne rešetke 400x60 mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
72. | Izdelava prezračevalne odprtine Ø100 speljano skozi steno pod stropom z protimrčesno mrežo vključno montažni materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
73. | Dobava in montaža centralne alarmne naprave MX za dva (2) senzorja, z rezervnim napajanjem namestitev na predpisano višino z možnostjo prenosa podatkov pooblaščeni instituciji vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom
Oprema v sestavi.
senzor plina S-TP/J kos 2
rezervno napajanje
sirena z bliskavico
| Ustreza: alarmna centralna naprava MX 2000 za 2 senzorja ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
74. | Dobava in montaža baterijskega detektorja ogljikovega monoksida (CO) zaradi odkrivanja povišane koncen-tracije ogljikovega monoksida t.j. CO
| Ustreza: Detektor CO tip RCC426 ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Namestitev detektorja nad vrati - po navodilih proizvajalca.
75. | Priklop plinskega kondenzacijskega kotla vključno z vsem montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
76. | Povezava plinskega kotla z ogrevalnim sistemom vključno montažni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
77. | Pregled dimnika s strani pooblaščene dimnikarske službe | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
78. | Preboji in dolbljenje za instalacijo ogrevanja. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
79. | Priključitev sistema ogrevanja | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
80. | Elektroinstalacijska dela (kabliranje od regulacije ogrevanjea do krmičlnih elementov) vezava toplotnih črpalk (2x), kotla, obtočnih črpalk (9x), regulacijskih ventilov (6x) in avtomatike regulaciije vključno z nastavitvijo parametrov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
81. | Servisni zagon sistema ter instrukcije | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
82. | Izdelava sheme za kotlovnico | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0 | 0 | 0
83. | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdilni nadzorni organ - ocena. | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
84. | Strokovni nadzor nad izvajanjem strojnih instalacij | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
85. | Projektantski nadzor | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
86. | Izdelava tehnične dokumentacije z navodili, priučitev upravljalcev vključno s protokoli delovanja in upravljanja | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
87. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
OPOMBA:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v popisu gradbenih del.
3 | KOTLOVNICA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | PLINSKA INSTALACIJA
01. | Izdelava prehoda skozi zunanji zid, steno ali strop za plinsko cev vključno z zaščitno cevjo in zaščiten s trajno elastičnim kitom
| DN 65 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža črne brezšivne plinske cevi po DIN 2448 z vsemi varilnimi kosi vključno s tesnilnim in pritr-dilnim materialom. Cevi se očistijo, antikorozijsko zaščitijo in barvajo z 2x nanosom rumene barve.
| DN 50 (Ø60,3x3,7)mm | m | 12 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: cev se spelje pod stropom
03. | Dobava in montaža črne brezšivne plinske cevi po DIN 2448 z vsemi varilnimi kosi vključno s tesnilnim in pritr-dilnim materialom. Cevi se očistijo, antikorozijsko zaščitijo in barvajo z 2x nanosom rumene barve.
| DN 40 (Ø48,3x3,3)mm | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 (Ø42,4x3,3)mm | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 (Ø33,7x3,3)mm | m | 28 |  | 0 | 0 | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,7)mm | m | 36 |  | 0 | 0 | 0
04. | Dobava profilnega železa za izdelavo konzol, podpor in preostalih elementov | kg | 80 |  | 0 | 0 | 0
05. | Priklop plinske cevi DN50 na instalacijo zemeljskega plina v plinski omarici vključno z vsem tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06. | Priklop plinske cevi DN32 na instalacijo zemeljskega plina v plinski omarici vključno z vsem tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža hitrozapornega plinskega ventila z termovarovalom vključno z vsem potrebnim montažnim materialom
| DN 20 | kpl | 9 |  | 0 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža centralne alarmne naprave MX za dva (2) senzorja, z rezervnim napajanjem namestitev na predpisano višino z možnostjo prenosa podatkov pooblaščeni instituciji vkljulno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom
Alarmna centrala MX 2000 v sestavi:
rezervno napajanje 12V/12Ah
senzor plina tip S-JP/K kos 2
diferenčni presostat (za zaporo plina preko nape)
alarmna sirena z bliskavico tip ASB 12/24
| Ustreza: alarmna centralna naprava MX 2000 komplet ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža baterijskega detektorja ogljikovega monoksida (CO) zaradi odkrivanja povišane koncen-tracije ogljikovega monoksida t.j. CO
| Ustreza: Detektor CO tip RCC426 ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža drobnega materiala za priklop plinskih naprav kuhinje in prostora čistila vključno s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 9 |  | 0 | 0 | 0
11. | Pregled plinske instalacije s strani pooblaščene službe | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža vratne rešetke 425x125 mm | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
13. | Izdelava prezračevalne odprtine Ø100 speljano skozi steno pod stropom s protimrčesno mrežo vključno montažni materialom | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
14. | Elektroinstalacijska, kabliranje vključno z nastavitvijo parametrov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
15. | Priklop plinskih trošil kuhinje vključno z vsem montažnim materialom | kpl | 7 |  | 0 | 0 | 0
16. | Priklop plinskih trošil pralnice vključno z vsem montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
17. | Pregled aktivne požarne zaščite vključno s potrdilom o brezhibnosti | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Opomba Opravi se ob zagonu alarmne centrale.
18. | Zagon sistema alarmne centrale | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
19. | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdilni nadzorni organ - ocena. | % | 1 |  | 0 | 0 | 0
20. | Servisni zagon celotnega sistema ter instrukcije | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
21. | Izdelava sheme | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Strokovni nadzor nad izvajanjem strojnih instalacij | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
23. | Projektantski nadzor | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
24. | Izdelava tehnične dokumentacije z navodili, priučitev upravljalcev vključno s protokoli delovanja in upravljanja | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
25. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
OPOMBA:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v popisu gradbenih del.
4 | PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | OGREVANJE
01. | Dobava in montaža podometne razdelilne omarice (za nerjaveče in MS razdelilnike) vključno razdelilnik iz legiranega jekla za dim. prikjučkov Ø17,0x2.0, sestavljen iz : povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili; predtoka z vgrajenimi merilci pretoka, termometra, manometra, regulirnega poševno-sedežnega ventila za uravnavanje hidravlike, krogličnega ventila, avtomatskih odzrač-nikov ter ostali montažni material, proizvod kot npr. Rehau
6 vej; Tgr..= (39/31,1)ºC; Qgr.= 7,242 kW
| Ustreza: PO-omara 110 tip 3 in nerjaveči razdelilec tip HKV-D6 (6 krogov) ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža podometne razdelilne omarice (za nerjaveče in MS razdelilnike) vključno razdelilnik iz legiranega jekla za dim. prikjučkov Ø17,0x2.0, sestavljen iz : povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili; predtoka z vgrajenimi merilci pretoka, termometra, manometra, regulirnega poševno-sedežnega ventila za uravnavanje hidravlike, krogličnega ventila, avtomatskih odzrač-nikov ter ostali montažni material, proizvod kot npr. Rehau
12 vej; Tgr..= (39/30,3)ºC; Qgr.= 8,651 kW
| Ustreza: PO-omara 110 tip 3 in nerjaveči razdelilec tip HKV-D12 (12 krogov) ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža podometne razdelilne omarice (za nerjaveče in MS razdelilnike) vključno razdelilnik iz legiranega jekla za dim. prikjučkov Ø17,0x2.0, sestavljen iz : povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili; predtoka z vgrajenimi merilci pretoka, termometra, manometra, regulirnega poševno-sedežnega ventila za uravnavanje hidravlike, krogličnega ventila, avtomatskih odzrač-nikov ter ostali montažni material, proizvod kot npr. Rehau
9 vej; Tgr..= (39/34)ºC; Qgr.= 6,595 kW
| Ustreza: PO-omara 110 tip 3 in nerjaveči razdelilec tip HKV-D9 (9 krogov) ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža podometne razdelilne omarice (za nerjaveče in MS razdelilnike) vključno razdelilnik iz legiranega jekla za dim. prikjučkov Ø17,0x2.0, sestavljen iz : povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili; predtoka z vgrajenimi merilci pretoka, termometra, manometra, regulirnega poševno-sedežnega ventila za uravnavanje hidravlike, krogličnega ventila, avtomatskih odzrač-nikov ter ostali montažni material, proizvod kot npr. Rehau
8 vej; Tgr..= (39/32,8)ºC; Qgr.= 9,115 kW
| Ustreza: PO-omara 110 tip 3 in nerjaveči razdelilec tip HKV-D8 (8 krogov) ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža podometne razdelilne omarice (za nerjaveče in MS razdelilnike) vključno razdelilnik iz legiranega jekla za dim. prikjučkov Ø17,0x2.0, sestavljen iz : povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili; predtoka z vgrajenimi merilci pretoka, termometra, manometra, regulirnega poševno-sedežnega ventila za uravnavanje hidravlike, krogličnega ventila, avtomatskih odzrač-nikov ter ostali montažni material, proizvod kot npr. Rehau
12 vej; Tgr..= (39/30,1)ºC; Qgr.= 8,802 kW
| Ustreza: PO-omara 110 tip 3 in nerjaveči razdelilec tip HKV-D12 (12 krogov) ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža podometne razdelilne omarice (za nerjaveče in MS razdelilnike) vključno razdelilnik iz legiranega jekla za dim. prikjučkov Ø17,0x2.0, sestavljen iz : povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili; predtoka z vgrajenimi merilci pretoka, termometra, manometra, regulirnega poševno-sedežnega ventila za uravnavanje hidravlike, krogličnega ventila, avtomatskih odzrač-nikov ter ostali montažni material, proizvod kot npr. Rehau
12 vej; Tgr..= (39/33,4)ºC; Qgr.= 9,856 kW
| Ustreza: PO-omara 110 tip 3 in nerjaveči razdelilec tip HKV-D12 (12 krogov) ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža podometne razdelilne omarice (za nerjaveče in MS razdelilnike) vključno razdelilnik iz legiranega jekla za dim. prikjučkov Ø17,0x2.0, sestavljen iz : povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili; predtoka z vgrajenimi merilci pretoka, termometra, manometra, regulirnega poševno-sedežnega ventila za uravnavanje hidravlike, krogličnega ventila, avtomatskih odzrač-nikov ter ostali montažni material, proizvod kot npr. Rehau
9 vej; Tgr..= (39/33,4)ºC; Qgr.= 6,632 kW
| Ustreza: PO-omara 110 tip 3 in nerjaveči razdelilec tip HKV-D9 (9 krogov) ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža podometne razdelilne omarice (za nerjaveče in MS razdelilnike) vključno razdelilnik iz legiranega jekla za dim. prikjučkov Ø17,0x2.0, sestavljen iz : povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili; predtoka z vgrajenimi merilci pretoka, termometra, manometra, regulirnega poševno-sedežnega ventila za uravnavanje hidravlike, krogličnega ventila, avtomatskih odzrač-nikov ter ostali montažni material, proizvod kot npr. Rehau
7 vej; Tgr..= (39/33,1)ºC; Qgr.= 7,145 kW
| Ustreza: PO-omara 110 tip 3 in nerjaveči razdelilec tip HKV-D8 (8 krogov) ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža podometne razdelilne omarice (za nerjaveče in MS razdelilnike) vključno razdelilnik iz legiranega jekla za dim. prikjučkov Ø17,0x2.0, sestavljen iz : povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili; predtoka z vgrajenimi merilci pretoka, termometra, manometra, regulirnega poševno-sedežnega ventila za uravnavanje hidravlike, krogličnega ventila, avtomatskih odzrač-nikov ter ostali montažni material, proizvod kot npr. Rehau
11 vej; Tgr..= (39/30,1)ºC; Qgr.= 8,802 kW
| Ustreza: PO-omara 110 tip 3 in nerjaveči razdelilec tip HKV-D12 (12 krogov) ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža polnilno/izpustne pipe, vključno tesnilni material
| DN 15 | kos | 18 |  | 0 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevalno sistema, izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo. Cevi bo potrebno izolirati.
| DN 65 | m | 86 |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 28 |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 | m | 47 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | m | 77 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | m | 74 |  | 0 | 0 | 0
| DN 20 | m | 108 |  | 0 | 0 | 0
| DN 15 | m | 13 |  | 0 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov iz gibkih cevi sintetičnega kavčuka, toplotna prevodnost (λ0 ºC ≤ 0,036 W/mK), koeficient odpora difuzije vodne pare (μ ≥ 7.000), debeline debeline Dn (notranji Ø cevi), npr. kot ARMAFLEX AF ali enakovredno
| DN 65 | m | 86 |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 28 |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 | m | 47 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | m | 77 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | m | 74 |  | 0 | 0 | 0
| DN 20 | m | 108 |  | 0 | 0 | 0
13. | Dobava profilnega železa za izdelavo konzol, podpor in preostalih elementov | kg | 220 |  | 0 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža polietilenskih cevi za talno in radiatorsko ogrevanje z difuzijsko zaporo proizvod kot npr. REHAU
| Ustreza: cev Rehau - Rautherm S Ø17,0x2.0 ali enako-vredna | m | 8768 |  | 0 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža traku (tirnice) REHAU Knaufix za cevi iz visokotlačnega mrežastega polietilena za dim Ø17x2,0
| Ustreza: traku (tirnice) REHAU Knaufix za cevi Ø17x2,0 ali enakovreno | m | 2370 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Izolacijo talnega ogrevanja je predmet popis materiala gradbenih del.
16. | Dobava in montaža gradbene folije iz penjenega polietilena | m² | 1199 |  | 0 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža izolacijskega obrobnega traku dim. 130x10 mm | m | 1440 |  | 0 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža spojk za cevi iz visokotlačno zamreženega polietilena dim. Ø17x2.0 | kos | 32 |  | 0 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža zaščitne cevi vodenje skozi zid, Ø25 mm L=500 mm | kos | 28 |  | 0 | 0 | 0
20. | Dodatek za estrih, namenjen za izboljšanje toplotne prevodnosti tlaka in za možnost izdelave minimalnega tlaka nad cevmi talnega ogrevanja brez uporabe mrež.
| estrih plastifikator | l | 45 |  | 0 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža panelnih radiatorjev kot npr. Vogel Noot V&N z nosilci, konzolami, odzračnimi pipicami, čepom vključno pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| 22KVM/900/1600 | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 22KVM/900/1200 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 22KVM/900/600 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 22KVM/600/1200 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža, cevni radiator proizvod kot npr. Vogel&Noot tip Della Wave, moči 236 W, z vgrajenim ventilom, z elektro grelcem moči 400 W, šuko vtikačem in stikalom, z nosilci, odzračno pipico in čepom vključno tesnilni, pritrdilni in montažni material,
| Ustreza: radiator VN tip Della Wave 1764/887/160, moči 236 W ali enakovredni | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža, cevni radiator proizvod kot npr. Vogel&Noot tip Della Wave, moči 236 W, z vgrajenim ventilom, z elektro grelcem moči 400 W, šuko vtikačem in stikalom, z nosilci, odzračno pipico in čepom vključno tesnilni, pritrdilni in montažni material,
| Ustreza: radiator VN tip Della Wave 1764/742/143, moči 236 W ali enakovredni | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža ravnega radiatorskega termo-statskega ventila R1/2'' vključno tesnilni material | kos | 17 |  | 0 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža radiatorskega zaključka z navojnim priključkom R1/2'' vključno tesnilni material | kos | 17 |  | 0 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža termostatske glave Danfos, vključno z montažnim materialom | kos | 17 |  | 0 | 0 | 0
27. | Preboji in dobljenje za instalacijo ogrevanja. | ur | 20 |  | 0 | 0 | 0
28. | Dobava in montaža manžete za cevni prehod iz enega požarnega sektorja v drugi komplet z tesnenjem in vsem montažnim materialom
| protipožarna manžeta DN 65 | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
| protipožarna manžeta DN 32 | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0
29. | Izpiranje in polnenje ogrevalnega sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
30. | Prednastavitev grelnih teles, pozkusni zagon in regulacija celotnega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0 | 0 | 0
31. | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in jih potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 1 |  | 0 | 0 | 0
32. | Strokovni nadzor nad izvajanjem strojnih instalacij | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
33. | Projektantski nadzor | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
34. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v popisu gradbenih del.
5 | OGREVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Hlajenje
01. | Dobava in montaža ventilatorski konvektor s prisilno konvekcijo za stropno kasetno namestitev, za dvocevni sistem obratovanja, proizvajalca AERMEC, tip FCL.vključno pritrdilni, tesnilni in mon-tažni material.
- EUROVENT certificiran, ustreza ISO in CE predpisom.
- Vsak ventilatorski konvektor je testiran v tovarni, konstrukcija omogoča enostavno servisiranje ter dostop do filtra, kadi za kondenz, toplotnega prenosnika, ventilatorja, motorja in krmiljenja.
- Zajemna rešetka in maska s štiri stranskim izpihom je izdelana iz umetne mase v barvi RAL 9010. Prilagodljivi stranski izpuh, ki omogoča tudi coanda efekt ob ustrezni nastavitvi kota.
- Nosilno ohišje iz kvalitetne pocinkane jeklene pločevine, z delno zunanjo termično in zvočno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 5 mm. Opremljeno za priklop ozemljitve. Možnost dovoda svežega zraka ali odvoda pripravljenega zraka v sosednji prostor (Ø100 mm). Ohišje je namenjeno za pritrditev na štirih mestih.
- Toplotni prenosnik (osnovni) izdelan iz aluminijastih lamel, tesno nameščenih na bakrenih ceveh. Najvišja dovoljena temepratura medija je 80°C, priklop vode je 3/4˝ - ženski. Je tovarniško testiran na tesnost s helijem, največji dovoljeni delovni tlak je 8 bar. Opremljen je z odzračevalno in izpustno pipico.
- Kad za kondenz pod prenosnikom je izdelana iz umetne mase iz enega kosa, vanjo pa je nameščena črpalka za kondenz.
- Motor ventilatorja je notranje zaščiten proti pregrevanju in vedno opremljen s kondenzatorjem. Neprestano mazani ležaji motorja in mehko vpetje zagotavljajo tiho delovanje brez tresljajev. Motor je 3 oz. 4 stopenjski (od katerih se izbere 3) in visoko učinkovit, kar zagotavlja minimalno porabo električne energije.
- Ventilator je prostotekoči radialni brez ohišja iz umetne mase, statično in dinamično uravnotežen. Večji presek zagotavlja tiho delovanje.
- Filter je pralni sintetični, samougasljiv na kovinskem ohišju, dostopen s spodnje strani.
- Priključne sponke so zaščitene z varnostnim pokrovom, ozemljene. Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.Krmilje in regulacija z daljinskim upravljalnikom za vsak prostor posebej.
01.a | Ustreza: ventilatorski konvektor tip FCL72 VL brez ventila ali enakovredni | kpl | 18 |  | 0 | 0 | 0
01.b | Ustreza: ventilatorski konvektor tip FCL42VL brez ventila ali enakovredni | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod hladilnega sistema, izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo. Cevi bo potrebno izolirati.
| DN 65 | m | 104 |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 48 |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 | m | 42 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | m | 90 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | m | 140 |  | 0 | 0 | 0
| DN 20 | m | 185 |  | 0 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža parozaporne toplotne izolacije (za cevovode), debelina izolacijo je Dn (notranji Ø cevi) oz. min 20 mm kot npr. ARMACELL AF/ARMAFLEX vključno s pritrdilnim materialom
| DN 65 | m | 104 |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 48 |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 | m | 42 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | m | 90 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | m | 140 |  | 0 | 0 | 0
| DN 20 | m | 185 |  | 0 | 0 | 0
04. | Dobava profilnega železa za izdelavo konzol, podpor in preostalih elementov | kg | 280 |  | 0 | 0 | 0
05. | Oprema za priklop konvektorja na hladilni razvod v sestavi: kroglični ventil DN15 (2x), holandri DN15, prehodni kosi ZN/Cu, (dv. navoj, kolena itd.) vključno s priključkom za odvod kondenza, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 21 |  | 0 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža cevi za odvod kondenza iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| PP30 | m | 180 |  | 0 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža elektronskega regulatorja s stikalom vklop-izklop, z avtomatskim ali ročnim izborom nastavitve 3 hitrosti ventilatorja, tipka za izbor režima (leto/zima), elektr. sobni termostat za krmiljenje ventilatorja in ventilov (OF/ON), krmilni termostat za nastavitev najnižje temperature, vključno pritrdilni material za montažo na steno
| Ustreza: elektronski regulator s stikalom vklop-izklop | kos | 21 |  | 0 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža avtomatskega odzračnika DN20, vključno tesnilni material
| avtomatski oddzračnik DN 20 | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža zapornega nastavitvenega ventila in merilnega ventila kot npr. ASV - I s priključkom za impulzno cev, nastavitvenim gumbom, dvema meril-nima priključkoma vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, proizvod kot npr. Danfoss
| Ustreza: kot npr. tip . ASV - I 32 NN; 0,2÷0,4 bar; NN, ali enakovreden | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | Preboji in dobljenje za instalacijo ogrevanja. | ur | 16 |  | 0 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža manžete za cevni prehod iz enega požarnega sektorja v drugi komplet z tesnenjem in vsem montažnim materialom
| protipožarna manžeta DN 65 | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
11. | Izpiranje in polnenje razvoda hladilnega sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | Poizkusni zagon in regulacija sistema. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in jih potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 1 |  | 0 | 0 | 0
14. | Strokovni nadzor nad izvajanjem strojnih instalacij | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
15. | Projektantski nadzor | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
16. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v popisu gradbenih del.
6 | Hlajenje |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | PREZRAČEVANJE kuhinja
01. | Prezračevalno postrojenje KV1
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
Trdnost ohišja / Maksimalen relativen upogib 1000 Pa: D1
Tesnost ohišja -400 Pa: L1
Tesnost ohišja +700 Pa: L1
Stopnja tesnosti obvoda filtra: F9
Toplotna prepustnost ohišja: T4
Faktor toplotnega mostu: TB2
Zvočna izolacija ohišja:
Frek.Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Dušenje dB 17 21 27 30 31 38 42
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.0 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 0.7 mm (0.6 mm za nerjaveče jeklo).
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Standardna izvedba ohišja: (0,7/1,0 mm)
Rw = 36 dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana pločevina, z višino 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
OPIS KOMPONENT
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Notranja izvedba
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 965,0 x 1.525,0 mm
Pretok zraka: 9.500 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Vrečasti filter s predfiltrom
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 283 Pa
Kasetni filter
Razred filtracije (EN779): G4
Začetni padec tlaka: 108 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 150 Pa
Padec tlaka za izračun: 129 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 93 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 200 Pa
Padec tlaka za izračun: 147 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.220,0 mm x 915,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 3 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 9.500 m3/h
Eksterni padec tlaka: 550 Pa
Dinamični padec tlaka: 55 Pa
Skupni padec tlaka: 917 Pa
Totalni izkoristek: 80,19 %
Število vrtljajev: 1.596 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 76,0 82,0 87,0 85,0 82,0 79,0 76,0 74,0
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Nastavek za meritev pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 5,20/ / kW
Nominalni tok: 7,98 / / A
Absorbirana el. moč: 3,77 kW
Razred učinkovitosti motorja: IEC60034: IE 2
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet PTC zaščita
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.220,0 mm x 915,0mm
Jadrovinasti nastavek
Odprtina
Velikost: 1.220,0 mm x 915,0mm
Zvočni podatki enote Dovod
Odprtina
Velikost: 635,0 mm x 635,0mm
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 57,0
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 81,3
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 87,5
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 42,1
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 76,0
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 82,1
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
Dobava in montaža prezračevalne naprave, locirane v strojnici objekta. Sestava naprave na licu mesta oz. po dogovoru z dobaviteljem opreme. Montaža z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom in izvedbo priklopa ter zagona.
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža ter izdelava podesta za prezračevalno napravo teže cca.600kg obešen na strešno konstrukcijo. Material profil UNP 100. Dimenzija naprave: DxŠxG 1600x1000x1400 z dvakratnim nanosom osnovne barve in finalnim opeskom po Ral lestvici na željo naročnika/arhitekta komplet z obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter z pripravjalnimi in finalnimi gradbenimi posegi | kg | 100 |  | 0 | 0 | 0
03. | Visoko učinkovita varčna napa vsebuje:
Industrijski cevni prenosnik toplote vgrajen tik nad izvorom toplote gladke površine sestavljen iz visokopoliranega inoxa. Prenosnik mora biti v izvedbe samočiščenja zaradi preprečevanja povečanja padcov tlaka v sistemu ter nižanja izkoristka prenosnika. Prenosnik toplote v izvedbi, ki omogoča interval čiščenja 1x letno.
Učinkovit sistem odvoda odpadnega zraka z namestitvijo visoučinkovitih multiciklonskih filtrov:
Multiciklonski laberinti filter z stopnjo izločanja 98%. Filtri z certifikatom požarne odpornosti DMT po smernicah VDI 2052-1 Možnost pranja v pomivalnem stroju.
By pass žaluzijo z regulacijo preko motornega pogona
Svetilke nad lepljenim kaljenim steklom na inox pločevino, kar omogoča enostavno čiščenje spodnje površine nape vključno s steklom
Vpihovalni elementi nameščeni po celotnem obodu kuhinjske nape v obliki posebne perforacije z učinkom nizkohitrostnega vpiha
Vodni dogrelnik 2x
- dodatni kanalski priključek za vpihovanje svežega zraka v drug prostor.
VZUZ = 7500 m3/h
VZAZ = 7600 m3/h
Odvod svežega zraka iz nape v sosednje prostore:
3200 m3/h
Predvidena toplotna moč grelnika: 30 kW
Temperaturni režim grelnega medija (voda): 50/30°C
Dolžina kuhinjske nape: 3600 mm
Širina kuhinjske nape: 2400 mm
Dobava in montaža s pritrdilnim in tesnilnim materialom, kot. npr: Bossplast d.o.o.
| SÜDLUFT SL THERMO - AK 3600x2400 sredinska izvedba | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
04. | Avtomatska regulacija kuhinjskega sistema
Elektro krmilna omara nadometne izvedbe, v zaščiti IP20. Sistem avtomatike vsebuje SL pressure control namenjen preprečevanju širjenja vonjav v sosednje prostore. Frekvenčno reguliranje odvoda, krmiljenje EC motorjev, kontrola ter nadzor temperature ter tlačna regulacija, posluževalni tablo z regulacijo hitrosti odvodnega ventilatorja sporočanje napak.
Zajeto v avtomatiki:
Sekundarna obtočna črpalka grelnika WILO STRATOS 25/1-8 z
Pogon tropotnega ventila
Tropotni mešalni ventil z montažnim materialom Sistem za varnostni izklop plina Komplet z ustreznimi elektro povezavami v zaščitnih ceveh do dolžine 20m.
Dobava in montaža črpalke in pomožnega materiala za vodni grelnik v napi.
| WILO STRATOS 25/1-8 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
05. | Konvekcijska kuhinjska napa - pomivanje bele posode
Dobava in montaža konvekcijska kuhinjska napa stenske izvedbe z žlebom po obodu nape in izpustno pipico, priključki za z prezračevalne kanale. material: AISI316L.
regulacijska žaluzija 250x250 z motornim pogonom 24V
Tlačno diferenčno stikalo
| SÜDLUFT EK-KH 1400x1000x450 stenska izvedba, tlačno stikalo, tipka za vklop | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06. | Konvekcijska kuhinjska napa - pomivanje črne posode
Dobava in montaža konvekcijska kuhinjska napa stenske izvedbe z žlebom po obodu nape in izpustno pipico, priključki za z prezračevalne kanale. material: AISI316L.
regulacijska žaluzija 250x250 z motornim pogonom 24V
Tlačno diferenčno stikalo
| SÜDLUFT EK-KH 1400x1000x450 stenska izvedba, tlačno stikalo, tipka za vklop | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07. | Klasična kuhinjska napa - konvektomat
Dobava in montaža klasična kuhinjska napa stenske izvedbe z žlebom po obodu nape, filtri, lučjo integrirano v ohišje nape in izpustno pipico, priključki za z prezračevalne kanale. material: AISI316L.
regulacijska žaluzija 400x250 z motornim pogonom 24V
Tlačno diferenčno stikalo
| SÜDLUFT EK 2000x1500x450 stenska izvedba, stlačno stikalo, tipka za vklop | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
08. | Klasična kuhinjska napa - Priprava močnatih jedi in sladic
Dobava in montaža klasična kuhinjska napa stenske izvedbe z žlebom po obodu nape, filtri, lučjo integrirano v ohišje nape in izpustno pipico, priključki za z prezračevalne kanale. material: AISI316L.
regulacijska žaluzija 200x200 z motornim pogonom 24V
Tlačno diferenčno stikalo
| SÜDLUFT EK 1000x900x450 stenska izvedba, stlačno stikalo, tipka za vklop | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
09. | Lovilec maščob - Termosi
Dobava in montaža lovilca maščob nad mestom termo posede narejenega z ohišja iz pocinkane pločevine s priključkom na kanalsko mrežo s premerom 248 mm in loputo za nastavitev pretoka.
Lovilna plošča in vidni del je prašnato barvan RAL 9010. Lovilna plošča ima rob minimalno 10 mm in se da sneti in očistiti brez posebnega orodja.
| SÜDLUFT LOVILEC SL D 500x350 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Odvodni ventilator konvektomat, termosi, sladica pomivalni stroj
Kuhinjska izvedba odvodnega ventilatorja odpornega na visoke temperature ( 120°C) z ločenim elektromotorjem od toka zraka. Možnost brezstopenjske regulacije. Strešna izvedba. Vzaz= 1.200-1600 m3/h Pext= 400Pa Ustreza: SYSTEMAIR DVNI 355EC, s samodvižno loputo VKS 350 dodatna oprema: Jadrovina: Podstavek z dušilcem zvoka: Komplet z dobavo in montažo
|  | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
11. | Odvodni ventilator varčna napa SŰDLUFT
| Kuhinjska izvedba odvodnega ventilatorja odpornega na visoke temperature ( 120°C) z ločenim elektromotorjem od toka zraka. Možnost brezstopenjske regulacije. Strešna izvedba. Vzaz= 7600 m3/h Pext= 500Pa Ustreza: RUCK DVNI 630, Dobavitelj: Bossplast d.o.o. dodatna oprema: Jadrovina: DAS 560 Podstavek z dušilcem zvoka: DSS560 Loputa DVK 560 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | Ventilator za dovod iz kuhinjske nape v sosednje prostore
Dobava in montaža ter izvedba priklopa
Projektirani eksterni padec tlaka: 150Pa
Nazivna moč motorja:
Tok/Napetost:
| Ustreza: RUCK MPC 280EC | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
Dodatna oprema: Jadrovina
13. | Električni dogrelnik
Dobava in montaža ter priklop, Pretok: 2000m3/h
| Tip, VEAB VFL-400X350-25KW-3X400V-MQXL-A-IP43-NI-50C | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Večstopenjska regulacija
14. | Vpihovalne rešetke z regulacijo, dobava in montaža
| TechnoVentil, AFA-SC/CTC 325x125 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| TechnoVentil, AFA-SC/CTC 325x225 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
15. | Stropni laminarni vpihovalni element
Dobava in montaža s komoro ter kanalskimi priključki. Vpihovalna površina sestavljena iz filtra ter perforacije za lepšo razopiredtev zračnega toka.
| Tip, SÜDLUFT SL-VLA-V-AK-VZ | tm | 11 |  | 0 | 0 | 0
16. | Elektronski regulator pretoka
Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka zraka
| Tip: TROX TVJ/400/200 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
17. | Regulator pretoka z motornim pogonom
| Dobava in montaža Tip, TROX EN 200X100/B50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža kanala iz pocinkane pločevine za vtočni in odtočni zrak pravokotnega preseka, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek na odrez za nazivne velikost daljše stranice. Vključno z usmerjevalci v prezračevalnih kolenih in priključkov na prezračevalno napravo. | kg | 2800 |  | 0 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo. | kg | 650 |  | 0 | 0 | 0
20. | Izolacija vseh prezračevalnih kanalov za pretok zraka z izolacijo z zaprtocelično strukturo, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo μ≥10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo λ=0,036W/mK pri 20°C, produkt kot npr: Kaiflex ST 19mm, vključno z lepilom. | m2 | 280 |  | 0 | 0 | 0
21. | Izolacija vseh prezračevalnih kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa. Izolacijo z zaprtocelično strukturo, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo μ≥10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo λ=0,036W/mK pri 20°C, produkt kot npr: Kaiflex ST 9mm, vključno z lepilom. | m2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža aluminijaste zaščitne fasadne rešetke – za potrebe zajem zraka z zaščito pred zunanjimi vplivi. Rešetka se vgradi direktno na kanal. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot npr.: Bossplast
| B AZR 1200x900 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža dušilnika hrupa v pravokotno kanalsko mrežo. Z dušilno kuliso, vodiloma za vstop in izstop zraka in perforirano pločevino. Dušenje 22dB pri 250Hz. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvod kot npr. Bossplast Tip:
| TK 1000x500 L=1000 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža požarne lopute pravokotnega preseka, nameščena v steni, kjer kanal prebada mejo požarnega sektorja, z elektromotornim pogonom, ki premakne loputo v delovni položaj in hkrati napenja vzmet, zapornim mehanizmom in stikalom za signalizacijo zaprtosti. Požarna odpornost lopute znaša 30 minut. Če temperatura okolice preseže 72ºC se sproži temperaturno varovalo Tf1. Če preseže temperatura notranjosti kanala 72ºC se sproži temperaturno varovalo Tf2. Pri sprožitvi temperaturnih varoval (enega ali drugega) se trajno in nepovratno prekine napajalna napetost. Motorni pogon ima dve mikrostikali za signalizacijo položaja lopute. Položaj lamele lopute se lahko odčita na meh. prikazovalniku. Komplet z pritrdilnim in tesnim materialom ter kabliranjem. Ter vezavo na AJP. AC24V. Proizvod kot npr.: Bossplast, Mandik
| FDMB/1000x500 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| FDMB/400x200 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
25. | Tesnenje vseh prebojev na mejah požarnih sektorjev z certificirano protipožarno maso in označitvijo preboja, po zahtevah TSG-1-001:2010 Poglavje 2.6.2 Po vgradnji materialov se zahteva izjava izvajalca o vgradnji in certifikat vgrajenih materialov. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža revizijskih odprin v prezračevalne kanale. Odprtine služijo za namen morebitnega servisiranja in čiščenja kanalov. Dimenzija 300x300 oz. manjša ob manjši dimenziji kanala. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in jih potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 1 |  | 0 | 0 | 0
28. | Strokovni nadzor nad izvajanjem strojnih instalacij | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
29. | Projektantski nadzor | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
30. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
7 | PREZRAČEVANJE kuhinja |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | PREZRAČEVANJE OBJEKTA
01. | Prezračevalna naprava KN1
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
Trdnost ohišja / Maksimalen relativen upogib 1000 Pa: D1
Tesnost ohišja -400 Pa: L1
Tesnost ohišja +700 Pa: L1
Stopnja tesnosti obvoda filtra: F9
Toplotna prepustnost ohišja: T4
Faktor toplotnega mostu: TB2
Zvočna izolacija ohišja:
Frek. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Dušenje dB 17 21 27 30 31 38 42
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.0 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 0.7 mm (0.6 mm za nerjaveče jeklo).
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Standardna izvedba ohišja: (0,7/1,0 mm)
Rw = 36 dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana pločevina, z višino 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
OPIS KOMPONENT
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 3.050,0 mm
Pretok zraka: 3.800 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 2.897,5 mm
Pretok zraka: 3.430 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.046 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 925 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 92 Pa
Kasetni filter
Razred filtracije (EN779): G4
Začetni padec tlaka: 27 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 150 Pa
Padec tlaka za izračun: 89 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Odprtina
Velikost: 1.220,0 mm x 610,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 3.800 m3/h
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Dinamični padec tlaka: 34 Pa
Skupni padec tlaka: 770 Pa
Število vrtljajev: 1.994 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 71,0 69,0 77,0 78,0 78,0 74,0 71,0 66,0
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Nastavek za meritev pretoka
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 1,95/ / kW
Nominalni tok: 3,13 / / A
Absorbirana el. moč: 1,31 kW
Razred učinkovitosti motorja: Premium
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet PTC zaščita
Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 440,0 mm x 440,0mm
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.220,0 mm
Padec tlaka v enoti: 125 Pa
Ploščni rekuperator
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 100,0 mm
Zimski režim - gretje:
Dovod: 3.800 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 13,60 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 12,0 r.h. %
Padec tlaka: 125 Pa
Odvod: 3.430 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 22,00 / 2,30 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 100,0 r.h. %
Padec tlaka: 111 Pa
Učinkovitost: 84,2 %
Pretok kondenzata: 15,57 kg/h
Moč vračanja toplote: 33,85 kW
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos SC VERSION
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 21 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 3.800 m3/h
Hitrost zraka: 1,86 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 5,00 / 21,00 °C
Moč: 20,40 kW
Padec tlaka: 21 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,4900 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 50,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 12,34 kPa
Vsebina: 5,600 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Filter
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 132 Pa
Kasetni filter
Razred filtracije (EN779): F7
Začetni padec tlaka: 61 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 200 Pa
Padec tlaka za izračun: 131 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Odprtina
Velikost: 1.220,0 mm x 610,0mm
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 50,0
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 72,5
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 72,9
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 34,2
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 67,1
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 67,4
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
TEHNIČNI PODATKI
Odvod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 3.050,0 mm
Pretok zraka: 3.800 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 2.897,5 mm
Pretok zraka: 3.430 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.046 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 925 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Prazna enota
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 1 Pa
Odprtina
Velikost: 1.220,0 mm x 610,0mm
Jadrovinasti nastavek
Prazna enota
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Filter
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 123 Pa
Kasetni filter
Razred filtracije (EN779): M5
Začetni padec tlaka: 46 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 200 Pa
Padec tlaka za izračun: 123 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.220,0 mm
Padec tlaka v enoti: 111 Pa
Prazna enota
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 14 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 3.430 m3/h
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Dinamični padec tlaka: 28 Pa
Skupni padec tlaka: 640 Pa
Totalni izkoristek: %
Število vrtljajev: 1.812 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 68,0 69,0 75,0 76,0 76,0 71,0 68,0 63,0
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Nastavek za meritev pretoka
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 1,95/ / kW
Nominalni tok: 3,13 / / A
Absorbirana el. moč: 0,99 kW
Razred učinkovitosti EC motorja: Premium
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet PTC zaščita
Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.220,0 mm x 245,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Odprtina
Velikost: 440,0 mm x 440,0mm
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 47,9
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 65,6
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 79,5
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 32,3
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 60,0
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 74,2
Avtomatika
Elektrokrmilna omara kovinske izvedbe (s pripadajočo teh. dokumentacijo), predvidena za vgradnjo na klimatsko napravo notranje izvedbe (vključujoč el. grelnik s termostatom in ventilatorjem za pohlajevanje), z vgrajenimi kontaktorji, motorskimi zaščitnimi stikali, releji, transformatorjem za napajanje krmilnika (1 kos 230/24 V), PLC krmilnik (z integriranim LCD zaslonom) vgrajen na vrata EKO s 4 vrstičnim displayom, LED signalizacijo alarma in delovanja in tremi nivoji posluževanja - en zaščiten s kodo, z internim spominom za shrajevanje podatkov, periferna regulacijska oprema (tipala, stikala, termostati, daljinski posluževalnik z LCD zaslonom, ventili s pripadajočimi pogoni, v skladu s funkcijsko shemo).
Izdelava el. načrta, ožičenje v okviru klimatske naprave (signalni kabel za daljinski posluževalnik in močnostni kabel nista predmet ponudbe avtomatike in sta določena v sklopu el. projekta), izdelava programske opreme za zagotavljanje delovanja sistema prezračevanja (vodenje na temperaturo odvoda z omejitvijo na dovodu, vodenje na konstanten tlak v dovodnem in odvodnem kanalu, spremljanje stanja zamašenosti filtrskih enot) in funkcijski zagon na objektu.
Dobava in montaža prezračevalne naprave, locirane v pripravljenem prostoru nad stopniščem. Sestava naprave na licu mesta oz. po dogovoru z dobaviteljem opreme. Montaža z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom in izvedbo priklopa ter zagona.
| Kot npr.: Euroclima ZHK S2000 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža pravokotne strešne jeklene prezračevalne pipe z zaščitno rešetko – za potrebe zajema in izpuha zraka z zaščito pred zunanjimi vplivi. Strešna pipa se vgradi direktno na kanal na strehi. Komplet z strešnim postavkom in strešno obrobo ter tesnilnim in pritrdilnim materialom. Izolacija celotnih kanalov od strešne pipe do prezračevalne naprave z Armaflex AC 19mm + 5cm kamena volna, vključno z lepilom.
| dimenzije strešne pipe 1100x400 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža cevi za odvod kondenza izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| DN 30 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža kanala iz pocinkane pločevine za vtočni in odtočni zrak pravokotnega preseka, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek na odrez za nazivne velikost daljše stranice. Vključno z usmerjevalci v prezračevalnih kolenih in priključkov na prezračevalno napravo. | kg | 4000 |  | 0 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo. | kg | 1300 |  | 0 | 0 | 0
06. | Izolacija kanala za zajem in izpuh zraka z izolacijo z zaprtocelično strukturo, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo μ≥10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo λ=0,036W/mK pri 20°C, produkt kot npr: Kaiflex ST 19mm, vključno z lepilom. | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
07. | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa. Izolacijo z zaprtocelično strukturo, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo μ≥10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo λ=0,036W/mK pri 20°C, produkt kot npr: Kaiflex ST 9mm, vključno z lepilom. | m2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža dušilnika hrupa v pravokotno kanalsko mrežo. Z dušilno kuliso, vodiloma za vstop in izstop zraka in perforirano pločevino. Dušenje 22dB pri 250Hz. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvod kot npr. Bossplast Tip:
| TK 700x400 L=1000 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TK 400x300 L=1000 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža dušilnika hrupa med okroglo kanalsko mrežo. Z vodiloma za vstop in izstop zraka in perforirano pločevino. Dušenje 22dB pri 250Hz. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Dolžine dušilca 1000mm. Proizvod kot npr. Bossplast Tip:
| CA050 150 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| CA050 200 | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
| CA050 250 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| CA050 350 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža fasadne zaščitne rešetke – za potrebe odvoda zraka z zaščito pred zunanjimi vplivi, s samodvižnimi vremenskimi rešetkami. Rešetka se vgradi direktno na kanal. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot npr.: Soler&Palau.
| PER-W 160 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| PER-W 200 | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
| PER-W 300 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PER-W 350 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža vratne rešetke za vgradnjo, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom, kot npr.: Bossplast:
| TTA 425x125 | kpl | 10 |  | 0 | 0 | 0
| TTA 625x325 | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža prezračevalne rešetke za potrebe dovoda in odvoda zraka. Vgradnja v kanalsko omrežje. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom, kot npr. Tip:
| TehnoVentil, AFA-SC/CTC 525/175 | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
| TehnoVentil, AFA-SC/CTC 425/125 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| TehnoVentil, AFA-SC/CTC 325/125 | kpl | 50 |  | 0 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža prezračevalne priključne komore za potrebe dovoda in odvoda zraka. Vgradnja v strop oz. izolacijo v povezavi s kanalskim omrežjem. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| 525/175/S/1x ∅d 160/h=200 | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 425/125/S/1x ∅d 160/h=200 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 325/125/S/1x ∅d 160/h=200 | kpl | 50 |  | 0 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža krožnikasti – prezračevalni ventil za potrebe odvoda zraka. Vgradnja v kanalsko mrežo. Kot npr.: Bossplast. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odcepnim razvodom.
| A-VLS vel.125 | kpl | 12 |  | 0 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža okrogle protipovratne lopute za samodejno zapiranje kanala po prenehanju delovanja ventilatorja, delovanje na vzmet. Vgradnja v kanalsko mrežo. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot npr.: Bossplast
| RSK vel. 160 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| RSK vel. 200 | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
| RSK vel. 300 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| RSK vel. 350 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža cevnega kanalskega razvoda iz spiralne cevi za potrebe prezračevanja. Komplet z obešalnim materialom in pripadajočimi fazonskimi kosi. Vključno z tesnenjem in montažo odsesovalnih elementov.
| ∅100 | m | 17 |  | 0 | 0 | 0
| ∅125 | m | 43 |  | 0 | 0 | 0
| ∅150 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0
| ∅180 | m | 9 |  | 0 | 0 | 0
| ∅200 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0
| ∅250 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
| ∅300 | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
| ∅350 | m | 37 |  | 0 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo kot naprimer: Bossplast WALRAVEN | kg | 100 |  | 0 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža fleksibilnega priključka za distribucijske elemente na vtočni zrak, neizoliran, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material
| fi 100mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| fi 125mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| fi 150mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža cevnega ventilatorja za potrebe odvoda zraka iz prostorov. Proizvod kot npr.: Soler&Palau tip: TD-250/100 SILENT; Vodv=120m³/h. El.pod.:1fx230V/50Hz, Pel=26W. Nameščen med prezračevalne kanale v dvojnem stropu. Komplet s stikalom za vklop-izklop več stopenj delovanja, z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, kablirnim materialom ter priklopom na omrežje in zagonom. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža cevnega ventilatorja za potrebe odvoda zraka iz prostorov. Proizvod kot npr.: Soler&Palau tip: TD-500/150-160 SILENT; Vodv=200-400m³/h. El.pod.:1fx230V/50Hz, Pel=58W. Nameščen med prezračevalne kanale v dvojnem stropu. Komplet s stikalom za vklop-izklop več stopenj delovanja, z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, kablirnim materialom ter priklopom na omrežje in zagonom. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
21. | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev dolbenje skozi zidove za potrebe razvoda prezračevalnih kanalov in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta.
| Preboji okrogle dimenzije: fi200mm in manjši | kpl | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Preboji pravokotne dimenzije: 400x200mm in manjši | kpl | 30 |  | 0 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža revizijskih odprin v prezračevalne kanale. Odprtine služijo za namen morebitnega servisiranja in čiščenja kanalov. Dimenzija 300x300 oz. manjša ob manjši dimenziji kanala. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 25 |  | 0 | 0 | 0
23. | Podrez vrat za potrebe prehoda zraka. Podrez v višini 5-10 mm, komplet z opleskom na željo arhitekta - investitorja. Uskladiti z dobaviteljem notranje opreme. | kpl | 12 |  | 0 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža dušilne lopute za regulacijo pretoka zraka. Proizvod TROX. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tip:
| VFL 250 | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0
| VFL 350 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža zunanje okrogle fasadne rešetke za potrebe prezračevanja prostora strojnice. Montirana za naravno prezračevanje pri tleh in pod stropom. Aluminijasta rešetka za pretok zraka, narejena iz aluminija, posamično nastavljive vodoravne lamele, skupaj z montažnim materialom ter okvirjem za pritrditev na fasado, proizvod npr. BOSSPLAST tip:
| OZR-1 vel.200 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža prezračevalnega požarnega ventilja okrogle dimenzije, kjer kanal prebada mejo požarnega sektorja(strojnica-elektro prostor). Požarna odpornost ventilja znaša 60-90 minut. Če temperatura okolice preseže 70ºC, posebne vzmeti zaprejo pretok zraka in onemogočijo širjenje požara. Komplet z pritrdilnim in tesnim materialom. Proizvod kot npr.: Bossplast, Trox
| FV EU 160 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
27. | Dobava in montaža požarne lopute pravokotnega preseka, nameščena v steni, kjer kanal prebada mejo požarnega sektorja, z elektromotornim pogonom, ki premakne loputo v delovni položaj in hkrati napenja vzmet, zapornim mehanizmom in stikalom za signalizacijo zaprtosti. Požarna odpornost lopute znaša 30 minut. Če temperatura okolice preseže 72ºC se sproži temperaturno varovalo Tf1. Če preseže temperatura notranjosti kanala 72ºC se sproži temperaturno varovalo Tf2. Pri sprožitvi temperaturnih varoval (enega ali drugega) se trajno in nepovratno prekine napajalna napetost. Motorni pogon ima dve mikrostikali za signalizacijo položaja lopute. Položaj lamele lopute se lahko odčita na meh. prikazovalniku. Komplet z pritrdilnim in tesnim materialom ter kabliranjem. Ter vezavo na AJP. AC24V. Proizvod kot npr.: Bossplast, Mandik
| FDMB/700x400 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
28. | Tesnenje vseh prebojev na mejah požarnih sektorjev z certificirano protipožarno maso in označitvijo preboja, po zahtevah TSG-1-001:2010 Poglavje 2.6.2 Po vgradnji materialov se zahteva izjava izvajalca o vgradnji in certifikat vgrajenih materialov. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in jih potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 1 |  | 0 | 0 | 0
30. | Strokovni nadzor nad izvajanjem strojnih instalacij | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
31. | Projektantski nadzor | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
32. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
8 | PREZRAČEVANJE OBJEKTA |  |  |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
1 | Vodovod in kanalizacija |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Hidrantno omrežje |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | KOTLOVNICA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | OGREVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Hlajenje |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | PREZRAČEVANJE kuhinja |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | PREZRAČEVANJE OBJEKTA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0