## List1
Z.Št. | Opis | Em | Količina
ELEKTROMONTAŽNA IN GRADBENA DELA
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1. | IZVEDBA NOVE INOX RAZDELILNE OMARE R2 V TP
1.1.1. | Dobava in montaža nove INOX vgradne po meri izvedene razdelilne omare dimenzij Š-500 mm, V-1250mm, G-300 mm, enokrilna s tritočkovnim zapiranjem in tipsko elektro ključavnico, s posebno izvedeno odprtino na dnu za uvod kablov na varovalčna podnožja, skupaj z vso opremo po načrtu enopolne sheme. (OPOMBA: Način izvedbe okvirja razdelilne omare je potrebno ugotoviti ob ogledu situacije v TP Notranje Gorice vas!) | kpl | 1
1.1.2. | Dobava in montaža nosilcev med R1 in R2 za pritrditev nove PEN zbiralke. | kpl | 1
1.1.3. | Dobava in montaža ECu zbiralke 30 x10 mm za PEN vodnike z luknjami in vijaki za 150mm2 in 70 mm2 kabel čevlje. (OPOMBA: luknje se izvede glede na potrebo in dolžine obstoječih kablov) | kpl | 1
1.2. | PREDELAVA V TP NOTRANJE GORICE VAS
1.2.1. | Dobava in montaža kabelskega končnika in priklop kabla N A2XY - J 4x150+1,5mm2 v priključni kabelski omarici ali TP - končnik 150 mm2 + kabel čevlji 150 mm2 | kpl | 1
1.2.2. | Dobava in montaža tokokrogov za ozemljitev in izenačitev potenciala. | kpl | 1
1.2.3. | Dobava in montaža tablice za označevanje kablov (v KJ) | kom | 15
1.2.4. | Dobava in montaža povezave med TR in NV3 varovalčnim podnožjem ter TR in ničelno zbiralko skupaj z izdelavo kabelskih glav | kpl | 1
1.2.5. | Dobava in montaža povezave za podvarovanje med NV2 varovalčnim podnožjem in obstoječim NN razdelilcem R2 ter povezava na PEN zbiralko, skupaj z izdelavo kabelskih glav | kpl | 1
1.2.6. | Popravilo obstoječe ničelne zbiralke (prevezava ničelnih vodnikov iz R1 NN razdelilnika na novo PEN zbiralko). | kpl | 1
1.2.7. | Montaža zaščitne mreže za razdelilniki R1 in R2 po naročilu z sidri za privijačenje na steno z M10 vijaki (dimenzij 1950mm x 1500mm x 200mm. | kpl | 1
1.2.8. | Izdelava izvršilne dokumentacije | kpl | 1
1.3. | IZVEDBA INOX PROSTOSTOJEČE PMO ZA VRTEC NOT. GOR.
1.3.1. | Dobava in montaža inox prostostoječe priključno merilne omare po enopolnem načrtu za vrtec Notranje Gorice, dvokrilna vrata s tritočkovnim zapiranjem, inox podstavek, tipska elektro ključavnica, skupaj z vso potrebno opremo po enopolni shemi. | kpl | 1
1.3.2. | Povezava ozemljila s PMO omarico s sponkami za ozemljitveni valjanec in PF žico min 35 mm2 | kom | 1
1.4. | DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČNEGA KABLA ZA VRTEC
1.4.1. | Dobava in uvlek energetskega kabla N A2XY - J 4x150+1,5 mm2 v zaščitne cevi, jaške, kabelsko kanalizacijo - do 50m . | m | 40
1.4.2. | Dobava in montaža kabelskega končnika in priklop kabla N A2XY - J 4x150+1,5mm2 v priključni kabelski omarici ali TP- končnik 150 mm2 + kabel čevlji 150 mm2. | kpl | 1
1.4.3. | Dobava in montaža kabelske spojke 1 kV GUSJ 01/4x50-150 mm2. | kos | 1
1.5. | IZVEDBA POKABLITVE MED BETONSKIMI OPORIŠČI
1.5.1. | Dobava in uvlek energetskega kabla N A2XY - J 4x70+1,5 mm2 v zaščitne cevi, jaške, kabelsko kanalizacijo - do 100m . | m | 95
1.5.2. | Dobava in montaža kabelskega končnika za zunanjo montažo 70 mm2 na drog in priklop kabla na prosti vod s pripadajočimi sponkami. | kpl | 2
1.5.3. | Dobava in strojna postavitev betonskega droga Z12 v pripravljen temelj. | kpl | 2
1.5.4. | Dobava materiala in izdelava prehoda kabla iz prostozračne v zemeljsko izvedbo 70 mm2 (vključeni tudi odvodniki prenapetosti). Betonski drog. | kpl | 2
1.6. | IZVEDBA SKS NADZEMNEGA KABLA
1.6.1. | Dobava in montaža zatezno obešanje za kabel N1XD9 - AR ( SKS ) 3x70 +70 mm2 | kpl | 4
1.6.2. | Demontaža konzole (Če bo le to potrebno)! | kos | 2
1.6.3. | Demontaža vodnika na obesišču (odvezovanje vodnikov in tok. zvez, spuščanje na obesiščih) golih ali SKS, str./roč. | kos | 12
1.6.4. | Dobava, razvijanje ter napenjanje SKS kabla N1XD9-AR 3x70+70 mm2. | m | 90
1.6.5. | Priklop vodnikov na omrežje pri prehodu vodnikov iz golih vodniki na SKS in obratno/kpl/gar | kos | 2
1.6.6. | Demontaža golih AlFe 4x1x70 mm2/m vodnikov in njih zvijanje ter spuščanje. | m | 80
1.6.7. | Dobava in montaža Zn Cu križne sponke, izdelava ozemljitve po drogu z vodnikom H07V-K 35 mm2 . | kpl | 2
1.6.8. | Meritev ozemljitvene upornosti TP in izdelava poročila | kpl | 1
1.6.9. | Stikalne manipulacije (vklop-izklop=1 kpl) na el.en.napravah | kpl | 1
2 | GRADBENA DELA NA TP NOTRANJE GORICE VAS
2.1. | SPLOŠNO
2.1.1. | Izvajanje zemeljskih del v V. ali VI. kategoriji lahko izvajalec prilagodi lastni tehnologiji in lastni mehanizaciji pod pogoji, ki jih dopuščajo razmere na terenu ali jih določi nadzorni organ. Nadzorni organ mora potrditi način izvedbe zemeljskih del in vrsto uporabe gradbene mehanizacije (izvajalec mora imeti vsaj en stroj težke mehanizacije moči večje od 20 ton z 1,5 tonsko glavo za izkope). Pri izkopu jarka je treba posebno paziti na podzemne komunalne vode in izkope v neposredni bližini objektov. Izvajalec je odgovoren za vse poškodbe komunalnih vodov in obstoječih objektov, ki bi nastali pri izvajanju gradbenih del. Organizirati mora vsa popravila ter nositi vse stroške v zvezi s tem. V primeru VI. kategorije je potrebno pred izkopom izvesti ogled s strani nadzornega organa in/ali geologa. | kpl | 0
2.1.2. | V ceno izkopa morajo biti poleg zgoraj navedenih del zajeta tudi naslednja dela: odvod meteorne vode iz kabelskega jarka, eventuelna križanja z obstoječimi komunalnimi vodi na celotni trasi, dodatni stroški zaradi izvajanja zemeljskih del v razmočenem terenu, strmem pobočju, upoštevati kot notranjega trenja zemljine, v vodi, ob prisotnosti korenin, prečkanje - spodkopavanje ograj (električni pastir), prečkanje – presajanje živih mej, odstranitev korenin in ostale podobne ovire na trasi. | kpl | 0
2.1.3. | Vsa navedena dela mora izvajalec upoštevati v enotnih cenah v kolikor ni posebne pozicije v predračunu. | kpl | 0
2.1.4. | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem oz. raščenem stanju. | kpl | 0
2.1.5. | Kalkulativna osnova katero je ponudnik upošteval pri kalkulacijah cen na enoto: - izkop III. ktg (obvezno izpolniti) | m3 | 0
2.1.6. | Kalkulativna osnova katero je ponudnik upošteval pri kalkulacijah cen na enoto: - izkop IV. ktg (obvezno izpolniti) | m3 | 0
2.1.7. | Kalkulativna osnova katero je ponudnik upošteval pri kalkulacijah cen na enoto: - izkop V. ktg (obvezno izpolniti) | m3 | 0
2.1.8. | Kalkulativna osnova katero je ponudnik upošteval pri kalkulacijah cen na enoto: - izkop VI. ktg (obvezno izpolniti) | m3 | 0
2.1.9. | Kalkulativna osnova katero je ponudnik upošteval pri kalkulacijah cen na enoto: dobava in vgradnja tampona (obvezno izpolniti) | m3 | 0
2.2. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
2.2.1. | Izdelava varnostnega načrta | kpl | 1
2.2.2. | Koordinator K2 za varnost pri delu v fazi izvajanja gr. del (priprava knjige ukrepov, obiski na terenu...). | obisk | 4
2.2.3. | Zakoličba (zavarovanje) trase kablovoda | m1 | 90
2.2.4. | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov (OPOMBA: IZRAČUN PO DEJANSKIH KRIŽANJIH OB IZVEDBI!) | kom | 4
2.2.5. | Transport porušenih materialov - asfalt, ruševine, beton iz začasne na stalno deponijo do 10km s plačilom takse (nakladanje in odvoz odpatkov, ruševin). | m3 | 20
2.2.6. | Demontaža N-droga z drogovnikom strojno in odvoz na urejeno deponijo nadzorništva Vrhnika! | kos | 1
2.2.7. | Priprava, organizacija in zavarovanje gradbišča | kpl | 1
2.2.8. | Nepredvidena, dodatna in drobna rušitvena dela, ki iz načrtov niso razvidna. Ponudnik naj za točko 4 - 7 vračuna znesek v višini 1000,00€. | ocena | 1
2.2.9. | Nepredvidena in dodatna dela ki niso razvidna iz projekta, oz. se bodo pokazala ob sami izgradnji se obračunajo 5% PREDDEL IN RUŠITVENIH DEL!!! | kpl | 1
2.3. | GRADBENA DELA V TP
2.3.1. | Montaža okvirja razdelilne omarice R1 (dolbljenje in fino obdelavo zidov ter fasade TP). | kpl | 1
2.4. | ZEMELJSKA DELA
2.4.1. | Strojni izkop jarka v zemljini III. ktg. širina dna jarka do 0,5m in višina do 1,2m, z odmetom izkopanega materiala na rob jarka ( PVC cevi 3x fi110 mm). | m3 | 6
2.4.2. | Strojni izkop jarka v zemljini IV. ktg. širina dna jarka 0,5m in višina do 1,2m, z odmetom izkopanega materiala na rob jarka (PVC 3 x fi110mm). | m3 | 6
2.4.3. | Strojni izkop jarka v zemljini V. ktg. širina dna jarka 0,5m in višina do 1,2m, z odmetom izkopanega materiala na rob jarka (PVC 3 x fi110mm). | m3 | 6
2.4.4. | Strojni izkop jarka v zemljini IV. ktg. širina dna jarka 0,4m in višina do 1,2m, z odmetom izkopanega materiala na rob jarka (PVC 2 x fi110mm). | m3 | 6
2.4.5. | Strojni izkop jarka v zemljini V. ktg. širina dna jarka 0,4m in višina do 1,2m, z odmetom izkopanega materiala na rob jarka (PVC 2 x fi110mm). | m3 | 6
2.4.6. | Strojni zasip kabelskega jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih do ustrezne trdnosti. | m3 | 24
2.4.7. | Široki strojni izkop jame v zemljini V. ktg. s transportom v začasno deponijo do 1000 m (izkop jame širine 3,0m x 3,0m in globine do 2,2m). Izkop za betonski drog Z12 2x. | m3 | 40
2.4.8. | Strojni zasip betonskega droga Z12 s tamponskim materialom z utrjevanjem po slojih do ustrezne trdnosti 2x. | m3 | 30
2.4.9. | Široki strojni izkop jame v zemljini IV. ktg. s transportom v začasno deponijo do 1000 m (izkop gradbene jame širine 1,0m x 1,5m in globine do 1,0m). Izkop za PMO za vrtec | m3 | 1.5
2.4.10. | Strojni zasip PMO s tamponskim materialom z utrjevanjem po slojih do ustrezne trdnosti. | m3 | 1
2.4.11. | Strojni izkop ozemljitvenega jarka globine 0.6x0,4 m v terenu IV-V. kategorija z odmetom izkop. mat. na rob jarka. | m3 | 12
2.4.12. | Dobava in vgradnja kvalitetne zemlje za zasipanje pokončno položenega Fe-Zn ozemljitvenega valjanca (20cm+20cm z utrjevanjem po slojih!). | m3 | 10
2.4.13. | Strojni zasip ozemljitvenega jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih do ustrezne trdnosti. | m3 | 7
2.4.14. | Ročni zasip kabelskega jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih do ustrezne trdnosti. | m3 | 2
2.4.15. | Široki strojni izkop (jašek BC fi 1200) v IV/V. Ktg, dim. 2,4x2,4x1,8m, z odmetom ob izkopani gradbeni jami in zasip z izkopanim materialom z utrjevanjem v slojih do 20cm (Opomba: Izkop 10,40m3 in zasip 8m3). | kom | 2
2.4.16. | Zasip manjših gradbenih jam, ki niso razvidne iz načrta z dovozom materiala iz gradbiščne deponije s komprimiranjem v slojih do 20cm z dosego ustreze trdote zbitosti. | m3 | 10
2.4.17. | Čiščenje in planiranje dna jarka v terenu IV. do V. kategorije s točnostjo +/- 3 cm po predvidenem naklonu. | m2 | 30
2.4.18. | Odvoz odvečnega materiala z mesta izkopa z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na urejeno deponijo do oddaljenosti 10km, z plačilom takse. | m3 | 6
2.5. | BETONSKA DELA
2.5.1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 16/20, prereza do 0,30 m3/m2/m1 (OPOMBA: obbetoniranje kabelske kanalizacije v celoti pod cestiščem in drugimi povoznimi površinami-pločniki, dvorišča, dovozne poti... ). Debelina vgrajenega betona naj bo min. 10cm pod cevmi in min. 10 cm nad temenom cevi. | m3 | 7
2.5.2. | Dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 (temelj BD). | m3 | 9
2.5.3. | Dobava in vgrajevanje armiranih BC 2 x fi 60/100 cm, za postavitev BD. | kpl | 2
2.5.4. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 16/20, prereza do 0,30 m3/m2/m1 (OPOMBA: izdelava podložnih plošč pod jaški in BD, d=20cm). | m3 | 2
2.5.5. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 16/20, prereza do 0,30 m3/m2/m1 (OPOMBA: izdelava podložne plošče za PMO vrtec). | m3 | 0.2
2.5.6. | Zapolnitev odprtine v območju prehoda PVC cevi skozi stene kabelskih jaškov s primernim materialom ter zatesnitev stikov Z MALTO vodotesno.cca 0.3 M2 na 1 odprtino (zatesnitev odprtin pri prehodu cevi v jašek). | kom | 9
2.5.7. | Zaribanje svežega betona z dodajanjem suhe mešanice C.M. 1:2, kot finalni tlak (dno jaška) uvod cevi v jašek | m2 | 4
2.5.8. | Dobava in vgradnja armiranega in vibriranega betona-ČRPNI BETON, C 25/30 (za KJ1 in KJ2 pokrove). | m3 | 1.6
2.5.9. | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature RA nad fi 12, obračun v kg po arm. Načrtih (jaški armatura do fi 12) | kg | 100
2.6. | TESARSKA DELA
2.6.1. | Dobava, montaža in demontaža opaža stenz opiranjem za podložni beton za PMO vrtec do višine 0,15 m z opiranjem, za PMO. | m2 | 0.5
2.6.2. | Dobava, montaža in demontaža opaža z opiranjem višine do 2,0 m, za zgornjo ploščo z grlom in okvirjem LTŽ 40 t KJ1 in KJ2. | m2 | 5
2.7. | RAZNA DELA
2.7.1. | Dobava in izdelava 3 cevne kanalizacije iz STIGMAFLEX cevi fi 110 rdeče barve med KJ1 in KJ2 | m | 30
2.7.2. | Dobava in izdelava 2 cevne kanalizacije iz PVC cevi fi 110 rdeče barve, gladke med KJ1 in BD2 | m | 25
2.7.3. | Dobava in polaganje FeZn ozemljitvenega valjanca 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkam... | m1 | 100
2.7.4. | Dobava in polaganje opozorilnega traku "1 x Pozor energetski kabel" v kabelski kanal | m1 | 55
2.7.5. | Pomoč pri postavitvi BD. | kom | 1
2.7.6. | Ureditev okolice izkopa, s predhodnim razbijanjem grud, planiranjem in sejanjem travnega semena (KK, A-drog, BD). | m2 | 20
2.7.7. | Dobava in vgradnja kvalitetne zemlje za ureditev tras in okolic | m3 | 10
2.7.8. | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova enojni 40T (OPOMBA: tip Norinco 600x600 mm svetle mere( tip: ERMATIC D400 ER3S 060 060 VOTC masivni pokrov z napisom ELEKTRO) | kom | 2
2.7.9. | Dobava in vgrajevanje armiranih BC fi 120/100, za kabelski jašek. | kom | 2
2.7.10. | Dobava in vgrajevanje armiranih BC fi 120/50, za kabelski jašek. | kom | 2
2.7.11. | Nepredvidena in dodatna dela ki niso razvidna iz projekta oz se bodo pokazala ob sami izgradnji se obračunajo 15% RAZNIH DEL!!! | kpl | 1
2.7.12. | opis postavke | em | 0