## Zunanja ureditev
RE ing d.o.o.
Borovnjakova ul. 12 │ 9000 Murska Sobota
e-mail:info@reing.si │www.reing.si
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV | DDV 22% | Znesek v € z DDV
POPIS MATERIALA IN DEL
(Strojne instalacije)
Splošne opombe:
1. | Objekt se bo gradil po etapah; kar je potrebno upoštevati v ponudbi!
2. | Za začasno delovanje posamezne etape morajo biti zagotovljeni vsi potrebni požarnovarnostni ukrepi in vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu!
3. | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
4. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oziroma investitorjem.
5. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
6. | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot strojni strokovnjak opozori projektanta.
7. | Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material).
8. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
9. | Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
10. | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
11. | Vsa sanitarna keramika in sanitarna oprema mora biti 1 kvalitete v skladu s TSG-12640:2008 po izbiri arhitekta oziroma investitorja!
12. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
13. | V ponudbi je potrebno opremo natančno specificirati!
14. | Na iztočnih armaturah morajo biti vgrajeni perlatorji z usmerjevalnikom curka!
15. | Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta
1 | Vodovod
01. | Dobava in montaža vodovodne cevi izdelane iz polietilena PE100 v skladu s standardom SIST ISO 4427 in SIST EN 12201, z vsemi fazonskimi kosi in ostalim potrebnim materialom za montažo.
| PE 100 63 PN 10 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža vodomera z možnostjo daljinskega očitavanja (glavni v termo jašku) DN50; Qn= 10m3/h; Qmax= 20m3/h; Qmin= 0,08m3/h; navojne izvedbe R 2''; vključno prehodni kosi ter ostali montažni in tesnilni material po navodilih distributerja vodovodnega omrežja | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža T kosa, vključno spojni in tesnilni material
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža vmesnega kosa, vključno spojni in tesnilni material
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža prehodnega kosa, vključno spojni in tesnilni material
| DN 50 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
06. | Dobava in montaža reducirnega kosa , vključno spojni in tesnilni material
| DN 50/20 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža 90ᵒ kosa , vključno spojni in tesnilni material
| DN 20 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno spojni in tesnilni material
| DN 20 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža prirobničnega ventila, vključno spojni in tesnilni material
| DN 50 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža lovilca nesnage, vključno ves potrebni montažni material
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža nepovratnega ventila, vključno ves potrebni montažni material
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | Priklop na obstoječo vodovodno omrežje | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13. | Izpiranje in polnjenje sistema, tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14. | Klorni šok vodovodne instalacije in pridobitev pozitivnega izvida o neoporečnosti sanitarne vode | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Razna nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
16. | Strokovni nadzor nad izvajanjem strojnih instalacij | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
17. | Projektantski nadzor | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
18. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, stroški zavarovanja, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
OPOMBA: Oprema opisana v popisih se lahko zamenja z opremo od drugega proizvajalca, vendar mora imeti enake ali podobne karakteristike.
Večja gradbena dela niso zajeta v strojnih popisih materiala in del.
1 | Vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Hidrantno omrežje
01. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega hidranta z vsemi zapornimi ventili in univerzalnimi spojkami na novo lokacijo vključno z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim im montažnim materialom. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
02. | Dobava in montaža vodovodne cevi izdelane iz polietilena PE100 v skladu s standardom SIST ISO 4427 in SIST EN 12201, z vsemi fazonskimi kosi in ostalim potrebnim materialom za montažo.
| PE 100 110 PN 10 (pred izvedbo potrebno preveriti velikost obstoječe cevi) | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
05. | Priklop na obstoječi razvod vodovoda preko univerzalnih spojk z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
06. | Izpiranje in polnjenje sistema, tlačni preizkus | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0 | 0 | 0
07. | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdilni nadzorni organ - ocena. | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
08. | Strokovni nadzor nad izvajanjem strojnih instalacij | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
09. | Projektantski nadzor | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
10. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, stroški zavarovanja, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
OPOMBA:
Oprema opisana v popisih se lahko zamenja z opremo od drugega proizvajalca, vendar mora imeti enake ali podobne karakteristike.
2 | Hidrantno omrežje |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | PLINSKA INSTALACIJA
01. | Dobava in montaža tlačne plinske cevi iz polietilena za nadtlake do 10bar vključno z fazonskimi kosi, el. obojkami, pritrdilnim in montažnim materialom
| tlačna plinska cev PE100 DN32x3,0 | m | 75 |  | 0 | 0 | 0
02. | Dobava traku z indikatorjem in trajnim napisom (POZOR PLIN!) ter polaganje nad plinsko cevjo (cca. 40 cm nad cevjo)
| trak z indikatorjem in trajnim napisom (POZOR PLIN! | m | 83 |  | 0 | 0 | 0
03. | Dobava in montaža protilomnega ventila ''GAS STOP'' vstavitev (montaža) neposredno za odcepu
| Ustreza: protilomni ventil tip GAS STOP za cev PE100 DN32, Ø32x3,0 ali enakovredni | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža prehodnega kosa iz polietilena PE na jeklo (PE-jeklo) PE100 Ø32x3,0/DN25 z cevnim nastavkom DN25 dolžine cca. 1,8÷2,5m oz. do plinske omarice z vsemi elektrovarilnimi spojkami vključno potrebnim montažnim materialom
| prehodni kos PE-jeklo PE100 Ø32x3,0/DN25,dolžine cca. 1,8÷2,5 m | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
05. | Montaža plinske omarice komplet z standardno opremo, regulatorjem tlaka in števčna garnitura G-25 vključno z vsem tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Plinsko omario z števčno garnituro dobavi distributerja zemeljskega plina!
06. | Montaža plinske omarice komplet z standardno opremo, regulatorjem tlaka in števčna garnitura G-6.vključno z vsem tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Plinsko omario z števčno garnituro dobavi distributerja zemeljskega plina!
07. | Dobava in montaža regulatorja tlaka proizvod kot npr. Itron tip133, DN25, šoba Ø4,7 mm (25 m³/h) vključno tesnilni, pritrdilni in montažni material
| Ustreza: regulator tlaka Itron tip 133 DN25 (25 m³/h) ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
08. | Dobava in montaža regulatorja tlaka proizvod kot npr. Itron tip133, DN25, šoba Ø3,0 mm (12 m³/h) vključno tesnilni, pritrdilni in montažni material
| Ustreza: regulator tlaka Itron tip 133 DN25 (12 m³/h) ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
09. | Dobava in montaža jeklene reducirke po DIN 2448 za privarjenje vključno varilni in ves montažni material
| R-kos DN 50/DN25 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža prirobničnega glavnega plinskega ventila z protiprirobnicami, tesnili in vijaki vključno ves montažni material
| DN 25 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža plinskega filtra tip ZFG DN 25, 16 bar vključno tesnilni in montažni material
| Ustreza: plinski filter tip ZFG DN 25, 16 bar ali enakovredni | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
12. | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdilni nadzorni organ - ocena. | % | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Strokovni nadzor nad izvajanjem strojnih instalacij | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
14. | Projektantski nadzor | % | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
15. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
OPOMBA:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v popisu gradbenih del.
3 | PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
1 | Vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Hidrantno omrežje |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0