Javno podjetje – Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.

6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154

Tel.: 05 66 86 000, fax.: 05 66 86 120

e-naslov: vodovod@rvk-jp.si, http://www.rvk-jp.si

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

I. FAZA POSTOPKA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

ZAMENJAVA OBSTOJEČIH MODULOV (FILTROV) ULTRAFILTRACIJE Z VSO PRIPADAJOČO OPREMO, PREDELAVO OBSTOJEČIH BLOKOV IN KRMILJENJA

BLAGO

VRSTA POSTOPKA:

POSTOPEK S POGAJANJI Z OBJAVO PO 45. členu ZJN-3

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL

JN____________________, z dne _____________

OBJAVA V URADNEM LISTU EU

Dokument_____________________z dne___________________

KOPER, september 2016

Vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

- Povabilo k sodelovanju

- Navodila prijaviteljem za izdelavo prijave

- Ugotavljanje sposobnosti

- Pravno varstvo v postopku javnega naročanja

- Opis potreb naročnika in cilji, ki jih zasleduje

- Prijavna dokumentacija-obrazci za pripravo prijave

Predpisi:

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3/uradni list RS, št. 91/2015),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16),

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3),

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo),.

Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

- POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne ___________________, pod številko JN_________________/______ in Uradnem listu EU dne _________________ Dokument _______________ objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku s pogajanji z objavo po 45. členu  Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3)

Predmet javnega naročila: Zamenjava obstoječih modulov (filtrov) ultrafiltracije z vso pripadajočo opremo, predelavo obstoječih blokov in krmiljenja.

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

(v nadaljevanju: razpisna dokumentacija; skrajšano RD).

RD je na voljo brezplačno in je dostopna preko portala javnih naročil in na spletni strani naročnika http://www.rvk.si/info-za-uporabnike/javna-narocila.

Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije preko portala javnih naročil.

Sestanka s prijavitelji ne bo.

Ogled objekta bo izveden na dan pogajanj.

Prijave je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu, na naslov:

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Ulica 15. maja 13

6000 Koper

Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PRIJAVA- FILTRI« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu in bodo pravilno označene.

Odpiranje prijav ne bo javno.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Direktor Zdravko Hočevar

- NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAVE

1.

Prijavitelj pripravi prijavo na obrazcih za pripravo prijave, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in priloži zahtevana dokazila.

2.

Prijava mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente:

- Prijava (izpolnjena, žigosana in podpisana);

- ESPD, izjave, dokazila in listine določene z navodili za izdelavo prijave;

- Izjava o pridobitvi osebnih podatkov (izpolnjena, žigosana in podpisana; če je skupna prijava mora izjavo izpolniti vsak partner, če se prijavitelj sklicuje na kapacitete drugih, morajo izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).

- Partnersko pogodbo (če gospodarski subjekt nastopa s partnerji - skupna prijava);

3.

Kot prijavitelj lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Prijavitelj mora prijavo izdelati v slovenskem jeziku.

Prijavitelj mora pripraviti en izvod prijavne dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja prijavitelja.

4.

Skupna prijava

Prijavo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Skupina prijaviteljev, ki oddaja skupno prijavo mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis prijave in ponudbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega storitev), ki ga bo opravil posamezni prijavitelj  in  njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi prijavitelji v skupni prijavi seznanjeni z navodili prijaviteljem in razpisnimi pogoji  in da z njimi v celoti soglašajo,,

- način plačila preko vodilnega partnerja ali neposredno vsakemu partnerju posebej

- neomejena solidarna odgovornost vseh prijaviteljev v skupni ponudbi( če bodo pozvani k oddaji ponudbe)

- določila v primeru izstopa posameznega partnerja.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov dobila priznano sposobnost in bodo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno prijavo, bo naročnik  obstoj izključitvenih pogojev iz 75. člena ZJN-3 ugotavljal za vsakega prijavitelja posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

5.

Javnost in zaupnost podatkov

Prijavitelji, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo prijavitelj v  prijavni dokumentaciji upravičeno označili kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje.

6.

Obveščanje prijaviteljev

Po roku za oddajo prijav bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve prijav ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi prijavitelja, navedeni v prijavi.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

A. Razlogi za izključitev

1. Naročnik bo izključil prijavitelja iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3.

Dokazila:  ESPD

(če je skupna prijava mora ESPD izpolniti vsak partner; če se prijavitelj sklicuje na kapacitete drugih, morajo ESPD izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).

2. Naročnik lahko iz sodelovanja izključi tudi prijavitelja, če obstajajo naslednji razlogi za izključitev:

a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti glede izpolnjevanja veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

c)   če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

č)   če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

d)   če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3  ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

e)   če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

f)   če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

g)  če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;

h)   če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo: ESPD

(če je skupna prijava mora ESPD izpolniti vsak partner; če se prijavitelj sklicuje na kapacitete drugih, morajo ESPD izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).

B. Pogoji za sodelovanje:

B.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Da je prijavitelj  vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Dokazilo: ESPD

2. Prijavitelj ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnost.

Dokazilo: Dovoljenje in ali dokazilo o članstvu in ESPD

(če je skupna prijava ESPD izpolniti vsak partner; če se prijavitelj sklicuje na kapacitete drugih, morajo ESPD izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).

B.2 Ekonomski in finančni položaj:

1. Da je imel v preteklem letu promet najmanj v višini 500 000,00 eur.

Dokazilo: ESPD

B.3 Tehnična in strokovna sposobnost:

# 1. Da je prijavitelj v zadnjih treh letih samostojno ali skupni ponudbi že izvedel vsaj en delujoč sistem za ultrafiltracijo vode primerljive zmogljivosti, komplet s krmiljenjem in predloži ustrezno potrdilo.

# Dokazilo: referenčno potrdilo(OBR-7A).

(če je skupna prijava, lahko zahtevane pogoje izpolni eden od partnerjev v skupni prijavi)

2. Prijavitelj mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;

3. Prijavitelj mora spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki in emisijami v okolje;

4. prijavitelj mora  upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu;

5. Prijavitelj mora pri izvedbi del upoštevali okoljske zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Dokazila za točke 1 do 5:  ESPD

Listine za dokazovanje so lahko predložene v fotokopijah.

Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, če je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. starosti.

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od prijavitelja zahteva dodatne informacije ali dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

- POTEK POSTOPKA

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, za katere bo ugotovil, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

Vsem prijaviteljem, ki jim bo priznal sposobnost bo naročnik izdal obvestilo o priznanju sposobnosti.

Naročnik bo z vsemi prijavitelji, ki jim bo priznal sposobnost izvedel pogajanja.

Na pogajanjih bo izveden tudi ogled objekta vodarne. Prijavitelji bodo morali na pogajanjih predstaviti predlog strokovne rešitve, blago, ki ga ponujajo in poreklo blaga. Prijavitelji bodo odgovarjali tudi na vprašanja članov strokovne komisije, ki bo vodila pogajanja.

Prijavitelj bo moral imeti pooblastilo za pogajanja, če ni zakoniti zastopnik.

Na osnovi izvedenih pogajanj bo naročnik pripravil dokumentacijo za oddajo končnih ponudb.

- PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki s(e v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 3.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za javno upravo, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-_____________.

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, vendar najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo.

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Direktor Zdravko Hočevar

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

- Popis obstoječega stanja

Vodarna Rižana je čistilna naprava za pitno vodo za oskrbo slovenske Istre. Izdelana je bila leta 1997, prenovljena pa v letih 2008-2010. Surovo vodo pridobimo iz izvira reke Rižane, razen v sušnih obdobjih, ko vodo črpamo direktno iz podtalnice. Izvir je kraškega značaja.

Vodarna Rižana je sestavljena iz naslednjih sklopov:

- Priprava vode:

Dotok surove vode v kontaktni vodohran in prečrpavanje s štirimi črpalkami (75kW in 625 m3/h) skozi dva mrežna predfiltra (200µm). V primeru organskega onesnaženja surove vode dozacija aktivnega oglja v prahu v kontaktni vodohran. Kompresorska postaja za pripravo tehničnega zraka in hidroforna postaja za servisno vodo.

-    Ultrafiltracija:

10 samostojnih enot (blokov) s po 30 moduli (filtri) iz acetatne celuloze, površine od 55 do 64 m2 in pripadajočo opremo, skupne zmogljivosti cca 450 l/s. Delovanje v dead-end sistemu, razen v primeru povišane motnosti surove vode oz. doziranja aktivnega oglja delovanje v recirkulacijskem načinu. V ta namen sta na vsakem bloku instalirani dve 22kW črpalki. 2 enoti za pranje blokov v backwash načinu s pitno vodo in plinskim klorom. Perejo se na 45-90 minut, odvisno od kvalitete vode in načina delovanja ultrafiltracije. Predpriprava za kemično čiščenje, ki pa ga do sedaj ni bilo potrebno uporabiti.

-    Dezinfekcija pitne vode:

2 enoti za pripravo klordioksida iz plinskega klora in natrijevega klorita za potrebe dezinfekcije pitne vode in ohranjanja reziduala v pitni vodi.

-    Obdelava odpadne vode:

Štiri vodohrani za različne odpadne vode in sistem prečrpavanja v skupno čistilno napravo (densadeg). To je običajna čistilna naprava ki temelji na principu usedanja mulja na dno in preliva čiste vode. Floakulacija in sedimentacija se izvaja z polielektrolitom in železovim kloridom. Mulj se obdela v centrifugi in ga odvede v zabojnika. Čista voda pa odteče v reko Rižano. Izvaja se 24 urni monitoring kvalitete izpustne vode in 1x mesečno 24 urni obratovalni monitoring preko pooblaščene organizacije.

-    Scada nadzorni sistem

Delovanje celotne vodarne se nadzira in upravlja s krmilniki in pomočjo Scada sistema. Vsi parametri in alarmi se prikazujejo na nadzornem računalniku.

- Predmet razpisa

Predmet razpisa je zamenjava obstoječih modulov (filtrov) ultrafiltracije z vso pripadajočo opremo, predelavo obstoječih blokov in krmiljenja.

Sistem je potrebno obnoviti na način blok po bloku v določenem intervalu pet let pod pogojem, da oba sistema, nov in stari delujeta vzporedno brez motenj v delovanju vodarne. Avtomatizacija novega sistema mora biti izvedena tako, da do konca nadgradnje delovanje vodarne krmili obstoječi krmilni sistem. Vodarna mora obratovati 24 ur na dan. Zaradi dotrajanosti je ravno tako potrebno zamenjati obstoječi scada sistem krmiljenja vodarne. Potrebno je dosegati vse zakonsko predpisane kriterije na področju pitne vode in tudi na področju ravnanja z odpadki (mulj iz usedanja) in odvajanja odpadnih vod v reko Rižano. To je še posebej pomembno, če se zaradi drugačnih tehnologij spremeni tip in količina uporabljenih kemikalij za potrebe ultrafiltracije, pranja ali obdelave odpadne vode.

Pričakovan rezultat obnove je delujoč sistem zmogljivost proizvodnje vsaj 400-450 l/s (pri najboljši kvaliteti surove vode) in zdravstveno ustrezna pitna voda motnosti pod 0,1 NTU pri vstopnih parametrih značilnih za izvir reke Rižane (motnost surove vode občasno tudi nad 100 NTU).

- PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

- Prijava (izpolnjena, žigosana in podpisana);

- Podatki o podizvajalcih(izpolnjen, žigosan in podpisan - če gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci);

- ESPD, izjave, dokazila in listine za dokazovanje pogojev za sodelovanje;

- Izjava o pridobitvi osebnih podatkov (izpolnjena, žigosana in podpisana, če je skupna prijava mora izjavo izpolniti vsak partner, če ponudnik nastopa s podizvajalci.

OBR-1

#### PRIJAVA, št. _____________

Prijavitelj: _____________________________________________________________________________________________________

Naročnik: _________________________________________________________________________________________

Predmet naročila: ________________________________________________________________________________

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________, pod št. objave _____________________________ in Uradnem listu EU Dokument   _____________________z dne___________________se prijavljamo na vaše obvestilo o javnem naročilu in prilagamo našo prijavno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo prijave.

- Samostojno

- Skupno prijavo

(Ustrezno obkrožite)

2. Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka in pristojna finačna uprava

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Elektronska pošta za obveščanje prijavitelja

Kontaktna oseba prijavitelja za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

3. Skupna prijava (izpolnite, če  predložite skupno prijavo)

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji :

| Št. | Firma partnerja v skupni prijavi |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Podatki o partnerju v skupni prijavi(prijavitelj kopira podatke o gospodarskem subjektu pod točko 2 in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni prijavi).

4. Nastopanje s podizvajalci

Prijavitelj nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite)

DA

NE

Prijavitelj, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti obrazec: »podizvajalci«.

Prijavitelj, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloži obrazca.

Datum: ____________________	Žig in podpis prijavitelja

OBR-4

Prijavitelj: __________________________________________________________________

Polni naziv podjetja: ______________________________________________________

Sedež in njegova občina: _________________________________________________

Št. vpisa v sodni register: _________________________________________________

Št. vložka: ___________________________________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________

Naročnik: ____________________________________________________________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik __________________________________________ za namene javnega razpisa »_____________________________________________________________________«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave _______________________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc za osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali  imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri gospodarskem subjektu _____________________

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

Datum: ____________________

Žig in podpis prijavitelja

OBR-7

Prijavitelj: _________________________________________________________________________________________

IZJAVA O REFERENCAH

# Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih samostojno ali skupni ponudbi že izvedli naslednje uspešne dobave in montaže ultrafiltracije vode:

# SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH GRADENJ/STORITEV

| Zap. št. | Naročnik/investitor | Predmet pogodbe in vrsta objekta | Leto realizacije zaključka | Vrednost pogodbe brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Datum: ____________________

Žig in podpis prijavitelja:

OBR-7A

POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)	____________________________________________________________________________________________

(naslov) ___________________________________________________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)	____________________________________________________________________________________________

(naslov) ___________________________________________________________________________________________

(odgovorni vodja del) ___________________________________________________________________________

za nas izvajal

_____________________________________________________________________________________________________

v vrednosti  _______________________________________

v obdobju od  __________________  do  ______________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o izvedbi referenčnega projekta resnični.

Datum: __________________                                                              Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR-10

Prijavitelj:

_____________________________________________________________________________________________________

# PODIZVAJALCI V PRIJAVI

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |
| Transakcijski račun |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec |  |
| Količina del |  |
| Vrednost del brez DDV |  |
| Okvirni roki in kraj izvedbe del |  |
| Ocenjen delež podizvajalca pri celotni izvedbi naročila |  |

Ta obrazec predloži prijavitelj za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. Prijavitelj predloži za vsakega podizvajalca še ESPD obrazec.

Datum: ____________________                                                                         Žig in podpis podizvajalca: