## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
4/1 | MOČNOSTNE ELEKTROINŠTALACIJE | €
4/1.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE | 0
4/1.2 | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE | 0
4/1.3 | RAZDELILNIKI | 0
4/1.4 | INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
4/1.5 | UPS NAPRAVA | 0
4/1.6 | AVTOMATSKA KOMPENZACIJA | 0
4/1.7 | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE | 0
4/1.8 | KRMILJENJE IN NADZOR - CNS | 0
4/1.9 | POPIS DEMONTAŽNIH IN POMOŽNIH DEL | 0
4/1.10 | DOKUMENTACIJA | 0
4/1 | MOČNOSTNE ELEKTROINŠTALACIJE | 0

## UVODNI LIST
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3 | POPIS MATERIALA IN DEL
4/1 | MOČNOSTNE ELEKTROINŠTALACIJE
4/1.0 | UVOD
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) predati investitorju.
V času preizkusa mora sistem obratovati z predvidenimi zahtevami glede pretoka, tlaka in temperatur.
Preizkus delovanja z opravljenimi meritvami mora biti izveden v poletnem in zimskem obratovalnem obdobju.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- stroški elektrike v času izvajanja projekta do primopredaje
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču in zaščita za preprečevanje in obladanje bolnišničnih okužb
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del,
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov
- vse potrebne zaščitne premaze
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- izdelava ustreznih delavniških risb in o potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno opremo!
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil
- pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope
- sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku
- redno, izredno, periodično in preventivno vzdrževanje v garancijskem obdobju 60 mesecev vključno z vsemi rezervnimi deli, stroški dela za nemoteno delovanje v tem obdobju
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## Svetilke
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
6 | 50 | 4 | 6 | 9 | 11
4/1.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
V popisu so podani tipi svetil različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu - naprimer: ZUMTOBEL, INTRA, ARCADIA,…
Projektant elektroinštalacij in arhitekt morata pred dobavo in vgradnjo potrditi vse vzorce svetilk.
Za vse svetilke, ki se vgradijo v spuščen strop, je potrebno pred dobavo svetilk preveriti tip dobavljenega stropa. Dobavitelj stropa in luči se morata uskladiti glede pritrditve luči na oziroma v strop.
V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja sledeč opis in pripadajoča oprema:
-LED svetilke: 4000K, RA>80, izkoristek > 70lm/W, LED življenska doba 50.000 ur, L80F10, RG 0, garancija ne celotno svetilko 5 let.
-fluorescentne svetilke so izdelane iz belo obarvane pločevine oz. iz belo obarvane Al litine
-vse svetilke opremljene s steklom, polikarbonatom... morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa
-montažni pribor
-LDE - elektronska predstikalna naprava za svetilke, ki so predvidene za regulacijo preko DALI
-fluorescentne cevi bele barve (4000 K) oz. odgovarjajoče sijalke, definirane pri tipih
-brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529 . Stopnja zaščite IP mora enaka ali večja od predpisane.
1 | Stropna vgradna LED svetila z ohišjem iz prašno barvanega aluminija bele barve in z mikroprizmatičnim polikarbonatnim difuzorjem, ki omejuje bleščanje. Svetilka mora biti opremljena komplet z montažnim priborom za v slepo ploščo hladilnega stropa in ustreznim DALI napajalnikom. Kvaliteta LED svetilk: UGR<19, Mac Adams 3, CRI>80.
Zaščita je IP54 po IEC 529.
(sobe)
| S1, 48W, LED, 3000K, cca 3384 lm, DALI, dim. cca 1197x297x100mm | kos | 29 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| S2, 55W, LED, 3000K, cca 4230 lm, DALI, dim. cca 1497x297x100mm | kos | 5 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
2 | Stropna vgradna LED svetilka z ohišjem iz prašno barvanega aluminija bele barve, z zaščitnim peskanim steklom. Svetilka mora biti opremljena komplet z montažnim priborom za v gips ploščo in ustreznim napajalnikom. Kvaliteta LED svetilk: Mac Adams 3, CRI>80.
Zaščita je IP44 po IEC 529.
(sanitarije, predprostor, nečisti prostor)
| S3, 18W LED, 4000K, cca 1463lm, fi cca 138x105mm | kos | 21 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
3 | Stropna vgradna LED svetilka, z ohišjem iz prašno barvanega aluminija bele barve, z mikroprizmatičnim polikarbonatnim difuzorjem, ki omejuje bleščanje Svetilka naj ima življenjsko dobo cca 50.000ur. Komplet z montažnim priborom in ustreznim napajalnikom. Kvaliteta LED svetilk: UGR<19, Mac Adams 3, CRI>80.
(osebje)
| S7, 44W, LED, 3000K, cca 4160 lm, cca 597x597x100mm | kos | 3 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
4 | Stenska nadgradna LED svetilka - LED trak, vgrajen v belo barvani Alu profil dimenzij cca 53x43mm, s polikabonatnim difuzorjem in s sevanjem navzdol. Karakteristike LED traku: vsaj 1200lm/m, 15.5W/m, napajalna napetost 24V. Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar). Komplet z montažnim priborom in ustreznim napajalnikom.
Zaščita je IP43 po IEC 529.
(nad umivalniki-ogledali)
| L54, (500mm) 15,4W/m LED, 3000K, 24V, cca 1200lm/m, CRI>80 | kpl | 6 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| L55, (600mm) 15,4W/m LED, 3000K, 24V, cca 1200lm/m, CRI>80 | kpl | 10 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
5 | Stenska nadgradna LED svetilka - LED trak, vgrajen v bel barvni Alu profil profil dimenzij cca 22x19mm, s polikabonatnim difuzorjem in s sevanjem navzdol.. Karakteristike LED traku: vsaj 1200lm/m, 15.5W/m,napajalna napetost 24V. Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar). Komplet z montažnim priborom in ustreznim napajalnikom.
Zaščita je IP40 po IEC 529.
(pod visečimi omricami-nad delovnim pultom, mizo)
| L56, (2800mm) 14,4W/m LED, 3000K, 24V, cca 1200lm/m, CRI>80 | kpl | 3 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| L57, (1100mm) 14,4W/m LED, 3000K, 24V, cca 1200lm/m, CRI>80 | kpl | 2 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| L59, U oblika (5500mm) 14,4W/m LED, 3000K, 24V, cca 1200lm/m, CRI>80 | kpl | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| L60, (1200mm) 14,4W/m LED, 3000K, 24V, cca 1200lm/m, CRI>80 | kpl | 2 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| L61, (1000mm) 14,4W/m LED, 3000K, 24V, cca 1200lm/m, CRI>80 | kpl | 2 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| L62, (2280mm) 14,4W/m LED, 3000K, 24V, cca 1200lm/m, CRI>80 | kpl | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| L63, (1900mm) 14,4W/m LED, 3000K, 24V, cca 1200lm/m, CRI>80 | kpl | 3 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| L64, (2100mm) 14,4W/m LED, 3000K, 24V, cca 1200lm/m, CRI>80 | kpl | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
6 | Stropna vgradna LED svetilka, z ohišjem iz prašno barvanega aluminija bele barve, z mikroprizmatičnim polikarbonatnim difuzorjem, ki omejuje bleščanje. Svetilka mora biti opremljena: '-komplet z montažnim priborom za v prazno režo stropa tipa "higienik armstrong" oziroma za samostojno toga pritrditev na primarni strop kot nosilec stropa z nosilcem stropa '- ustreznim DALI napajalnikom. Dimenzija reže je cca 10cm. Z dobaviteljem stropa je potrebno uskladiti način montaže svetilke. Zagotoviti je potrebno neprekinjeno spajanje v dolžini svetilke v primeru prekinjene linije morajo biti vmesni slepi kosi, med svetilkami, v enakem izgledu kakor so svetilke. Kvaliteta LED svetilk: Mac Adams 3, CRI>80. Karakteristike svetilke morajo biti: cca 87lm/W, min. 1.590lm/m, max 20W/m
Zaščita je IP40 po IEC 529.
(hodnik)
| L71, 14260mm | kpl | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| L72, 22380mm | kpl | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| L73, 4320mm | kpl | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
7 | Nadgradna linijska vodotesna svetilka z akrilno kapo in elektronsko predstikalno napravo
Zaščita je IP 65 po IEC 529
(UPS prostor)
| B22, 1x58W, T8 | kos | 2 |  | 0
8 | Izrez odprtin v slepe sistemske plošče hladilnega sistema za vgradnjo svetil S1 in S2. | kos | 34 |  | 0
9 | Drobni material | % | 1% |  | 0
10 | Transport in manipulativni stroški | % | 1% |  | 0
4/1.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
4/1.2 | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
1 | Vgradna LED svetilka varnostne razsvetljave za osvetljevanje, različne moči, LED, 4000K, vgradna odprtina.
(v bolniških sobah)
| Z1 - simetrična - vgradna, IP 20, 1W | kos | 10 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| Z2 - simetrična - vgradna, IP 20, 3W | kos | 4 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| Z5 - simetrična-nadgradna, IP65, 3W, s piktogramom | kos | 4 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
2 | Povezava varnostnih svetilk v sobah na sistem varnostne razsvetljave za celotno kliniko. | kpl | 1 |  | 0
3 | Paremetriranje sistema za nove svetilke po sobah | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih varnostnih svetilk na hodniku adaptiranega dela v kompletu z ožičenjem (cca 4 svetilke) | kpl | 1 |  | 0
5 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 |  | 0
6 | Drobni material | % | 1% |  | 0
7 | Transport in manipulativni stroški | % | 1% |  | 0
4/1.2 | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0

## Razdelilniki
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/1.3 | RAZDELILNIKI
NN plošča - razdelilnik razvoda moči je modularne, prostostoječe izvedbe, izdelani iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035 ali enakovredno.
Predvideti preverjanje in funkcionalne primernosti NN plošče - razdelilnika za njegov namen uporabe skladno s standardom SIST EN 61439.
Ustreznost vsem zahtevam mora ponudnik priložiti dokazilo s potrdilom o opravljenih atestih in izjavah iz katerih bo jasno razvidno izpolnjevanje zgornjih zahtev.
Dokazila in izjave morajo biti od neodvisne akreditirane institucije.
Vsi razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdelilnikov na ponujano opremo, ki jih morata potrditi projektant, pooblaščeni predstavnik uporabnika in nadzornik!
Dimenzijo posameznih delov NN plošče je potrebno prilagoditi vstopni dimenziji v prostor. Pred izdelavo je potrebno preveriti izvedene gradbene dimenzije prostorov za postavitev in po potrebi korigirati dimenzije razdelilnikov.
V popisih je za pojasnitev opisa za nekatere električne komponente kot primer navedena oprema določenega proizvajalca. Lahko se uporabi enakovredna oprema drugega proizvajalca.
0 | Razdelilniki so prostostoječe oziroma stenske izvedbe, izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, na vratih razdelilnika tipska ročica s tritočkovnim zapiranjem, polcilidrom TITAN K1 ključavnico objekta, napisnimi ploščicami na vratih (oznaka razdelilnika, sistemom napajanja TN,...) in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Zaščita je IP 43.
Vsak element v razdelilniku mora imeti oznako iz tripolne sheme. Barva podloge in napisa za oznake elemntov morajo biti sledeče: elemnti iz mrežnega napjanja bele nalepka s črnim napisom elemnti iz agregatskega napjanja zelena nalepka s črnim napisom elemnti iz UPS napjanja rdeča nalepka s črnim napisom elemnti iz IT napjanja modra nalepka s črnim napisom
1 | Razdelilnik LM2-2N/M
| š/v/g 700/2000/350 mm | kos | 1
V razdelilniku mora biti 25% rezervnega prostora za morebitno kasnejšo dograditev opreme.
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSXxxN + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, obrabljenost kontaktov, števec preklopov, pomožni kontakti NO/NC, FDM zaslon
| 160A - povezava do zbiralk 250A | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| -Tripolni varovalčni ločilnik z vložki 100A | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 10kA
| do 25A /1p "B" | kos | 30
| do 25A /1p "C" | kos | 19
| do 25A /3p "B" | kos | 1
| do 25A /3p "C" | kos | 3
| do 63A /3p "C" | kos | 1
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 10/ 0,03A, Ik = 10kA | kos | 2
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 16/ 0,03A, Ik = 10kA | kos | 20
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4
-preklopni rele komplet s podnožjem, AC za tokove kontaktov
| 2x10A, 230V | kos | 1
| -impulzni bistabilni rele 230V, AC, 10A | kos | 1
| -signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, z žarnico 2W, 1 x zelena leča | kos | 1
| -linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 101
| -vrstne sponke 35 mm2 | kos | 3
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| -povezava razdelilnika na instalacijo na terenu | kpl | 1
1 | Razdelilnik LM2-2N/M | kpl | 1 |  | 0
2 | Razdelilnik LM2-2N/A
| š/v/g 1000/2000/350 mm | kos | 1
V razdelilniku mora biti 25% rezervnega prostora za morebitno kasnejšo dograditev opreme.
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSXxxN + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, obrabljenost kontaktov, števec preklopov, pomožni kontakti NO/NC, FDM zaslon
| 160A - povezava do zbiralk 250A | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| -Tripolni varovalčni ločilnik z vložki 100A | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 10kA
| do 25A /1p "B" | kos | 35
| do 25A /1p "C" | kos | 10
| do 63A /1p "C" | kos | 2
| do 25A /3p "B" | kos | 1
| do 25A /3p "C" | kos | 6
| do 63A /3p "C" | kos | 1
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 10/ 0,03A, Ik = 10kA | kos | 12
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 16/ 0,03A, Ik = 10kA | kos | 31
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4
-preklopni rele komplet s podnožjem, AC za tokove kontaktov
| 2x10A, 230V | kos | 1
| -impulzni bistabilni rele 230V, AC, 10A | kos | 1
| -signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, z žarnico 2W, 1 x zelena leča | kos | 1
| -linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1
| -vgradnja elementov EIB sistema | kpl | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 146
| -vrstne sponke 6 do 16 mm2 | kos | 2
| -vrstne sponke 25 mm2 | kos | 3
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| -povezava razdelilnika na instalacijo na terenu | kpl | 1
2 | Razdelilnik LM2-2N/A | kpl | 1 |  | 0
3 | Razdelilnik LM2-2N/U
| š/v/g 600/2000/350 mm | kos | 1
V razdelilniku mora biti 25% rezervnega prostora za morebitno kasnejšo dograditev opreme.
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSXxxN + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, obrabljenost kontaktov, števec preklopov, pomožni kontakti NO/NC, FDM zaslon
| 100A - povezava do zbiralk 250A | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
-instalacijski odklopnik Ik = 10kA
| do 25A /1p "B" | kos | 6
| do 25A /1p "C" | kos | 6
| do 63A /1p "C" | kos | 2
| do 25A /3p "B" | kos | 1
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4
-preklopni rele komplet s podnožjem, AC za tokove kontaktov
| 2x10A, 230V | kos | 1
| -impulzni bistabilni rele 230V, AC, 10A | kos
| -signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, z žarnico 2W, 1 x zelena leča | kos | 1
-transformator z ločenimi navitji 230/24 V, nazivna moč
| 100 VA | kos | 1
| -linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1
| -stabilizirani usmernik 230/24V DC, 5A | kos | 1
| -ULP Linijski terminator v kompletu z povezovalnimi kabli za na FDM zaslon | kos | 3
| -Komunikacijski pretvornik Modbus/Ethernet EGX300 v kompletu z povezovalnim kabli za na ULP Linijski terminator | kos | 1
| -vgradnja elementov EIB sistema | kpl | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 38
| -vrstne sponke 6 do 16 mm2 | kos | 2
| -vrstne sponke 25 mm2 | kos | 3
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| -povezava razdelilnika na instalacijo na terenu | kpl | 1
3 | Razdelilnik LM2-2N/U | kpl | 1 |  | 0
4 | Razdelilniki R-2N-IT1, R-2N-IT2, R-2N-IT3
| Prostostoječi razdelilnik, z odprtinami spodaj in zgoraj za hlajenje. Izdelan v skladu z DIN VDE 0100-710:2002-11. Zaščita IP 40. Dovodi in odvodi zgoraj. Dimenzije: š/v/g 400x2200x450 mm. Vgrajena je naslednja oprema : | kos | 1
| - dvopolni preklopni in nadzorni modul IT mreže z vsemi potrebnimi elementi za preklop dovodov, kontrolo preobremenitve in izolacije, sistemom za lokacijo napak za vsak tokokrog posebej, za uporabo v medicini, Bender ali enakovredno, tip UFA 710-2-63-12-B16 | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| - nosilec modula | kos | 1
| - ločilni transformator 230/230V, 6,3kVA, narejen po DIN VDE 0551/1 | kos | 1
| - montaža opreme, vrstne sponke L,N,PE, drobni in vezni material | kpl | 1
| - povezava razdelilnika v omrežje in spuščanje v pogon | kpl | 1
| - Pretvornik BMS protokola za povezavo IT naprav na nadzorni sistem, z izhodom TCP/IP kot npr. Bender, tip COM460IP ali enakovredno z opcijo A in B | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| - Ojačevalnik za pretvornik BMS protokola za RS485 kot npr. Bender, tip DI-1PSM ali enakovredno | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
4 | Razdelilniki R-2N-IT1, R-2N-IT2, R-2N-IT3 | kpl | 3 |  | 0
5 | Razdelilniki R-2N-IT4
| Prostostoječi razdelilnik, z odprtinami spodaj in zgoraj za hlajenje. Izdelan v skladu z DIN VDE 0100-710:2002-11. Zaščita IP 40. Dovodi in odvodi zgoraj. Dimenzije: š/v/g 600x2000x450 mm. Vgrajena je naslednja oprema : | kos | 1
| - dvopolni preklopni in nadzorni modul IT mreže z vsemi potrebnimi elementi za preklop dovodov, kontrolo preobremenitve in izolacije, sistemom za lokacijo napak za vsak tokokrog posebej, za uporabo v medicini, Bender ali enakovredno, tip UFA 710-2-80-18-B16 | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| - nosilec modula | kos | 1
| - ločilni transformator 230/230V, 8kVA, narejen po DIN VDE 0551/1 | kos | 1
| - montaža opreme, vrstne sponke L,N,PE, drobni in vezni material | kpl | 1
| - povezava razdelilnika v omrežje in spuščanje v pogon | kpl | 1
| - Pretvornik BMS protokola za povezavo IT naprav na nadzorni sistem, z izhodom TCP/IP kot npr. Bender, tip COM460IP ali enakovredno z opcijo A in B | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| - Ojačevalnik za pretvornik BMS protokola za RS485 kot npr. Bender, tip DI-1PSM ali enakovredno | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
5 | Razdelilniki R-2N-IT4 | kpl | 1 |  | 0
6 | Razdelilnik R-2N-HL/A
| š/v/g 600/1200/300 mm | kos | 1
V razdelilniku mora biti 25% rezervnega prostora za morebitno kasnejšo dograditev opreme.
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
-tripolno bremensko stikalo za montažo na letev oz. na montažno ploščo in nazivni termični tok
| 25A | kos | 1
-enopolno bremensko stikalo za montažo na letev oz. na montažno ploščo in nazivni termični tok
| 20A | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 10kA
| do 25A /1p "B" | kos | 5
| do 25A /1p "C" | kos | 2
- 1p motorsko zaščitno stikalo za nazivni tok, z nastavljivim preobremenitvenim in kratkostičnim sprožnikom, občutliv na nesimetrijo in s pomožnimi kontakti
| do moči 0,5kW | kos | 2
-preklopni rele komplet s podnožjem za montažo na letev, AC za tokove kontaktov
| 2x10A, 24V | kos | 2
| 3x10A, 24V | kos | 8
-transformator z ločenimi navitji 230/24 V, nazivna moč
| 150 VA | kos | 1
| -stabilizirani usmernik 230/24V DC, 5A | kos | 1
| -LED signalna svetilka za nazivno napetost 24V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4
| Mikroprecesorski modularni krmilnik z CPU enoto (32Bit / 400 MHz) s prigrajenim vmesnikom Ethernet (10/100 Mbit/s) in Modbus RTU RS 485 Komplet z napajalnikom, kabli, sponkami in priključnim priborom, ter z upoštevanjem ostalih karakteristik iz uvodnega dela tega poglavja. kot npr.: GE Versamax IC200CPUE05+IC200PWR102 ali enakovredno | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| Modul z 16-timi 24V DC vhodi, pozitivna logika za priklop digitalnih vhodov preko potencialno prostih kontaktov; LED indikacija (status, alarm) 14/16 kot npr.: GE Versamax IC200MDL640 ali enakovredno | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| Modul z 8-timi relejski izhodi 2A, izoliran, opremljen s preklopnim stikalom za ročni vklop posameznega izhoda; LED indikacija 8/8 kot npr.: GE Versamax IC200MDL930 ali enakovredno | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| Modul z 16-timi relejski izhodi 2A, izoliran, opremljen s preklopnim stikalom za ročni vklop posameznega izhoda; LED indikacija 12/16 kot npr.: GE Versamax IC200MDL940 ali enakovredno | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| Modul z 15-timi analogni vhodi, za priklop aktivnih tipal 4-20mA in senzorjev 12/15 kot npr.: GE Versamax IC200ALG266 ali enakovredno | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| Modul z 4-mimi analogni izhodi 24V, AC, napetost 0-10V po možnosti, opremljen s stikalom in potenciometrom za možnost ročnega prekrmiljenja in zveznega vodenja posameznega izhoda; LED indikacija prekrmiljenja. V kolikor krmilnik ne ponuja takega izhoda, je potrebno predvideti ločeno stikalo za izklop napajanja pogona, da se omogoči ročna nastavitev pogona v primeru okvare krmilnika. 1/4 kot npr.: GE Versamax IC200ALG321 ali enakovredno | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| Modul z 8-mimi analogni izhodi 24V, AC, napetost 0-10V po možnosti, opremljen s stikalom in potenciometrom za možnost ročnega prekrmiljenja in zveznega vodenja posameznega izhoda; LED indikacija prekrmiljenja. V kolikor krmilnik ne ponuja takega izhoda, je potrebno predvideti ločeno stikalo za izklop napajanja pogona, da se omogoči ročna nastavitev pogona v primeru okvare krmilnika. 6/8 kot npr.: GE Versamax IC200ALG325 ali enakovredno | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| Vgrajen LCD tekstovni zaslon (4-vrstični) na vrata razdelilnika za lokalno upravljanje in nadzor nad podatkovnimi točkami: pregled I/O točk, alarmi, spremljanje parametrov kot npr.: MT-8050i ali enakovredno | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| Vgradni operaterski panel, zaslon občutljiv na dotik 7" v kompletu z ohišjem za njegovo montažo na steno pri sestrski bazi za nastavitev in upravljanje hladilnih stropov. Komunikacija preko Etherneta. (nastavitev tem. Sob) Kot npr.: Tip MT-8070IE ali enakovredno | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| Mikroprocesorski prenosni tablični računalnik za WEB uporabnike - vzdrževanje -diagonala zaslona vsaj 10,1'' - 25,6 cm - ločljivost zaslona vsaj 2040x1536 - pomnilnik min 32GB - brezžična in mobilna povezljivost Wi-FI - operacijski sistem:Android ali iOs | kpl | 3
| V razdelilnik je potrebno vgraditi zadostno šetvilo rezervnih vhodih in izhodih modolov-vhodno izhodnih točk (rezerva 20-25%). | kpl | 1
Izdelava enopolnih in vezalnih shem ožičenja in shem izvedenega stanja (PID) po zaključku del, glede na dobavljeno opremo in izbran krmilnik z upoštevanjem: -priložene tabele s popisom signalov v PZI -priložene strojne sheme avtomatike v PZI -priložene sheme razdelilnikov v PZI
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 68
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| -povezava razdelilnika na instalacijo na terenu | kpl | 1
6 | Razdelilnik R-2N-HL/A | kpl | 1 |  | 0
7 | Vgradnja v obstoječi razdelilnik za prezračevanje D5
(klima strojnica)
V polje se dogradi oprema:
-preklopni rele komplet s podnožjem, AC za tokove kontaktov
| 2x10A, 24V ali 230V (za signalizacijo delovanja prezračevalne naprave) | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 2
| -uvodnice Pg, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu. | kpl | 1
7 | Vgradnja v obstoječi razdelilnik za prezračevanje D5 | kpl | 1 |  | 0
8 | Vgradnja v obstoječi razdelilnik HLADILNEGA AGREGATA
(terasa na strehi)
V polje se dogradi oprema:
-preklopni rele komplet s podnožjem, AC za tokove kontaktov
| 2x10A, 24V ali 230V (za signalizacijo delovanja hladilnega agregata) | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 2
| -uvodnice Pg, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu. | kpl | 1
8 | Vgradnja v obstoječi razdelilnik HLADILNEGA AGREGATA | kpl | 1 |  | 0
9 | Vgradnja v obstoječe NN POLJE MREŽE POLJE 6
(NN prostor v kleti)
V polju se vgradi in izvede sledeči poseg:
| Povezava dveh kablov FG70R 2x4x95 na nova varovalna podnožja. Razdelilnik naj bo v času povezave kablov pod napetostjo. Predviditi ukrepe zaščite obstoječih elementov pred neposrednim dotikom z elemeti pod napetostjo, za varno povezavo-priklop kablov (ukrepe za delo pod napetostjo). | kpl | 1
- varovalnimi vložki
| vložki 350A | kos | 3
Kabelski čevlji Cu - cevni, komplet s samokrčno izolacijo in stiskanjem na kabel
| 70 mm2, fi 16mm | kos | 8
| Delo pod napetostjo | ur | 4
| -napisne ploščice, vezni in pritrdilni material | kpl | 1
9 | Vgradnja v obstoječe NN POLJE MREŽE POLJE 6 | kpl | 1 |  | 0
10 | Vgradnja v obstoječe NN POLJE AGREGATA POLJE SB 9
(prostor DEA v kleti)
V polju se izvede sledeči poseg:
| Demontaža obstopječega starega stikala Q6 (novo stikalo za napajanje podrazdelilnika SB 9/1 ima tudi oznako stikla Q6) in varovalčnega podnožja v napetostnem stanju. Razdelilnik naj bo v času demontaže stikala in varovalčnega podnožja pod napetostjo. Predviditi ukrepe zaščite obstoječih elementov pred neposrednim dotikom z elemeti pod napetostjo, za varno povezavo vgradnjo varovalčnega ločilnika (ukrepe za delo pod napetostjo). | kpl | 1
| Vgradnja podnožja novega varovalčnega ločilnika v napetostnem stanju, na mesto kjer je bilo staro stikalo Q6 in varovalno podnožje. Razdelilnik naj bo v času vgradnje novega varovalčnega ločilnika pod napetostjo. Predviditi ukrepe zaščite obstoječih elementov pred neposrednim dotikom z elemeti pod napetostjo, za varno povezavo vgradnjo varovalčnega ločilnika (ukrepe za delo pod napetostjo). | kpl | 1
| Povezava kabla FG70R 2x4x95 na nov varovalčni ločilnik v breznapetostnem stanju. Razdelilnik naj bo v času povezave kabla pod napetostjo. Predviditi ukrepe zaščite obstoječih elementov pred neposrednim dotikom z elemeti pod napetostjo, za varno povezavo-priklop kabla (ukrepe za delo pod napetostjo). | kpl | 1
-varovalčni ločilnik komplet z varovalnimi vložki
| KVL 400/3, vložki 350A | kos | 1
Kabelski čevlji Cu - cevni, komplet s samokrčno izolacijo in stiskanjem na kabel
| 70 mm2, fi 16mm | kos | 8
| Delo pod napetostjo | ur | 10
| -napisne ploščice, vezni in pritrdilni material | kpl | 1
10 | Vgradnja v obstoječe NN POLJE AGREGATA POLJE SB 9 | kpl | 1 |  | 0
11 | Vgradnja v obstoječe NN POLJE AGREGATA POLJE SB 9/1
(prostor DEA v kleti)
V polju se izvede sledeči poseg:
| Povezava kabla FG70R 4x35 + H07V-K 1x35 na obstoječe rezervno varovalno podnožje (F1) v breznapetostnem stanju, v kompletu z varovalnimi vložki 80A. Razdelilnik naj bo v času povezave kabla pod napetostjo. Predviditi ukrepe zaščite obstoječih elementov pred neposrednim dotikom z elemeti pod napetostjo, za varno povezavo-priklop kabla (ukrepe za delo pod napetostjo). | kpl | 1
Kabelski čevlji Cu - cevni, komplet s samokrčno izolacijo in stiskanjem na kabel
| 25 mm2, | kos | 5
| Delo pod napetostjo | ur | 3
| -napisne ploščice, vezni in pritrdilni material | kpl | 1
11 | Vgradnja v obstoječe NN POLJE AGREGATA POLJE SB 9/1 | kpl | 1 |  | 0
12 | Napajalni razdelilnik R-1K-UPS
kovinski del, zbiralke in ostala oprema
Zaščita: IP55
Forma pregrajenosti po standardu IEC 439-1: 4b
Barva: RAL 7035
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 400+600+900x2100x450mm
Kabelski priklopi
Dostopnost: spredaj
Dovod kablov: zgoraj
Odvod kablov: zgoraj
Nazivni tok:400A Konstantno, Zbiralnice Cu
Nazivni kratek stik (kA rms/1s): 25 kA
Sistem ozemljitve TNS
Presek N-vodnika enak fazni
Vgrajena oprema:
| -Tripolno varovalčno podnožje z vložki 100A | kos | 1
| -katodni odvodnik, 3p+N, 75kA | kos | 1
| -Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=25kA, | kos | 1
| -Inštalacijski odklopnik, do 25A, C, 3P, Ik=25kA, | kos | 3
| -Inštalacijski odklopnik, do 25A, C, 1P, Ik=25kA, | kos | 5
| -napajalnik 230V AC / 24 V DC, 5A | kos | 1
| -ULP Linijski terminator | kos | 3
| -Komunikacijski pretvornik Modbus/Ethernet EGX300 | kos | 1
| -Rele za ugotavljanje prisotnosti napetosti in zaporedja faz 400V, AC, z dvema pomožnima kontaktoma, RM4TR32 | kos | 1
| -vrstne sponke 1,5-6 mm2 | kos | 14
| -vrstne sponke 35 mm2 | kos | 9
| -vrstne sponke 95 mm2 | kos | 25
stikala vgrajena v R-1K-UPS
- 2x štiripolno bremensko stikalo s pomožnimi kontakti NO in NC, za nazivni termični tok 400A in medsebojno blokado
| 400A | kos | 2
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| - tripolno bremensko stikalo s pomožnimi kontakti NO in NC, za nazivni termični tok 400A. | kos | 1
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| - podnožje za tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 160A, tip Compact NSX160N+ mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E | kos | 3
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| - tripolni odklopnik v kompletu s podnožjem, z elektronsko zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 100A, tip Compact NSX100N+ mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, FDM zaslon | kos | 4
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
12 | Napajalni razdelilnik R-1K-UPS | kpl | 1 |  | 0
4/1.3 | RAZDELILNIKI | skupaj |  |  | 0

## Instalacijski material
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/1.4 | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki z zmanjšano emisijo strupenih plinov - 1kV položen pretežno na kabelske police, delno v cevi
(napajalni)
| FG70R 3x2.5 | m | 30 |  | 0
| FG70R 3x4 | m | 65 |  | 0
| FG70R 5x4 | m | 5 |  | 0
| FG70R 5x25 | m | 80 |  | 0
| FG70R 4x35 | m | 80 |  | 0
| FG70R 4x95 | m | 190 |  | 0
2 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno na kabelske police in delno v cevi
| NYM-J 3x1.5 (PP-Y) | m | 70 |  | 0
| NYM-J 3x1.5 (PP-Y) varnostna razsvetljava | m | 70 |  | 0
| NYM-J 3x2.5 (PP-Y) | m | 145 |  | 0
3 | Kabel s Cu vodniki (mehke žile) - 0,6kV in PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi.
| OLFLEX CY 2x0,75 | m | 335 |  | 0
| OLFLEX CY 4x0,75 | m | 45 |  | 0
| OLFLEX CY 3G1,5 | m | 740 |  | 0
| OLFLEX CY 4G1,5 | m | 35 |  | 0
| OLFLEX CY 3G2,5 | m | 3590 |  | 0
| OLFLEX CY 5G2,5 | m | 35 |  | 0
| OLFLEX CY 3G16 | m | 220 |  | 0
4 | Kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,5kV, položen pretežno na kabelske police in delno v cevi.
| OZ500 2x0,75 | m | 490 |  | 0
| JZ500 7x1,5 | m | 25 |  | 0
| OZ500 2x2,5 | m | 440 |  | 0
5 | Telekomunikacijski vodnik s PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi.
| UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF | m | 20 |  | 0
| JY(St)-Y 2x2x0.8 | m | 100 |  | 0
6 | Kabel s Cu vodniki (žile zvite v pare) - 0,25kV in PVC izolacijo in pletenim oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi.
| LIYCY 2x0,75 | m | 190 |  | 0
7 | Kabelska polica iz perforirane hladno pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
Proizvajalec: ELBA ali enakovredno
| 100/50 mm | m | 40 |  | 0
| 200/50 mm | m | 35 |  | 0
| 300/50 mm | m | 25 |  | 0
8 | Bolniški parapetni kanal iz eloksiranega aluminija in s kovinsko pregrado za močnostne inštalacije in signalno-komunikacijske inštalacije, ter ločenim kanalom za vodenje medicinskih plinov. Kanal naj bo opremljen komplet s pokrovom, pregradami, spojkami in direktno in indirektno svetilko. Upoštevati da morajo biti kanali prilagojeni dolžini opreme in na obeh koncih zaključeni. Kanali so pritrjena na steno.
Bolniški kanali morajo biti narejeni po standardu: IEC 60598-1:2008 IEC 60598-2-25:1994+A1:2004
Proizvajalec: ELBA, Medicop, Thorsmann ali enakovredno
| 123+110/72 mm dolžine 7m, vključno z 3x direktna in 3x idirektna svetilka za DALI regulacijo | kos | 3 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| 123+110/72 mm dolžine 6,5m, vključno z 2x direktna in 2x idirektna svetilka za DALI regulacijo | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| 123+110/72 mm dolžine 5m, vključno z 2x direktna in 2x idirektna svetilka za DALI regulacijo | kos | 4 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| 123+110/72 mm dolžine 3,1m, vključno z 1x direktna in 1x idirektna svetilka za DALI regulacijo | kos | 2 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| zaključek bolniškega kanala | kos | 20 |  | 0
9 | Parapetni kanal iz eloksiranega aluminija in s kovinsko pregrado za močnostne inštalacije in signalno-komunikacijske inštalacije. Kanal naj bo opremljen komplet s pokrovom, pregradami, spojkami in koleni.
Proizvajalec: Thorsman ali enakovredno
| 123/72 123x72mm dvoprekatni | m | 25 |  | 0
| notranji in zunanji kot | kos | 2 |  | 0
| zaključek parapetnega kanala | kos | 22 |  | 0
10 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 50 |  | 0
11 | Jeklena cev, položena nadometno, raznih dimenzij (DN25 in DN 40) opleskana z osnovno in končno barvo | m | 20 |  | 0
12 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN raznih dimenzij | m | 1300 |  | 0
13 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, negorljiva, položena v predelne stene zid ali tlak, liti beton, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
Kot npr.: Frankishe tip: FBY-EL-F Highspeed ali enakovredno
| DN 20 - DN 40 mm | m | 630 |  | 0
14 | Gibljiva zaščitna plastična cev, ojačena z opleteno trdo plastično žico raznih dimenzij. Kot.npr. Eurofle ali enakovredno
| EUROFLEX raznih dimenzij | m | 240 |  | 0
15 | Podometno stikalo, 250V, 10A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program, protibaketrijska in otroška zaščita. Končni okvir naj bo s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga. Oznake tokokrogov na stikalih-tipkalih morajo biti glede na vir napajanja: Mreža - bela nalepka črna pisava Dizel agregatsko napajanje - zelena nalepka črna pisava UPS napajanje - rdeča nalepka črna pisava IT napajanje - modra nalepka črna pisava V primerih večjega števila stikal na istem mestu uporabiti tabloje:
Kot npr.: JUNG Tip: AS 500 antibakteriell, bele barve ali enakovredno
| navadno | kos | 40 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
16 | Nadometno stikalo 250V, 10A, s povišano mehansko trdnostjo, IP44 Oznake tokokrogov na stikalih morajo biti glede na vir napajanja: Mreža - bela nalepka črna pisava Dizel agregatsko napajanje - zelena nalepka črna pisava UPS napajanje - rdeča nalepka črna pisava IT napajanje - modra nalepka črna pisava (tehnični prostori, skladišča)
Kot npr.: JUNG, Tip WG600 ali enakovredno
| navadno | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
17 | Senzor gibanja (IR), za notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx, časa vklopa 10sek - 20min, IP20, okrogel
Obremenitev: -1000W - omsko breme - navadne sijalke -500W - fluo svetilke KVG -600W -fluo svetilke EVG
Kot npr.: STEINEL ali enakovredno
| IS D 360, kot 360°, doseg 8m, bel, vgraden | kos | 6 |  | 0
18 | Podometna vtičnica 230V, z visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga, zaščito proti enojnemu vtiku - sestavljivi medicinski antibakterijski program Oznake tokokrogov na vtičnicah morajo biti glede na vir napajanja: Mreža - bela nalepka črna pisava Dizel agregatsko napajanje - zelena nalepka črna pisava UPS napajanje - rdeča nalepka črna pisava IT napajanje - modra nalepka črna pisava
Kot npr.: JUNG
Tip: AS 500 antibakteriell ali enakovredno
| 250V, 16A, 1P+N+PE servisne vtičnice, s povišano stopnjo mehanske zaščite, z okvirjem odpornim na lom in udarce, okvir je podložen s pločevinastim okvirjem in dvakrat pritrjen, tip 120 KIBF | kos | 41 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| 250V, 16A, 1P+N+PE -pokrovom | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
19 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni ali bolniški kanal, visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga, zaščito proti enojnemu vtiku, medicinski antibakterijski program Oznake tokokrogov na vtičnicah morajo biti glede na vir napajanja: Mreža - bela nalepka črna pisava Dizel agregatsko napajanje - zelena nalepka črna pisava UPS napajanje - rdeča nalepka črna pisava IT napajanje - modra nalepka črna pisava
Kot npr.: JUNG Tip: AS 500 antibakteriell ali enakovredno
| 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna, (bela, oranžna, zelena) | kos | 21 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna, (bela, oranžna, zelena) | kos | 53 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna vtičnica, s signalno lučko (IT) | kos | 147 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| enojna vtičnica za izenačitev potencialov, komplet z dozo za p/k montažo, okrasnim pokrovom in okvirjem za montažo v JUNG okvirje | kos | 105 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
20 | Podometna doza za fiksni priključek Kot npr.: TEM Čatež ali enakovredno
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 31 |  | 0
| 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 1 |  | 0
21 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 200 |  | 0
| 100 x 100 x 50 mm | kos | 100 |  | 0
22 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| HO7V-K 4 (P/F-Y) | m | 520 |  | 0
| HO7V-K 6 (P/F-Y) | m | 450 |  | 0
| HO7V-K 16 (P/F-Y) | m | 50 |  | 0
| HO7V-K 35 (P/F-Y) | m | 170 |  | 0
| HO7V-K 95 (P/F-Y) | m | 85 |  | 0
23 | Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
| -z vijačenjem | kos | 80 |  | 0
24 | Tipska zbiralka za dodatno izenačenje potencialov IP, v bolniških kanalih | kos | 10 |  | 0
25 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 6 |  | 0
26 | Cu zbiralka 30 x 5 mm, dolžine 300mm, skupaj z vijaki 8xM8, 3xM10, za izenačevanje potencialov, nameščena na izolatorjih pritrjenih na el. polici ali zidu, kompletno s pritrdilnim materialom (izenačitev potencialov po etaži od IP doz) | kos | 3 |  | 0
27 | Signalni tablo za IT sistem, kot npr.: BENDER , tip MK2430-12 ali enakovredno; vključno z povezavo signalnega tabloja na instalacijo na terenu. signalni tabloji so medsebojno povezani v enovit nadzorni sistem tablo mora biti za vgradnjo v upravljalni tablo (sobe) | kos | 7 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
28 | Zatesnitev prehodov kabelskih polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami .
Kot npr.: Piroterm Tip: PB ali enakovredno
| Blazinice 10x20x3cm - EI 60 | kos | 30 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| Blazinice 20x20x3cm - EI 60 | kos | 20 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
29 | Zatesnitev prehodov posameznih kablov med požarnimi sektorji s protipožarnimi kitom v kartušah po 300cm³.
Kot npr.: Piroterm Tip: PK expan ali enakovredno
| Kartuša 300ml | kos | 5 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
30 | Izdelava napisnih ploščic iz trde plastike velikosti cca 40x80x3mm z vgraviranimi črkovnimi in številčnimi oznakami elementov iz tlorisnih in vezalnih shem (velikost pisave 10mm), komplet s pritrdilnim materialom za namestitev ploščic na elemente strojnih naprav | kos | 30 |  | 0
31 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake kablov iz poltrde plastike, z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel
| velikosti cca 40x80mm - dovodni kabli | kos | 8 |  | 0
| velikosti cca 20x60mm - ostali kabli | kos | 170 |  | 0
32 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki naventilatorski konvektor, priključno omarico kuh. strojev, el. pisoar, fenomat oz. krmilni ali regulacijski element
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 20 |  | 0
| 4 in 6 mm2 | kos | 4 |  | 0
33 | Priključek kompaktnih naprav, ki imajo prigrajeno svojo elektro omaro in so zajete v popisu strojnih instalacij
| klima naprava moči 2 kW | kos | 2 |  | 0
34 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon | % | 1% |  | 0
35 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški | % | 1% |  | 0
4/1.4 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0

## UPS
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/1.5 | UPS NAPRAVA
UPS sistem:
Naprava za brezprekinitveno napajanje (UPS) v vertikalni modularni redundantni izvedbi N+1, "plug-in, hot swap" močnostni moduli v razponu moči posameznega modula med 20 in 30 kW, nazivne moči v možni končni konfiguraciji najmanj cca 175-180 kVA/175-180 kW + 1 redundantni modul, v ON - line IGBT tehnologiji skladno z EN62040-3 (VFI-SS-111) in akumulatorska omara / kabinet za ločeno postavitev, z akumulatorji v modularni redundantni izvedbi N+1 z avtonomijo v možni končni konfiguraciji minimalno 10 minut pri obremenitvi 175-180 kW (odvisno od močnostnih modulov):
V fazi 1 mora biti vgrajeno:
2x20 ali 2x25 ali 2x30kW močnostni modul, 400V, 3:3, - 10min - razširljiv na cca 200-210kW (6-9 modulv +1 redudantni modul (odvisno od izbarnih močnostnih modulov)) (moč modula x št. modulov + redundačni modul 20kW x 9+1=200kW, 25kW x 7+1=200kW, 30kW x 6+1=210kW)
Dodatni redundandantni modul 1x20 ali 1x25 ali 1x30kW, 400V, 3:3 (odvisno od izbranih osnovnih močnostnih modulov)
Akumulatorski modularni moduli za avtonomijo minimalno 10 minut pri obremenitvi 50 kW v svojem kabinetu, z možnostjo razširitve za avtonomijo minimalno 10min pri obremenitvi 175-180kW.
Tehnične zahteve;
-vhodna napetost 3x400V
-toleranca vhodne napetosti (230V/400V+-15%)
-vhodni faktor moči >0,99; izhodni faktor moči 1
-brez zmanjšanja delovne moči naprave za porabnike v razponu faktorja moči 0,9 induktivni do 0,9 kapacitivni,
-vhod. frekv. 50/60 Hz±10%; izhodna frekv. 50 Hz, ± 10 %
-popačenje vhodnega toka THDI pri polnem bremenu <3%
-kratkostični tok 3xIn
-izhodna napetost 3x400V + N (izberljivo 380/400/415V)
-tolerance izhodne napetosti ±1% pri statičnem bremenu, pri dinamičnem bremenu skladno z VFI-SS-111
-skupno napetostno popačenje < 1 % (linearni porabniki), < 4 % (nelinearni porabniki v skladu z lEC 62040-3)
-zmožnost preobremenitve invertorja ob mrežni napetosti 125% za 10 minut, 150% za 1 minuto
-vršni faktor 3:1
-avtomatski elektronski bypass vključen v vsakem modulu (ob okvari se mora okvarjeni modul avtomatsko izključiti od vhoda in izhoda z galvansko ločitvijo),
-ročni bypas vgrajen v UPS sistemski omari
-izkoristek cele naprave v On-line režimu delovanja >96 %
-delovna temperatura od 0ºC - +40ºC ( od 15ºC do 25ºC za doseganje najdaljše življenjske dobe akumulatorjev)
-hrupnost na razdalji 1 m <55 dBA
-vlažnost 0-95% (brez kondenzacije)
-stopnja IP zaščite - IP20
-grafični LCD zaslon za odčitavanje delovnih parametrov na napravi, komunikacijski vmesniki: . RS 232/485
-sloti za dodatne komunikacijske kartice (breznapetostni kontakti, vmesnik za delovanje z agregatom, ..)
UPS naprava mor upoštevati sledeče standarde:
-Varnostni EN 62040-1-1,
-EMC EN 62040-2,
-Tip in lastnosti EN 62040-3 (VFI-SS-111)
-Certifikat CE in dokumentacija o tehnični ustreznosti,
-Dimenzije UPS-a: pokončno ohišje cca (š x g x v) 600 x 900 x 2000
-Masa sistemske omare cca 230 kg, masa posamičnega modula cca 35 kg
| UPS sistem | kpl | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
Akumulatorji:
Modularna akumulatorska omara / kabinet za ločeno postavitev, z vgrajenimi akumulatorji v modularni redundantni izvedbi N+1 za 10 min. avtonomijo pri bremenu 50 kW z možnostjo razširitve na minimalno 10 min. pri obremenitvi 175-180 kW
Vgrajeni morajo biti ventilsko regulirani (VRLA) 12V akumulatorji z daljšo življensko dobo 10+, nameščeni v ločenem modularnem kabinetu, svinčeni hermetično zaprti, brez vzdrževanja, izdelani po zahtevah standarda ISO 9001 in ISO 14001,
-Dimenzije akum. kabineta: pokončno ohišje cca (š x g x v) 800 x 900 x 2000
-Masa omare cca 260 kg, masa posamičnega modula cca 125 kg
| Akumolatorji | kpl | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
Dobava, montaža in zagon:
-dobava, montaža in postavitev naprave na predviden prostor v objektu, na pripravljene električne instalacije
-nastavitve naprave, zagon in preizkus delovanja,
-izdelava poročila o zagonu UPS naprave.
-navodila za uporabo in vzdrževanje
| Dobava, montaža in zagon | kpl | 1 |  | 0
Opombi:
Ponujena oz. izbrana oprema mora ustrezati možnosti vnosa in postavitve v UPS prostoru!
* vhodna odprtina v UPS prostor je 100x200cm (svetla površina vrat)
* celotna oprema (ups sistem (močnostnimi deli, bay pasi, ...) in bateriskimi kabineti (ob obremenitvi 175-180kW in minimalno 10 min avtonomiji)) je lahko maksimalno naslednje dimenzije dxg 250x100cm
4/1.5 | UPS NAPRAVA |  |  |  | 0

## kompenzacija
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/1.6 | AVTOMATSKA KOMPENZACIJA
1 | Kompenzacijska naprava
Avtomatska direktna kompenzacijska naprava z filtri proti višjim harmonskim frekvencam, z vgrajenimi elementi: -kondenzatorska baterija -filterska dušilka -krmiljenje za avtomatski izklop v slučaju razglasitve filterskega kroga Dimenzije omare so š/v/g: 600/2100/600 mm Zaščita je IP 21 po IEC 529 Kot npr: Enerprom, Tip: FASK3 ali enakovredno
| FASK3 - 200/525-14, 200 kVAr, 3x400/230V, priključek od spodaj, (frekvenco določiti po izvedenih meritvah) Konfiguracija kaskad cca. 2x25 + 3x50kVar | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
2 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki z zmanjšano emisijo strupenih plinov - 1kV položen pretežno na kabelske police, delno v cevi
| FG70R 3x240+150 | m | 20 |  | 0
| FG70R 2x2,5 | m | 120 |  | 0
3 | Izdelava elaborata o meritvah kompenzacije in analizi višjeharmonikov po montaži in zagonu celotnega objekta ter prilagoditev filtrov in kompenzacije (ocenjeno) | kos | 1 |  | 0
4 | Odklop kablov za kompenzacijo iz varovalnih elementov v poljih 3 in 7 in na strani kompenzacijske naprave in izvlek kablov ter odvoz na deponijo | kpl | 2 |  | 0
5 | Demontaža kompenzacijske naprave, iznos iz objekta in odvoz na deponijo | kpl | 2 |  | 0
5 | Čiščenje kabelske kinete po izvleku kablov in prostora po iznosu demontirane opreme | kpl | 1 |  | 0
6 | Varovalni vložki tip NV/NH, 400A za vgradnjo v obstoječe podnožje PK400 | kos | 6 |  | 0
7 | Priklop novih kablov na obstoječi odcep v polju 3 in polju 7 ter na obe novi kompenzacijski napravi | kpl | 4 |  | 0
8 | Kabelski čevlji Cu - cevni, komplet s samokrčno izolacijo in stiskanjem na kabel
| 150 mm2, fi 16mm | kos | 4 |  | 0
| 240 mm2, fi 16mm | kos | 12 |  | 0
9 | Kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,75 kV položen pretežno na kabelske police, delno v cevi, izolacija rumeno-zelene barve
| HO7V-K 16 (P/F-Y) | m | 10 |  | 0
10 | Tokovni merilni transformator, Un=500 V, kl. 0,5 15VA, z razstavljivim jedrom. Montirati na dovodni kabel iz TR v NN polje ( v polje 3 in 7). Za tokove
| 1000/5A | kos | 6 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
11 | Merilna sponka za priključitev tokovnikov. Montaža na letev.
| 6 mm2 | kos | 12 |  | 0
12 | Dobava, montaža in zagon:
-dobava, montaža in postavitev naprave na predviden prostor v objektu
-nastavitve naprave, zagon in preizkus delovanja,
-izdelava poročila o zagonu naprave.
| -navodila za uporabo in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
4/1.6 | AVTOMATSKA KOMPENZACIJA |  |  |  | 0

## krmiljenje razsvetljave
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/1.7 | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE
Splošen opis sistema krmiljenja in regulacije razsvetljave in senčil KNX/EIB
OPOMBE: - Vsi moduli za krmiljenje morajo imeti možnost vezave v enoten sistem krmiljenja in regulacije KNX/EIB sistema inteligentne instalacije v objektu. Uporabi se lahko oprema certificiranih proizvajalcev po NX/EIBstandardu. - Omogočena mora biti povezava sistema prek Etherneta na CNS sistem nadzora in vodenja
- Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončne načrte arhitekture, ter končnih izbranih svetil, stikal.
Proizvajalec: Siemens, Berker, ABB, Jung, Merten, Bush-Jaeger, Gira, Somfy ali enakovredno
Sistem mora biti funkcionalen tudi ob izpadu nadzornega sistema, preko ročnega posluževanja s stikali in lokalnega tabloja.
(3) Način vklopa in izklopa splošne razsvetljave se mora izvajati skladno z njihovo namembnostjo:
- lokalno s klasičnimi stikali
- lokalno iz vratarnice: prostori zdravstvene dejavnosti, prostori splošne namembnosti...
- lokalno iz vratarnice in avtomatsko po urniku na CNS: hodniki, stopnišča...
- daljinsko (v odvisnosti od nivoja zunanje osvetljenosti): razsvetljava parkirišč, okolja objekta in parkirni prostori v kleti...
(4) Z namenom cenejše investicije in cenejšega kasnejšega vzdrževanja, je potrebno izvesti vklop oz. regulacijo razsvetljave na naslednji način:
- lokalno s klasičnimi stikali, tip svetil in el. predstikalnih naprav je poljuben (interni hodniki, ki nimajo vidno zahtevnih delovnih pogojev),
'- lokalno s klasičnimi regulacijskimi stikali, el. predstikalne naprave svetil morajo ustrezati tipu regulatorja (interni prostori z visokimi vidnimi zahtevami),
- vklop s pomočjo IR senzorja (javni hodniki in stopnišča brez dnevne svetlobe),
- vklop in regulacija s pomočjo notranjega senzorja jakosti svetlobe (interni prostori z visokimi vidnimi zahtevami),
- vklop in regulacija s pomočjo notranjega senzorja prisotnosti,
- vklop in regulacija s pomočjo zunanjega senzorja jakosti svetlobe (vremenska centrala),
- vklop preko urnika na CNS (javni hodniki in stopnišča brez dnevne svetlobe),
- vklop preko urnika na CNS in delno preko senzorja zunanje svetlobe (javni hodniki, stopnišča z dnevno svetlobo).
(5) Potrebno je načrtovati organizacijo svetilk po grupah, z možnostjo modifikacije. Primeri grup so: stropne luči, stenske luči, reflektorji... Potrebno je načrtovati prikaz splošne razsvetljave na tlorisih in sicer zaradi preglednosti, za vsako nadstropje posebej in za vsak trakt posebej. Vsaka svetilka mora imeti svojo številko, npr. od ena naprej... Potrebno je načrtovati ekranski prikaz zgodovine, alarmov, nastavitev...
(6) Na procesnem nivoju se morajo vgrajevati takšni PLC krmilniki, s katerimi se bodo preko komunikacijskega protokola npr. DALI (Digital Addressable Lighting Interface)…, ki je povezljiv na tehnološki prostoprogramabilni modularni PLC krmilnik s prigrajenim Ethernet TCP/IP in preko katerega se bodo na nadzorni sistem uporabnika prenašali vsi vhodno-izhodni podatki po spodnji tabeli. Vgradnja namenskega in nekomunikativnega DDC krmilja, ni standard uporabnika. Potrebno je načrtovati vgradnjo ločenih elementov za mrežni in agregatski del svetilk. Za vsako svetilko je potrebno predviditi najmanj tri signale: vklop, izklop in povratno informacijo.
- Upoštevati je potrebno tudi dodatni komunikacijski protokol komunikacijski protokol DALI / Ethernet TCP/P – SPLOŠNA RAZSVETLJAVA IN OP LUČI, ki je naveden v Tabeli 3 omenjenega pravilnika.
KNX/EIB elementi sistema za montažo na DIN letev v stikalnih blokih:
1 | Sistemska oprema posamezne linije - napajalnik z dušilko, linijski povezovalnik, povezovalniki, RS 232, USB priključek, IP router, podatkovne letve | kos | 1 |  | 0
Kot npr.: GIRA ali enakovredno
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
2 | Vmesnik KNX/DALI za kontrolo nad stanjem svetilk in sijalk v svetilkah, ter krmiljenje svetilk z DALI predstikalnimi napravami z možnostjo regulacije jakosti svetilk, vklopov ter programskih grupacij vklopov:
| možnost grupacije svetil v 16 grup, 16 scen, priklop do 64 svetilk ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
Kot npr.: GIRA ali enakovredno
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
3 | Tipkala za vklapljanje in krmiljenje razsvetljave - enojna, dvojna, četverna, kompletno z UP priključkom za posamezno tipkalo, kompletno z UP priključkom za posamezno tipkalo
Kot npr.: GIRA ali enakovredno
| enojna | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| dvojna | kos | 11 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
| četverna | kos | 3 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
4 | Touch display iPad 2 (ali novejši), 16 MB, IOS, hkrati z nosilcem za steno - upravljanje s posameznimi grupami svetilk. Tip: Apple ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
5 | BUS kabel položen pretežno na kabelske police delno v cevi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PYCYM 2x2x0.8 | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BUS sponke | kos | 5 |  | 0
7 | Programiranje modulov in spuščanje sistema v pogon | kpl | 1 |  | 0
8 | Parametriranje | kpl | 1 |  | 0
9 | Funkcionalni preizkus, instalacijske meritve (A-testi, izjave) | kpl | 1 |  | 0
10 | Drobni montažni material | % | 3% |  | 0
4/1.7 | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
Note on P2: cena ure iz Ceninga

## Krmilniki in nadzor
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/1.8 | KRMILJENJE IN NADZOR - CNS
4/1.8.1 | PROGRAMSKA OPREMA - PROCESNI NIVO
1 | Priključitev in vključitev kompaktnih naprav z vgrajenim krmilnikom in Modbus vmesnikom na CNS (uporaba standardnega MODbus protokola po Ethernetu)
Vzpostavitev komunikacije
izdelava programske opreme za nadzornem nivoju
testiranje programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
nastavitev parametrov delovanja
Za navezavo na CNS mora biti zagotovlejn standarden komunikacijski protokol MODbus, vključno s kabelskimi povezavami do vseh kompaktnih naprav in kalorimetrov.
ModBUS povezava mora biti na krmilnik povezana preko optičnega ločilnika za galvansko ločitev signalov.
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS od vseh kompaktnih naprav in kalorimetrov.
- Do skupno 20 obravnavanih točk za vsako kompaktno napravo posebej
- ekranski prikaz za sledeče naprave (po smernicah uporabnika)
| .prezračevanje PR-D5.1-2N/A | kpl | 1 |  | 0
| . etažni razdelilniki LM2-2N/M/A/U | kos | 3 |  | 0
| . Razdelilniki z izoliranim napajanjem R-2N-IT1, R-2N-IT2 | kos | 2 |  | 0
2 | Instalacija in Izdelava vizualizacijskih ekranskih prikazov na obstoječem SCADA iFIX nadzornem sistemu za nove sisteme z upoštevanjem navodil v splošnih pogojih: -na virtualnem strežniku v centru vodenja, -na Client postajah v centru vodenja (7x), -pri WEB odjemalcih (10x), -na mobilnih aplikacijah za pregled ključnih kazalnikov (10x), -v klima (dobava PC računalnika - 1 kos) in toplotni delavnici.
Izdelava aplikacij -lista dogodkov -generator poročil -alarmna lista -trendi -beležnice -ekranski prikazi za sledečo podpostajo
Vključitev podatkov in izdelava aplikacije v Proficy Historian
Vključitev alarmov v obstoječi sistem za SMS alarmiranje
| hlajenje R-2N-HL/A | kpl | 1 |  | 0
| prezračevanje PR-D5.1-2N/A | kpl | 1 |  | 0
| IT razdelilnikov | kpl | 2 |  | 0
| etažni razdelilniki za luč/moč LM | kpl | 3 |  | 0
3 | Instalacija programske opreme na nadzornem nivoju. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izvajalec mora pripraviti tabele iz katere bo razvidno kaj vse se bo nadzorovalo oziroma procesno avtomatiziralo (črpalke, senzoji, števci, barometri, itd…) | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava navodil za uporabo, ter PID in POV dokumentacije. (vse v SLO jeziku). | kpl | 1 |  | 0
6 | Usposabljanje in priučitev uporabnikovega tehničnega osebja, da bo sposobno samostojnega upravljanja s sistemi v skupni količini 15 ur in sicer v treh terminih:
| - osnovno usposabljanje po končani validaciji IQ-OQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani validaciji PQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani optimizaciji v vseh letnih obdobjih. | kpl | 1 |  | 0
7 | Validacija funkcionalnega testiranja IQ-OQ-PQ v količini 7 dni (sodelovanje vseh dobaviteljev). | kpl | 1 |  | 0
8 | Tako za procesni nivo-PLC krmilniki kot tudi nadzorni nivo-SCADA predati celovito dokumentacijo z izvorno kodo programske opreme na enem od elektronskih medijev (DVD, USB, HD, ...).
Dostavljena programska koda mora vsebovati vse potrebne elemente za morebitno naknadno spreminjanje in nadgrajevanje programske opreme na nivoju PLC krminlnikov in tudi SCADE( knjižnice, razvojna orodja, ...)
| Dostava programske opreme v elektronski obliki na CD mediju z vsemi potrebnimi gesli za vstop in navodili za kompletno restavracijo sistema. | kpl | 1 |  | 0
9 | Priključitev kablov, označitev povezav, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
10 | Optimizacija regulacije in krmiljenja v vseh letnih časih. | kpl | 1 |  | 0
11 | Poskusno obratovanje regulacije in krmiljenja v vseh letnih časih - 21 dni. | kpl | 1 |  | 0
12 | Nepredvidena dela v višini, ki jih morata potrditi nadzornik in projektant | % | 5% |  | 0
4/1.8.1 | PROGRAMSKA OPREMA - PROCESNI NIVO |  |  |  | 0
4/1.8.2 | PROGRAMSKA OPREMA - ENERGETSKI INFORMACIJSKI SISTEM
1 | Razširitev obstoječe strežniške licence za energetski informacijski sistem Mepis Energy z dodatnimi 10 BU (objektov in pod-objektov), ki omogoča nadgradnjo in povezljivost z obstoječim energetskim informacijskim sistemom
Zahtevane funkcionalnosti: - energetsko knjigovodstvo - spremljanje rabe in stroška energije - sprotni samodejni zajem urnih vrednosti zunanje temperature preko spletnega vmesnika ARSO - izračun izpustov toplogrednih plinov - primerjava porabe in stroška energije in vode v različnih časovnih obdobjih - primerjava različnih porab in stroškov energije in vode v enem časovnem obdobju - primerjave, kot so npr. leto z letom, objekt z objektom
- primerjave na osnovi ključnih kazalnikov (npr. poraba energije na enoto površine, poraba energije na stopinjski dan, na zaposlenega, na enoto storitve ...), ki jih lahko definira uporabnik sistema - vremenska normalizacija porabe energije s pomočjo stopinjskih dnevov (standard EN 832); bazna temperatura za izračun stopinjskih dnevov mora biti nastavljiva - določitev ciljev s pomočjo M&T diagrama; program mora omogočati uporabniku izločitev »slabih« podatkov - spremljanje doseganja ciljev s pomočjo CuSUM diagramov - napredna orodja za alarmiranje in obveščanje; uporabnikom mora biti omogočeno samostojno definiranje kompleksnih pogojev za alarme (št. alarmov ne sme biti omejeno) - poročilo o porabi in strošku energije - poročilo o izpustih toplogrednih plinov - priprava poljubnega števila enostavnih poročil iz podatkov v sistemu - sistem mora vsakemu uporabniku omogočiti pripravo prikaza s njemu-pomembnimi podatki - sistem mora privzeto vključevati letna poročila in merjeno energetsko izkaznico za vse objekte v sistemu
| MePIS Energy strežniška licenca za 10 objektov in do 100 točk. | kpl | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
2 | Uporabniška licenca za energetski informacijski sistem, ki omogoča uporabo po principu sočasnih dostopov do sistema in sočasne uporabe energetskega informacijskega sistema za 6 sočasnih uporabnikov (neomejeno število potencialnih uporabnikov sistema).
| MePIS Energy odjemalska licenca za 1 sočasnega uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka
3 | Aplikativna dela razširitve energetskega informacijskega sistema na objekt:
| - namestitev in konfiguracija strežnika in potrebne sistemske programske opreme '- namestitev in konfiguracija licenčnega energetskega informacijskega sistema na strežnik '- nastavitev in uskladitev nadgradnje energetskega informacijskega sistema (energetski model, organizacijska struktura za 1 glavni objekt na 2. nivoju in do 9 oddelkov v sklopu glavnega objekta na 3. nivoju, vplivne veličine, do 100 novih glavnih in internih meritev in do 10 meritev notranjih temperatur po posameznih prostorih objektov, do 15 ključnih kazalnikov energetske učinkovitosti, varnostni model, poročilni sistem, sistem za alarmiranje, analitika) '- priprava vmesnika za samodejni prenos zunanje temperature iz spletnega vmesnika ARSO ter izračun temperaturnega primanjkljaja '- fine nastavitve, testiranje in zagon '- priprava dokumentacije (tehnične, uporabniške in administrativne) '- šolanje osnovnih uporabnikov na objektu '- šolanje naprednih uporabnikov na objektu Vključuje tudi dobavo in izvedbo druge, nepredvidene opreme za uspešno uvedbo nadgradnje energetskega informacijskega sistema. | kpl | 1 |  | 0
4/1.8.2 | PROGRAMSKA OPREMA - ENERGETSKI INFORMACIJSKI SISTEM |  |  |  | 0
4/1.8 | KRMILJENJE IN NADZOR - CNS |  |  |  | 0
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## pomožna dela
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/1.9 | POPIS DEMONTAŽNIH IN POMOŽNIH DEL
4/1.9.1 | DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža obstoječega razdelilnika LM-2N/2 (mreža) na hodniku v 2. nadstropju. Odklop obstoječih odvodnih kablov, ki so bili povezani na razdelilnik. Kabli ki ne bodo več v funkciji-uporabi je potrebno odstraniti (40x )ostale kable ki bodo po prenovi še v funkciji je potrebno označiti in zaščiti (10x). Odklop, označitev in zaščita obstoječih dovodnih kablov (3x35+16)(dovod se bo uporabil za nov mrežni razdelilnik) Na to mesto pride vgradnja novega razdelilnika LM2-2N/M (glej popis razdelilnikov). Povezava obstoječih kablov (odcepov) na nov razdelilnik. Demontiran razdelilnik z vgrajeno opremo uskladiščiti na začasno deponijo v okviru gradbišča, kjer bo investitor pregledal, izbral in shranil uporabem material. Odvoz ostalega materiala na odgovarjajočo deponijo.
| (demontaža uporabne opreme iz razdelilnikov je v okviru elektro vzdrževanja TVS UKC) | ur | 50 |  | 0
2 | Demontaža obstoječega razdelilnika LM-2N/2 (agregat) na hodniku v 2. nadstropju. Odklop obstoječih odvodnih kablov, ki so bili povezani na razdelilnik. Kabli ki ne bodo več v funkciji-uporabi je potrebno odstraniti (17x )ostale kable ki bodo po prenovi še v funkciji je potrebno označiti in zaščiti (8x). Odklop in odstranitev obstoječih dovodnih kablov (4x10) Na to mesto pride vgradnja novega razdelilnika LM2-2N/A (glej popis razdelilnikov). Povezava obstoječih kablov (odcepov) na nov razdelilnik. Demontiran razdelilnik z vgrajeno opremo uskladiščiti na začasno deponijo v okviru gradbišča, kjer bo investitor pregledal, izbral in shranil uporabem material. Odvoz ostalega materiala na odgovarjajočo deponijo.
| (demontaža uporabne opreme iz razdelilnikov je v okviru elektro vzdrževanja TVS UKC) | ur | 40 |  | 0
4/1.9.1 | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4/1.9.2 | POMOŽNA DELA
1 | Demontaža sekundarnega stropa obstoječih hodnikov v kleti, iskanje optimalne trase za polaganje kablov: -dovod do UPS-a, -razdelilnikov LM2-2N/A, LM2-2N/U ter ponovna montaža stropa po končanju del. | ur | 10 |  | 0
2 | Odpiranje obstoječe vertikale ob dvigalih za polaganje kablov do razdelilnikov LM2-2N/A, LM2-2N/U ter ponovno zapiranje vertikal po končanju del. | ur | 3 |  | 0
3 | Postavljanje provizoričnih polic in tras kablov za tokokroge, ki ostanejo v funkciji za časa adaptacije z uporabo demontiranega materiala. Ocenjeno | ur | 15 |  | 0
4 | Odstranjevanje provizoričnih polic in kabelskih tras, ter polaganje obstoječih kablov na nove police. Ocenjeno | ur | 5 |  | 0
5 | Vrtanje lukenj v betonskih in zidanih stenah ter ploščah za prehod kablov:
| do fi 10 cm, debelina stene do 15 cm | kos | 40 |  | 0
| do fi 10 cm, debelina stene do 30 cm | kos | 10 |  | 0
6 | Drobna gradbena pomoč instalaterjem - zazidava odprtin ali dobetoniranje do velikosti 0,5m2 | kos | 4 |  | 0
7 | Dolbljenje betonskih sten zamontažo instalacijskih cevi sledečih dimenzij
| dimenzij preseka do cca 6x3cm | m | 100 |  | 0
8 | Pregled obstoječih tokokrogov, ki potekajo skozi adaptirani prostor in morajo za časa adaptacije ostati v funkciji. Te tokokroge je potrebno osamiti in provizorično zaščititi pred poškodbami. ocenjeno | ur | 20 |  | 0
9 | Pregled obstoječih tokokrogov, ki napajajo posamezne porabnike v adaptiranem prostoru. Te tokokroge je potrebno odstraniti komplet s porabniki (svetilke, vtičnice, ...) raznoraznih svetilk cca 100 kosov vtičnic, stikal , priključnih doz, … cca 120 kosov kabelske police vključno z pritrdilnim priborom cca 100m | ur | 40 |  | 0
10 | Odvoz demontiranega materiala na zato predvideno deponijo oz. v skladišče investitorja nalokaciji do 10 km. ocenjeno 4x prevoz | kpl | 1 |  | 0
11 | Dodatna in nepredvidena dela, ter dela, ki se bodo pojavila med dejansko izvedbo in jih sedaj ni bilo možno predvideti zaradi zaprtih stropov in zazidanih sten in tlakov. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. Ocenjeno - monterskih ur Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | ur | 40 |  | 0
12 | Izdelava dopolnilnih skic in shem k PZI dokumentaciji zaradi dodatnih in nepredvidenih del, ter del, ki se bodo pojavila med dejansko izvedbo in jih sedaj ni bilo možno predvideti zaradi zaprtih stropov in zazidanih sten in tlakov. Ocenjeno - inženirskih ur Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | ur | 40 |  | 0
4/1.9.2 | POMOŽNA DELA |  |  |  | 0
4/1.9 | POPIS DEMONTAŽNIH IN POMOŽNIH DEL |  |  |  | 0
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## Dokument
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/1.10 | DOKUMENTACIJA
1 | Meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil | kpl | 1 |  | 0
2 | Spuščanje v pogon, vse potrebne meritve, šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
3 | Sprotno beleženje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije, s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
4 | NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, v treh mapiranih izvodih in eni elektronski obliki na CD (datoteke formata pdf) | kpl | 1 |  | 0
4/1.10 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
Note on P2: cena ure iz Ceninga