## UVODNI LIST
3.0 | POPIS MATERIALA IN DEL
UVOD
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) predati investitorju.
V času preizkusa mora sistem obratovati z predvidenimi zahtevami glede pretoka, tlaka in temperatur
Preizkus delovanja z opravljenimi meritvami mora biti izveden v poletnem in zimskem obratovalnem obdobju
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del,
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- sprotna priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- meritve nastavljenih tlakov, temperatur medija in dosežene mikroklime s strani neodvisne institucije po opravljenih lastnih nastavitvah in meritvah
- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## hladilnik klimata
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.1 | PRIKLOP HLADILNIKA KLIMATA IN PRIKLOP NA OBSTOJEČI HLADILNI SISTEM
1. | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za hladilno vodo do 5…35°C, tlačna stopnja minimalno PN6, z ročico za zapiranje, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 3 |  | 0
| DN50 | kos | 2 |  | 0
0
0
2. | Čistilni kos z navojnimi priključki, primeren za hladilno vodo 5° do 35°C, tlačna stopnja minimalno PN6, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
0
0
3. | Tlačno neodvisni avtomatski balansirni ventil za omejevanje pretoka, primeren za hladno vodo +5°...30°C, tlačne stopnje minimalno PN6, minimalni potrebni diferenčni tlak maksimalno 20kPa, s priključki za merjenje diferenčnega tlaka za optimizacijo sistema, s holandci za priključitev, skupaj z varilnimi nastavki |  |  |  | 0
| DN32: območje nastavitve 650-3200 l/h; nastavitev na 1900l/h |  |  |  | 0
| ustreza: Danfoss ABQM DN32, vključno s holandci; ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
0
4. | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, primeren za hladilno vodo 5° do 35°C, tlačna stopnja minimalno PN6, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
0
0
5. | Avtomatski odzračevalni lonček skupaj z zaporno pipo DN10, lonček DN10 | kpl | 1 |  | 0
0
0
6. | Polnilno praznilna pipa, primerna za ogrevno vodo 105°C, tlačna stopnja minimalno PN6, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 3 |  | 0
0
0
7. | Montaža tropotnega regulacijskega ventila z motornim pogonom po popisu materiala prezračevanje in klimatizacije | kpl | 1 |  | 0
0
0
8. | Termometer na vzmet v okroglem ohišju f80mm, za merilno območje 0°…60°C, skupaj z varilnim nastavkom. | kos | 5 |  | 0
0
0
9. | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f80mm, za merilno območje 0…6bar , skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom. | kos | 2 |  | 0
0
0
10. | Potopno temperaturno tipalo za območje 0°…120°C, skupaj s tulko, primerno za izbran tip krmilnika | kpl | 1 |  | 0
0
0
11. | Jeklena cev po EN 10255, tlačna stopnja minimalno PN6, skupaj s fazonskimi kosi in varilnim materialom ter držali in obešali. |  |  |  | 0
| DN32 | m | 30 |  | 0
| DN50 | m | 2 |  | 0
0
0
12. | Izolacija cevi in armatur hladilne vode iz elastomerne pene na bazi sintetičnega kavčuka, nizkovnetljiva, samougasljiva, ne kaplja in ne širi ognja (B-s3, d0), za temperaturno območje +10…105°C, lambda=0,038W/mK pri +20°C, skupaj z lepilnim materialom |  |  |  | 0
| DN32; d=13mm | m | 30 |  | 0
| DN50; d=40mm | m | 2 |  | 0
0
13. | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju. | m2 | 3 |  | 0
0
0
14. | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem miniziranju. | m2 | 0.1 |  | 0
0
0
15. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 9 |  | 0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## grelnik klimata
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.2 | PRIKLOP GRELNIKA KLIMATA
1. | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za ogrevno vodo do 105°C, tlačna stopnja minimalno PN6, z ročico za zapiranje, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 1 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
0
2. | Čistilni kos z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 105°C, tlačna stopnja minimalno PN6, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
0
3. | Ročni balansirni ventil z nastavki za manometer, z navojnimi priključki, z dodatno funkcijo praznjenja, blokade nastavljene vrednosti in zapornega ventila, primeren za hladilno vodo 5°do 35°C, tlačna stopnja minimalno PN6, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 (kvs=0,10…3,00) | kos | 2 |  | 0
0
0
4. | Montaža tropotnega regulacijskega ventila z motornim pogonom po popisu materiala prezračevanje in klimatizacije | kpl | 1 |  | 0
0
0
5. | Visokoučinkovita obtočna črpalka (energijski razred A ali bolje) s potopljenim rotorjem, z navojnimi priključki, vključno s priključnim holandcem, primerna za hladilno vodo 5°do 35°C, tlačna stopnja minimalno PN6, s frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje konstantnega ali proporcionalnega tlaka na podlagi prigrajenih tipal na sesalni in tlačni strani, s potrebnim montažnim materialom in reducirnimi kosi, črpalka za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| DN15 |  |  |  | 0
| V=0,25m3/h |  |  |  | 0
| H=40kPa |  |  |  | 0
| U=230V |  |  |  | 0
| P=50W |  |  |  | 0
| ustreza: IMPPumps NMT 15/60-130 | kpl | 1 |  | 0
0
6. | Avtomatski odzračevalni lonček skupaj z zaporno pipo DN10, lonček DN10 | kpl | 1 |  | 0
0
0
0
7. | Polnilno praznilna pipa, primerna za ogrevno vodo 105°C, tlačna stopnja minimalno PN6, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
8. | Termometer na vzmet v okroglem ohišju f80mm, za merilno območje 0°…120°C, skupaj z varilnim nastavkom. | kos | 3 |  | 0
0
0
9. | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f80mm, za merilno območje 0…6bar , skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom. | kos | 2 |  | 0
0
0
10. | Izdelava priklopa ogrevne vode za klimat na vertikalo ogrevne vode v bližnjem jašku. Odcep se izvede iz ovaritvijo T-kos na obstoječo vertikalno cev; odcep DN25, nadalje reduciran na DN15. Skupaj s potrebnimi deli zaustavitve sistema ogrevanja, praznjenja in ponovnega polnjenja s kondicionirano vodo ter odzračenje celotnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
0
0
11. | Jeklena cev po EN 10255, tlačna stopnja minimalno PN6, skupaj s fazonskimi kosi in varilnim materialom ter držali in obešali. |  |  |  | 0
| DN15 | m | 30 |  | 0
0
0
12. | Izolacija cevi in armatur ogrevne vode iz elastomerne pene na bazi sintetičnega kavčuka, nizkovnetljiva, samougasljiva, ne kaplja in ne širi ognja (B-s3, d0), za temperaturno območje +10…105°C, lambda=0,038W/mK pri +20°C, skupaj z lepilnim materialom |  |  |  | 0
| DN15; d=19mm | m | 30 |  | 0
0
0
13. | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju. | m2 | 2.5 |  | 0
0
0
14. | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem miniziranju. | m2 | 0.5 |  | 0
0
0
15. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 5 |  | 0
0
0
16. | Izvedba požarno tesnega prehoda skozi meje požarnega sektorja (prehod v jašek) |  |  |  | 0
| DN15 | kpl | 2 |  | 0
0
17. | Izdelava prebojev do 10x10cm oz. vrtanje lukenj premera do 10cm | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## stropno hlajenje
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.3 | STROPNO HLAJENJE
OPOMBA: To poglavje zajema elemente stropnega hlajenja, cevne razvode in mešalno progo za pripravo hladilne vode
1. | Sistemske plošče stropnega hlajenja, izdelane iz mavčno kartonskih plošč debeline 15mm, ojačanih z armirnimi vlakni, s predfabricirano vgrajenimi difuzijsko zaprtimi PE-Xa cevmi 9,9x1,1mm, plošča proti medstropovju izolirana z EPS izolacijo debeline najmanj 27mm. Na sistemskih ploščah so jasno označene poti posameznih zank, kar preprečuje prevrtanje vgrajenih cevi ob montaži plošč in opreme v stropu. Sistemske plošče morajo ustrezati najmanj sledečim tehničnim podatkom:
hladilna moč: 46W/m2 testirano po EN14037
padec tlaka v najdaljši zanki posamezne sistemske plošče: 3,5kPa pri pretoku 40l/min.
toplotna prehodnost izolacije: <0,035W/mK / 30kg/m3
požarna odpornost: B-s1, d0 po EN13501
tlačna stopnja: PN6
delovna temperatura: 15°...40°C
Sistemske plošče se dobavljajo skupaj s podkonstrukcijo za montažo na strop, vključno z vsemi potrebnimi slikopleskarskimi deli do zaključnega beljenja (bandažiranje, izravnava, brušenje, priprava za beljenje)
| ustreza: Uponor Gypsum Panel Heating and Cooling System (projektna rešitev) ali enakovredno | m2 | 176.4 |  | 0
| Nudimo (proizvajalec, proizvod, tip): |  |  |  | 0
0
0
2. | Pasivne sistemske plošče stropnega hlajenja za oblaganje stropa na vmesnih področjih, kjer je predvidena montaža elementov stropa (luči, ...). Plošče izdelane iz mavčno kartonskih plošč debeline 15mm, ojačanih z armiranimi vlakni, plošča proti medstropovju izolirana z EPS izolacijo debeline 27mm. Sistemske plošče se dobavljajo in montirajo skupaj s podkonstrukcijo za montažo na strop, vključno z vsemi potrebnimi slikopleskarskimi deli do zaključnega beljenja (bandažiranje, izravnava, brušenje, priprava za beljenje). Potrebni izrezi za vgrajene elemente (npr. luči) so v popisih dotičnih instalacij! |  |  |  | 0
| ustreza: Uponor Gypsum Panel - Passive Panel (projektna rešitev) ali enakovredno | m2 | 88.6 |  | 0
| Nudimo (proizvajalec, proizvod, tip): |  |  |  | 0
0
3. | Cev iz umetne mase, difuzijsko zaprta (PE-Xa), za podaljševanje priključkov sistemskih plošč ali zaporedno povezovanje stropnih hladilnih plošč, dimenzija cevi 9,9 x 1,1mm, minimalno PN6, primerna za hladilno vodo skupaj s fitingi za hladno spajanje PE-Xa cevovodov (spajanje z razširjanjem cevi in fiksiranjem z obročki; fitingi konstrukcijsko izdelani tako, da nimajo zmanjšanega prostega preseka glede na spajano cev, skupaj s pritrdilnim materialom. | m | 180 |  | 0
0
0
4. | Cev iz umetne mase, difuzijsko zaprta (PE-Xa), za razvod hladilne vode od razdelilne omarice do posameznih priključkov na plošč stropnega hlajenja; povezava po sistemu Tichelmann; dimenzija cevi 20 x 1,1mm, minimalno PN6, primerna za hladilno vodo skupaj s fitingi za hladno spajanje PE-Xa cevovodov ; fitingi konstrukcijsko izdelani tako, da nimajo zmanjšanega prostega preseka glede na spajano cev, skupaj s pritrdilnim maerialom. | m | 470 |  | 0
0
0
5. | Izolacijski cevaki iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo, debelina izolacije 9mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s črvsto, brezšivno zunanjo folijo, normalno vnetljiva (B2 po DIN 4102) |  |  |  | 0
| fi 10mm | m | 180 |  | 0
| fi 20mm | m | 470 |  | 0
0
0
6. | Razdelilnik hladilne vode DN25 s priključki za posamezne zanke z možnostjo nastavitve in meritve pretoka 0-4 l/min na dovodih in regulacijskimi ventili s priključki za namestitev termopogonov na povratkih, z L-kosom za vertikalno priključitev, zapornimi ventili na dovodu in povratku DN25, polnilno/praznilno pipo in odzračevanjem na dovodu in povratku, vključno s termopogoni, normalno zaprti, U=24V |  |  |  | 0
| št odcepov: 4 | kpl | 1 |  | 0
| št.odcepov: 6 | kpl | 1 |  | 0
| št.odcepov: 7 | kpl | 1 |  | 0
0
0
7. | Podometna omarica za vgradnjo razdelilnika stropnega hlajenja, vključno z vratci z gumbom za zapiranje. Omarica izdelana iz jeklene pločevine, globina teleskopsko nastavljiva 115-160mm, vidni del prašno lakiran v beli barvi RAL 9016. |  |  |  | 0
| za razdelilnik s 4 odcepi | kpl | 1 |  | 0
| za razdelilnik s 6 odcepi | kpl | 1 |  | 0
| za razdelilnik s 7 odcepi | kpl | 1 |  | 0
0
9. | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za hladilno vodo do 5…35°C, tlačna stopnja minimalno PN6, z ročico za zapiranje, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN25 | kos | 3 |  | 0
| DN50 | kos | 3 |  | 0
0
0
10. | Čistilni kos z navojnimi priključki, primeren za hladilno vodo 5° do 35°C, tlačna stopnja minimalno PN6, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
0
0
11. | Ročni balansirni ventil z nastavki za manometer, z navojnimi priključki, z dodatno funkcijo praznjenja, blokade nastavljene vrednosti in zapornega ventila, primeren za hladilno vodo 5°do 35°C, tlačna stopnja minimalno PN6, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN32 (kvs=0,50…18,00) | kos | 2 |  | 0
0
0
12. | Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, primeren za hladno vodo 5°…35°C, min. PN6, skupaj z elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal 0..10V; napajalna napetost 24V. Regulacijski ventil za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| DN15 |  |  |  | 0
| kvs=4 | kpl | 1 |  | 0
0
0
13. | Visokoučinkovita obtočna črpalka (energijski razred A ali bolje) s potopljenim rotorjem, z navojnimi priključki, vključno s priključnim holandcem, primerna za hladilno vodo 5°do 35°C, tlačna stopnja minimalno PN6, s frekvenčno vodenim številom vrtljajev elektromotorja za vzdrževanje konstantnega ali proporcionalnega tlaka na podlagi prigrajenih tipal na sesalni in tlačni strani, s potrebnim montažnim materialom in reducirnimi kosi, črpalka za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| DN32 |  |  |  | 0
| V=3,4m3/h |  |  |  | 0
| H=75kPa |  |  |  | 0
| U=230V |  |  |  | 0
| P=10-180W |  |  |  | 0
| ustreza: IMPPumps NMT SMART 32/100 | kos | 1 |  | 0
| Nudimo (proizvajalec, proizvod, tip): |  |  |  | 0
0
14. | Jeklena cev po EN 10255, tlačna stopnja minimalno PN6, skupaj s fazonskimi kosi in varilnim materialom ter držali in obešali. |  |  |  | 0
| DN25 | m | 12 |  | 0
| DN32 | m | 42 |  | 0
| DN40 | m | 24 |  | 0
| DN50 | m | 20 |  | 0
0
0
15. | Izolacija cevi in armatur hladilne vode iz elastomerne pene na bazi sintetičnega kavčuka, nizkovnetljiva, samougasljiva, ne kaplja in ne širi ognja (B-s3, d0), za temperaturno območje +10…105°C, lambda=0,038W/mK pri +20°C, skupaj z lepilnim materialom |  |  |  | 0
| DN25; d=9mm | m | 12 |  | 0
| DN32; d=9mm | m | 42 |  | 0
| DN40; d=9mm | m | 24 |  | 0
| DN50; d=9mm | m | 20 |  | 0
0
0
16. | Polnilno praznilna pipa za hladilno vodo do +5° do +35°C, DN15, tlačna stopnja minimalno PN6, skupaj s tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
0
0
17. | Termometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0°…60°C, skupaj z varilnim nastavkom. | kos | 2 |  | 0
0
0
18. | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0…6bar , skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom. | kos | 2 |  | 0
0
0
19. | Prostorsko temperaturno tipalo za območje 0°…50°C, skupaj s pritrditvenim materialom, primerno za izbran tip krmilnika. | kpl | 7 |  | 0
0
0
20. | Potopno temperaturno tipalo za območje 0°…120°C, skupaj s tulko, primerno za izbran tip krmilnika | kpl | 2 |  | 0
,
0
21. | Digitalni pretvornik vlage in temperature za stensko montažo za HVAC sisteme, merilno območje vlage 0-100% (natančnost <+/-2% v območju 10-90%), merilno območje temperature 0…50°C, izhodni signal 4…20mA, napajanje 14-35VDC. | kpl | 1 |  | 0
0
22. | Avtomatski odzračevalni lonček DN15 | kos | 2 |  | 0
0
0
23. | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju. | m2 | 15 |  | 0
0
0
24. | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem miniziranju. | m2 | 1 |  | 0
0
0
25. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 21 |  | 0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## radiatorsko ogrevanje
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.4 | RADIATORSKO OGREVANJE
1. | Jekleni ploščati radiator higienik izvedbe, toplotna moč preizkušena po DIN EN 442, grelno sredstvo voda, izdelan za delovni tlak najmanj PN 6 bar in temperaturo najmanj do 110°C, večplastno protikorozijsko zaščiten, finalno prašno lakiran (RAL 9016 / standardna bela barva), skupaj z odzračevalno pipico in čepom na eni strani ter navojnimi priključki za priklop ventilov z začasnimi zaščitnimi pokrovčki na drugi strani, tesnilno-pritrdilnim materialom oz. nosilci za stensko pritrditev.
| 20-500/600 | kos | 1 |  | 0
| 20-500/800 | kos | 14 |  | 0
| 20-500/1000 | kos | 3 |  | 0
| 20-500/1200 | kos | 4 |  | 0
| 20-900/800 | kos | 1 |  | 0
| 20-900/1200 | kos | 1 |  | 0
0
2. | Termostatski radiatorski ventil z nastavitvenim obročem za prednastavitev |  |  |  | 0
| DN10 | kos | 24 |  | 0
0
0
3. | Spodnje radiatorsko zapiralo |  |  |  | 0
| DN10 | kos | 24 |  | 0
0
0
4. | Termostatska glava primerna za izbrano vrsto termostatskega ventila z nastavitvenim območjem 0…26°C, z možnostjo omejevanja in blokiranja zgornje in / ali spodnje temperature, možnost popolnega zaprtja kot tudi protizmrzovalne zaščite. | kos | 24 |  | 0
0
0
5. | Predelava obstoječih radiatorskih odcepov / priključkov dovoda in povratka, izdelanih iz jeklenih cevi dimenzije DN10; prilagoditev priključka z obstoječega odmika od stene za obstoječi radiator tip 10 na tip 20. | kpl | 22 |  | 0
0
0
6. | Predelava radiatorske vertikale izdelane iz črnih jeklenih srednjetežkih navojnih cevi po EN10255 (DIN 2440), za tlačno stopnjo minimalno PN6, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za odrez, varilnim materialom ter potrebnim obešalnim materialom |  |  |  | 0
| DN15 | m | 8 |  | 0
0
0
7. | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju. | m2 | 2 |  | 0
0
0
8. | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem miniziranju. | m2 | 2 |  | 0
0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## tehnološko hlajenje
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.5 | TEHNOLOŠKO HLAJENJE
1. | Inverterska DX hladilna naprava industrijske (profesionalne) izvedbe za poslovno rabo, z notranjo in zunanjo enoto. Notranja enota primerna za namestitev na steno, s trostopenjskim ventilatorjem, z usmerjevalno loputo za izpih zraka ter izmenljivim filtrom zraka na zajemu. Notranja enota se napaja preko zunanje enote. Upravljanje se izvaja z dobavljenim daljinskim upravljalnikom. Poleg se dobavi nosilec za pritrditev upravljaLnika na steno. Zunanja enota primerna za konzolno montažo na steno, dobavljena skupaj s konzolami. Naprava ima prigrajen modul z MODBUS komunikacijskim protokolom za komunikacijo s CNS (spremljanje umazanosti filtra, delovanja/napake naprave, temperatur, upravljanja). Skupaj s cevnimi povezavami plinske in tekoče faze hladiva med zunanjo in notranjo enoto. Kompletna naprava za sledeče tehnične podatke:
hladivo: R410A
nazivna moč hlajenja pri tzun=+35°C: 3,6kW (območje del.: 1,6-4,5kW)
električna poraba moči pri tzun=+35°C: 0,94kW
pretok zraka: 540/630/720 m3/h
zvočna moč notranje enote: 36/40/43 dB(A)
zvočna moč zunanje enote: 65dB(A)
EER pri tzun=+35°C: 3,8
SEER: 5,7
energijski razred: A+
| zagotovljeno področje delovanja hlajenja (na zunanji enoti): -15°…+45°C | kpl | 4 |  | 0
| Nudimo (proizvajalec, proizvod, tip): |  |  |  | 0
0
2. | Bakrena cev po EN 1057 |  |  |  | 0
| Cu 22x1 | m | 20 |  | 0
0
0
5. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 12 |  | 0
0
0
7. | Izdelava utora v steni za vodenje kondenza | m | 8 |  | 0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## demontažna dela
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.6 | DEMONTAŽNA DELA IN OSTALA DELA
OPOMBA: Vsa demontažna dela se razumejo vključno z odvozom na stalno deponijo izvajalca s plačanim prispevkom, razen če pri posamezni poziciji glede odvoza ni drugače določeno.
1. | Praznjenje radiatorskega sistema | kpl | 1 |  | 0
0
0
2. | Demontaža radiatorjev s pripadajočimi ventili, odvoz na deponijo po dogovoru z investitorjem. | kpl | 24 |  | 0
0
0
3. | Demontaža obstoječega DX hladilnega sistema (demontaža notranje in zunanje enote ter povezovalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
0
0
4. | Dodatna in nepredvidena dela, ter dela, ki se bodo pojavila med dejansko izvedbo in jih sedaj ni bilo možno predvideti zaradi zaprtih stropov in zazidanih sten in tlakov. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. Ocenjeno - monterskih ur. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. |  |  |  | 0
| ocena | ur | 20 |  | 0
0
0
5. | Izdelava dopolnilnih skic in shem k PZI dokumentaciji zaradi dodatnih in nepredvidenih del ter del, ki se bodo pojavila med dejansko izvedbo in jih sedaj ni bilo možno predvideti zaradi zaprtih stropov in zazidanih sten in tlakov. Ocenjeno - inženirskih ur Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. |  |  |  | 0
| ocena | ur | 8 |  | 0
6. | Izvajanje/organizacija požarne straže pri izvajanju požarno nevarnih del (varjenje, uporaba odprtega plamena, orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre itd.), skladno z Zakonom o varstvu pred požarom. Gasilsko stražo morajo upravljati izključno gasilci, ki opravljajo javno gasilsko službo (objekti v katerih se nahaja več kot 100 ljudi). Za vse objekte UKCL (razen za bolnico dr. Petra Držaja) je potrebno aktivirati Gasilsko društvo Ljubljana mesto, za objekt bolnice dr. Petra Držaja pa prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Šiška. Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost, kar oceni vsakokratni izvajalec požarne straže Pred izvajanjem požarno nevarnih del je potrebno od Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL pridobiti DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## dokumentacija
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.7 | DOKUMENTACIJA IN SPLOŠNI STROŠKI
1. | Izdelava sheme sistema vložena v zastekljen okvir in obešena na vidno mesto v strojnici | kpl | 1 |  | 0
0
0
2. | Sprotno beleženje sprememb izvedenih del glede na PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
0
0
3. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v 6 mapiranih izvodih in 2x elektronski obliki na CD (datoteke formata pdf) | kpl | 1 |  | 0
0
0
4. | Pripravljalna in zaključna dela sestavljena iz: |  |  |  | 0
| - zarisovanja, |  |  |  | 0
| - praznjenje sistema |  |  |  | 0
| - izpiranja cevovoda, |  |  |  | 0
| - polnjenje sistema |  |  |  | 0
| - tlačni preiskusi po posameznih instalacijah |  |  |  | 0
| - odzračevanje posameznih sistemov |  |  |  | 0
| - zagon sistemov |  |  |  | 0
| - ureguliranja in nastavitev armatur z merilnimi instrumenti |  |  |  | 0
| - meritev pretokov, tlakov in temperatur, |  |  |  | 0
| - meritev mikroklime v poletnem obdobju (tzun>30°C) |  |  |  | 0
| - izdelava zapisnikov. |  |  |  | 0
| Poskusno obratovanje traja 72 ur. | kpl | 1 |  | 0
0
0
5. | Transportni, zavarovalni in ostali manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
3.1 | PRIKLOP HLADILNIKA KLIMATA IN PRIKLOP NA OBSTOJEČI HLADILNI SISTEM | 0
3.2 | PRIKLOP GRELNIKA KLIMATA | 0
3.3 | STROPNO HLAJENJE | 0
3.4 | RADIATORSKO OGREVANJE | 0
3.5 | TEHNOLOŠKO HLAJENJE | 0
3.6 | DEMONTAŽNA DELA IN OSTALA DELA | 0
3.7 | DOKUMENTACIJA IN SPLOŠNI STROŠKI | 0
| SKUPAJ OGREVANJA IN HLAJENJE | 0