## UVOD
3.0 | POPIS MATERIALA IN DEL
SPLOŠNI OPIS
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle
Zahtevna instalacija medicinskih plinov mora biti izvede na skrbno in natančno. Montaža teh instalacij je kot poslednja na objektu, da ne pride do poškodb na ceveh. Vso podometno instalacijo je potrebno pred zagonom preizkusiti na tesnost.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) predati investitorju.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
izdelavo vseh potrebnih detajlov , katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- merjenje na objektu
- skladiščenje materiala na gradbišču
- varovanja do primopredaje
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material ter potrebna obešala in držala cevovodov, protikorozijsko zaščitena in finalno opleskana
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze oz. druge zaščite cevovoda
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izdelava vseh potrebnih prebojev za instalacije
- izdelava certificiranih požarnih prehodov skozi meje požarnih sektorjev in celic skladno s študijo požarne varnosti
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- sprotna priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, tlačni preizkus, testiranja, zagon, poskusno obratovanje
- oznaka cevovodov z vrsto in smerjo medija po DIN 2403
- podučitev pooblaščene osebe za upravljanje sistema določena s strani investitorja

## INSTALACIJA
zap.št. | podroben opis postavke materiala in del | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.1 | RAZVOD MEDICINSKIH PLINOV IN VAKUUMA
1. | Področna kontrolna omarica s področnimi zapornimi ventili skladno z EN ISO 7396-1, omarica omogoča zaporo medicinskih plinov posameznega kliničnega oddelka in nadzor tlaka ter zasilno napajanje posameznega plina, za podometno montažo, s sledečo opremo:
- notranji okvir omarice iz nerjavnega jekla
- zunanji okvir omarice z vrati, z nadzorovanim zasilnim odpiralom (zasilno odpiranje ostane vidno), ključavnico in ključem ter označbami
- kontrolno zaporna enota z zapornim ventilom, z manometrom za vizuelno kontrolo tlaka, tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka za potrebe vizuelnega in akustičnega prikaza oz. alarmiranja stanja pri +/-20% odstopanju, LED prikazom stanja posameznega plina (nizek, normalen, visok) in akustičnim signalom pri odstopanju od normalnega stanja, tipko za testiranje in začasno zadržanje alarma ter priključkom za zasilno napajanje (NIST) s kodiranim priključkom za napajanje iz zasilnega vira, posamezne kontrolne zaporne enote za sledeče pline: - kisik 5bar (minimalno Cu F15mm) - komprimiran zrak 5bar (minimalno CuF15mm), - vakuum (minimalno CuF22mm)
- zbirno napajalni modul za priklop tlačnih pretvornikov in nadaljnje vodenje vrednosti tlakov na eksterno nadzorno omarico
- modul z dvema potencialno prostima kontaktoma za posamezen plin za javljanja previsokega ali prenizkega stanja plina na CNS.
| Omarica kompletno sestavljena, povezana in ožičena, skupaj z navodili za obratovanje in vzdrževanje ter podučitvijo uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| Nudimo (proizvajalec, proizvod, tip): |  |  |  | 0
2. | Eksterna nadzorna omarica za nadzor stanja posameznega medicinskega plina - optično in akustično javljanje odstopanja tlaka posameznega plina od normalnega stanja, skladno z EN737-3, za namestitev na stalno zasedeno delovno mesto (sestrska baza), priključena na področno kontrolno omarico medicinskih plinov iz predhodne pozicije, za tri pline (kisik, komprimiran zrak 5 bar, vakuum), z oznako posamezne vrste plina, z optičnim prikazom stanja tlaka posameznega plina (nizek, normalen, visok), akustičnim javljanjem pri odstopanju od normalnega stanja, tipko za testiranje in tipko za začasno zadržanje alarmnega signala. Skupaj s povezavo te eksterne nadzorne omarice na področno kontrolno omarico iz predhodne pozicije, skupaj z navodili za obratovanje in vzdrževanje ter podučitvijo uporabnika | kpl | 3 |  | 0
| Nudimo (proizvajalec, proizvod, tip): |  |  |  | 0
0
3. | Odvzemna doza za medicinske pline, izvedbe za montažo v medicinski kanal, izdelana kot samozaporni ventil, z možnostjo zamenjave ventila in tesnilnega obroča pod tlakom, zaklep v dveh stopnjah (pripravljenost, delovno), odvzemna doza z vidno oznako plin ter za posamezen plin specifično obliko priklopa skladno s prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008 ter EN ISO 9170-1, sklopka za sledeče tehnčne podatke: |  |  |  | 0
| delovni tlak: 5bar, max 10bar; vakuum<0,6bar absolut |  |  |  | 0
| pretok: 40 Nl/min; 25Nl/min (vakuum) |  |  |  | 0
| - za kisik 5 bar | kpl | 21 |  | 0
| - za komprimiran zrak 5 bar | kpl | 21 |  | 0
| - za vakum | kpl | 21 |  | 0
| Nudimo (proizvajalec, proizvod, tip): |  |  |  | 0
0
4. | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, za instalacijo medicinskih plinov in vakuuma, po EN 13348, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.) po EN1254-1,-4,-5, ter obešalnim in pritrdilnim materialom, spajanje cevovodov in fitingov s trdim lotanjem pod zaščitno atmosfero brez talil. Vakuumski razvod mora imeti loke najmanj r=5d, odcepi pa izvedeni s 45° kosi ali ločnimi odcepi. |  |  |  | 0
| f 8 x 1 mm | m | 140 |  | 0
| f 12 x 1 mm | m | 140 |  | 0
| f 15 x 1 mm | m | 65 |  | 0
| f 22 x 1 mm | m | 30 |  | 0
0
0
5. | Zaščita podometno vodenih cevovodov proti koroziji s samolepilnim plastičnimi trakovi, odpornimi na gradbene materiale (apno, cement, ipd) . | m2 | 2 |  | 0
0
0
6. | Krogelna pipa, primerna za medicinske pline in vakuum, nazivni tlak PN25, z zatičem za preprečevanje nepooblaščenega upravljanja. |  |  |  | 0
| DN10 (za cev 12x1) | kos | 21 |  | 0
| DN15 (za cev 15x1) | kos | 4 |  | 0
0
0
7. | Priklop na obstoječe razvode medicinskih plinov . | kpl | 7 |  | 0
0
0
8. | Označba cevovodov z vrsto in smerjo medija po DIN 2403 in specifičnimi zahtevami za medicinske pline. Označbe se namestijo na cca.5m na vseh razvodih z izjemo podometnih. | kos | 60 |  | 0
0
0
9. | Izdelava prebojev dimenzije 15x5cm za prehod instalacije skozi stene. | kpl | 9 |  | 0
0
0
10. | Izdelava utorov v zidu 10x5cm | m | 16 |  | 0
0
0
11. | Izdelava certificiranih prehodov instalcije skozi meje požarnih sektorjev. Izdela se skupni prehod za tri cevi (2x fi15 in 1xfi22). | kos | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## DEMONTAŽA
zap.št. | podroben opis postavke materiala in del | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.2 | DEMONTAŽNA DELA
OPOMBA: Vsa demontažna dela se razumejo vključno z odvozom na stalno deponijo izvajalca s plačanim prispevkom. Za vso odpeljano opremo je potrebno pridobiti sogalsje naročnika
1. | Demontaža obstoječih razvodov medicinskih plinov. | m | 350 |  | 0
0
0
2. | Demontaža obstoječe ventilske omarice medicinskih plinov s potrebnimi deli in manipulaicijami za zagotovitev nemotenega delovanja preostalega dela klinike | kpl | 1 |  | 0
0
0
3. | Dodatna in nepredvidena dela, ter dela, ki se bodo pojavila med dejansko izvedbo in jih sedaj ni bilo možno predvideti zaradi zaprtih stropov in zazidanih sten in tlakov. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. Ocenjeno - monterskih ur Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. |  |  |  | 0
| ocenjeno | ur | 20 |  | 0
0
0
4. | Izdelava dopolnilnih skic in shem k PZI dokumentaciji zaradi dodatnih in nepredvidenih del, ter del, ki se bodo pojavila med dejansko izvedbo in jih sedaj ni bilo možno predvideti zaradi zaprtih stropov in zazidanih sten in tlakov. Ocenjeno - inženirskih ur Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. |  |  |  | 0
| ocenjeno | ur | 16 |  | 0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## DOKUMENTACIJA
zap.št. | podroben opis postavke materiala in del | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.3 | DOKUMENTACIJA IN SPLOŠNI STROŠKI
1. | Pripravljalna in zaključna dela:
- zarisovanje trase
- preverba dovodov in odvodov obstoječih razvodov medicinskih plinov z označbo na mestu vstopa v nadstropje
- prepihovanje nove instalacije
- tlačni in drugi preizkusi pred predajo, skladno s prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008, z izdelavo zapisnikov
- zagon sistema
| - preizkus in nastavitev sistema ter preizkus delovanja signalizacije | kpl | 1 |  | 0
0
0
2. | Izdelava sheme sistema , vložena v zastekljen okvir in obešena na vidno mesto v postaji medicinskih plinov. | kpl | 1 |  | 0
0
0
3. | Sprotno beleženje sprememb izvedenih del glede na PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
0
0
4. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v 6 mapiranih izvodih in 2x elektronski obliki na CD (datoteke formata pdf). | kpl | 1 |  | 0
0
0
5. | Transportni in ostali manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
RAZVOD MEDICINSKIH PLINOV IN VAKUUMA | 0
DEMONTAŽNA DELA | 0
DOKUMENTACIJA | 0
0
SKUPAJ MEDICINSKI PLINI | 0