## Popis-Uvodni del
6. PROJEKTANTSKI POPIS
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA PONUDBO IN IZVEDBO DEL
Splošne zahteve veljajo za vsa dela, ki so predmet ponudbe in izvedbe, razen če je s popisom oz. obsegom del določeno drugače.
PONUDBA :
Pri ponudbi in izvedbi vseh elementov oz. del je potrebno upoštevati vse splošne zahteve, ki so navedene v tehničnem poročilu, na začetku celotnega razpisa in glede na vrsto del dodatno na začetku vsakega poglavja.
Splošne zahteve veljajo za vsa dela, ki so predmet ponudbe in izvedbe, razen če je v posameznih postavkah oz. Z obsegom del to določeno drugače.
Ponudnik je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost postavk in količin glede na vso izdelano dokumentacijo, EN standarde ter SLO predpise, vključno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14), v nadaljevanju UZJN.
V primeru ev. neustreznosti podanih navedb je potrebna izvedba skladno s pravili stroke in normativov, ki zamenjujejo podane, brez odstopanja vrednosti del od ponudbe.
Ponudnik je dolžan ponuditi razpisane elemente in pri tem uporabiti originalni razpisni tekst, odstopanja so dopustna samo v enakovredni kategoriji kvalitete, oblike, obdelav, ipd., v primeru odstopanj je ponudnik vse spremembe dolžan prikazati in zajeti v sklopu ponudbe, tako da je objekt sposoben izvesti v skladu z namenom, dokumentacijo, razpisnimi pogoji in pogodbo ter vsemi EN standardi ter SLO predpisi, UZJN in pravili stroke, brez dodatnih ali večdel.
V kolikor v splošnih in podrobnejših zahtevah v posameznih postavkah niso definirane vse zahteve za posamezne elemente oz. dela, veljajo zahteve standardov in predpisov ter pravil stroke z upoštevanjem zadnjega stanja tehnike za tovrstne elemente, oblikovno in dimenzijsko skladne risbam in drugim opisom v dokumentaciji do popolne izvedbe vseh elementov oz. del za predvideni namen.
V kolikor posamezne postavke ne zajemajo celotnega opisa potrebnega dela oz. izdelka mora ponudnik le-tega vključiti v ceno po enoti, pri čemer mora vsa odstopanja jasno označiti ter na njih pridobiti potrditev naročnika.
Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete oz. izgleda kot je določeno s popisom (v popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete oz. izgleda), odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz. funkcije in izgleda ob pogoju predhodnje potrditve naročnika.
V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu v dokumentaciji niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev naročnika, kar velja tudi za vsa odstopanja od projektno predpisanih elementov.
Nepredvidena dela se nanašajo predvsem na ev. nevidne elemente znotraj obstoječih, ob. evidentiranju jih mora odobriti naročnik.
Kjer so opredeljene urne postavke se mora količina dejansko potrebnih ur pred vsakim tovrstnim posegom realno oceniti na objektu in predhodno potrditi s strani naročnika ter podrobno voditi v gradbenem dnevniku.
Ponudnik mora za vse prefabricirane elemente k ponudbi priložiti podrobno tehnično in slikovno gradivo. Gradivo je potrebno priložiti tudi za vse ostale v razpisu dodatno določene elemente. Gradivo mora biti predstavljeno ločeno za vsako postavko in mora jasno predstavljati ponujeni artikel. Gradivo mora biti označeno s številko pozicije in prostora, skladno z razpisom.
ELEMENTI :
Vsi ponujeni elementi morajo ustrezati zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju (ULRS 102/11, 02/13), razen če je z razpisnimi določili določeno drugače.
Elementi ne smejo vsebovati nevarnih snovi, še posebej pa snovi, ki niso kompatibilne z namenom prostorov.
Pri elementih mora biti zagotovljena čim nižja možna stopnja vsebnosti Formaldehida in Bisfenola A, razen kjer je posebej definirana ničelna vsebnost.
Finalne obdelave elementov morajo omogočati končni izbor različnih varIant površin, barv in toniranj površin, izgled pa mora slediti shemam, vse obdelave v visokem kvalitetnem razredu, celota pa mora odgovarjati standardom za predvideni namen uporabe in določilom UZJN.
Za elemente za katere je tekom izvedbe predpisana obnova (npr. radiatorji, vratna krila, ipd.) ali demontaža in ponovna montaža (npr. suhomontažna vrata) se priporoča demontaža in odvoz ter ponovna montaža v zaključni fazi del, kar se zajame v vrednosti del.
Vsi ponujeni in vgrajeni elementi morajo biti CE certificirani in predani na tehnični pregled oz. v uporabo z ustrezno dokumentacijo, skladnost z ustreznimi EU direktivami glede posebnega namena elementov mora zagotoviti dobavitelj oz. izvajalec, ki tudi zagotovi certlificiranje elementov ob izdelavi v tovarni pred in med in po montaži (FAT / IQ / PQ).
V kolikor za s popisom predpisane elemente niso razpoložljivi CE certifikati, jih mora izvajalec oz. dobavitelj ustrezno nadomestiti po predhodnjem obvestilu naročniku in prejemu njegove potrditve.
Skrben odnos do obstoječih elementov, ki se ohranijo, je obveznost izvajalca, v kolikor ni zmožen za to poskrbeti tekom izvedbe del, mora na lastne stroške izvesti zaščito ali začasno demontažo in ponovno montažo vseh elementov, ki se ohranijo.
Vsi elementi morajo biti izvedeni oz dobavljeni tako, da je možen njihov vnosi preko razpoložljivih odprtin in montirani tako, da je zagotovljeno njihovo posliževanje in vzdrževanje ter da s tem ne vplivajo na druge elemente.
Dimenzije elementov so podane v centimetrih, v kolikor ni drugače navedeno, pri novih elemntih so v načrtu predstavljene podrobnejše dimenzije.
Pred izvedbo oz. dobavo je potrebno preveriti izvedeno stanje na objektu in karakteristike projektiranih elementov ter po potrebi prilagoditi dimenzije in ev. inštalacijske priključke, kar pa ne sme biti v nasprotju s predvideno funkcionalnostjo in oblikovanostjo vseh tangiranih elementov in prostorov kot celote.
IZVEDBA DEL :
Pred izvedbo elementov del mora izvajalec pregledati vso dokumentacijo in samostojno izvesti uvedbo v delo s seznanitvijo s celotnim projektom, za izvajanje del pa zagotoviti strokovno usposobljen kader, sposoben samostojne izvedbe in branja dokumentacije brez dodatnega tolmačenja.
Izvajalec mora pri izvedbi posameznih del upoštevati vso izdelano projektno dokumentacijo, poleg načrtov za posamezno stroko še načrte za druge stroke in elaborate (požarna varnost, gradbena fizika oz. učinkovita raba energije, zvočna zaščita oz. gradbena in prostorska akustika, ipd.) ter predpise, standarde in tehnične smernice, kakor tudi pravila stroke in načela dobre prakse.
Izvajalec del oz. izvajalci, če jih je več, morajo imenovati OVD, ki skrbi za komunikacijo med izvajalci, naročnikom, nadzorom in projektanti, vodi gradbeni dnevnik, knjigo izmer, obračune in evidenco zaposlenih, hrani in podizvajalcem posreduje in tolmači dokumentacijo, zbira dokumentacijo o vgrajenih in odpadnih materialih, izvaja vrise sprememb v projektno dokumentacijo, organizira varstvo pri delu na gradbišču in vse zščitne ukrepe, zbiranje in odvoz odpadkov, izdela in vodi terminskim planom, organizira meritve, prijave ipd., skrbi za izvajanje zadolžitev in medsebojno koordinacijo izvajalcev ter izvaja vsa druga dela skladno s pravili stroke in ZGO.
Izvajalec mora vse mere, količine in trenutno stanje preverjati pred izvedbo oz. naročilom na licu mesta, pri čemer so v popisnih postavkah navedene okvirne dimenzije oz. količine vgrajenega materiala v komprimiranem stanju, podrobnejše so razvidne iz načrtov, realne pa na samem objektu tekom izgradnje.
V kolikor se posamezne dimenzije v risbah oz. med načrti oz. na objektu ne ujemajo oz. ne omogočajo kompatibilne izvedbe med posameznimi elementi oz. izvedbe skladne s standardi in predpisi, mora izvajalec o tem pred izvedbo tangiranega elementa obvestitinaročnika skupaj z analizo vzroka in s predlogom rešitve.
Izvajalec mora za naročnikovo opremo, ki jo mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma investicije, pridobiti soglasje naročnika.
Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso obstoječo in dobavljeno opremo in material.
Izvajalec mora o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, naročnika obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, ipd.).
Vsa dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi varstva pri delu, varstva pred požarom, predpisi varstva okolja, gradbenimi predpisi in standardi.
Vsa dela je potrebno izvajati brez škodljivih vplivov na okolico oz. preostale dele objekta in z upoštevanjem strokovnih služb naročnika, še posebej tehničnih služb in službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, pri čemer je potrebno izvesti vse ukrepe za vzdrževanje higiene (npr. prostorska osamitev predela adaptacije, postavitev protiprašne zaščite, uporaba sesalcev s filtriranim zrakom, redno mokro čiščenje, uporaba čistih zaščitenih sredstev in obutve, odstranjevanje gradbenih odpadkov v zaprtih kontejnerjih po poteh v omejenem času, ipd.).
Vsa dela je potrebno izvesti s kadri, ki bodo strokovno usposobljeni za ravnanje z elementi, ki so predmet projekta, še posebej za segment tehnologije.
Ob transportih je potrebno v ceni upoštevati zaščitne elemente in posebno previdnost ob ravnanju z obstoječimi in novimi elementi ter vse potrebne zaščite elementov in selitvene pripomočke.
GRADBENA IZVEDBA INŠTALACIJ :
Splošne zahteve
- | ker se posamezni elementi inštalacij navezujejo na opremo, morajo biti priključki posameznih elementov prilagojeni opremi, kar je potrebno pred izvedbo preveriti na licu mesta z izmero obstoječe demontirane opreme in novo naročene opreme ter po potrebi prilagoditi s predhodno vednostjo in odobritvijo odgovornega vodje projekta
- | dostava in montaža inštalacijske opreme v podstrešju ne sme obremenjevati obstoječih tal podstrešja izven predvidenih ogrodij, ob dostavi z avtodvigalom skozi strešne lopute morajo biti zagotovljene premostitvene podkonstrukcije
Rušitve in preboji
- | rušitve oz. odstranitve ometa opečnih sten za razvode inštalacij po zidanih stenah do globine cca 5cm in za točkovne poglobitve za vgradnjo inštalacijske opreme izvedejo izvajalci inštalacij in so zajeti v načrtih inštalacij, kompletne globje zareze v opečni sloj vključno z ometom izvedejo izvajalci gradbenih del in so zajeti v načrtu arhitekture
- | rušitve oz. preboje za inštalacije v zidanih elementih do fi50mm izvedejo izvajalci inštalacij in so zajeti v načrtih inštalacij, preboje za inštalacije nad fi50mm izvedejo izvajalci gradbenih del in so zajeti v načrtu arhitekture
- | rušitve oz. preboje za inštalacije v mavčnokartonskih elementih izvedejo izvajalci inštalacij v soglasju z izvajalci mavčnokartonskih del
- | podrobnejše zahteve za izvedbo gradbenih posegov za inštalacije so opredeljene v poglavjih gradbeno obrtniških del
Vgradni elementi
- | vsa ogrodja za izvedbo inštalacijskih elementov (kotlički, tuši, umivalniki, ipd.) so obravnavana v načrtu inštalacij, njihova montaža mora biti usklajena z izvajalci mavčnokartonskih del
ENOTNA CENA :
Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dela, elemente in postopke, ki so potrebni glede na predmet gradnje, razen če so v popisu del eksplicitno definirana posebej oz. niso predmetna za obravnavana dela:
- | vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela (zaščita in označitev gradbišča, gradbiščna tabla, signalizacija, zaščita gradbiščnih vodov, ureditev pomožnih prostorov, ipd., vključno z vzpostavitvijo v provotno stanje),
- | vse potrebno delo, vključno z režijskim delom, delom OVD, osebnimi in drugimi stroški izvajalcev na objektu,
- | vse ukrepe varstva pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, ipd., skladno s predpisi, vključno z vodenjem vse predpisne dokumentacije
- | vse ukrepe za zaščito in delovanje ostalih prostorov v objektu, upoštevajoč specifiko namena prostorov, vključno z zahtevano čistostjo in nemotenim obratovanjem,
- | vse zaščite vgrajenega in skladiščenega materiala do prevzema,
- | skladiščenje in varovanje opreme in elementov predvidenih za vgradnjo, do primopredaje,
- | vso potrebno higiensko tehnično preventivno zaščito delavcev,
- | vse stroške splošne, lokalne in specialne zaščite, vključno za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
- | zagotovitev vseh pomožnih gradbiščnih prostorov za čas izvajanja vseh del (sanitarije, garderoba, pisarna, ipd.), razen kjer je te prostore v soglasju z uporabnikom možno organizirati v sklopu prostorov, ki so predmet posegov,
- | vse stroške energentov v času izvajanja projekta, razen neposredno dostopnih v prostorih, ob pogoju soglasja naročnika,
- | zavarovanje gradbišča in vseh elementov za čas izvajanja vseh del,
- | izvedbo vseh del skladno s tekoče veljavnimi standardi, predpisi, tehničnimi smernicami, pravili stroke, ipd.,
- | izvedbo vseh del za doseganje predpisnih, funkcionalnih, sanitarno tehničnih in estetskih meril glede na namen objekta oz. prostorov,
- | izdelavo oz. dobavo gotovih in končno finalno obdelanih izdelkov oz. elementov z vsemi potrebni deli in vso potrebno spremljajočo dokumentacijo za izvedbo oz. vgradnjo in obratovanje,
- | vse potrebne transporte (notranje in zunanje), nalaganje, razkladanje in transportne pripomočke (dvigala, škripci, rampe, ipd.) glede na naravo in obseg del,
- | vsa potrebna pomožna sredstva glede na naravo in obseg del (orodja, stroji, silosi, žerjavi, ipd.),
- | vsa potrebna sredstva za vgrajevanje in odstranjevanje elementov (lestve, odri, transportni kanali, kontejnerji, deponije, ipd.),
- | sprotno in končno čiščenje prostorov, kar velja tudi za prostore, kjer je s popisom opredeljeno specialno čiščenje,
- | ločeno zbiranje, brezprašno nakladanje in odvoz odpadnega materiala na najbližjo registrirano deponijo, vključno s plačilom vseh prispevkov in vodenje evidenc,
- | vso zaščito površin ožjega območja posegov in transportnih poti do roba gradbišča, s sprotnim in dnevnim čiščenjem ter vzdrževanjem reda na gradbišču,
- | vso zaščito širšega območja gradbišča in dovozov na gradbišče, z rednim čiščenjem in vzdrževanjem reda v okolici gradbišča,
- | popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku in drugim udeležencem,
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oz. zamenjavo elementov brez posledic za druge elemente in rok izvedbe del,
- | vse meritve in merjenja na objektu,
- | vse meritve in analize, ki so povezane s predmetom gradnje in povezane s funkcionalno uporabo prostorov,
- | vsa sekundarmo potrebna dela, preglede, meritve, analize, preizkuse oz. preizkusno obratovanje ipd., potrebna za funkcionalno delovanje,
- | spremljanje del s strani pooblaščenega geodeta, vključno z nastavitvami, zakoličenjem ter izdelavo geodetske dokumentacije za vpis v uradne evidence, v kolikor to zahteva narava projekta,
- | spremljanje temeljenja s strani pooblaščenega geomehanika, vključno z analizo in kontrolo zbitosti podloge, v kolikor to zahteva narava projekta,
- | spremljanje gradbenih sanacij oz. vseh posegov v obstoječo konstrukcijo s strani pooblaščenega statika, v kolikor to zahteva narava projekta,
- | ukrepi za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, vključno z varnostnim načrtom in spremljanjem gradnje z vsemi predpisnimi deli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču,
- | pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, ipd. za vse vgrajene elemente, vključno z vodenjem evidenc in izdelavo tabel,
- | odvzem in pregled vzorcev ter izvedbo vseh meritev, pregledov in validacij glede na specifiko predmeta izvedbe (npr. za betone, jeklene konstrukcije, inštalacije, čiste prostore, ipd.), vključno z vso potrebno dokumentacijo za njihovo izvedbo,
- | v času gradnje posodobitev tehničnih rešitev, konfiguracij (npr. ev. računalniških komponent) v sklopu predvidenih elementov skladno z aktualno ponudbo na trgu, v smislu zadnjega stanja tehnike,
- | vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije,
- | stroške za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…),
- | preverjanje ustreznosti izvedene podlage (nosilnost, vlažnost, ravnost, sprimnost, ipd.) in v primeru ugotovljene neustreznosti zagotavljanje vseh postopkov, ukrepov in pomožnih del za kvalitetno, varno in trajno izvedbo posameznih vseh del,
- | vse minimalno potrebne rezervne oz. nadomestne dele za zagon in preizkušanje do predaje elementov v uporabo (npr. filtri, varovalke, ipd.),
- | ves potreben glavni, pomožni in vezni material ter komponente, ki skupaj s predpisanimi elementi tvori celoto za tehnično pravilno, funkcionalno in estetsko izvedbo del oz. predpisanih elementov (npr. pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, komponente, materiale, aditive, premaze, emulzije, izravnalne mase, zaključke, sestavne dele, fazonske kose, tesnila, tesnilne mase, prefabricirana ogrodja, profile, okovje, distančnike, ojačilne profile, dilatacije, slepe podboje, podkonstrukcije, ipd.),
- | celotno tehnično potrebno delo in tehnološke postopke (npr. vibriranje, zagladitev, nega in prekrivanje betonov, premazi in stabiliziranje opažev, kitanje, brušenje pleskanih elementov, ipd.),
- | izdelavo in izreze odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov z ev. potrebnimi ojačitvami,
- | vse medsebojne prilagoditve vseh izvajalcev, za doseganje funkcionalnosti, estetske in tehnične ustreznosti končnega izdelka,
- | izdelavo tehnoloških risb za proizvodnjo oz. montažo, z vsemi potrebnimi detajli,
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih elementov, katere je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del oz. grafično prezentirani, pa so ta dopolnilna dela nujna za estetsko in tehnično pravilno izvedbo in za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta,
- | izdelavo in prezentacijo vzorcev v izbor naročniku, v realnem merilu glede na velikost končnega izdelka, s pridobitvijo potrditev,
- | vodenje in koordinacijo del in izvajalcev na gradbišču, z vso administracijo in vodenjem vseh evidenc,
- | usklajevanje z dokumentacijo in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, naročnikom, investitorjem, uporabnikom, ipd.,
- | terminsko, tehnološko in prostorsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- | izdelavo vseh izračunov, še posebej izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
- | sprotno vnašanje vseh sprememb v kopije in elektronske PZI načrte vključno s popisi izvedenih del ter dejansko vgrajenega materiala in opreme,
- | izvedbeno dokumentacijo v primeru sprememb s strani ponudnika in izvajalca,
- | dokumentacijo izvedenih del, IQ-OQ-PQ dokumentacijo in vso dokumentacijo za tehnični pregled, uporabo, obratovanje in vzdrževanje,
- | vsa dela in elemente, ki so še posebej definirani v sklopu uvodnih in posameznih popisnih postavk.
DOKUMENTACIJA :
Izvajalec oz. ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, tehnične rešitve, tehnologijo, ipd., ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške.
Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oz. območja gradbeno obrtniških, inštalacijskih del, tehnologije, opreme, ipd. na katere imajo spremembe direktni ali posredni vpliv (vse za funkcionalno delovanje in za validacijo prostora).
Izvajalec mora za vse elemente, za katere je potrebna izdelava podrobnejše dokumentacije (delavniške in tehnološke načrte, protokole preizkušanj, detajlne rešitve, sheme polaganja, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, ipd.), izdelati in naročniku pred izvedbo oz. naročilom posredovati celotno dokumentacijo v pregled. Ta dokumentacija obsega npr. delavniške in tehnološke načrte, protokole preizkušanj, detajlne rešitve, sheme polaganja, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, ipd.. Za vse prefabricirane elemente je oddaja tehničnega gradiva obvezna že ob oddaji ponudbe, detajlno pa pred izvedbo elementov.
Izvajalec ne sme samovoljno spreminjati projektih rešitev, za vse spremembe mora pridobiti predhodno odobritev naročnika.
Naročnik sme odobriti samo spremembe, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev in pogojev izdaje ev. gradbenega dovoljenja, tako da na zgrajenem objektu zagotovi vse ukrepe, ki zagotavljajo izpolnjevanje vseh točk izjave Priloga št. 4 po Pravilniku o projektni dokumentaciji (ULRS 55/08), kakor tudi na funkcionalno in oblikovno smiselno celoto.
V kolikor materiali, elementi, karakteristike, ipd. odstopajo od projektno predvidenih, jih izvajalec lahko vgradi samo po predhodni pisni odobritvi naročnika, pri čemer mora za potrditev predstaviti vse posledično potrebne spremembe oz. prilagoditve, ki jih mora izvesti v nespremenjeni vrednosti del.
Izvajalec mora na podlagi odobritev sprotno pisno obveščati projektanta PID dokumentacije o vseh predvidenih spremembah z namenom dobre izdelave PID dokumentacije, hkrati pa vse spremembe vrisovati v gradbiščni izvod PZI dokumentacije, ki se projektantu PID dokumentacije preda ob zaključku del.
V kolikor so spremembe nastale na podlagi opreme, tehničnih rešitev, tehnologije, ipd., ki jo nudi izvajalec oz. ponudnik, če je drugačna od projektno predvidene, oz. če dela izvede v neskladju s projektno dokumentacijo, mora izdelati oz. popraviti PZI dokumentacijo za vse elemente, ki jih spremembe posledično tangirajo.
Izvajalec mora izdelati celotno PID dokumentacijo v primeru kakršnihkoli sprememb (6 papirnatih izvodov in 3 izvode na CD (v .doc, .xls, .dwg formatu).
Izvajalec mora ob zaključku del organizirati tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje v primeru gradbenega dovoljenja in dovoljenje akreditatorja v primeru akreditacije.
Vsi pregledi sprememb s strani projektantov in spremembe dokumentacije so strošek predlagatelja spremembe.
MERITVE IN ANALIZE :
Izvajalec mora pred predajo objekta izvesti vse meritve in analize, ki so povezane s predmetom gradnje in povezane s funkcionalno uporabo prostorov, npr. meritve iz pogodbenega popisa, meritve iz protokola poizkusnega obratovanja, meritve in analize za akreditacijo (npr. laboratorijev, farmacije, ipd.), vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, ipd., meritve za dobro izvedbo del (tlačni preizkusi, preizkusi materialov, ipd.), meritve in analize za funkcionalno delovanje prostorov, npr :
- | za vodo (klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, legionela, ipd.),
- | za prezračevanje (mikroklima, spor glive, dezinfekcija prezračevalnih kanalov, hrup, temperature, vlažnost, hitrost zraka, blower door, ipd.),
- | električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, ipd.)
- | CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, ipd.),
- | vse druge meritve in analize, tudi če niso popisno definirane, pa so potrebne za validacijo in funkcionalno delovanje prostorov kot celote glede na predvideni namen.
DOKAZILA :
Izvajalec mora sprotno arhivirati vso dokazno dokumentacijo za zanesljivost objekta in jo za tehnični pregled oz- ob primopredaji predati nadzoru oz. naročniku oz. uporabniku, npr. :
- | podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani OVD in OVP,
- | dokazilo o zanesljivosti objekta oziroma projekta (vsi atesti, certifikati, meritve, dokazila, preizkusi, itd…) – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija), vključno z urejenimi in izpolnjenimi tabelami, mapo z garancijskimi listi – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija), navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (excel, word, pdf, autocad – dwg (odprta verzija).
Vsi ponujeni in vgrajeni elementi morajo biti CE certificirani in predani na tehnični pregled oz. v uporabo z ustrezno dokumentacijo.
V kolikor za s popisom predpisane elemente niso razpoložljivi CE certifikati, jih mora izvajalec oz. dobavitelj ustrezno nadomestiti po predhodnjem obvestilu projektantu in prejemu njegove potrditve.
Vsi ponujeni elementi morajo imeti dokazila, da ustrezajo zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju (ULRS 102/11, 02/13), razen če je z razpisnimi določili določeno drugače.
Tehnična dokumentacija mora biti predana za vse tehnične elemente in mora vsebovati osnovne podatke: identifikacijske oznake vseh elementov; podatke o proizvajalcu in serviserju; za prefabricirane elemente še tovarniško številko in leto izdelave; certifikate o vgrajenih materialih; seznam rezervih delov; garancijske liste; navodila za montažo oz. priklope; podatke o prevzemu in priklopu; navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, načrt vzdrževanja s podatki o izvajanju rednega vzdrževanja; načrt in veljavnost kalibracij, kadar so te potrebne; podatke o poškodbah, okvarah in popravilih, ipd. Navodila morajo biti dostopna in razumljiva laboratorijskemu osebju - uporabniku. V kolikor v ostalih delih razpisa ni določeno drugače, mora biti garancijski rok vsaj 36 mesecev.
Izvajalec mora ob zaključku del organizirati tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje v primeru gradbenega dovoljenja in dovoljenje akreditatorja v primeru akreditacije.
Izvajalec mora za vse vgrajene tehnične elemente zagotoviti servis oziroma pooblaščene serviserje z licenco, izdano s strani proizvajalca opreme ali naprave. V kolikor v ostalih delih razpisa ni določeno drugače, mora biti pooblaščeni servis zagotovljen v razdalji do 300km, servisiranje pa se mora izvajati v lokaciji laboratorija.

## Popis-EI-1N-traktC-CT
6. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
I. |  | SVETILKE
1. |  | Nadgradna svetilka 9.7W LED, 1110lm. Modularna optika. Ohišje iz jeklene pločevine, z belim premazom. Omejitev bleščanja za delovna mesta z zasloni UGR<16 L65<1000 cd/m² po EN 12464-1. Svetlobni izkoristek svetilk: 114 lm/W, Ra>80, 4000K. Dimenzije 230x230x63mm. 5 letna garancija, kot npr.:
| S1- | MIREL-L mini A LED1200-840 LDE | kos | 2 |  | 0
Nudimo:proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška oznaka:
2. |  | Nadgradna svetilka, 29W LED, 3740lm. Modularna optika. Ohišje iz jeklene pločevine, z belim premazom. Omejitev bleščanja za delovna mesta z zasloni UGR<16 L65<1000 cd/m² po EN 12464-1. Svetlobni izkoristek svetilk: 129 lm/W, Ra>80, 4000K. Dimenzije 600x600x52mm, teža 6,64kg. 5 letna garancija, kot npr.:
| S2- | MIREL-L A LED3800-840 Q600 LDO | kos | 1 |  | 0
Nudimo:proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška oznaka:
3. |  | Vgradna svetilka 51.8W LED. Vgradno ohišje jeklene pločevine v beli barvi odporno na olje, kemični sestavine in razkužila Posebni premazi so na voljo za strožje zahteve (npr. v industriji živil in predelave mesa in klobas). 3-polni priključni terminal. Simetrični aluminijasti reflektor v mat barvi. Pokrit iz eloksiranega aluminija in opremljen s 3 mm vgrajeno PMMA ploščo s sponko Twist-lock. Modul: 600; svetilke dimenzije: 1198 mm x 298 mm x 101 mm, dimenzije odprtine v stopu: 1176 mm x 277 mm, teža: 5,60 kg. Stopnja zaščite: IP54 (strop stran: IP20). 5-letna garancija, komplet z nivelirnim setom in priseskom, kot npr.:
| S3- | CLEAN C-O LED5000-840 M600L LDO | kos | 1 |  | 0
Nudimo:proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška oznaka:
4. |  | Vgradna svetilka 63W LED. Vgradno ohišje jeklene pločevine v beli barvi 3-polni priključni terminal. Simetrični aluminijasti reflektor v mat barvi. Pokrit iz eloksiranega aluminija in opremljen s 3 mm vgrajeno PMMA ploščo s sponko. Modul: 600; svetilke dimenzije: 1198 mm x 298 mm x 101 mm, dimenzije odprtine v stopu: 1176 mm x 277 mm, teža: 5,60 kg. Stopnja zaščite: IP54 (strop stran: IP20). 5-letna garancija, komplet z nivelirnim setom in priseskom, kot npr.:
| S4- | CLEAN C-O LED4800-940 M600L LDO | kos | 5 |  | 0
Nudimo:proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška oznaka:
5. |  | Vgradna linijska svetilka 18W LED DALI LED. življenjska doba 50.000 h za 90-odstotkov svetlobnega toka. Barva svetlobe 4000K. Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Učinkovitost svetilke: 91 lm/W. Svetlobni tok svetilke: 1690 lm. Reprodukcija barv: Ra>80. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Komplet z montažnim priborom. Dimensions: 1000 x 72 x 136 mm weight: 3.5kg Svetilka ima 5-letno garancijo, kot npr.:
| S5- | SLOIN E SL LED1800-840 L1000 PC | kos | 1 |  | 0
Nudimo:proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška oznaka:
6. |  | Nadgradna svetilka (kot Zumtobel LINARIA LED1500-840 L608 PM LDE SRE) 15,1W DALI. Dimenzije: 608x30x67mm. Teža 0,9kg. Tračna svetilka s prostim sevanjem, iz visoko kakovostnega aluminija, prašno lakirana, aluminijaste srebrne barve. Plastični deli iz PMMA. Ra>80. Življenjska doba: 50.000 ur pri 70% svetlobnega toka. UV-odporen polikarbonat. Barvna temperatura: 4000K. Učinkovitost svetilke: 97 lm/W. Električna priključitev z 2/3-polno vtično sponko. Možna je nadgradna montaža. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov in montažnim priborom. 5-letna garancija, kot npr.:
| S6- | LINARIA LED1500-840 L608 PM LDE SRE | kos | 2 |  | 0
Nudimo:proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška oznaka:
7. |  | Nadgradna svetilka 39,1W DALI. Dimenzije: 1508x30x67mm. Teža 1,7kg. Tračna svetilka s prostim sevanjem, iz visoko kakovostnega aluminija, prašno lakirana, aluminijaste srebrne barve. Plastični deli iz PMMA. Ra>80. Življenjska doba: 50.000 ur pri 70% svetlobnega toka. UV-odporen polikarbonat. Barvna temperatura: 4000K. Učinkovitost svetilke: 94 lm/W. Električna priključitev z 2/3-polno vtično sponko, komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija, kot npr.:
| S7- | LINARIA LED3700-840 L1508 PM LDE SRE | kos | 1 |  | 0
Nudimo:proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška oznaka:
8. |  | Svetilka varnostne razsvetljave, s triurno avtonomijo, z možnostjo vezave na Logica kontrolno enoto ter pritrdilnim priborom, kot npr.:
| V1- | Beghelli, (12183) LOGICA LED LG 11W SE 3H 1/2/3P | kos | 2 |  | 0
Nudimo:proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška oznaka:
9. |  | Označitev svetilk varnostne razsvetljave po priloženi shemi | kompl. | 1 |  | 0
10. |  | Varnostni znak za označitev izhodnih poti, sklden s SIST 1013 nameščen na obstojni podlagi | kos | 2 |  | 0
11. |  | Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s strani pooblaščene inštitucije, z izdajo potrdila o ustreznosti | kos | 1 |  | 0
12. |  | Meritve splošne osvetljenosti v prostorih, s poročilom | kos | 1 |  | 0
|  | Svetilke SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL
1. |  | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v zidnih oziroma inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 370 |  | 0
| - | NYM-J 4 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 440 |  | 0
| - | NYM-J 5 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | FG70R 5 x 16 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | FG70R 5 x 25 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | JY(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 20 |  | 0
2. |  | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
| - | H07V-K 4 mm2 | m | 60 |  | 0
| - | H07V-K 6 mm2 | m | 40 |  | 0
| - | H07V-K 10 mm2 | m | 35 |  | 0
| - | H07V-K 16 mm2 | m | 40 |  | 0
| - | H07V-K 25 mm2 | m | 25 |  | 0
3. |  | PVC cev:
| - | fi 16, rebrasta | m | 145 |  | 0
| - | fi 23, rebrasta | m | 40 |  | 0
4. |  | Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim priborom:
| - | PK 100 | m | 30 |  | 0
5. |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 15 |  | 0
6. |  | Stikalni element, za vgradnjo v okvir, bele barve, kot npr. Jung, AS 500
| - | stikalo, navadno | kos | 2 |  | 0
| - | stikalo, navadno | kos | 2 |  | 0
| - | stikalo, navadno, s tlivko, 16A | kos | 4 |  | 0
| - | tipkalo | kos | 5 |  | 0
7. |  | Okvir s podometno dozo, kot npr. Jung, AS 500, bele barve, za vgradnjo:
| - | enega elementa | kos | 2 |  | 0
| - | dveh elementov | kos | 2 |  | 0
| - | treh elementov | kos | 2 |  | 0
| - | štirih elementov | kos | 1 |  | 0
8. |  | IR senzor za vklop ventilatorja | kos | 2 |  | 0
9. |  | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko, kot:
| - | GW 44 208 | kos | 1 |  | 0
| - | GW 48 003 | kos | 3 |  | 0
10. |  | Stalni priključek, komplet:
| - | podometne izvedbe | kos | 2 |  | 0
| - | nadometne izvedbe, IP44 | kos | 3 |  | 0
11. |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, komplet s podometno dozo in belim okvirjem, kot npr. Jung AS 500:
| - | 16A, 250V, bele barve, enojna (mreža) | kos | 7 |  | 0
| - | 16A, 250V, bele barve, dvojna (mreža) | kos | 1 |  | 0
| - | 16A, 250V, bele barve, trojna (mreža) | kos | 1 |  | 0
| - | 16A, 250V, bele barve, s pokrovom (mreža) | kos | 1 |  | 0
| - | 16A, 250V, zelene barve, enojna (agregat) | kos | 2 |  | 0
| - | 16A, 250V, zelene barve, dvojna (agregat) | kos | 1 |  | 0
12. |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, komplet z dozo in belim okvirjem, vgrajena v zidni kanal:
| - | 16A, 250V, bele barve, trojna (mreža) | kos | 6 |  | 0
| - | 16A, 250V, zelene barve, trojna (agregat) | kos | 5 |  | 0
13. |  | Zidni kanal, kovinski, bele barve, dvoprekatni komplet s pregradami, veznimi elementi, pokrovom kanala, končnimi elementi in pritrdilnim priborom, kot npr. Elba, AT110 / 72, komplet
| - | dolžine 0,8m | kos | 1 |  | 0
| - | dolžine 1,5m | kos | 1 |  | 0
| - | dolžine 1,7m | kos | 2 |  | 0
| - | dolžine 2,2m | kos | 1 |  | 0
| - | dolžine 5m | kos | 2 |  | 0
14. |  | Nadometna doza, okvirne dim. 300x200, komplet s pokrovom in vgrajenimi vrstnimi sponkami (50 kos), komplet | kos | 1 |  | 0
15. |  | Žica H07V-K 4 mm2, dolžine do 0,2 m, komplet s kabelskimi čevlji (premostitve kovinskih mas) | kos | 6 |  | 0
16. |  | Žica H07V-K 6 mm2, dolžine do 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 4 |  | 0
17. |  | Žica H07V-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 2 |  | 0
18. |  | Izdelava spojev izenačevanja potencialov, komplet z objemkami oz. drobnim materialom | kos | 25 |  | 0
19. |  | Priklop, komplet z drobnim materialom:
| - | ventilatorja | kos | 1 |  | 0
| - | prezračevalne naprave | kos | 1 |  | 0
| - | klima split naprav, komplet s servisnim stikalom (povezave med zunanjo in notranjimi enotami v sklopu naprave v strojnem delu popisa) | kos | 3 |  | 0
20. |  | Izvlačenje obstoječih energetskih kablov (5x10) iz cevne inštalcije v skupni dolžini 20m | kos | 2 |  | 0
21. |  | Priklop obstoječih tokokrogov na strani razdelilnika ter doze za podaljšanje kablov, komplet z drobnim materialom | kos | 15 |  | 0
22. |  | Manjša dolbljenja do širine 5cm, brez zametavanja (velja za vse močnostne inštalacije) | m | 25 |  | 0
23. |  | Demontaža obstoječe inštalacije (stikala, vtičnice, kabli) komplet z odvozom materiala na deponijo | ur | 16 |  | 0
24. |  | Sodelovanje pri preizkusu naprav strojnih inštalacij in tehnološke opreme | ur | 6 |  | 0
25. |  | Meritve električnih inštalacij, komplet po zahtevah uvodnega dela | kompl. | 1 |  | 0
|  | Inštalacijski material SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. |  | RAZDELILNIKI in NAPRAVE
Velja za vse razdelilnike
| - | izdelava označb posameznih faz, tokokrogov, sponk, zunanjosti razdelilnikov,…
| - | kabelske uvodnice
| - | zatesnitev uvodnic
| - | zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
| - | POK korita za polaganje kablov
| - | označba razdelilnika v skladu s predpisi
| - | predviden žep za namestitev vezalne sheme razdelilnika
| - | izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in namestitev vezalne sheme v razdelilnik
| - | priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
| - | za ustreznost razdelilnikov predložiti dokazila, ki jih izdajo neodvisne pooblaščene oziroma akreditirane institucije
1. |  | Dela oziroma material v glavnem razdelilniku 1CK-MA-1 (mrežni in agregatski del) komplet z drobnim in veznim materialom:
Odklop in priklop novih kablov se izvajajo izven delovnega časa naročnika pod napetostjo.
| - | odklop obstoječega kabla (5x16) | kos | 2
| - | priklop novih kablov na obstoječih podnožjih, komplet z drobnim materialom | kos | 2
| - | varovalno podnožje 160/50A | kos | 3
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
2. |  | Dograditve v obstoječi razdelilnik C1-MA-1 (1. nadstropje - mreža+agregat):
Predelava razdelilnika se izvaja izven delovnega časa naročnika.
| - | odklop obstoječih ter priklop novih energetskih vodov, komplet z drobnim materialom | kos | 2
| - | instalacijski odklopnik:
|  | B/10 A, 1p | kos | 20
|  | C/10 A, 3p | kos
|  | C/16 A, 1p | kos | 24
|  | C/16 A, 3p | kos | 1
|  | C/25 A, 1p | kos
| - | kombinirano zaščitno stikalo C16/0,03A, 2p | kos | 5
| - | stikalo na dif. tok, 25/0,03A, 4p | kos | 1
| - | inštalacijski kontaktor, 20A, 2.p., 230V | kos | 1
| - | časovni rele, 8A, 230V, z zakasnjenim izklopom 10-20min. | kos | 1
| - | izvedba tipske ključavnice UKC s tritočkovnim zaklepanjem | kos | 2
| - | vgraditev in priklop krmilne enote za domofon | kos | 1
| - | vgraditev in priklop krmilne enote za videodomofon | kos | 1
| - | dela na izvedba prevezav, odstranitev kablov, ki niso v uporabi | ur | 8
| - | izvedba tesnitve energetskega dovoda s požarnoodpornimi vrečkami v mrežnem in agregatskem delu razdelilnika | kos | 2
| - | vrstne sponke | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
3. |  | Označitev obstoječih kablov (kos 20), pregled obstoječe vezave, odklop kablov, demontaža obstoječega razdelilnika C1-MA-2 (mrežni in agregatski del), vse skupaj cca 40 kos elementov (varovalke, stikala, fid,…), komplet z odvozom na deponijo | kompl. | 1 |  | 0
|  | Razdelilniki in naprave SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Vso predvideno opremo mora pred naročilom potrditi investitor. V strošku ponudbenih cen je potrebno upoštevati sistemsko garancijo na vgrajeni sistem. Vsa oprema na nivoju opreme kot npr. R&M.
1. |  | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | SFTP kat 6A (4x2x0,51mm) | m | 1220 |  | 0
| - | HDMI kabel, dolžine 14m, komplet s konetktorji | komp. | 1 |  | 0
| - | LIYCY 2x1 mm2 | m | 20 |  | 0
2. |  | PVC cev :
| - | fi 16, rebrasta | m | 50 |  | 0
| - | fi 23, rebrasta | m | 70 |  | 0
| - | fi 36, rebrasta | m | 8 |  | 0
| - | PN 16 | m | 15 |  | 0
3. |  | Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim priborom:
| - | PK 100 | m | 30 |  | 0
4. |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 10 |  | 0
5. |  | Podatkovna vtičnica, dvojna, SFTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet s priklopom kablov:
| - | vgrajena v zidni kanal | kos | 9 |  | 0
| - | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, kot npr. Jung, AS 500 | kos | 2 |  | 0
6. |  | Podatkovna vtičnica, enojna, SFTP RJ 45 kat 6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet s priklopom kablov:
| - | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, kot npr. Jung, AS 500 | kos | 5 |  | 0
| - | nadometne izvedbe | kos | 1 |  | 0
7. |  | Dograditev v obstoječo omaro komunikacijskega vozlišča KV 03.02.1:
| - | priključni panel, SFTPkat 6A, 24xRJ45, komplet s priklopom kablov | kos | 2
| - | meritve SFTP kabla, komplet z izstavitvijo protokola, po zahtevah uvodnega dela | kos | 24
| - | povezovalni kabli, dolžine 1m | kos | 14
| - | povezovalni kabli, dolžine 2m | kos | 10
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
8. |  | Končno stikalo (magnet), vezan v sistem CT naprave s pogojem delovanja, ko so vrata zaprta, montiran na vratih po detajlu arhitekture | kos | 1 |  | 0
|  | Univerzalno ožičenje SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
Vsi elementi požarnega javljanja morajo biti združljivi z obstječim sistemom AJP (Siemens, vzdrževalec sistema Akoda)
1. |  | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | JB-Y(St)Y 1x2x0,8mm | m | 195 |  | 0
| - | NHXH-0 E30 2 x 1,5 mm2, komplet s pripadajočimi pritrdilnimi elementi | m | 125 |  | 0
2. |  | PVC cev :
| - | fi 16, rebrasta | m | 40 |  | 0
3. |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 10 |  | 0
4. |  | Adresni optični javljalnik s podnožjem | kos | 6 |  | 0
Nudimo:proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška oznaka:
5. |  | Izolator linije, komplet | kos | 2 |  | 0
Nudimo:proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška oznaka:
6. |  | Adresni enokanalni vhodno/izhodni krmilni vmesnik z 1A relejskim izhodom, komplet z dozo in dodatnim relejem za krmiljenje klimata | kos | 1 |  | 0
Nudimo:proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška oznaka:
7. |  | Adresni enokanalni vhodno/izhodni krmilni vmesnik z 1A relejskim izhodom, komplet z dozo za priklop hupe | kos | 1 |  | 0
Nudimo:proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška oznaka:
8. |  | Sirena | kos | 1 |  | 0
9. |  | Označevalna tablica z oznako elementa | kos | 9 |  | 0
10. |  | Označevalna nalepka s simbolom požarne sirene izdelana v skladu s standardom | kos | 1 |  | 0
11. |  | Priklop linije na obstoječi alarmni centrali, konfiguracija in adresiranje linije, komplet | kompl. | 1 |  | 0
12. |  | Pregled požarnega sistema in pridobitev potrdila o brezhibnosti delovanja s strani pooblaščene institucije, komplet s sodelovanjem vzdrževalca sistema na pregledu | kos | 1 |  | 0
Samo za prostore, ki se prenavljajo.
|  | Avtomatsko javljanje požara SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. |  | DOMOFONSKA INŠTALACIJA
1. |  | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | JY(St)Y 4x2x0,8mm | m | 80 |  | 0
| - | LIYCY 2x1 mm2 | m | 75 |  | 0
2. |  | PVC cev :
| - | fi 16, rebrasta | m | 25 |  | 0
3. |  | Videodomofonska naprava za prostor PACS/RIS PODPORA, kot npr. TCS, tip B set video 01 - IUK sestavljena iz elementov:
| - | zunanja pozivna enota s pozivno tipko in mikrofonom | kos | 1
| - | notranja nadgradna, namizna enota | kos | 1
| - | priklop električne ključavnice | kompl. | 1
| - | napajalna enota, vse potrebne krmilne enote | kompl. | 1
| - | vezava in preizkus | kompl. | 1
|  | SKUPAJ | kos | 1 |  | 0
4. |  | Domofonska naprava za prostor OPERATER CBCT, kot npr TCS, sestavljena iz elementov:
| - | BUS naprava za napajanje in kontrolo BVS20-SG | kos | 1
| - | Interface za telefonske centrale FBO1100-0400 | kos | 1
| - | BUS rele, BRE2-SG | kos | 1
| - | B serijska pozivna enota, B01a-EN | kos | 1
| - | vezava signala v naprej določeno telefonsko šteilko, komplet s konfiguracijo na centrali in vklopom sistema | kos | 1
| - | vezava in preizkus | kompl. | 1
|  | SKUPAJ | kos | 1 |  | 0
5. |  | Končno stikalo (magnet), za prekinitev telefonske linije, montiran na vratih po detajlu arhitekture | kos | 1 |  | 0
|  | Domofonska inštalacija SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. |  | PREDAJNA DOKUMENTACIJA, PID DOKUMENTACIJA
|  | Predaja dokazil, certifikatov, meritev, usposabljanj, šolanj | kpl | 1 |  | 0
|  | Predaja PID in NOV dokumentacije ( v izvorni elektronski obliki) | kpl | 1 |  | 0
|  | Predajna dokumentacija, PID dokumentacija SKUPAJ |  |  |  | 0
1.
REKAPITULACIJA
I. |  | SVETILKE |  |  | € | 0
II. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  | € | 0
III. |  | RAZDELILNIKI |  |  | € | 0
IV. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | € | 0
V. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  | € | 0
VI. |  | DOMOFONSKA INŠTALACIJA |  |  | € | 0
VIII. |  | Nepredvidena dela | % | 10 | € | 0
IX. |  | PREDAJNA DOKUMENTACIJA, PID DOKUMENTACIJA |  |  | € | 0
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  | € | 0
|  | DDV 22% |  |  | € | 0
|  | SKUPAJ Z DDV |  |  | € | 0
| - | Dolblenje in preboji glavnih razvodov so zajeti v sklopu gradbenega dela načrta.