RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: 	Elektro Gorenjska, d.d.

Ulica Mirka Vadnova 3 a

4000 Kranj

Predmet javnega naročila: 	Elektromontažna dela na merilnih mestih na območju Elektra Gorenjska, d.d.

Sklopa:	sklop 1: EM dela na merilnih mestih na območju KN Radovljica in Bled, KN Bohinj, KN Jesenice in Kranjska Gora,

sklop 2: EM dela na merilnih mestih na območju KN Kranj, KN Visoko in Cerklje, KN Škofja Loka in Medvode, KN Tržič

Številka postopka:	JN16-010

Vrsta postopka: 	Postopek oddaje naročila male vrednosti

Objava javnega naročila:	Portal za javna naročila

EU

KAZALO VSEBINE

I.	POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3

1.	Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu	3

2.	Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb	3

3.	Dodatna pojasnila ponudnikom	3

4.	Veljavnost ponudbe	4

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB – SPLOŠNI DEL	5

5.	Pravna podlaga	5

6.	Oblika ponudbe	5

7.	Celovitost ponudbe in variantne ponudbe	6

8.	Skupna ponudba več ponudnikov	6

9.	Ponudba s podizvajalci	7

10.	Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	7

11.	Finančna zavarovanja	8

12.	Cena in plačilni pogoji	8

13.	Izločitev iz javnega naročila	8

14.	Merilo za izbor	8

15.	Odločitev o oddaji naročila	9

16.	Sklenitev pogodbe	9

17.	Pravno varstvo	9

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL	10

18.	Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila	10

IV. PONUDBA	14

PRILOGE D/1 DO D/4	19

PRILOGI E/1 IN E/2	33

PRILOGI F/1 IN F/2	36

VI. NASLOVNICA PONUDBE	40

VII. NAVODILA ZA ZAMENJAVO MERILNO KRMILNIH NAPRAV	42

VIII. NAVODILA ZA IZVAJANJE ELEKTROMONTAŽNIH DEL NA MERILNIH MESTIH PRI UVAJANJU AMI SISTEMA	43

IX. NAVODILA ZA VARNO DELO PRI MENJAVAH IN PREDELAVAH MERILNIH MEST	46

X. TEHNIČNA NAVODILA ZA MONTERJE OB MENJAVI ŠTEVCEV PRI UVAJANJU AMI SISTEMA	47

- POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu

Elektro Gorenjska, d.d. (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane subjekte, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila za elektromontažna dela na območju Elektra Gorenjska, d.d. (v nadaljevanju: javno naročilo).

Predmet naročila so elektromontažna dela na merilnih mestih na območju Elektra Gorenjska, d.d. v skladu s pravili tehnične stroke in navodili iz te razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da izvajanje elektromontažnih del na merilnih mestih realizira v manjšem obsegu, kar bo odvisno od lastnih kadrovskih zmožnosti naročnika.

Pogodba se bo sklenila za obdobje od 1. 2. 2017 (oziroma od podpisa pogodbe, če bo ta kasnejši) do 15. 2. 2019.

Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji in v objavi javnega naročila v Uradnem listu Evropske unije in na slovenskem portalu za javna naročila (www.enarocanje.si).

Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb

Ponudniki pošljejo ponudbe, morebitne spremembe in umik ponudb s priporočeno pošiljko na naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3 a, 4000 Kranj, lahko pa jih oddajo tudi osebno na naslov naročnika, v vložišče/sobo št. 110 (nova stavba, I. nadstropje) vsak delovni dan med 7.30. in 14. uro do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo ponudb. Ponudbe je treba poslati v zapečateni kuverti. Izpolnjen obrazec G mora biti prilepljen na kuverto.

Ponudbe morajo biti predložene naročniku najkasneje do 10. 1. 2017 do vključno 8.30. Ponudbe, predložene po izteku tega roka (ne glede na datum pošiljanja in/ali nepravočasne dostave ponudbe v primeru dostave kurirske službe), bodo izločene iz postopka oddaje javnega naročila in bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 1. 2017 ob 9. uri v poslovnih prostorih naročnika, na naslovu Ulica Mirka Vadnova 3 (stara stavba), II. nadstropje, v sejni sobi. Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Naročnik bo na javnem odpiranju prebral in zapisal v zapisnik, kateri ponudniki so se prijavili na javni razpis in skupno ponudbeno ceno ter ostale podatke v zvezi z merili, če cena ni edino merilo. Prisotni predstavniki ponudnikov bodo prejeli zapisnik na odpiranju ponudb, ostalim ponudnikom pa bo v treh delovnih dneh po odpiranju poslan po pošti.

Dodatna pojasnila ponudnikom

Pojasnila razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo pisno na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) najpozneje do 2. 1. 2017 do 10. ure. Naročnik bo upošteval samo tiste zahteve za dodatna pojasnila in odgovarjal na vprašanja ponudnikov, ki bodo posredovana izključno preko Portala za javna naročila.

Pojasnila in odgovore na morebitna vprašanja zainteresiranih ponudnikov bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil izključno v slovenskem jeziku, in sicer najkasneje do 4. 1. 2017.

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik objavil na svoji spletni strani: www.elektro-gorenjska.si in na Portalu javnih naročil ter po potrebi podaljšal rok za pojasnila razpisne dokumentacije oziroma oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 10. 4. 2017. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudniki morajo odgovoriti na takšno zahtevo v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti.

Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo.

Kranj, dne 2. 12. 2016

Naročnik:

Elektro Gorenjska, d. d.

Predsednik uprave:

mag. Bojan Luskovec

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB – SPLOŠNI DEL

Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja v skladu z določili:

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami) in podzakonskih aktov,

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS, št. 43/2011 s spremembami),

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur. l. RS, št. 45/10 s spremembami),

- drugih predpisov, ki veljajo za naročnika in urejajo področje predmetnega javnega naročila.

Oblika ponudbe

Jezik

Razpisna dokumentacija in vsi njeni deli so pripravljeni v slovenskem jeziku. V postopku oddaje javnega naročila se uporablja izključno slovenski jezik. Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku. Če ponudnik predloži dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Prevod mora pripraviti oseba, ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseženi tolmač, uradni prevajalci idr.) v Republiki Sloveniji. Iz prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in njen status.

Poslovna skrivnost

Morebitne poslovne skrivnosti v ponudbi mora ponudnik označiti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če je kateri od podatkov poslovna skrivnost po subjektivnem kriteriju, kot je to opredeljeno v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, mora ponudnik predložiti ustrezni akt (sklep), iz katerega je razvidno, da so ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, določeni v II. odstavku 35. člena ZJN-3.

Ostale zahteve

Ponudba mora biti podana na prilogah razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih prilogah, izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene k ponudbi. Ponudbo in njene sestavne dele mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki ima pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.

Vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane, podpisane in žigosane (če ponudnik uporablja žig). S tem ponudnik potrdi, da se strinja z vsebino obrazcev in vzorcem pogodbe. Vsi morebitni popravki morajo biti prav tako datirani, podpisani in žigosani s strani ponudnika.

Vse dobave in storitve, ki so predmet javnega naročila, morajo biti skladne z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Naročnik praviloma zahteva, da ponudnik (po pozivu naročnika) predloži originalno listino, vendar enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen če izvirnik ni posebej zahtevan. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original.

Zaželeno je, da:

- so vse strani v ponudbi oštevilčene;

- ponudnik v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;

- je celotna ponudba zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;

- so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);

- so listi v ponudbi povezani na takšen način (tj. s tako dolgo vrvico), da je mogoče ponudbo skenirati (tj. liste obračati, ne da bi jih pri tem poškodovalo);

- se garancije za resnost ponudbe in drugih morebitnih dokumentov, ki jih bo naročnik uporabil za pridobitev dokazil, ne luknja, ampak vstavi v PVC mapo in jo ustrezno zapečati (mapo se poveže skupaj z ostalimi dokumenti ponudbe);

- so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v III. poglavju Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del.

Ponudnik predloži ponudbo v enem pisnem izvodu, ki se šteje za original, in eni elektronski kopiji (v pdf obliki na (zaželeno) USB ključku ali CD). V primeru, da se podatki v ponudbi v elektronski obliki razlikujejo od podatkov v ponudbi, ki se šteje za original, bo naročnik upošteval podatke v pisni obliki originalne ponudbe. Ko bo naročnik pozval najugodnejšega ponudnika k predložitvi dokazil, ima pravico, da zahteva dokazila v dveh izvodih in elektronski kopiji (v pdf obliki na (zaželeno) USB ključku ali CD).

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila.

POMEMBNO:

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje (v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999 s spremembami), ki ga navedejo v obrazcu PRILOGA D/2.

Celovitost ponudbe in variantne ponudbe

Ponudbo je mogoče oddati za en sklop ali za celoto. Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

Skupna ponudba več ponudnikov

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj (konzorcij ponudnikov). Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisno dokumentacijo in pogoji in merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Skupni ponudniki v vsakem primeru naročniku odgovarjajo solidarno, tudi če ta odgovornost v medsebojnem dogovoru ni tako opredeljena.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

Vsak partner v skupni ponudbi mora za sodelovanje v postopku javnega naročanja izpolnjevati pogoje za dokazovanje sposobnosti, razen če se ekonomski in finančni pogoji ter tehnični in kadrovski pogoji (če so zahtevani) lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki – skupni partnerji skupaj izpolnijo te zahteve in pogoje, če je to v tej razpisni dokumentaciji posebej tako določeno.

Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče.

Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, katerega namen je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalcem je ponudba, pri kateri glavni ponudnik del javnega naročila odda v izvajanje podizvajalcu.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik vedno v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev, ne glede na skupno število podizvajalcev.

Ponudnik mora v ponudbi navesti vse eventualne podizvajalce (izpolniti obrazec ESPD) in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev (dela, ki jih bo posamezni podizvajalec izvajal, količino in vrednost) ter izpolniti, podpisati in žigosati prilogo vzorca pogodbe (»Priloga  – podizvajalec«).

Kadar namerava ponudnik izvesti naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3.

Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, kot so določeni v III. poglavju te razpisne dokumentacije Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del. Izpolnjevanje tehničnih in kadrovskih pogojev (če so zahtevani) bo, če ni drugače določeno v tej razpisni dokumentaciji, ugotovljeno skupaj za glavnega ponudnika in podizvajalce.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev (npr. reference), po sklenitvi pogodbe pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora ponudnik zagotoviti, da je novi podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

V predmetnem javnem naročilu gre sicer za dobavo blaga, vendar naročnik zahteva, da obveznosti v zvezi s podizvajalci veljajo tudi v tem primeru.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem (ne velja za pogoj iz točke b), podtočke 3.1., 18. točke razpisne dokumentacije) ter tehnično in strokovno sposobnostjo (če so zahtevani) uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, naročnik zahteva, da so ponudnik in subjekti, s katerimi bo izpolnil ekonomski in finančni pogoj, skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila (solidarna odgovornost ponudnika in ostalih subjektov).

Naročnik bo v primeru, če so bo ponudnik v ponudbi skliceval na uporabo zmogljivosti drugih subjektov, ravnal v skladu z 81. členom ZJN-3.

Finančna zavarovanja

Naročnik zahteva finančna zavarovanja, kot so navedena v III. poglavju te razpisne dokumentacije – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del, in vzorcu pogodbe.

Ponudnik kot finančno zavarovanje lahko predloži menico (velja le za finančno zavarovanje za resnost ponudbe – če je zahtevano), bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje ali nakaže brezobrestni depozit (v zvezi s finančnim zavarovanjem naročnik pojem banka oz. (bančna) garancija uporablja tako za banko, ki izda garancijo, kot tudi za zavarovalnico oz. garancijo zavarovalnice; v pojem (bančna) garancija pa je štet tudi brezobrestni depozit).

Bančna garancija mora biti izdana s strani banke, ki ima sedež v državah članicah Evropske unije ali v Švici.

V primeru spora med naročnikom in garantom je pristojno sodišče po sedežu javnega naročnika.

V primeru, da ponudnik, kot finančno zavarovanje, v enakem znesku in za enako obdobje na poslovni račun naročnika nakaže brezobrestni depozit, mora kot dokazilo (tako v fazi oddaje ponudbe, kot tudi v drugih primerih) naročniku predložiti potrdilo o vplačilu depozita. Na plačilnem nalogu mora v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita, navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje … (resnosti ponudbe, dobre izvedbe del, odprave napak v garancijskem roku)),

- številko javnega naročila ali pogodbe.

Cena in plačilni pogoji

Cena, vključno s stroški garancije, mora vključevati vse stroške in dajatve ter mora biti izražena v evrih (EUR). Vrednosti v ponudbi in ponudbenem predračunu morajo biti zapisane v neto znesku, brez DDV. Končna ponudbena cena mora vsebovati tudi vse morebitne popuste.

Ponudbene cene na enoto so fiksne za celotno obdobje izvajanja javnega naročila.

Ponudniki s sedežem izven EU morajo v ponudbeno ceno vključiti vse zneske carin in ostalih uvoznih in drugih dajatev.

Naročnik ne nudi avansa. Ostali plačilni pogoji so podrobneje opredeljeni v vzorcu pogodbe.

Izločitev iz javnega naročila

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz te razpisne dokumentacije ali ZJN-3, bodo izločene kot nedopustne.

V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član ali član organa nadzora naročnika.

Merilo za izbor

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na osnovi najnižje skupne cene.

V primeru, da bosta(do) dva ali več ponudnikov ponudila(i) enako najnižjo ceno, bo naročnik ponudnika(e) pozval, da na svojo ponudbeno ceno ponudita(jo) dodatni popust. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najvišji popust (ponudil najnižjo ceno), lahko tudi v več krogih (npr. če bo v prvem krogu ponujen enako visok popust, po izvedel drugi krog itn.), dokler ne bo prejel najnižje ponudbe le s strani enega ponudnika).

Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo po pregledu in ocenitvi vseh prejetih ponudb sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer v roku in vsebini, določeni v ZJN-3. Podpisano odločitev o oddaji javnega naročila bo objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Sklenitev pogodbe

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila izbranega ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo v takšnem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je zahtevano).

Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci) v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK, naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena samo v primeru, če bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika (npr. ko bo nadzorni svet naročnika podal soglasje za sklenitev pogodbe o izvajanju javnega naročila, če bo potrebno).

Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno v skladu ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz IV. odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 3.500 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-xxxxxxLL (xxxxxx = številka objave, LL = letnica iz številke objave).

Potrdilo o plačilu takse mora biti obvezno priloženo zahtevku za revizijo.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvestiti ministrstvo, pristojno za finance.

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL

Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih dokumentov:

|  | PONUDBA |
| --- | --- |
| 1.1. | Ponudnik mora pripraviti in izpolniti ponudbo (poglavje IV), v skladu s pogoji iz te razpisne dokumentacije. DOKAZILO: Izpolnjen obrazec Ponudbe. |
|  | ESPD |
| 2.1. | Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) obrazec ESPD, ki predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev (navedeni v nadaljevanju) in da izpolnjuje pogoje (navedeni v nadaljevanju) za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu (če se ti pogoji ne dokazujejo posebej, ker v ESPD to ni predvideno). V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji (skupna ponudba) in/ali podizvajalcem, ali uporablja zmogljivosti drugih subjektov, morajo ta obrazec izpolniti tudi vsak partner, podizvajalci in drugi subjekti, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik. DOKAZILO: Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD. |
|  | RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV |
|  | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku predmetnega javnega naročila izključil ponudnika (vključno s skupnim ponudnikom in podizvajalcem), če bo zanj dokazano: - kaznovanost ponudnika oziroma oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika, ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) ter našteta v 75. členu ZJN-3. - neizpolnjevanje vseh obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi v kateri ima ponudnik sedež ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti dan oddaje ponudbe znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe (REK obrazec). - ponudnik je na dan roka za oddajo ponudb uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. - ponudniku je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. - če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. - če je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. - če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. - če nasprotja interesov iz III. odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi. - če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila (pogodbe) ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije. - če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. - če je ponudnik poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v predmetnem postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji tega javnega naročila. Razlogi, navedeni v zgornjih točkah, veljajo tudi za vsakega skupnega partnerja in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik; za vsakega podizvajalca pa veljajo razlogi, navedeni v a), b), c) in d). |
|  | POGOJI ZA SODELOVANJE |
|  | Ponudnik s podpisom ESPD potrdi: - da v zadnjih 6 mesecih pred izstavitvijo dokazila ni imel blokiran(e) TRR in da nima bonitetne ocene slabše od SB7 (SB8 ali slabšo) – velja za slovenskega ponudnika. Če ponudnik ne razpolaga z obrazcem S.BON-1, ki ga izdaja AJPES (če je npr. tuji ponudnik), je razlog za izključitev primerljiva ocena mednarodnih bonitetnih agencij Moody's Investors Service (bonitetna ocena Baa3 ali slabša), Fitch Ratings (bonitetna ocena BBB- ali slabša) in Standard&Poor's (bonitetna ocena BBB- ali slabša). - da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, ter brez kakršnihkoli zadržkov in v celoti, brez kakršnih koli omejitev, sprejema vse pogoje, navedene v celotni razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila, in da bo, če bo izbran, izvajal javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter s strokovno usposobljenimi izvajalci. - da soglaša s tem, da lahko naročnik po potrebi iz uradnih evidenc pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev, navedenih v III. poglavju razpisne dokumentacije, ter bo, če bo naročnik tako zahteval, dal soglasje za pridobitev podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev (enako soglasje bo ponudnik moral pridobiti tudi s strani morebitnega podizvajalca). - da lahko izkaže reference v vsebini, kot so navedene v nadaljevanju (točka 5). - da ima zaposlene oziroma drugače na razpolago (npr. po pogodbi o delu) vsaj štiri delavce, ki morajo imeti zaključeno najmanj 3-letno poklicno izobrazbo elektro smeri in izkušnje pri menjavi električnih števcev. Naročnik si pridržuje pravico pred sprejemom odločitve preveriti izpolnjevanje tega pogoja. - da bo zagotovil, da se bodo zaposleni pred začetkom del pri naročniku udeležili izobraževanja za izvajanje elektromontažnih del na merilnih mestih in izobraževanja za delo z ročnimi terminali, in da brez tega usposabljanja ne bo nobenega delavca angažiral za opravljanje storitev po predmetnem javnem naročilu. - da je seznanjen z navodili za zamenjavo merilno krmilnih naprav (Navodila za zamenjavo merilno krmilnih naprav, Navodila za izvajanje elektromontažnih del na merilnih mestih pri uvajanju AMI sistema, Navodila za varno delo pri menjavah in predelavah merilnih mest in Tehnična navodila za monterje ob menjavi števcev pri uvajanju sistema AMI). Naročnik ima pravico od ponudnika zahtevati, da mu za zgornje trditve predloži ustrezna dokazila. |
|  | REFERENCE PONUDNIKA |
|  | Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih do dneva za oddajo ponudb za referenčnega naročnika uspešno zamenjal najmanj 500 števcev električne energije. Navedene storitve je lahko ponudnik izvedel pri več naročnikih skupaj. Naročnik si pridržuje pravico preveriti predložene reference. Če jih naročnik ne bo mogel preveriti (npr. tudi z ogledom), referenc ne bo upošteval. Če se bo naročnik odločil za ogled referenčnega objekta, mu mora ponudnik omogočiti ogled v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o izbiri. |
|  | V PRILOGI D/3, se nahaja vzorec referenčnega potrdila, ki ga mora ponudnik uporabiti, v primeru, da bo naročnik preverjal referenčni pogoj. Referenčno potrdilo bo moralo biti podpisano in žigosano s strani končnega uporabnika (investitorja objekta). |
|  | V PRILOGI D/4 se nahaja vzorec pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom. Ponudnik z oddajo ponudbe potrdi, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe. |
|  | SKUPNA PONUDBA |
|  | Če ponudnik nastopa s skupnim partnerjem, mora ponudbi priložiti: - akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila (pripravi ponudnik), - izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD (za vsakega partnerja). Vse ostale priloge iz razpisne dokumentacije lahko podpiše glavni ponudnik (nosilec posla) tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik. DOKAZILO: Akt o skupnem nastopu in obrazec ESPD (PRILOGA E/1). |
|  | PONUDBA S PODIZVAJALCI |
|  | Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je treba k ponudbi predložiti: - izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD (za vsakega podizvajalca), - izpolnjena priloga vzorca pogodbe (»Priloga – podizvajalec«). DOKAZILO: Obrazec ESPD (PRILOGA E/2) in izpolnjena priloga vzorca pogodbe (»Priloga – podizvajalec«). |
|  | FINANČNA ZAVAROVANJA |
|  | Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik ponudbi priložiti podpisano bianco menico, skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev do višine 5.000,00 EUR. Unovčeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik takoj nadomestiti z novim. Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe: - če ponudnik po roku za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne; - če ponudnik ne izpolni zahtevanih pogojev ali zavrne sklenitev pogodbe; - če ponudnik po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo del v roku, določenem v razpisni dokumentaciji v skladu z določbami navodil ponudnikom. DOKAZILO: Podpisana bianco menica z menično izjavo (PRILOGA F/1). |
| 9.2. | Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po podpisu pogodbe predložiti naročniku nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo garancijo (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje (vzorec v PRILOGI F/2) ali brezobrestni depozit) za dobro izvedbo pogodbenih del. Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih del je pogoj za veljavnost pogodbe. Vrednost garancije mora biti 5 % od pogodbene vrednosti z DDV. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih del mora veljati še najmanj en (1) mesec po poteku veljavnosti pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih del zavaruje vse obveznosti izvajalca, ki jih ima le-ta v skladu s pogodbo za izvajanje javnega naročila. Če je rok veljavnosti pogodbe sporazumno podaljšan, ima naročnik pravico zahtevati podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih del za ta dodatni čas. |
| 9.3. | Izbrani ponudnik bo moral pred potekom pogodbe naročniku predložiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo garancijo (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje (vzorec v PRILOGI F/2) ali brezobrestni depozit) za odpravo napak v garancijskem roku z garantiranim zneskom 25.000 EUR. Če izbrani ponudnik v roku, določenem s pogodbo oziroma to razpisno dokumentacijo, ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, jo predloži prepozno ali vsebina predložene garancije odstopa od vzorca iz te razpisne dokumentacije ali ne izpolnjuje zahtev iz te razpisne dokumentacije, bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancija za odpravo napak bo morala veljati vsaj dva (2) meseca dlje od garancijskega roka. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku je namenjena utrditvi izvajalčeve obveznosti, da ta na lastne stroške odpravlja vse napake v garancijski dobi, ki bi zmanjšale možnost uporabe predmeta pogodbe. |

IV. PONUDBA

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati priloženi obrazec »PONUDBA«. Pri tem mora upoštevati navedene količine.

Ponudnik lahko določeno postavko ponudi tudi brezplačno, tako da v stolpec "cena/enoto" pod to postavko vpiše ceno 0 (nič). Če bo v stolpcu "cena/enoto" in posledično tudi v stolpcu "skupna cena", vpisan kakršen koli drug znak (npr. "/", "-" ali brez znaka ali vrednosti), bo naročnik smatral, da ponudnik ne ponuja vseh dobav, zahtevanih v razpisni dokumentaciji, in bo takšno ponudbo izločil iz postopka javnega naročanja.

Ponudnik/izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v razpisni dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno razpisno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PONUDBA

| Številka ponudbe: | ________________ |
| --- | --- |
| Datum: | ________________ |
| Ponudnik: | ____________________________________________ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

Sklop 1: KN Radovljica in Bled, KN Bohinj, KN Jesenice in Kranjska Gora

| Enostavna dela na MM AMI (v skladu s tehnično specifikacijo), cena na enoto (merilno mesto) v EUR (brez DDV)*: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zahtevnejša dela na MM AMI (v skladu s tehnično specifikacijo), cena na enoto (merilno mesto) v EUR (brez DDV)*: |  |  |
| Enostavna dela na MM – ponudbena vrednost (brez DDV)**: | 5.025 kom |  |
| Zahtevnejša dela na MM – ponudbena vrednost (brez DDV)**: | 1.675 kom |  |
| Skupna cena v EUR (brez DDV)**: |  |  |

* ponudnik vpiše ceno za eno menjavo (brez DDV)

** skupna cena v obdobju veljavnosti pogodbe za navedeno količino (brez DDV)

| Veljavnost ponudbe | _________ (najmanj do 10. 4. 2017) |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PONUDBA

| Številka ponudbe: | ________________ |
| --- | --- |
| Datum: | ________________ |
| Ponudnik: | ____________________________________________ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

Sklop 2: KN Kranj, KN Visoko in Cerklje, KN Škofja Loka in Medvode, KN Tržič

| Enostavna dela na MM AMI (v skladu s tehnično specifikacijo), cena na enoto (merilno mesto) v EUR (brez DDV)*: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zahtevnejša dela na MM AMI (v skladu s tehnično specifikacijo), cena na enoto (merilno mesto) v EUR (brez DDV)*: |  |  |
| Enostavna dela na MM – ponudbena vrednost (brez DDV)**: | 6.975 kom |  |
| Zahtevnejša dela na MM – ponudbena vrednost (brez DDV)**: | 2.325 kom |  |
| Skupna cena v EUR (brez DDV)**: |  |  |

* ponudnik vpiše ceno za eno menjavo (brez DDV)

** skupna cena v obdobju veljavnosti pogodbe za navedeno količino (brez DDV)

| Veljavnost ponudbe | _________ (najmanj do 10. 4. 2017) |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OPIS DEL

Enostavna dela na merilnem mestu:

•	zamenjava MKN na merilnem mestu

•	zamenjava MKN v zunanji merilni omari in montaža tipke za ponovni vklop*

•	demontaža stikalne ure*

•	demontaža varovalčnega podnožja krmilnega impulza*

•	zamenjava faznega zaporedja*

•	prevezava ali zamenjava PR releja*

Zahtevnejša dela na merilnem mestu, poleg enostavnih del, vsebujejo še naslednja dela:

•	demontaža DDI (tarifni odklopnik)*

•	demontaža prenapetostne zaščite*

•	montaža 3P varovalčnega podnožja*

•	prevezava oziroma novo ožičenje merilne omare*

Primeri:

1)	Merilna omara, ki vsebuje 1 števec električne energije, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaža vsaj 1 varovalčnega podnožja, se upošteva naslednja storitev:

1.	Zahtevnejša dela na MM

2)	Merilna omara, ki vsebuje do 3 merilne naprave, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaža vsaj 1-2 varovalčnih podnožij, se upošteva naslednje storitve:

1.	Enostavna dela na MM

2.	Enostavna dela na MM

3.	Zahtevnejša dela na MM

3)	Merilna omara, ki vsebuje 4 merilne naprave, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaže vsaj 2-3 varovalčnih podnožij, se upošteva izvedba naslednjih storitev:

1.	Enostavna dela na MM

2.	Enostavna dela na MM

3.	Zahtevnejša dela na MM

4.	Zahtevnejša dela na MM

4)	Merilna omara, ki vsebuje 5 merilnih naprav, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaže vsaj 2-4 varovalčnih podnožij, se upošteva izvedba naslednjih storitev:

1.	Enostavna dela na MM

2.	Enostavna dela na MM

3.	Enostavna dela na MM

4.	Zahtevnejša dela na MM

5.	Zahtevnejša dela na MM

5)	Merilna omara, ki vsebuje 6 merilnih naprav, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaže vsaj 3-5 varovalčnih podnožij, se upošteva izvedba naslednjih storitev:

1.	Enostavna dela na MM

2.	Enostavna dela na MM

3.	Enostavna dela na MM

4.	Zahtevnejša dela na MM

5.	Zahtevnejša dela na MM

6.	Zahtevnejša dela na MM

6)	Merilna omara, ki vsebuje 13 merilnih naprav, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaže vsaj 4-12 varovalčnih podnožij, se upošteva izvedba naslednjih storitev:

1.	Enostavna dela na MM

2.	Enostavna dela na MM

3.	Enostavna dela na MM

4.	Enostavna dela na MM

5.	Enostavna dela na MM

6.	Enostavna dela na MM

7.	Enostavna dela na MM

8.	Zahtevnejša dela na MM

9.	Zahtevnejša dela na MM

10.	Zahtevnejša dela na MM

11.	Zahtevnejša dela na MM

12.	Zahtevnejša dela na MM

13.	Zahtevnejša dela na MM

7)	Merilna omara, ki vsebuje 14 merilnih naprav, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaže vsaj 4-13 varovalčnih podnožij, se upošteva izvedba naslednjih storitev:

1.	Enostavna dela na MM

2.	Enostavna dela na MM

3.	Enostavna dela na MM

4.	Enostavna dela na MM

5.	Enostavna dela na MM

6.	Enostavna dela na MM

7.	Enostavna dela na MM

8.	Zahtevnejša dela na MM

9.	Zahtevnejša dela na MM

10.	Zahtevnejša dela na MM

11.	Zahtevnejša dela na MM

12.	Zahtevnejša dela na MM

13.	Zahtevnejša dela na MM

14.	Zahtevnejša dela na MM

Opombe:

Storitve, označene z zvezdico (*), se izvedejo po potrebi, glede na trenutno izvedbo merilnega mesta.

MKN… merilne in krmilne naprave

MM… merilno mesto

Zamenjava faznega zaporedja, vključno z demontažo NN plošče za izvedbo zamenjave faz, se obravnava in obračuna kot enostavna dela na merilnem mestu.

Naročnik navaja, da je približno razmerje med mestnim in podeželskim območjem naslednje:

-	sklop 1: 60:40

-	sklop 2: 50:50.

Izjavljamo, da smo v celoti seznanjeni z vrsto in obsegom elektromontažnih del na merilnih mestih.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

PRILOGE D/1 DO D/4

PRILOGA D/1

Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD

(v skladu s podtočko 2.1., točke 18 razpisne dokumentacije)

PRILOGA D/2

Imenovani pooblaščenec za vročanje po ZUP-u (izpolni samo ponudnik (vključno s skupnim ponudnikom), ki nima sedeža v RS):

Naziv: 			__________________________________________________________

Naslov:			__________________________________________________________

E-naslov in telefon: 	___________________________________, ______________________

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PRILOGA D/3

_________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je izvajalec ___________________________________________________ za našo družbo uspešno izvedel menjave števcev električne energije, in sicer:

| Št. pogodbe | Leto | Število zamenjanih števcev električne energije |
| --- | --- | --- |

Kvaliteto izvedenih storitev ocenjujemo kot:

(ustrezno obkrožiti):					DOBRO 		SLABO

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dobave in postavitve je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________                     		žig                	____________________________

(Kraj in datum)                                                                 		(podpis potrjevalca reference)

Opomba:

- - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- - ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce)

PRILOGA D/4

VZOREC POGODBE

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Bojan Luskovec

identifikacijska št.: SI 20389264

matična številka: 5175348000

in

Izvajalec:

_____________________________, ki ga zastopa _______________

identifikacijska št.: SI ______________

matična številka: ________________

sklepata

POGODBO št. JN16-010

ELEKTROMONTAŽNA DELA NA MERILNIH MESTIH NA OBMOČJU

ELEKTRA GORENJSKA, D. D.

(sklop:___)

UVODNA DOLOČBA

- člen

Naročnik je za elektromontažna dela na merilnih mestih na območju Elektra Gorenjska, d.d. izvedel javno naročilo, ki ga je dne _______ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave __________ in dne _____ v EU, št. objave ________.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe so elektromontažna dela na merilnih mestih na območju Elektra Gorenjska, d.d., kot to izhaja iz te pogodbe, razpisne dokumentacije št. JN16-010 z dne ________ in ponudbe izvajalca št. ______ z dne _________. Ponudba izvajalca je priloga te pogodbe.

V primeru, da bo za izvajanje del potreben odklop električne napetosti ali izvedba del zaščite s strani naročnika, bo naročnik izvajalcu vsakokrat izdal pisno dovoljenje za delo. Brez takega dovoljenja izvajalcu ni dovoljeno pričeti z deli. V primeru, da izvajalec kljub temu izvaja dela, naročnik nima nobene odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode.

Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirale iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

V primeru, ko mu izvajalec v zahtevanem času ne more zagotoviti vnaprej napovedane količine in kvalitete zahtevanih storitev, ima naročnik pravico, da storitve naroči pri drugem izvajalcu. V tem primeru je izvajalec naročniku dolžan povrniti vse stroške in škodo, ki jo ima naročnik zaradi nakupa storitev pri drugem izvajalcu.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša okvirna pogodbena vrednost, skladno s ponudbo izvajalca, ___________ EUR (brez DDV).

Cena je določena tako, da vsebuje vse stroške (material, prevoz, zavarovanje idr.), razen DDV, ki se obračuna po veljavni zakonodaji.

Cene/enoto so fiksne ves čas trajanja pogodbe in naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov oziroma kakršnega koli povišanja cen/enoto.

Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena morebiti ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.

Dejanski delež enostavnih in zahtevnejših elektromontažnih del na merilnih mestih lahko odstopa od ocenjenega števila kosov, ker bo točno opredelitev del (enostavno/zahtevnejše) možno podati šele po izvedbi teh del.

Naročnik ne prevzema nobenih odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v specifikaciji.

Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v razpisni morebiti dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno razpisno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

OBRAČUN IN PLAČILO

- člen

Izvajalec bo opravljene storitve zaračunaval po sistemu dejanskih količin izvedenih enostavnih/zahtevnejših elektromontažnih del na merilnem mestu in fiksne cene po enoti, navedene v ponudbi. Izvajalec bo račune izstavljal mesečno, glede na s strani naročnika potrjena izvedena dela na posameznih področjih transformatorskih postaj.

Naročnik bo račune, ki jih bo izdal izvajalec, poravnal v roku 30 dni od datuma prejema računa. V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec za čas zamude pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

Če se naročnik ne bo v celoti ali delno strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 8 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti ali delno zavrniti, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru račun dolžan plačati v roku, navedenem v II. odstavku tega člena.

ROK IN KRAJ IZVEDBE

- člen

Izvajalec bo moral v času veljavnosti pogodbe opraviti elektromontažna dela na približno 16.000 merilnih mestih. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru zadostnih lastnih kadrovskih kapacitet, sam opravi dela na ca. 30 % razpisanih merilnih mest.

Izvajalec bo moral dela opravljati redno, v skladu s tedenskimi ali mesečnimi naročili naročnika, z rokom izvedbe 1 meseca od prejema naročila.

Izvajalec bo zamenjave evidentiral s pomočjo ročnih terminalov.

Izvajalec je v primeru, da merilno mesto pri prvem obisku ni dostopno, dolžan naslednji obisk opraviti v drugem časovnem terminu (npr. prvi obisk je opravil dopoldan, drugega mora popoldan, naslednji dan ali čez več dni ipd.). Če merilno mesto tudi v drugem časovnem terminu ni dostopno, mora o tem obvestiti naročnika, ki bo sam izvedel zamenjavo z dodatnim pismenim predhodnim obveščanjem uporabnika. V tem primeru (tj. za drugi obisk istega merilnega mesta) izvajalec nima pravice obračunati dodatnih (npr. potnih) stroškov.

Storitve po tej pogodbi se bodo opravljale postopno, na različnih lokacijah na območju naročnika in po potrebah naročnika.

PREVZEM DEL

- člen

Izvajalec mora podatke o izvedenih delih tedensko prinesti naročniku, kateri jih iz ročnega terminala prenese v svojo bazo podatkov. Pri tem naročnik tudi preverja obseg realizacije (količino) izvedenih del na merilnih mestih, pri čemer za posamezno merilno mesto določi tudi, ali je izvajalec izvedel enostavna ali zahtevnejša elektromontažna dela.

Naročnik mora obseg izvedenih del ugotoviti najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je izvajalec naročniku prinesel ročne terminale, iz katerih je razviden opravljen obseg del.

Izvedena dela so prevzeta, ko naročnik ugotovi, da je izvajalec uspešno realiziral vsaj 
90 % mesečno naročenih del, in to svojo ugotovitev po e-pošti pošlje izvajalcu.

V primeru, da izvajalec dvakrat zaporedoma ne bo dosegel vsaj 90 % realizacije, naročnik lahko odpove pogodbo brez dodatnega roka za izvedbo.

IZOBRAŽEVANJE

- člen

O pravilni izvedbi elektromontažnih del in uporabi ročnih terminalov ter ostalega orodja bo naročnik za delavce izvajalca v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe izvedel izobraževanje. V primeru zamenjave delavca, ki se je izobraževanja že udeležil, z novim, mora izvajalec o tem obvestiti naročnika, ki novega delavca ustrezno izobrazi. Izvajalec menjav ne sme opravljati z delavci, ki niso ustrezno usposobljeni in v takem primeru nosi vso odgovornost za nastanek kakršne koli škode, izvajanje del z neusposobljenim delavcem (tudi če nima ustrezne izobrazbe) pa je lahko tudi razlog za odpoved pogodbe.

Način izvajanja del je določen v tehnični specifikaciji, ki je priloga te pogodbe.

OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec mora s pogodbo prevzete obveznosti opraviti strokovno, v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo, pravili stroke, Navodili za zamenjavo merilno krmilnih naprav, Navodili za izvajanje elektromontažnih del na merilnih mestih pri uvajanju AMI sistema, Navodili za varno delo pri menjavah in predelavah merilnih mest in Tehničnimi navodili za monterje ob menjavi števcev pri uvajanju AMI sistema, ki so priloga te pogodbe, in zahtevami veljavne zakonodaje in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca.

Naročnik bo pred pričetkom del izvajalcu izročil potrebno število ključev, ročnih terminalov in plombirnih klešč ter vgradni material, ki je potreben za izvedbo elektromontažnih del po tej pogodbi. Vsak delavec, ki bo opravljal elektromontažna dela na merilnih mestih, bo ob prejemu ključa, ročnega terminala in plombirnih klešč podpisal prejemnico. Vgradni material bo delavec prevzel hkrati s prevzemom števcev.

Izvajalec ključe lahko uporablja samo za odpiranje omaric za dostop do merilnih mest, na katerih mora izvesti elektromontažna dela po tej pogodbi.

Izvajalec se obvezuje, da bo vse ključe, ročne terminale in plombirne klešče vrnil, ko bo uspešno izvedel vse naročene zamenjave oziroma najkasneje v roku petih dni po poteku te pogodbe.

Izvajalec mora omogočiti naročniku nadzor nad izvedbo storitev.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih storitev pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL

- člen

Izvajalec na opravljena dela daje ____ (najmanj 12) mesecev garancije.

V primeru, da je bila na merilnem mestu po izvedenih delih in v času garancijskega roka ugotovljena napaka, ki pomeni, da izvajalec del ni opravil skladno z Navodili za izvajanje elektromontažnih del na merilnih mestih pri uvajanju AMI sistema, jo je izvajalec dolžan odpraviti brezplačno. Izvajalcu del se bodo v primeru ugotovljenih napak delegirali ustrezni servisni nalogi za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, katere je dolžan izvesti in odpraviti v roku 14 dni od podane zahteve.

V primeru, da je zaradi slabe izvedbe montaže na merilnem mestu potrebno takojšnje dodatno delo naročnika (npr. kadar odjemalec nima omogočene ustrezne oskrbe z električno energijo ipd.), ima naročnik pravico, da izvajalcu obračuna stroške v višini 40,00 EUR (brez DDV)/MM (če se napaka odpravlja v rednem delovnem času) oziroma 75,00 EUR (brez DDV)/MM (če se napaka odpravlja izven rednega delovnega časa).

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik je dolžan:

- nuditi izvajalcu vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,

- izvesti izobraževanje za izvajanje elektromontažnih del in za uporabo ročnih terminalov,

- dati izvajalcu točen seznam merilnih mest, kjer se bodo izvajala elektromontažna dela, in mu 	dati tudi ustrezno pooblastilo, iz katerega bo izhajalo, da je izvajalec pooblaščeni predstavnik 	naročnika,

- nadzorovati izvajanje pogodbenih del,

- dajati izvajalcu pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti, ki jih izvajalec zahteva,

- ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s to pogodbo, tehničnimi predpisi, standardi in normativi 	in ukrepi za varno delo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale 	na potek in obseg predmeta pogodbe,

- redno izvajati plačila v skladu s to pogodbo.

VARNOST PRI DELU

- člen

Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo, pri čemer mora upoštevati tudi Navodila za varno delo ob menjavah in predelavah merilnih mest (v prilogi).

Izvajalec je dolžan upoštevati tudi druga morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznani), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Prav tako je dolžan sam urediti delovišče v skladu z veljavnimi predpisi.

Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na delovišču utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik ali tretje osebe.

Če bo na delovišču delo izvajalo dva ali več izvajalcev, mora izvajalec o tem obvestiti naročnika, da zagotovi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki določi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva pri delu.

PODIZVAJALCI (člen se vključi v pogodbo, če ponudnik sodeluje s podizvajalci)

- člen

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Izvajalec mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe izvajalec želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca,  mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in

- (če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Izvajalec v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k tej pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je izvajalec dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.

FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

a) Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec mora, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku v desetih (10) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo (lahko tudi garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, unovčljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Garancija mora veljati še najmanj en mesec dalj, kot je določena veljavnost pogodbe. V primeru podaljšanja roka veljavnosti pogodbe, mora za ta čas izvajalec podaljšati garancijo.

Ker izvajalec naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku izroči šele po prenehanju pogodbe, se izvajalec izrecno strinja, da ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primerih ne-odprave napak v garancijskem roku, in sicer za tiste dobave, ki so bile zaključene v času veljavnosti pogodbe in za katere bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku še ni bila izročena.

Naročnik ima pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njene vrednosti, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnjeval v skladu z določili te pogodbe.

Unovčeno garancijo mora izvajalec takoj nadomestiti z novo.

Unovčenje bančne garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

b) Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec mora pred potekom pogodbe naročniku izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo (lahko tudi garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 25.000,00 EUR. Veljavnost garancije mora biti vsaj dva meseca daljša od garancijskega roka po tej pogodbi.

Če izvajalec v roku, določenem s pogodbo, ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, jo predloži prepozno ali vsebina predložene garancije odstopa od vzorca iz razpisne dokumentacije izvedenega javnega naročila ali ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije, bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Unovčeno garancijo mora izvajalec takoj nadomestiti z novo.

Unovčenje bančne garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

- člen

Izvajalec lahko, kot finančno zavarovanje, v enakem znesku in za enako obdobje, kot je navedeno v prejšnjem členu te pogodbe, na poslovni račun naročnika nakaže brezobrestni depozit, za kar kot dokazilo predloži potrdilo o vplačilu depozita.

V primeru, da se izvajalec odloči za to možnost zavarovanja, mora na plačilnem nalogu v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje dobre izvedbe del in odprave napak v garancijskem roku),

- številko pogodbe.

VIŠJA SILA

- člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINA

- člen

Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti, tj. če ne izvede  naročenih del v roku 1 meseca od podanega naročila za izvedbo elektromontažnih del na merilnem mestu, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca za vsak začeti zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promil), vendar največ 10 % (deset odstotkov) skupne pogodbene cene.

V primeru, da naročnik ugotovi, da izvajalec delo izvaja z delavcem, ki nima ustrezne izobrazbe (zaključena najmanj 3-letna poklicna izobrazba elektro smeri) in/ali z delavcem, ki ni bil usposobljen za delo (izobraževanje pri naročniku na podlagi 7. člena te pogodbe), ima pravico zahtevati od izvajalca pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR.

V primeru, da izvajalec naročniku ob zaključku pogodbe ne vrne vseh ključev ali ročnih terminalov oziroma še pred zaključkom pogodbe zahteva izročitev dodatnih ključev ali ročnih terminalov, ker jih je izgubil, uničil ipd., ima naročnik pravico od izvajalca, poleg stroška za izdelavo novega ključa oziroma nabave novega ročnega terminala, zahtevati tudi pogodbeno kazen v višini 1.000 EUR/ključ oz. ročni terminal.

Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, s tem hkrati tudi sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Če je škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine, upoštevajoč omejitev v naslednjem odstavku.

Izvajalec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti in za vso škodo, ki bi nastala naročniku, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec odgovoren tudi za posredno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti, vendar le v primeru, če je bila škoda povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti. Izvajalec za posredno škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine pogodbene vrednosti.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnikov predstavnik za izvedbo del je __________ (tel. ______, e-pošta: ____), ki zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.

S strani izvajalca bo za nadzor in koordinacijo odgovorna oseba _____________ (tel. ______, e-pošta: ____), ki je pooblaščena, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je ves čas trajanja pogodbe dolžna neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po nastali spremembi.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O LASTNIŠTVU

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi podizvajalec, o čemer mora izvajalec seznaniti vsakega podizvajalca.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 (UPB1) s spremembami), poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:

- razpisno dokumentacijo, št. JN16-010 z dne _______________,

- ponudbeno dokumentacijo, št. _________ z dne ____________,

- odločitev o oddaji javnega naročila z dne _________,

- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Priloge k tej pogodbi so:

- ponudba izvajalca št. _______, z dne _______, s tehnično specifikacijo,

- Navodila za zamenjavo merilno krmilnih naprav,

- Navodila za izvajanje elektromontažnih del na merilnih mestih pri uvajanju AMI sistema,

- Navodila za varno delo pri menjavah in predelavah merilnih mest in

- Tehnična navodila za monterje ob menjavi števcev pri uvajanju AMI sistema.

- Priloga – podizvajalec: podatki o podizvajalcih.

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- razpisna dokumentacija naročnika, št. JN16-010 z dne ____________,

- ponudba izvajalca št. _______, z dne _______.

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in podanega soglasja nadzornega sveta ter ko izvajalec predloži:

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) – tudi za vse skupne ponudnike in podizvajalce.

Pogodba velja za določen čas od 1. 2. 2017 (oziroma od podpisa, če bo le-ta kasnejši) do 
15. 2. 2019.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nezagotovljenih sredstev za pogodbeni predmet, lahko odpove pogodbo.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ta pogodba preneha veljati tudi, če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo pri izvajanju te pogodbe ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.

____________, dne _____________					Kranj, dne ____________

(kraj)

Izvajalec:								Naročnik:

________________							Elektro Gorenjska, d.d.

________________							Predsednik uprave:

________________							mag. Bojan Luskovec

Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.

Priloga  – podizvajalec

Javno naročilo: Elektromontažna dela na merilnih mestih na območju Elektra Gorenjska, d.d., št. JN16-010

PODIZVAJALEC: 		1. podizvajalec ob oddaji ponudbe

2. zamenjava podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)

3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

(ustrezno obkroži)

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Elektronski naslov in telefon: |  |
| ID in matična številka podizvajalca: |  |

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

__________________________________________________________________________________

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): 		DA 		NE

(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d. d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec ESPD,

- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: | Podizvajalec: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

GLAVNI IZVAJALEC:

Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

NAROČNIK (v primeru zamenjave podizvajalca ali angažiranja novega podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)):

Naročnik soglašam s spremembo podizvajalca oziroma z novim podizvajalcem.

| Kraj in datum: | Naročnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Priloge:

- izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD

- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

Op.: Izpolnjeno prilogo glavni izvajalec v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, prilogo podpiše in kopijo posreduje glavnemu izvajalcu in novemu podizvajalcu.

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

PRILOGI E/1 IN E/2

PRILOGA E/1

SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe je treba za tem listom predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej naslednja dokazila:

- akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila

- izpolnjen obrazec ESPD (za vsakega partnerja)

- V primeru, da ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora za tem listom predložiti tudi ESPD za vsakega od subjektov, katerega zmogljivosti uporablja.

PRILOGA E/2

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Če izvajalec oddaja ponudbo s podizvajalci, mora za tem listom predložiti:

- obrazec ESPD (za vsakega podizvajalca)

- izpolnjena priloga vzorca pogodbe (»Priloga – podizvajalec«)

PRILOGI F/1 IN F/2

PRILOGA F/1

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe, oddane v postopku naročila za Elektromontažna dela na merilnih mestih na območju Elektra Gorenjska, d.d., z oznako JN16-010, skladno z določili razpisne dokumentacije z dne _________ in ponudbe št. _____________ z dne _______________ za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za najvišji znesek 5.000,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Elektra Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj št. SI56 2900 0000 1824 912. Izjavljamo, da se zavedamo pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:  								Podpis in žig:

_________________							___________________

Op.: Izpolnjeno menično izjavo ponudnik predloži ponudbi, skupaj s podpisano bianco menico.

PRILOGA F/2

Obrazec garancije na poziv po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za resnost ponudbe/Garancija za dobro izvedbo posla/Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov garanta v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki osebno, s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

(VELJA LE ZA GARANCIJO ZA RESNOST PONUDBE)

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po tej garanciji po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant			(žig in podpis)

VI. NASLOVNICA PONUDBE

Prilogo na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico ali ovoj, v katerem je ponudba.

PRILOGA G

| POŠILJATELJ: ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ Kontaktna oseba: ______________________ Telefon: _________________ Faks: ____________________ E- naslov: ___________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ponudba sprememba umik |  |  |
| NE ODPIRAJ – PONUDBA Oddaja javnega naročila: »Elektromontažna dela na merilnih mestih na območju Elektra Gorenjska, d.d.« št. JN16-010 Rok za oddajo: 10. 1. 2017 do 8.30 (CET) (izpolni naročnik): Datum prispetja: ________________ Ura prispetja: __________________ Zaporedna št. ponudbe: __________ Podpis: _______________________ |  | NASLOVNIK: ELEKTRO GORENJSKA, D.D. ULICA MIRKA VADNOVA 3A 4000 KRANJ |

VII. NAVODILA ZA ZAMENJAVO MERILNO KRMILNIH NAPRAV

NAVODILA MONTERJEM PRI REDNI ZAMENJAVI ŠTEVCEV

- Monter pri prihodu na merilno mesto pozvoni pri odjemalcu in se dogovori za termin izvedbe zamenjave števca. V primeru, da odjemalca ni doma, se zamenjava števca izvede brez prisotnosti stranke. V vsakem primeru odjemalec dobi obvestilo o zamenjavi števca po pošti.

- Pred zamenjavo števca je treba preveriti tovarniško številko števca, če se ujema z številko števca na nalogu o zamenjavi.

- V električnih omarah z nameščenimi več števci, je treba preveriti, da je nevtralni vodnik do vsakega števca pripeljan iz skupne točke. Če je pripeljan le en nevtralni vodnik, ki je naprej povezan od števca do števca, je o odklopu treba obvestiti vse odjemalce in jih tudi odklopiti.

- Izvede se odklop števca in preveri breznapetostno stanje z instrumentom (upoštevanje petih osnovnih varnostnih ukrepov za delo na elektroenergetskih objektih in postrojih!).

- V ročni terminal se zavede stanje odstranjenega števca.

- Števec se odstrani in se namesti identični umerjeni števec z veljavnim žigom.

- Pred priklopom števca se preveri moč glavnih varovalk. Pravilna moč glavnih varovalk je razvidna iz podatkov v ročnem terminalu. Če so nameščene drugačne varovalke od navedenih v ročnem terminalu, se to zavede v opombe.

- Novo nameščeni števec se priklopi. Z instrumentom se preizkusi napetostno stanje.

- Namesti se pokrov sponk na števcu.

- Na pokrov je v vsakem primeru treba namestiti plombo, tudi če je pod ključem Elektra Gorenjska, d.d.

- Plombo je treba namestiti tudi na glavne varovalke, če se te nahajajo izven omarice pod ključem Elektra Gorenjska, d.d.

- V ročni terminal se zavede stanje novo nameščenega števca.

- Preveri se tudi dostopnost števca. Če se dejanska dostopnost merilnega mesta in dostopnost, zavedena na ročnem terminalu, ne ujemata, se dostopnost v ročnem terminalu popravi.

- Podatki na ročnem terminalu se shranijo in tako je nalog za zamenjavo števca zaključen.

VIII. NAVODILA ZA IZVAJANJE ELEKTROMONTAŽNIH DEL NA MERILNIH MESTIH PRI UVAJANJU AMI SISTEMA

Navedena so splošna navodila oziroma aktivnosti, ki jih je treba izvesti ob elektromontažnih delih na merilnih mestih pri uvajanju AMI sistema (v nadaljevanju: elektromontažna dela na MM). Podrobnejše aktivnosti bodo predstavljene na izobraževanju, ki ga bo izvedel naročnik. Elektromontažna dela na MM se bodo izvajala na zaključenih področjih transformatorskih postaj na celotnem področju Elektra Gorenjska. Vsakemu delavcu izvajalca se bodo pripravili nalogi na ročne terminale, s pomočjo katerih bodo izvajali elektromontažna dela na MM na terenu. V primeru ugotovljenih nepravilnosti izvedenih del se bodo kreirali servisni nalogi, na podlagi katerih je izvajalec dolžan odpraviti pomanjkljivosti. Ob izvajanju vseh posegov na merilnih mestih je obvezno potrebno upoštevati navodila za varno delo.

Nalogi menjav morajo biti izvedeni skladno z navedenimi aktivnostmi. V nasprotnem primeru se storitev opravljena dela na merilnem mestu ne bo priznala.

Aktivnosti pri izvajanju elektromontažnih del na MM:

- Monter pri prihodu na merilno mesto pozvoni pri odjemalcu in se dogovori za termin izvedbe zamenjave števca. V primeru merilnih mest, kjer je števec nedostopen (npr. merilno mesto za ograjo ali znotraj hiše) se pokliče uporabnika na evidentirano kontatkno številko, v kolikor obstaja in se dogovori za izvedbo del na merilnem mestu. V primeru nedostopnega merilnega mesta se uporabniku pusti obvestilo za izvedbo dogovora o izvedbi del na merilnem mestu.

- V primeru, da uporabnika ni doma in je merilno mesto dostopno, se zamenjava števca izvede brez prisotnosti stranke. V vsakem primeru uporabnik dobi obvestilo o zamenjavi števca po pošti.

- Pred izvedbo in po opravljeni izvedbi elektromontažnih del na MM je potrebno fotografirati obstoječe stanje merilnega mesta.

- Preveriti je treba smer vrtilnega polja pri trifaznih števcih. Smer vrtilnega polja mora biti pravilna, in sicer v desno. Če je smer vrtenja v levo, se izvede ustrezna prevezava.

- Preveri se identičnost jakosti obračunskih varovalk po evidenci merilnih mest in moči dejansko nameščenih glavnih varovalk. V primeru, da so dejansko nameščene močnejše varovalke, se odklopnik števca nastavi na vrednost obračunskih varovalk po evidenci merilnih mest. Odjemalca se informira o možnostih povečave priključne moči. Nepravilnost se zavede v ročni terminal. Kratkostične glavne varovalke se nastavi na podlagi podatkov o priključni moči po soglasju za priključitev.

- Pregleda se merilna omarica. Če se ugotovi, da ni možno odklopiti in varno zamenjati števca, se zabeležijo podatki in se jih posreduje kontaktni osebi naročnika, ki se nato dogovori za termin odklopa.

- Iz omarice se odstranita stikalna ura in tarifni odklopnik (DDI), če sta nameščena. Odstranjeni tarifni odklopnik (DDI) se nadomesti z varovalčnim odklopnikom (podnožjem za varovalke).

- Če je v merilni omarici nameščena prenapetostna zaščita, se odstrani iz merilne omarice, razen v primeru, da je v merilni omarici nameščena dodatna komunikacijska oprema.

- Pregledajo se vodniki. Poškodovani vodniki se zamenjajo ali sanirajo, če ni druge možnosti. Vodniki morajo biti ustreznih presekov glede na moč glavnih varovalk – skladno s tabelo dovoljenih presekov in jakosti varovalk. Na vodnikih P/F se morajo namestiti končni tulci. Pregleda se ustreznost vodnikov in njihovi preseki za povezavo med varovalčnim stikalom in števcem in odvoda iz števca proti NR (notranji razdelilec). Če se dela novo ožičenje, se uporabi za fazne vodnike črno barvo, nični vodnik modro barvo in ozemljitveni vodnik rumeno-zeleno barvo. Novi vodniki morajo biti preseka vsaj 10 mm2.

- Če števec ni direktno dostopen uporabniku, se namesti zunanja tipka za ponovni vklop odklopnika na števcu. Na števcu se tipka priklopi na kontakta 30, 31 (Landis+Gyr) in 50, 51 (Iskraemeco). Če je bila nameščena tipka za tarifni odklopnik (DDI), se ta odstrani in se s pomočjo dodatnih podložnih ploščic namesti nova tipka. Po potrebi se prestavi na primernejše mesto. Tipko je potrebno ozemljiti.

- Z dlančnikom in sondo je potrebno nastaviti čas na števcu in dovoljeno jakost obračunskih varovalk po evidenci merilnih mest. Zamenjave se evidentirajo z ročnimi terminali (dlančniki).

- Če je potrebno zamenjati okence zaradi slabe vidljivosti, se ga zamenja z novim. Seznam morebitnih naknadnih del (npr. poškodovana vrata omarice…) se posreduje kontaktni osebi naročnika. Ostale ugotovljene pomanjkljivosti (npr. evidentirana hišna številka…) se opiše pod opombo merilnega mesta v ročnem terminalu.

- Če je na merilnem mestu za uporabnika že omogočeno krmiljenje tarife, se le to izvede ob predelavi MM. Ožičenje do releja mora biti pod ključem ali plombo naročnika in varovano z inštalacijskim odklopnikom jakosti 2A ter izvedeno po tipizirani shemi. Inštalacijski odklopnik se namesti samostojno na nosilec EZN, poleg števca. Ni dovoljena montaža pod pokrov števca. Krmilni tokokrog mora biti izveden vsaj s presekom 1,5 mm2 na sponke za preklop tarife, ki se nahajajo na priključnih kontaktih števcev.

- Če se ugotovi neustrezen presek kabla do NR, se kratkostične varovalke in nastavitev odklopnika v števcu zmanjša na dovoljeno vrednost in na lokaciji stranko obvesti o neustrezno urejenem MM. Nato se pomanjkljivosti o neustreznem preseku vnese v ročni terminal. V ročno opombo se vnesejo nove jakosti nameščenih varovalk, ki so bile zmanjšane zaradi neustreznega preseka kabla in nameščene varovalke pred posegom. V opombo je potrebo vpisati dejanski presek kabla.

- Poleg nameščenega števca je potrebno namestiti nalepko oziroma pregledno označiti številko merilnega mesta. Na same števce in pokrove se ne piše nobenih oznak, kot so priimki, oznaka merilnega mesta ipd.

- Delovanje števca v kombinaciji z zunanjo tipko je potrebno na terenu testirati tako, da se preko ročnega terminala izvede ukaz za odklop odklopnika. Po izvedenem dejanskem odklopu, se števcu z dlančnikom pošlje ukaz za ponovni vklop odklopnika v števcu. Števec je takrat v stanju, ki omogoča ponovni priklop in ga je potrebno izvesti z uporabo zunanje tipke (oziroma preko tipke na števcu)

- Če števec krmili tarifo za druge naprave, se izvede preizkus delovanja preklopa tarife. Preizkus delovanja preklopa zunanjega krmiljenja tarife preko števca se izvede s pomočjo ročnega terminala. Za potrebe testiranja se v števec vpiše čas v mali tarifi. Na prikazovalniku se mora takrat pokazati puščica, ki kaže malo tarifo, hkrati pa se izvede tudi preklop tarife. Po koncu testa je potrebno v števcu ponovno izvesti sinhronizacijo ure.

- Po končanju del na merilnem mestu se fotografira merilno mesto.

- Stranki se pusti navodila za odčitavanje števcev, ki jih pripravi naročnik.

- Material, potreben za izvajanje elektromontažnih del na MM, bo dobavljal naročnik. Material vključuje varovalčna podnožja, zunanje tipke, vodnike, tulce, inštalacijske odklopnike z releji in ustrezen števec električne energije.

Za izvajanje elektromontažnih del na MM uporabnikov mora ponudnik sam poskrbeti za potrebno ročno orodje, delovno obleko, dodatne merilne naprave (vrtilno polje, indikator napetosti…) in ostale pripomočke.

- Podrobnejša navodila za izvajanje elektromontažnih del bo izvajalec prejel na izobraževanju, ki ga bo izvedel naročnik. Po izvedenem izobraževanju bo vsak od delavcev izvajalca podpisal izjavo, da se je izobraževanja udeležil, da se je seznanil z vsemi deli, katera bo moral izvajati, in da bo dela znal opravljati varno in kakovostno.

IX. NAVODILA ZA VARNO DELO PRI MENJAVAH IN PREDELAVAH MERILNIH MEST

Pri menjavi in predelavi merilnih mest je treba upoštevati naslednja varnostna pravila po naslednjem vrstnem redu:

- Elektromontažna dela na priključnem merilnem mestu se morajo izvesti v breznapetostnem stanju.

- Izvede se izklop in vidna ločitev naprav, kjer se bodo izvajala elektromontažna dela, od napetosti z vseh strani (izvede se odklop faznih vodnikov in vidna ločitev merilnega mesta).

- Če breznapetostnega stanja ni mogoče zagotoviti, je treba o tem obvestiti krajevno nadzorništvo, ki bo zagotovilo breznapetostno stanje.

- Preprečiti je treba ponovni vklop naprav, kjer se izvaja elektromontažna dela (izvlek varovalk iz varovalčnega podnožja itd.).

- Ugotoviti je treba breznapetostno stanje naprav, kjer se bodo izvajala elektromontažna dela, ker obstaja nevarnost povratne napetosti od razpršenih virov, krmilnih impulzov itd. Če se ugotovi nevarnost povratne napetosti, je treba o tem obvestiti krajevno nadzorništvo, da zagotovi izklop vira, ki povzroča povratno napetost. Breznapetostno stanje se mora preveriti z dvopolnim indikatorjem napetosti.

- Če je tehnično izvedljivo, je naprave treba ozemljiti in kratkostičiti.

- Ograditi je treba mesto dela od delov, ki so pod napetostjo. Dele, ki so ostali pod napetostjo, je treba prekriti z zaščitnimi izolacijskimi materiali. Za nameščanje zaščitnih izolacijskih materialov je treba uporabiti izolacijske rokavice.

- Pri zamenjavi merilno krmilne naprave je treba uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo: delovno obleko, delovno obutev z zaščitno kapico, zaščitna očala in zaščitne rokavice.

- Delovišče, na katerem se izvajajo dela, mora biti zavarovano proti okolici tako, da je onemogočen dostop na delovišče nezaposlenim osebam (stalna prisotnost monterja pri odprti omarici itd.).

- Po končanih delih je treba delovišče zapustiti urejeno (vse odpadke, kot so ostanki kovin, kabli, plastika itd., je treba odstraniti z delovišča), omarica, v kateri je potekalo delo, pa se  mora zakleniti.

- Dela pod napetostjo do 1000 V so dovoljena v izjemnih primerih in po enakih kriterijih, kot je to navedeno v 54. členu Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/1992).

X. TEHNIČNA NAVODILA ZA MONTERJE OB MENJAVI ŠTEVCEV PRI UVAJANJU AMI SISTEMA

Navedena so splošna navodila oziroma aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti ob elektromontažnih delih na merilnih mestih. Podrobnejše aktivnosti bodo predstavljene na izobraževanju, ki ga bo izvedel naročnik. Menjave števcev in s tem potrebna elektromontažna dela se bodo izvajala na zaključenih področjih transformatorskih postaj na celotnem področju Elektro Gorenjska.  Vsakemu monterju oz. izvajalcu se bodo pripravili nalogi menjave na ročne terminale s pomočjo katerih bodo izvajali elektromontažna dela na terenu. V primeru ugotovljenih nepravilnosti izvedenih del se bodo kreirali servisni nalogi na podlagi katerih je izvajalec dolžan odpraviti pomanjkljivosti. Ob izvajanju vseh posegov na merilnih mestih je obvezno potrebno upoštevati navodila za varno delo.

Nalogi menjav morajo biti izvedeni skladno z navedenimi aktivnostmi. V nasprotnem primeru se storitev opravljena dela na merilnem mestu ne bo priznala.

Aktivnosti pri izvajanju elektromontažnih del:

- O predvidenem terminu (teden) prekinitev EE na MM zaradi izvajanja AMI projekta, se uporabnike obvešča preko spletne strani EG in preko sredstev javnega obveščanja, tako kot pri drugih planskih prekinitvah. Izvajalec del mora naročnika o planiranih delih na posamezni transformatorski postaji za potrebe izdelave obvestil obvestiti 8 dni prej na dogovorjeni elektronski naslov. Morebitne končne dogovore uporabnikov za termin obiska uskladi izvajalec del, ki bo izvajal AMI montaže.

Monter pri prihodu na merilno mesto pozvoni oz. kontaktira uporabnika. Predstavi se, kdo je  (Predstavnik EG ali pooblaščeni izvajalec elektro montažnih del za EG), kaj bo delal in se dogovori za termin izvedbe del. V primeru merilnih mest, kjer je števec nedostopen (npr. merilno mesto za ograjo ali znotraj hiše) se pokliče uporabnika na evidentirano kontatkno številko, v kolikor obstaja v evidence merilnih mest in se dogovori za izvedbo del na merilnem mestu. V primeru nedostopnega merilnega mesta se uporabniku pusti obvestilo za izvedbo dogovora o izvedbi del na merilnem mestu. V primeru, da uporabnika ni doma in je merilno mesto dostopno, se zamenjava števca izvede brez prisotnosti stranke. V vsakem primeru odjemalec dobi obvestilo o zamenjavi števca po pošti.

- Monter mora imeti na vidnem mestu tudi kartico s katero se identificira. Tuji izvajalec po potrebi predloži pismeno pooblastilo s strani EG.

- Ob izvajanju elektro montažnih del na merilnih mestih je potrebno upoštevati dokument ''Navodila za varno delo ob menjavah in predelavah merilnih mest''. Izvede se odklop števca in preveri brez napetostno stanje z instrumentom ( upoštevanje petih osnovnih varnostnih ukrepov za delo na elektroenergetskih objektih in postrojih ).

- Pregleda se merilna omarica. Če se ugotovi, da ni možno odklopiti in varno zamenjati števca, se zabeležijo podatki in se dogovorijo s krajevnim nadzorništvom (KN) o terminu odklopa.

Tabela KN s telefonskimi številkami:

| Naziv: | Vodja: | Tel.: | Elektronski naslov: |
| --- | --- | --- | --- |
| KN ŽELEZNIKI |  |  |  |
| KN ŠKOFJA LOKA |  |  |  |
| KN KRANJ |  |  |  |
| KN CERKLJE |  |  |  |
| KN TRŽIČ |  |  |  |
| KN RADOVLJICA |  |  |  |
| KN JESENICE |  |  |  |
| KN BOHINJ |  |  |  |

- Potrebno je slikati obstoječe stanje merilnega mesta, ki se ga bo preuredilo. Po namestitvi novega števca se slika novo stanje merilnega mesta. Iz slik mora biti razvidno, katere naprave na merilnem mestu so bile zamenjane vključno z morebitno namestitvijo dodatne tipke na vratih omarice. Fotografiranje se izvaja s pomočjo ročnih terminalov.

- Preveri se smer vrtilnega polja pri trifaznih števcih. Smer vrtilnega polja mora biti pravilna in                sicer v desno (Desno vrtilno polje- pri nepravilnem vrtilnem polju je potrebno zamenjati med seboj dva fazna vodnika tako na dovodu, kot tudi odvodu). Upoštevati je potrebno ''Navodila za varno delo ob menjavah in predelavah merilnih mest''.

- Preveri se identičnost jakosti obračunskih varovalk po evidenci merilnih mest in jakosti dejansko nameščenih glavnih varovalk. V primeru, da so dejansko nameščene močnejše varovalke se odklopnik števca nastavi na vrednost obračunskih varovalk po evidenci merilnih mest. Odjemalca se ustno informira o možnostih povečave priključne moči. Nepravilnost se zavede v ročni terminal (točka 11). Kratkostične glavne varovalke se nastavi na priključno moč po soglasju za priključitev.

Izjemoma se lahko izvede začasno povečanje jakosti odklopnika števca in kratkostičnih varovalk, katero mora izvesti krajevni nadzornik. Z njim se lastnik MM dogovori o roku nastavitve večje jakosti odklopnika števca in namestitve večjih glavnih varovalk v kolikor je merilno mesto in presek kabla za števcem do NR tehnično ustrezno. V nasprotnem primeru se začasne povečave ne sme izvesti.

V primeru pritožbe uporabnika, da so mu talilne varovalke omogočala koriščenje večjih moči kot novi števčni odklopnik, se uporabniku poda sledeče pojasnilo: ˝Skladno s splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS št. 126/2007) je naprava za omejevanje toka lahko izvedena kot glavna varovalka ali kot nastavljivi omejevalnik toka. Skladno s spreminjanjem stanja tehnike se talilne varovalke na prevzemno-predajnih mestih nadomeščajo s števčnimi odklopniki, ki imajo drugačno (strožjo) karakteristiko odklopa, a še vedno omogočajo uporabniku koriščenje električne energije do obratovalne omejitve, ki je bila določena v veljavnem soglasju za priključitev (jakost največjega dopustnega faznega toka v A)˝.

Merilna ulica 23

NOVAK JANEZ

123456

Kratkostične varovalke se namesti glede na podatek priključne moči iz soglasja za priključitev iz spodnje tabele. Predpogoj je ustreznost ožičenja do NR (točka 11).

| Nazivna jakost kratkostičnih varovalk | Enofazni priključek | Trifazni priključek |
| --- | --- | --- |
| [A] | Priključna moč iz soglasja [kW] | Priključna moč iz soglasja [kW] |
| 16 | 3 | 11 |
| 20 | 5 | 14 |
| 25 | 6 | 17 |
| 32 | 7 | 22 |
| 35 | 8 | 24 |
| 40 | - | 28 |
| 50 | - | 35 |

Z ročnim terminalom se v števec vpiše podatek o  jakosti

nastavitve odklopnika, ki je v primeru na sliki 1x20A.

V ročnem terminalu se odčita vrednost moči po soglasju, ki je v  primeru

na sliki 6kW, kar po zgornji tabeli ustreza kratkostičnim varovalkam 1x25A.

- Iz omarice se odstranijo stikalna ura in tarifni odklopnik (DDI), če so nameščeni. Odstranjeni tarifni odklopnik (DDI) nadomestimo z varovalčnim odklopnikom (podnožjem za varovalke). V primeru, da so v merilni omarici nameščeni 3 trifazni števci se merilno mesto predela tako, da so v omarici nameščena največ  3 varovalčna podnožja. V primeru, da je vgrajeno že eno varovalčno podnožje za več 3 faznih števcev se le to uporabi za eno merilno mesto. Dopušča se tudi možnost uporabe obstoječih varovalčnih podnožij v kolikor je končna montaža cenejša in tehnično ustrezna.

- Prenapetostna zaščita se v vsakem primeru odstrani iz merilne omarice razen v primeru, da je v merilni omarici nameščena dodatna komunikacijska oprema- praviloma je to le v primerih, kjer je v isti omarici merilno mesto moči od 43 kW dalje (lahko tudi proizvajalci pod 43 kW z nameščeno Wi-Max komunikacijo.).

- Pregledajo se vodniki. Poškodovani vodniki se zamenjajo ali sanirajo, če ni druge možnosti. Vodniki morajo biti primernih presekov glede na moč glavnih varovalk- skladno s tabelo v točki 11. Na vodnikih P/F se morajo namestiti končni tulci. (Če se dela novo ožičenje se uporabi za fazne vodnike črno barvo, nični vodnik modro barvo in ozemljitveni vodnik rumeno-zeleno barvo. Novi vodniki morajo biti preseka vsaj 10 mm2.)

- Če se ugotovi neustrezen presek kabla do NR se kratkostične varovalke in nastavitev odklopnika v števcu zmanjša na dovoljeno vrednost in ustno na lokaciji stranko obvesti o neustrezno urejenem MM. Nato se pomanjkljivosti o neustreznem preseku vnese  v ročni terminal. V ročno opombo se vnesejo nove jakosti nameščenih varovalk, ki so bile zmanjšane zaradi neustreznega preseka kabla in nameščene varovalke pred posegom. V opombo naj se vpiše dejanski presek kabla.

- V kolikor je na merilnem mestu za uporabnika že omogočeno krmiljenje tarife se le to izvede ob predelavi MM in na stroške EG.  Ožičenje do releja mora biti pod ključem ali plombo EG, in  biti varovan z inštalacijskim odklopnikom jakosti 2A in izveden po tipizirani shemi. Inštalacijski odklopnik se namesti samostojno na nosilec EZN poleg števca. Ni dovoljena montaža pod pokrov števca. Krmilni tokokrog mora biti izveden vsaj s presekom 1,5mm2. Na števcu Landis+Gyr (ZMX, ZCX)  so sponke za preklop tarife na kontaktih 25 in26. Na števcih Iskraemeco (MT381, ME381) so sponke za preklop tarife na kontaktih 34 in 35.

- Namesti se tipka za ponovni vklop odklopnika na števcu. Na števcu se tipka priklopi na kontakta 30, 31 (Landis+Gyr) in 50, 51 (Iskraemeco). Če je bila nameščena tipka za tarifni odklopnik (DDI), se ta odstrani in se s pomočjo dodatnih podložnih ploščic namesti nova tipka). Po potrebi se prestavi na primernejše mesto. Tipko je potrebno ozemljiti. V primeru individualnih MM, kjer lahko stranka neposredno dostopa do števca se tipka ne namesti.

- Novo nameščeni števec je potrebno namestiti s tremi vijaki oz. po navodilu proizvajalca. Na demontiranem števcu je potrebno privijačiti vijake na priključnici in namestiti pokrov priključnice.

- Delovanje števca v kombinaciji z zunanjo tipko je potrebno na terenu testirati tako, da se preko ročnega terminala izvede ukaz za odklop odklopnika. Po izvedenem dejanskem odklopu, se števcu z dlančnikom pošlje ukaz ponovni vklop odklopnika v števcu. Števec je takrat v stanju, ki omogoča ponovni priklop in ga je potrebno izvesti z uporabo zunanje tipke (oziroma preko tipke na števcu).

- Poleg nameščenega števca je potrebno namestiti nalepko s številko merilnega mesta. Na same  števce in pokrove se ne piše nobenih oznak kot so priimki, oznaka merilnega mesta...

- V kolikor je potrebno zamenjati okence zaradi slabe vidljivosti, ga je potrebno zamenjati z novim. V kolikor je mogoče, se ob zamenjavi števca števec namesti tako, da je omogočeno enostavno odčitavanje prikazovalnika na števcu. V kolikor števca v omarici ni možno premakniti na ustrezno mesto za vizualni pogled prikazovalnika preko okenca, je potrebno izvesti premaknitev okenca za odčitavanje. Podatke se posreduje dogovorjeni kontaktni osebi, ki nato izvede postopke popravila oziroma premaknitev okenca za odčitavanje števca.

- Ugotovljene ostale pomanjkljivosti (npr. evidentirana hišna številka… ) se opiše pod opombo merilnega mesta v ročnem terminalu, po potrebi se odjavi tudi stikalna ura in spremeni dostopnost merilnega mesta.

- Z dlančnikom in sondo je potrebno izvesti TEST preklopa tarife, nastaviti čas na števcu in dovoljeno jakost obračunskih varovalk po evidenci merilnih mest (glej točko 5) in upoštevanjem točke 7. Zamenjave se evidentirajo z ročnimi terminali (dlančniki).

- Stranki se pusti navodila za odčitavanje števcev in izpolni obrazec (vnese se številko merilnega mesta) za potrebe SMS obveščanja.

Nalogi menjav morajo biti popolno izpolnjeni skladno z zgornjimi navodili!

123456

Merilna ulica 23

NOVAK JANEZ

Kratkostične varovalke se namesti glede na podatek priključne moči iz soglasja za priključitev iz spodnje tabele. Predpogoj je ustreznost ožičenja do NR (točka 11).

| Nazivna jakost kratkostičnih varovalk | Enofazni priključek | Trifazni priključek |
| --- | --- | --- |
| [A] | Priključna moč iz soglasja [kW] | Priključna moč iz soglasja [kW] |
| 16 | 3 | 11 |
| 20 | 5 | 14 |
| 25 | 6 | 17 |
| 32 | 7 | 22 |
| 35 | 8 | 24 |
| 40 | - | 28 |
| 50 | - | 35 |

Z ročnim terminalom se v števec vpiše podatek o  jakosti

nastavitve odklopnika, ki je v primeru na sliki 1x20A.

V ročnem terminalu se odčita vrednost moči po soglasju, ki je v  primeru

na sliki 6kW, kar po zgornji tabeli ustreza kratkostičnim varovalkam 25A.

Upošteva se največja dovoljena vrednost prereza vodnika do notranjega razdelilca [mm2]

Preizkus delovanja tarife

Preizkus delovanja preklopa zunanjega krmiljenja tarife preko števca, se izvede s pomočjo ročnega terminala. Za potrebe testiranja se v števec vpiše čas v mali tarifi. Na prikazovalniku se mora takrat pokazati puščica, ki kaže malo tarifo hkrati pa se izvede tudi preklop tarife. Po koncu testa je potrebno v števcu ponovno izvesti sinhronizacijo ure. Če je izvedeno tudi zunanje krmiljenje tarife se izvede tudi test zunanjega krmilnega signala za preklop tarife.

Shema priključitve zunanjega krmiljenja tarife: