## NASLOV
E. REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA ELEKTROINŠTALACISKA DELA ZA DVORANO ZA KULTURNE DRUŽBENE IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI
OBJEKT: |  | DVORANA ZA KULTURNE, DRUŽBENE IN
ŠPORTNE AKTIVNOSTI
LOKACIJA GRADNJE: |  | zemljišče s parc.št.: 656/4, 656/6, 656/1, vse k.o. Gorenja vas
ŠTEV. PROJEKTA: |  | 19/2009 (avgust, 2016), 42-07/2015
Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Gregorčičeva ulica 9, SI - 1000 LJUBLJANA
VRSTA POPISA: |  | PZI popis GOI del na podlagi PZI projekta
VRSTA GRADNJE: |  | novogradnja, odstranitev objekta, rekonstrukcija
ODGOVORNI PROJEKTANT: |  | Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A 0735
PROJEKTANT: |  | Tomislav Križaj, el. Inž. IZS E-9059
POPIS IZDELAL: |  | Tomislav Križaj,
INVESTITOR: |  | OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87
SI - 4224 GORENJA VAS
DATUM: |  | NOVEMBER 2016
PODATKI O PONUDNIKU |  | naziv:
naslov:
kraj:
ID za DDV:
Mat.št.:
TRR:
Odg.oseba:
Telefon:
E-mail:
Številka ponudba
E. REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
4.1. | ELEKTROINŠTALACIJE - JAKI TOK
4.2. | ELEKTROINŠTALACIJE - ŠIBKI TOK (TELEKOMUNIKACIJE)
4.3. | ELEKTROINŠTALACIJE - CENTRALNI NADZORNI SISTEM
4.4. | ELEKTROINŠTALACIJE - OSTALO
SKUPAJ netto:
KOMERCIALNI POPUST |  |  | 0%
SKUPAJ netto osnova :
22,00 % DDV na netto osnovo del:
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA:
Note on A28: Avtor: To rubriko obvezno v celoti izpolni ponudnik- V to polje ponudnik vnese svoj žig in podpis odgovorne osebe.
Note on D28: Avtor: ponudnik vpiše skrajšano uradno ime podjetja
Note on D29: Avtor: ponudnik vpiše točen naslov - sedež podjetja
Note on D30: Avtor: ponudnik vpiše poštno številko in kraj sedeža podjetja
Note on D31: Avtor: ponudnik vpiše identifikacijsko številko za DDV
Note on D32: Avtor: ponudnik vpiše matišno številko podjetja
Note on D33: Avtor: ponudnik vpiše številko svojega transakcijskega računa
Note on D34: Avtor: ponudnik vpiše ime in priimek odgovrne osebe za predmetno ponudbo
Note on D35: Avtor: ponudnik vpiše telefon kontaktne in odgovorne osebe za to ponudbo
Note on D36: Avtor: ponudnik vpiše elektronski naslov podjetja ali odgovorne osebe
Note on D37: Avtor: ponudnik vpiše številko in datum ponuidbe
Note on E47: Avtor: PONUDNIK VPIŠE VIŠINO KOMECIALNEGA POPUSTA K TEJ PONUDBI

## ELEKTROINŠT. DELA
E. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA ZA DVORANO ZA KULTURNE, DRUŽBENE IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI
4.0 | SPECIFIKACIJA MATERIALA ZA ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA (dobava in montaža)
poz. | opis | ME | količina | cena/enoto | cena
4.1 | ELEKTROINŠTALACIJE - JAKI TOK
A | POSTAVITEV IN ZAPRTJE GRADBIŠČA
Enkratni stroški gradbišča
1 | Postavitev gradbišča upoštevajoč vse naprave, stroje, kontejnerje in podobnih priprav za gradbišče, upoštevajoč namestitve gradbiščne električne inštalacije z namestitvijo gradbene omarice | komplet | 1
2 | Zaprtje gradbišča Pospravljanje gradbišča, vključno z podiranjem gradbiščnih naprav in njihovim odvozom. | komplet | 1
SKUPAJ POSTAVITEV IN ZAPRTJE GRADBIŠČA
B | RAZDELILNIKI
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem razdelilniku upoštevati poleg navedenega tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov OPOMBA: (samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe) - izdelavo vseh kabelskih označb, - kabelske uovdnice, - zatesnjevanje kabelskih uvodnic, - zbiralke, - podporne izolatorje, - zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, - ves vezni material, - POK korita za polaganje kablov, - ves pritrdilni in drobni montažni material, - vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, - puščanje prostora za dodatno namestitev opreme, - nameščanje enepolnih shem v stikalne bloke, - namestitev ročk za izvlačenje varovalk, - namestitev žepov za nemstitev shem, - priklop in testiranje kablov, - vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon, - tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke - izvajalec del mora prekontrolirati vse dimenzije na terenu in vgrajene opreme in jih uskladiti pri izvedbi razdelilca - elementi regulacije razsvetljave so specificirani v svoji postavki
1 | Kompenzacijska filterska naprava, 50 kVAr (4x12,5), 400V 50 Hz vključno z regulatorjem Varlogic. Kompenzacija je samostoječa v omari, prašno barvana RAL9001. Kot: tip Varset harmony, Schneider Electric | komplet | 1
2 | Razdelilnik R-DV Podometna omara, izdelana iz dvakrat dekapirane pločevine prašno barvana, s ključavnico. Dimenzij 2000x800x200mm. Komplet z vso potrebno opremo. Komplet z vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1
| - tripolni odklopnik, z elektronsko zaščito z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, 160A, 50kA, z izklopilno tuljavo in motornim pogonom Kot: tip Compact NSX160N + izklopilna tuljava MX +motorni pogon + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, obrabljenost kontaktov, števec preklopov, Schneider Electric. | kom | 1
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 3P, Ik=15kA. Kot: tip iC60H, Schneider Electric (za katodni odvodnik) | kom | 1
| -katodni odvodnik, kot: tip PRD65r, 3p, 2kV Schneider Electric | kom | 1
| - tripolni odklopnik, z elektronsko zaščito, fiksne izvedbe, 125A, 50kA; Kot: tip Compact NSX125N + Micrologic 2.2, Schneider Electric. | kom | 1
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 22
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 52
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25A, C, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 1
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 12
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 3P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 2
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25A, C, 3P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 1
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 32A, C, 3P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 2
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 2
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 80A, C, 3P, Ik=10kA. Kot: tip C120N, Schneider Electric | kom | 1
| - zaščitno diferenčno stikalo z nadtokovno zaščito, 10A, B, 30mA, 2 polno. Kot: tip DPN Vigi, Schneider Electric | kom | 3
| - drobni, vezni in pritrdilni materiali 2% | % | 2
| KOMPLET R-DV | komplet | 1
3 | Razdelilnik R-ZR Podometna omara, stopnja zaščite IP40, za vgradnjo 144 elementov (6x24). Dimenzij (VxŠxG): 1100x610x95mm. Komplet z vso potrebno opremo. Kot: Schneider Electric, tip Pragma Komplet z vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1
| - glavno stikalo, montaža na letev, 63A 3P. Kot: tip iSW, Schneider Electric | kom | 1
| - diferenčno zaščitno stikalo, z indikacijo stanja delovanja zaščite, karakteristika B, 63A, 300mA, 4 polno. Kot: tip iID, Schneider Electric | kom | 1
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 3P, Ik=15kA. Kot: tip iC60H, Schneider Electric (za katodni odvodnik) | kom | 1
| -katodni odvodnik, kot: tip PRD40r, 3p, 2kV Schneider Electric | kom | 1
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, B, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 6
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 24
| - krmilno stikalo, montaža na letev, 1-0-2, 20A, 1P Kot tip iSSW, Schneider Electric | kom | 20
| - inštalacijski kontaktor 25A, 1P (1NO), 230V AC. Kot: tip iCT, Schneider Electric | kom | 20
| - nočno stikalo s časovnim avtomatom. Kot ETI SOU-2 + senzor | kom | 6
| - drobni, vezni in pritrdilni materiali 2% | % | 2
| KOMPLET R-ZR | komplet | 1
4 | Razdelilnik R-GK Podometna omara, stopnja zaščite IP40, za vgradnjo 96 elementov (4x24). Dimenzij (VxŠxG): 810x610x95mm. Komplet z vso potrebno opremo. Kot: Schneider Electric, tip Pragma Komplet z vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1
| - glavno stikalo, montaža na letev, 63A 3P. Kot: tip iSW, Schneider Electric | kom | 1
| - diferenčno zaščitno stikalo, z indikacijo stanja delovanja zaščite, karakteristika B, 63A, 300mA, 4 polno. Kot: tip iID, Schneider Electric | kom | 1
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 3P, Ik=15kA. Kot: tip iC60H, Schneider Electric (za katodni odvodnik) | kom | 1
| -katodni odvodnik, kot: tip PRD40r, 3p, 2kV Schneider Electric | kom | 1
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 3
| - zaščitno diferenčno stikalo z nadtokovno zaščito, 16A, C, 30mA, 2 polno. Kot: tip DPN Vigi, Schneider Electric | kom | 8
| - krmilno stikalo, montaža na letev, 0-1, 20A, 2P Kot tip iSW, Schneider Electric | kom | 8
| - krmilnik za ogrevanje vtočnikov, žlebov, kanalet, ..., komplet s tipalom Kot Devireg 330 + tipalo | kom | 8
| - drobni, vezni in pritrdilni materiali 2% | % | 2
| KOMPLET R-GK | komplet | 1
SKUPAJ RAZDELILNIKI
C | VODOVNI MATERIAL
Kabel položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom:
1 | Kabel NYY-O 4x70 mm2 | m | 70
2 | Kabel NYY-O 4x50 mm2 | m | 10
3 | Kabel NYY-O 4x35 mm2 | m | 5
4 | Kabel NYY-J 1x35 mm2 | m | 70
5 | Kabel NYY-J 1x25 mm2 | m | 15
6 | Kabel NYY-J 5x16 mm2 | m | 80
7 | Kabel NYY-J 5x10 mm2 | m | 60
8 | Kabel NYY-J 5x6 mm2 | m | 30
9 | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 940
10 | Kabel NYM-J 5x16 mm2 | m | 65
11 | Kabel NYM-J 5x10 mm2 | m | 65
12 | Kabel NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 780
13 | Kabel NYM-O 2x2,5 mm2 | m | 80
14 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 4095
15 | Kabel NYM-J 7x1,5 mm2 | m | 380
16 | Kabel NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 920
17 | Kabel NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 4620
18 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 3185
19 | Kabel NYM-O 2x1,5 mm2 | m | 850
20 | NHXH FE180/E90 3x6mm² | m | 10
21 | NHXH FE180/E90 3x1,5mm² | m | 912
22 | Kabel IY(St)Y 1x2x0,8mm2 | m | 70
23 | Kabel IY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 140
24 | Kabel LiYCY 2x1,5 mm2 | m | 240
25 | Kabel LiYCY 4x1,5 mm2 | m | 210
26 | Kabel LiYCY 3x1,5 mm2 | m | 170
27 | Kabel LiYCY 8x1,5 mm2 | m | 90
28 | Kabel UTP Cat.6 AWG24 | m | 70
29 | Vodnik P/F (H07V-K) 25 mm2 | m | 90
30 | Vodnik P/F (H07V-K) 16 mm2 | m | 280
31 | Vodnik P/F (H07V-K) 10 mm2 | m | 90
32 | Vodnik P/F (H07V-K) 6 mm2 | m | 240
33 | Vodnik P/F (H07V-K) 4 mm2 | m | 420
SKUPAJ VODOVNI MATERIAL
D | INŠTALACIJSKI RAZVODNI MATERIAL
Zaščitna, plastična, gibljiva, samougasna (RF), rebrasta cev, položena podometno, kompletno z dozami in pritrdilnim materialom:
1 | Inštalacijska cev FI 16 mm | m | 7880
2 | Inštalacijska cev FI 23 mm | m | 540
3 | Inštalacijska cev FI 36 mm | m | 120
Inštalacijske plastična cev položena nadometno, kompletno z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom:
4 | Inštalacijska cev PN 16 mm | m | 4420
5 | Inštalacijska cev PN 23 mm | m | 350
6 | Inštalacijska cev PN 36 mm | m | 70
Inštalacijske plastična cev, položena podometno, v liti beton, kompletno z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom:
7 | Inštalacijska cev RB 16 mm | m | 840
8 | Inštalacijska cev RB 23 mm | m | 150
9 | Inštalacijska cev RB 48 mm | m | 170
10 | Cev STIGMAFLEX EL, TK fi 110mm rdeča gibljiva | m | 70
11 | Cev PVC PHD f32 OŽLEBLJENE S TESNILI | m | 624
Kabelski kanali PVC za inštalacijski razvod
12 | Kanal PVC NIK 0 17x10 | m | 240
13 | Kanal PVC NIK 0 30x30 | m | 80
Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom, kot naprimer HERMI LENX
14 | PK100 komplet s pokrovom | m | 20
15 | PK50 komplet s pokrovom | m | 10
16 | Priključna talna doza z razvodno dozo za vgradnjo v estrih, kapacitete 12 mest, komplet s pokrovom, dozami za priključno opremo ter ostalim pritrdilnim materialom in ozemljitvenimi sponkami. Kot ELBA ETD-12M | kom | 1
17 | Troprekatni parapetni kanal izdelan iz elektrocinkane pločevine, kompletno s spodnjim in zgornjim delom, pokrovom, dvema pregradama, nastavljivimi konzolami, kabelskimi zaponkami, ozemljitvenimi povezavami ter ostalim potrebnim drobnim, veznim in montažnim materialom, dimenzije 130/72. Kot: ELBA AT 130/72 | m | 10
18 | Konstrukcijsko železo, raznih profilov in dimenzij, obarvano z osnovno in končno barvo | kg | 60
19 | Doza izenačevanje potenciala, podometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine, zaščite IP 44, opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom, različnih dimenzij. | kom | 8
20 | Izdelava spojev s kovinskimi masami | kom | 150
21 | Protipožarna masa | kg | 7
22 | Blazinice za protipožarno tesnenje dim. 100x150x30 mm, za ločevanje požarnih con. | kom | 12
SKUPAJ INŠTALACIJSKI RAZVODNI MATERIAL
E | STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI
1 | Inštalacijsko stikalo, komplet z ustrezno prekrivno tipkao, dozo, nosilcem za brezvijačno vgradnjo modulov ter dekorativnim okvirjem in ostalim drobnim, veznim in montažnim materialom. Kot Vimar Plana bele barve
| - navadno stikalo, podometno | kom | 2
| - izmenično stikalo, podometno | kom | 4
| - tipka, podometna | kom | 4
2 | Stropni/stenski senzor prisotnosti Kot: Steinel | kom | 30
3 | Vtičnica z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v podomet, komplet s podometno dozo in okrasno masko, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom za modularno vgradnjo, P+N+Pe. Kot Vimar Plana bele barve
| - enojna, 16A, 250V | kom | 35
| - trojna, 16A, 250V | kom | 3
4 | Vtičnica z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v talno dozo, komplet z dozo, pritrdilnim in okrasnim pokrovom, drobnim veznim in montažnim materialom, (P+N+Pe).
| - trojna, 16A, 250V | kom | 2
5 | Vtičnica z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z dozo, pritrdilnim in okrasnim pokrovom, drobnim veznim in montažnim materialom, (P+N+Pe).
| - trojna, 16A, 250V | kom | 8
6 | Fiksni priključek p/o 400V in priklop raznih naprav | kom | 153
7 | Električni grelni kabli za ogrevanje žlebov, kanalet, ... (pred dobavo izmeriti potrebno dolžino grelnih kablov) Krmilniki in tipala so specificirani pri razdelilniku R-GK
| - grelni kabel, kot Deviflex DTCE-30 10m (300W) | kom | 1
| - grelni kabel, kot Deviflex DTCE-30 14m (400W) | kom | 1
| - grelni kabel, kot Deviflex DTCE-30 20m (630W) | kom | 1
| - grelni kabel, kot Deviflex DTCE-30 27m (830W) | kom | 1
| - grelni kabel, kot Deviflex DTCE-30 34m (1020W) | kom | 2
| - grelni kabel, kot Deviflex DTCE-30 95m (2930W) | kom | 2
SKUPAJ STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI
F | RAZSVETLJAVA
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - Dobava in montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno inštalacijo - Spuščanje sistema v pogon - Šolanje uporabnika - Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije - Prevozi in transportni stroški - Drobni in vezni material - Nepredvideni stroški po vpisu v gradbeni dnevnik, obračun po dejanskih stroških.
Vgradne in nadgradne svetilke s fluorescentnimi, kompaktnimi in LED 'žarnicami' ter ostalimi svetlobnimi viri.
Vgradne in nadgradne svetilke s pripadajočim številom fluorescentnih, kompaktnih in LED 'žarnic', v povezavi s pripadajočo predvžigalno napravo na steni, stropu, obešena na primarni ali sekundarni strop, vključno z vsem pripadajočim drobnim montažnim materialom, žarnicami in predstikalnimi napravami ter kompletno s kablom za ustrezno ožičenje ter materialom za dodatno pritrditev ali vgradnjo v obešen strop, zunanjo montažo, ...
Svetilke splošne razsvetljave
1 | Svetilka A1 Nadgradna/viseča svetilka (enakovredno Zumtobel CRAFT) DALI LED. Širokosnopna optika. Iz tlačno litega aluminija v satinbrite beli barvi s hladilnimi rebri za optimalno toplotno upravljanje in minimalno nabiranje prahu. BWS- odporna proti udarcem z žogo. Življenjska doba 50000h svetlobni tok 90%. UGR <22. Razred zaščite: SC1, IP65. T: -45 ° C do +40 ° C. Dimenzije: 657 x 330 x 125 mm. Teža: 10 kg. 5-letna garancija. CRAFT BWS LED17000lm 4000K LDO DALI BWS Komplet s konzolo za pritrditev svetilke - BWS | kom | 74
2 | Svetilka B1 Vgradna svetilka LED (enakovredna Thorn-CETUS). Premera Ø215, višine 85 mm. Elektronska predstikalna naprava, ohišje iz aluminija RAL9016, difuzor svetilke iz polikarbonata. IP44. 5-letna garancija. CETUS 2000lm 24,6W LED EVG IP44 4000K | kom | 5
3 | Svetilka B2 Vgradna svetilka LED (enakovredna BE 66 828). Premera Ø93, višine 75 mm. Ohišje iz aluminija in nerjaveče kovine, difuzor svetilke iz matiranega stekla. Zaščitni klas III, 24V, IP65. 5-letna garancija. BE 66 828 660lm 6W LED IP65 4000K | kom | 33
4 | Svetilka C1 Viseča/nadgradna/vgradna svetilka (enakovredno kot Zumtobel Ondaria) z enakomerno osvetljenim z opalnim pokrovom. Aluminijasto ohišje, bele barve. Konkavni, navznoter izbočeni opalni plastični pokrov iz PMMA. Majhen indirektni del za osvetlitev stropa. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov komplet z montažnim priborom in sijalkami. 5-letna garancija. 0NDA2 D870 LED7000-840 LDE WH | kom | 2
5 | Svetilka C2 Nadgradna svetilka (enakovredno kot Zumtobel Perluce) Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Pokrov iz brizganega, opalnega PMMA, LRO ali DARKLIGHT. Visoko kakovostno tesnilo s peno iz poliuretana po celotnem obodu. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Komplet z sijalko/ami in montažnim priborom. 5-letna garancija. PERLUCE 350 OPAL 2200lm 24W IP50 EVG UGR<22 4000K | kom | 4
6 | Svetilka D1 Vgradna/nadgradna/viseča linijska svetilka (enakovredna kot Zumtobel Slotlight). Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA opalni akrilni pokrov z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Komplet s sijalko/ami in montažnim priborom. . Svetilka ima 5-letno garancijo. SLOIN E SL LED5500-840 L4000 PC | kom | 3
7 | Svetilka D3 Vgradna/nadgradna/viseča linijska svetilka (enakovredna kot Zumtobel Slotlight). Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA opalni akrilni pokrov z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Komplet s sijalko/ami in montažnim priborom. . Svetilka ima 5-letno garancijo. SLOIN E SL LED3600-840 L3000 PC | kom | 6
8 | Svetilka D4 Vgradna/nadgradna/viseča linijska svetilka (enakovredna kot Zumtobel Slotlight). Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA opalni akrilni pokrov z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Komplet s sijalko/ami in montažnim priborom. . Svetilka ima 5-letno garancijo. SLOIN E SL LED2900-840 L2000 PC | kom | 13
9 | Svetilka D6 Vgradna/nadgradna/viseča linijska svetilka (enakovredna kot Zumtobel Slotlight). Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA opalni akrilni pokrov z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Komplet s sijalko/ami in montažnim priborom. . Svetilka ima 5-letno garancijo. SLOIN E SL LED3370-840 L2000 PC | kom | 4
10 | Svetilka D8 Vgradna/nadgradna/viseča linijska svetilka (enakovredna kot Zumtobel Slotlight). Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA opalni akrilni pokrov z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Komplet s sijalko/ami in montažnim priborom. . Svetilka ima 5-letno garancijo. SLOIN E SL LED3700-840 L2750 PC | kom | 1
11 | Svetilka D9 Vgradna/nadgradna/viseča linijska svetilka (enakovredna kot Zumtobel Slotlight). Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA opalni akrilni pokrov z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Komplet s sijalko/ami in montažnim priborom. . Svetilka ima 5-letno garancijo. SLOIN E SL LED2020-840 L1500 PC | kom | 3
12 | Svetilka E1 Nadgradna visoko zmogljiva LED svetilka (enakovredno kot THORN AQUA LED IP65). Ohišje in pokrov iz polikarbonata, nosilci pokrova iz nerjavečega jekla. Ra80, 4000K, Življenjska doba LED: 50000 ur pri znižanju svetlobnega toka na 70 % začetne vrednosti. 5-letna garancija. AQUA F2 4400lm 42W LED EVG IP65 4000K | kom | 6
Osvetlitev igrišča in okolice
13 | Pocinkan konusni kandelaber višine 5m za vkop (reducirka Ø62,5mm), priključno opremo (sponke, varovalka) in drobnim materialom. Komplet s sidrom in predpripravljenim betonskim temeljem F-100V/30. (enakovredno kot VALMONT P60/5) | kom | 35
14 | Svetilka K1 Dobava in montaža LED cestne svetilke, (enakovredno kot ZUMTOBEL 24208285) 36W, LED, 4400 lm, IP65, dimenzije: 470 x 615 x 60 mm. 5-letna garancija. | kom | 24
15 | Svetilka K1.2 Dobava in montaža LED cestne svetilke, (enakovredno kot ZUMTOBEL 24208289) 72W, LED, 8800 lm, IP65, dimenzije: 470 x 1125 x 60 mm. 5-letna garancija. | kom | 6
16 | Svetilka K1.3 Dobava in montaža LED cestne svetilke, (enakovredno kot ZUMTOBEL 24204441) 25W, LED, 1728 lm, IP65, dimenzije: 300 x 410 x 55 mm. 5-letna garancija. | kom | 5
17 | Pocinkan konusni kandelaber višine 8m za vkop (reducirka Ø62,5mm), priključno opremo (sponke, varovalka) in drobnim materialom. Komplet s sidrom in predpripravljenim betonskim temeljem F-100V/30. (enakovredno kot VALMONT P60/5) | kom | 8
18 | Svetilka K2 Dobava in montaža LED cestne svetilke, (enakovredno kot ZUMTOBEL 96261227) 1051W HIT-DE, 9000 lm, IP66, IK08 dimenzije: 598 x 720 x 448 mm 5-letna garancija | kom | 16
Centralna baterija za varnostno razsvetljavo
19 | Centralna baterija (enakovredno kot Zumtobel e-BOX). Centralno napajanje varnostnih in zasilnih svetilk v trajanju 3ur. Omogoča individualni monitoring svetilk. Centrala nadzira 6 tokokrogov (120 svetilk). V primeru izpada električne energije so tokokrogi napajani preko 12Ah baterij z do 1215W moči za 3 ure avtonomije. Nastavitev in zagon se opravi preko "touch" LCD displeja. Možna nadgradnja z do 4. poddistribucijskimi enotami (30 tokokrogov - 600 svetilk). Rezultati opravljenih testov se hranijo za dobo 3. let. Bazira na web-browser vizualizaciji. Dva TCP-IP vmesnika. USB 2.0 vhod za "upload/download" podatkov. Do 100 e-BOX enot se lahko preko TCP-IP poveže v mrežo. Maksimalna dovoljena obremenitev sistema je 5kVA. Pripravljeno za ožičenje s spodnje ali zgornje strani. Dimenzije omare: 1200mm x 600mm x 250mm. Priklop: 230V 50Hz. 5-letna garancija | kom | 1
20 | Baterijski set (enakovredno kot Zumtobel ACCU PB/12 12Ah) za v e-Box glavno omaro. 10 let uporabe pri ambientalni temperaturi 20st Celzija. ABS ohišje in pokrov. Zelo nizka emisija plinov. Majhna možnost lastnega praznenja. Brez vzdrževanja preko celotne dobe uporabe baterije. Ustreza DIN EN 60896, zračenje po EN 50272-2. | kom | 1
21 | Izhodni modul (enakovredno kot Zumtobel OCM-NSI) za nadzor 2. tokokrogov. Izhodna napetost v AC delovanju 230V, v DC delovanju pa 216V. Pripravljen za montažo v e-Box omaro ali poddistribucijsko enoto. TUV certificiran za uporabo po standardu EN 50172. Dimenzije: 216mm x 69mm x 70mm. Priklop: 230V, 50Hz. 5-letna garancija | kom | 2
22 | 3 Fazni detektor (kot Zumtobel Onlite Central e-Box BPD) z BUS komunikacijo, za namestitev na 35-mm DIN letev. 5-letna garancija | kom | 3
23 | Štiri smerni stikalni modul (kot Zumtobel Onlite Central e-Box BSIM) z BUS komunikacijo, za namestitev na 35-mm DIN letev. 5-letna garancija | kom | 1
24 | Tipka za izklop sistema v sili (samo za gasilce) | kom | 1
25 | Zagon sistema brez montaže | kom | 1
Varnostna in zasilna razsvetljava
26 | Svetilka Z2 Nadgradna stropna varnostna svetilka s piktogramom (kot Zumtobel CROSSIGN NSI); smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 4.5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Razdalja prepoznavnosti EN-32m, VKF-16m. Za centralno baterijo 3h avtonomija pripravni ali trajni spoj.. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 in DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. CROSSIGN 160 1U nadgradna + led ERI Komplet s konzolo 180st | kom | 34
27 | Svetilka Z3 Nadgradna stropna varnostna svetilka s piktogramom (kot Zumtobel CROSSIGN NSI); smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 4.5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Razdalja prepoznavnosti EN-32m, VKF-16m. Za centralno baterijo 3h avtonomija pripravni ali trajni spoj.. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 in DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. CROSSIGN 160 2LR nadgradna + led ERI Komplet s konzolo 90st | kom | 1
28 | Svetilka Z4 Varnostna svetilka, (enakovredno kot Zumtobel RESCLITE NSI) , visoko zmogljiva LED. Z optiko prilagojeno za pokrivanje hodnikov ali velikih površin, centralna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5W 5-letna garancija. ESCAPE AD IP65 BWS 3h - nadgradna | kom | 4
29 | Svetilka Z4B Varnostna svetilka, (enakovredno kot Zumtobel RESCLITE NSI) , visoko zmogljiva LED. Z optiko prilagojeno za pokrivanje hodnikov ali velikih površin, centralna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5W 5-letna garancija. ESCAPE ED IP20 3h - nadgradna | kom | 4
30 | Svetilka Z4C Varnostna svetilka, (enakovredno kot Zumtobel RESCLITE NSI) , visoko zmogljiva LED. Z optiko prilagojeno za pokrivanje hodnikov ali velikih površin, centralna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5W 5-letna garancija. ESCAPE AD IP65 3h - stenska nadgradna | kom | 3
31 | Svetilka Z5 Varnostna svetilka, (enakovredno kot Zumtobel RESCLITE NSI) , visoko zmogljiva LED. Z optiko prilagojeno za pokrivanje hodnikov ali velikih površin, centralna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5W 5-letna garancija. ANTIPANIC AD IP65 BWS 3h - nadgradna | kom | 12
32 | Svetilka Z6 Varnostna svetilka, (enakovredno kot Zumtobel RESCLITE NSI) , visoko zmogljiva LED. Z optiko prilagojeno za pokrivanje hodnikov ali velikih površin, centralna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5W 5-letna garancija. SPOT AD IP65 3h - nadgradna | kom | 5
33 | Svetilka Z6B Varnostna svetilka, (enakovredno kot Zumtobel RESCLITE NSI) , visoko zmogljiva LED. Z optiko prilagojeno za pokrivanje hodnikov ali velikih površin, centralna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5W 5-letna garancija. SPOT AD IP20 3h - nadgradna | kom | 10
SKUPAJ RAZSVETLJAVA
G | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE
1 | Digitalna enota za sočasno kontrolo do 3 x 64 DALI enot (enakovredno kot Zumtobel Litecom CCD), s katerimi je mogoče upravljati do 250 naprav (svetilk in senčil), 99 sob, 99skupin na sobo in 99 naprav na sobo. Zatemnitev območja 1-100%. Adresiranje vseh naprav na daljavo; sistem omogoča javljanje napak. Osnovne funkcije: - Zatemnitev, priklic scen, aktivacija senčil, -priklic prednastavljenih scen, -definicija in shranjevanje lastnih scen, - konfiguracija funkcij na nivoju sob ali skupin, -dostob do sistema preko spletnega brskalnika, -voden zagon sistema preko čarovnika, -aktivacija alarmov za zaščito senčil ob vremenskih neprilikah preko relejnih kontaktov, -spremljanje napak v realnem času. Dodatne funkcije so dostopne kot APP: -regulacija svetlovbe s pomočjo t.i. daylight senzorja, -časovni vnosi s pomočjo koledarja ki se ga lahko nastavi po željah uporabnika, - inregriracija senzorjev prisotnosti, -Dinamične scene (Šov, motivacijski cikel), -integracija specialnih svetilk (npr. RGB svetilk), -nadzor in proženje testov pri zasilnih/varnostnih svetilkah (z aku modulom NT). Napajalniki za 3 DALI linije; do 120 DALI / bus obremenitev. Input: Ethernet port (CAT 5 ali več); Output: 2-linijski izhod, omrežni priključek in bus priključek. Enota je lahko nameščena na 35 mm letev DIN EN50022, v omarah za nadzor in distribucijo, temperaturno območje 0-50 °, IP20, dimenzije: 160 x 91 x 62 mm. 5-letna garancija | kom | 1
2 | Napajalnik bus linije (enakovredno kot Zumtobel LM-BV) 15VDC za do 100 bus uporabnikov, polarnost priklopa na bus linijo ni pomembna. Izpis napak na sistemu je možen; vključuje signalno LED ki indicira status naprave. Manipulacija s kontakti je z vijakom; ohišje je narejeno iz ognjeodpornega polikarbonata, brez halogena, primeren za vgradnjo na letev 35mm po EN 50022, dovoljena temperatura okolice od 0 do +50 ° C, IP20 vrsta zaščite, dimenzije: 105 x 90 x 59 mm. 5-letna garancija | kom | 1
3 | Upravljalna enota (kot Zumtobel Circle point) za priklic in programiranje 3 scen ter krmiljenje prvih dveh skupin svetilk. Nevtralno potiskano z "1", "2" in "3" za splošno uporabo napajanje prek Control-In krmilne napeljave iz DIMLITE. Montaža v enojno Euro dozo, dimenzije po DIN 0606 (Ø 60 mm, globina 42 mm) 5-letna garancija | kom | 5
4 | Krmilnik (enakovredno kot Zumtobel LM-RV) za predelne stene omogoča nadzor vhodnih enot glede na izbrano particijo. 5-letna garancija | kom | 1
5 | Digitalna krmilna enota s priključkom vodila za natančno krmiljenje štirih medsebojno neodvisn žaluzij (enakovredno kot Zumtobel LM-4JAS). Možnost vključitve v sistem day-light, za nadzor žaluzij v odvisnosti od dnevne svetlobe. Zasnovan za priključitev 4 motorjev 230V AC. LM-4JAS izračunava zaprtje višine in kota lamel ločeno za vsak sklop žaluzij, kar omogoča natančno kontrolo. Montaža na 35 mm letev v skladu z EN 50022 . 5-letna garancija | kom | 18
6 | Aplikacija za funkcionalnost. APP TM | kom | 1
7 | Aplikacija za integracijo senčil-predelnih sten APP BM | kom | 1
8 | Zagon sistema | kom | 1
SKUPAJ KRMILJENJE RAZSVETLJAVE
H | STRELOVOD IN OZEMLJITVE
OPOMBA: Predvidena je strelovodna napeljava: - lovilni vodi: Al fi 8mm - odvodni vodi: Al fi 8mm - ozemljilo in temeljno ozemljilo: FeZn 30x3,5mm Odvodni vodi so izvedeni podometno v fasadi objekta, ozemljilo je predvideno v zemlji 2,0m od objekta položen na globino 0,8m. Merilni stiki so v povoznih omaricah na tleh zunaj objekta. Lovilni vod na strehi se polaga na nerjaveče strešne nosilce kot "HERMI-Celje" prilagojene kritini. Vsa spojna mesta morajo imeti dober galvanski in mehanski spoj in morajo biti očiščena in protikorozijsko zaščitena. Na strelovodno napeljavo je potrebno povezati vse večje kovinske mase kot so vodila dvigal, ograje, kovinski nosilci, večji okviri vrat in oken, cisterne, drogovi za zastave, kovinske konstrukcije, kovinske rešetke, drogovi zunanje razsvetljave, itd... Strelovodna inštalacija se glede na možnost lahko poveže na strelovodno inštalacijo sosednjih objektov.
1 | Žica Al fi 8 mm, komplet za odvodne vode pretežno podometno, ter položen na strešnih in zidnih nosilcih | m | 550
2 | Izdelava spojev žice Al fi 8mm na razne obrobe z varjenjem oz vijačenjem | kom | 80
3 | Dobava in montaža pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm, položen v zemljo okoli objekta, ozevljitev kandelabrov in drugih večjih kovinskih mas | m | 760
4 | Merilni spoji v povozni omarici, komplet | kom | 9
5 | Opornica, T-konzola, podpore razne, ... | kom | 80
6 | Tesnilna masa sika | kg | 2
7 | Korocink | kg | 2
8 | Ibitol | kg | 2
9 | Žica Cu 16mm2 | m | 70
10 | Vijačni spoji s kovinsko maso | kom | 30
11 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 10
12 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | komplet | 1
13 | Izdelava projekta izvedenih del | kom | 1
14 | Drobni in montažni material | % | 3
15 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3
16 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5
SKUPAJ STRELOVOD IN OZEMLJITVE
4.2 | ELEKTROINŠTALACIJE - ŠIBKI TOK (TELEKOMUNIKACIJE)
A | UNIVERZALNO OŽIČENJE
OPOMBA: Bakreni kabelski sistem mora izpolnjevati sledeče zahteve: - vsi elementi so v celoti ščiteni in oklopljeni (zunanji ščit in individualno oklopljene parice) ter morajo izpolnevati zahteve standarda Cat. 6 - vsi uporabljeni inštalacijski elementi morajo podpirati naslednje standarde: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM - uporabljeni kabli morajo izpolnjevati glede gorljivosti zahteve iz standardov: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034 - vsi komunikacijski priključki morajo biti izmerjeni s certificiranim in kalibriranim instrumentom po standardu ISO 11801 za permanetni link - za inštaliran kabelski sistem mora izvajalec investitorju predati sistemsko garancijo za vsaj 10 let
1 | Razdelilna telefonska omarica iz pločevine, obarvana, podometne izvedbe, za zunanjo montažo | kom | 1
2 | Dovodni kabel za povezavo od zunanje TK omarice do komunikacijske omare
| - optični kabel 12x 50/125 MM OM3 | m | 95
| - IY(St)Y 20x2x0,8mm | m | 95
3 | Cev STIGMAFLEX EL, TK fi 110mm rdeča gibljiva | m | 95
4 | - Kabel UTP Cat.6 AWG24 položen na kabelske police, inštalacijske cevi ter delno položen nadometno na distančnih objemkah, kompletno s potrebnim drobnim pritrdilnim in veznim materialom: | m | 1136.2
5 | Inštalacijske cevi položene nadometno, podometno in v estrihu, kompletno z montažnim priborom, kot so spojke, uvodnice, razvodne in priljučne doze:
| - fi 16, rebrasta | m | 1136.2
6 | Dobava in montaža glavne komunikacijske omare KV-A za 19'' sistem iz pocinkane jeklene pločevine, nastavljiv po globini, sprednja steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju, zadaj perforirana kovinska vrata, dovod kablov možen z vseh strani spodaj in z zadnje strani zgoraj, hito snemljivi stranici in dno omare, dimenzije (Š)700x(G)1000x(V)2230mm, 46 HE, kot MONEL SR70100 46HE, komplet z opcijsko opremo, katero potrdi investitor oz. opremo določi sam glede na potrebe:
| - hladilna enota z dvema ventilatorjema za vgradnjo na pokrov | kom | 1
| - izvlečna polica do 28kg | kom | 2
| - konzolna perforirana polica 2HE | kom | 2
| - razdelilnik 19'', 9 vtičnic 230V, 1HE | kom | 1
| - urejevalec kablov 1HE z vodniki za horizontalno vodenje kablov | kom | 1
| - priključni panel za 24 Snap-In konektorjev UTP Cat.6, izvlečne izvedbe, protiprašna zaščita skupaj s Snap-In konektorji UTP Cat.6 | kom | 1
| - 24 portni switch, funkcija PoE , 19" izvedba | kom | 1
| - ozemljitvene sponke in priklop na izenačevanje potencialov | kom | 1
| - drobni vezni material | kom | 1
| SKUPAJ | komplet | 1
7 | Priključni in zaključni kabli za komunikacijske omare
| - povezovalni kabel UTP Cat.6, 3m | kom | 23
8 | Komunikacijska vtičnica za podometno montažo, komplet z podometno dozo, okvirjem, pokrovom, snap-in konektorjem :
| - enojna | kom | 5
| - dvojna | kom | 4
9 | Komunikacijska vtičnica za montažo v talno dozo, komplet z dozo, okvirjem, pokrovom, snap-in konektorjem:
| - dvojna | kom | 1
10 | Komunikacijska vtičnica za montažo v parapetni kanal, komplet z dozo, okvirjem, pokrovom, snap-in konektorjem:
| - dvojna | kom | 4
11 | Montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno inštalacijo, konektiranje kablov, povezava sistema v funkcionalno celoto ter meritve UTP kabla | komplet | 1
SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE
B | SOS SIGNALIZACIJA
1 | Enota napajanja namenjena za napajanje sistema s potrebno 24V enosmerno napetostjo. Pritrditev z vijaki na steno v tehničnem kanalu ali v podometno ali nadometno dozo. Dimenzija: 130x200x70mm. Priključna napetost: 230V; 50Hz; 6A Izhodna napetost: 24V; 3A. Kot PROMON EN-24/3 | kom | 1
2 | Tablo receptorja namenjen za svetlobno in zvočno signalizacijo pozivov iz 2 sob. Vgradnja v priloženo dozo ali nadometno. Dimenzija: 140x90mm. Kot PROMON TR-02 | kom | 1
3 | Enota klica (potezno tipkalo) namenjeno za vključitev poziva v mokrih prostorih (WC, kopalnica) s pomočjo ročke na 1,5m dolgi vrvici. Vgradnja v dozo 60mm. Pritrditev z krempeljci. Dimenzija: 85x90mm. Kot PROMON EK-10 | kom | 2
4 | Enota razrešitve namenjena za zadrževanje in razrešitev poziva (zelena tipka). Vgradnja v dozo 60mm. Pritrditev z krempeljci Dimenzija: 85x90mm. Kot PROMON ER-03 | kom | 2
5 | Svetilka za signaliziranje poziva SOS -rdeča svetilka. Montaža na zid nad vrati sobe. Pritrditev z vijaki. Priključna napetost: =24V, Priključna moč:3W, Dimenzija : 90 x 60mm Kot PROMON SS-01 | kom | 2
6 | Kabel NYM-J 3x1,5mm² | m | 150
7 | Inštalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom, I.C. 16mm | m | 150
8 | Montaža, zagon, usposabljanje in primopredaja sistema ter tehnične dokumentacije | komplet | 1
9 | Drobni in vezni material 3% | % | 3
SKUPAJ SOS SIGNALIZACIJA
C | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
1 | Adresibilna enozančna protipožarna centrala, maks. 198 adres (99 javljalnikov in 99 modulov), vgrajena zančna kartica, vgrajena prikazovalnik in tipkovnica za rokovanje s sistemom na čelni plošči, pomnilnik za zadnjih 512 dogodkov, 3 izhodni releji (alarm, napaka, aux), 2 programabilna vhoda na plošči, podatkovna vhoda RS-485 (za oddaljene prikazovalnike) in RS-232 (PC programiranje), 2 izhoda za sirene, funkcija dan/ noč, slovenski teksti, enostavno programiranje, po standardu EN 54-2 in 4 Kot MORLEY, tip DX1e | kom | 1
2 | Adresibilna zančna kartica MORLEY, za priključitev 99 javljalnikov in 99 modulov
| MORLEY, tip 795-072 | kom | 1
3 | Akumulatorska baterija 12V/ 28 Ah (za namestitev v centralo) | kom | 2
4 | Komunikacijska kartica RS-485, vgradnja v centralo
| MORLEY, tip 795-004-001 | kom | 1
5 | Dodatni napajalnik 27.6Vdc, 5A, 140W, AKU baterije max. 2x12V/ 17Ah, kovinsko ohišje dim. 450x260x205 mm, EN 54-4
| COOPER, tip 82450 BG | kom | 1
6 | Akumulatorska baterija 12V/ 17 Ah (za namestitev v dodatni napajalnik) | kom | 1
7 | Oddaljeni prikazovalnik, aktivni, iste funkcije kot centrala Kot MORLEY, tip ZXr-A | kom | 1
8 | Adresibilni optični dimni javljalnik požara, komplet s podnožjem in označevalno nalepko Kot MORLEY, tip MI-PSE-S2 + B501 | kom | 65
9 | Adresibilni termodiferencialni javljalnik (10°C/min), Tmax= 58°C, komplet s podnožjem in označevalno nalepko Kot MORLEY, tip MI-RHSE-S2 + 501 | kom | 8
10 | Vzorčna komora, komplet z javljalnikom požara in označevalno nalepko Kot tip VK03-60 + MI-PSE-S2 + B501 | kom | 2
11 | Adresibilni ročni javljalnik požara, komplet z označevalno nalepko s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 in označevalno adresno nalepko Kot MORLEY, tip MI-MCP | kom | 10
12 | Adresibilna stenska sirena, 90dB, rdeča, komplet z označevalno nalepko s simbolom sirene, po SIST 1013 in označevalno adresno nalepko Kot MORLEY, tip MI-WSD-R | kom | 11
13 | Adresibilni enokanalni izhodni modul, komplet z ohišjem in označevalno nalepko Kot MORLEY, tip MI-DCMO + M200E-SMB | kom | 3
14 | Ognjevarni kabel JE-H(St)H FE180/ E30 1x2x0,8 mm, komplet z ognjevarnimi trasami in pritrdilnim materialom (ognjevarne skobe, ognjevarne police ali podometne cevi), s polaganjem (za adresibilne zanke) | m | 750
15 | Ognjevarni kabel JE-H(St)H FE180/ E30 2x2x0,8 mm, komplet z ognjevarnimi trasami in pritrdilnim materialom (ognjevarne skobe, ognjevarne police ali podometne cevi), s polaganjem (za oddaljeni prikazovalnik) | m | 75
16 | Instalacijska PN cev/NIK kanal, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 825
17 | Tesnilna negorljiva masa, za tesnjenje prehodov inštalacij med požarnimi sektorji | kg | 5
18 | Požarne blazinice, za tesnjenje prehodov inštalacij med požarnimi sektorji | m2 | 2
19 | Drobni potrošni in nespecifirani inštalacijski material (3%) | % | 3
20 | Montaža vseh elementov javlanja požara na pripravljene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja sistema in dokumentacije ter poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | komplet | 1
21 | Izdelava kompletnega PID projekta elektro inštalacij, z vsemi tlorisi, shemami, ostalimi načrti in tehničnim poročilo. Celoten PID je potrebno oddati naročniku v 5 izvodih v papirni obliki in na USB ključku v odprti (DXF, DWG, Word, Excel) in zaprti (PDF) obliki. | komplet | 1
22 | Organiziranje pregleda in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema za javljanje požara od pooblaščene inštitucije | komplet | 1
23 | Sodelovanje izvajalca pri pregledu sistema za javljanje požara | komplet | 1
24 | Transportni, manipulativni in nepredvideni stroški, 2% | % | 2
SKUPAJ AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
D | SPLOŠNO OZVOČENJE
1 | Nadometni zvočnik 5W/100V, bele barve Kompatibilno z obstoječim sistemom | kom | 12
2 | Regulator glasnosti 0-35W/100V, komplet z dozo fi 60mm Kompatibilno z obstoječim sistemom | kom | 1
3 | Kabel H05VV-F 3x1,5 mm2 uvlečen v inštalacijsko cev | m | 220
4 | Instalacijska PN cev/NIK kanal, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 220
5 | Zaščitna mreža za zvočnik | kom | 6
6 | Manipulativni stroški, drobni instalacijski in pritrdilni material | komplet | 1
SKUPAJ SPLOŠNO OZVOČENJE
4.3 | ELEKTROINŠTALACIJE - AVTOMATSKO VODENJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE STROJNIH SISTEMOV (CENTRALNI NADZORNI SISTEM)
A | NADZORNA, KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA
1.1. | NADZORNI CENTER
1 | Nadzorni PC z naslednjo minimalno konfiguracijo in pripadajočo opremo: CPU: Intel i3-6100 3.7 GHz, 3 MB, 2C/2T RAM: 4 GB DDR4-2133 (1 x 4GB) HDD: 500 GB 7200 obr; DVD+/-RW DL OHIŠJE: Mikro stolp, napajalnik HE 180 W VGA: Vgrajena Intel HD 510 Povezave: 10/100/1000 Mb/s mrežna kartica Windows 7 Pro 64 (Windows 10 Pro licenca) SLO/ANGmrežna kartica, -optična miška, -tipkovnica, -monitor LCD 22" | komplet | 1
2 | Licenčna programska oprema SCADA za 5000 podatkovnih točk, odprtokodni sistem; 5x WEB dostop breko brskalnika; barvni grafični vmesnik; alarm management; zgodovina trendov; večnivojski dostop uporabnikov; koledar in časovni programi z nastavitvijo posebnih dnevov Kot: Sauter YZP410- novaPro Open | komplet | 1
3 | Storitve na nivoju nadzorne postaje (SCADA); izdelava grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil, zgodovinene, poročil, dostopv; vzpostavitev povezav med krmilniki; konfiguracuja Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih tabel; testiranje izdelanih aplikacij; Zajema naslednje sisteme: - 1 x klimatska naprava - energetska strojnica - integracija števcev (toplotna energija)-M-bus | komplet | 1
4 | Izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja dokumentacije | komplet | 1
| Skupaj 1.1.: | komplet | 1
1.2. | PERIFERNA IN KRMILNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE - PREZRAČEVANJE
Opomba za poglavje 1.2:
- vsa oprema zajema dobavo (montaža v 3. razdelku; razen montaža ventilov in tulk: zajeto v strojnem popisu)
- frekvenčni regulatorji za ventilatorje klimatske naprave niso zajeti v sklopu avtomatike za CNS in se dobavljajo skupaj z strojno opremo
1.2.1. | Prezračevalna naprava PN1
Krmilna oprema - vsa oprema zajema dobavo
1 | Modularni prostoprogramabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom; Ethernet CNS komunikacija, protokol BACnet/IP-Ethernet (ustreza standrdu ISO-EN-16484-5); integriran WEB server; napajanje 230V; Število vhodov: 8xDI + 8xUI Število izhodov: 6xDO(rele) + 4xAO Razširljiv do 3 I/O modulov (154 HW DP) Kot: Sauter EY-AS524F001 | kom | 1
2 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8xUI Število izhodov: 4xAO Kot: Sauter EY-IO570F001 | kom | 1
3 | Lokalna operaterska enota za priklop na modularni krmilnik EY-AS525; pregled merilnih vrednosti in vnos nastavitev; LCD zaslon (160x100 pix); 2x LED indikacija (alarm, status) z setom za montažo na vrata stikalnega bloka Kot: Sauter EY-OP840F001+0930240511+0930240541 | kom | 1
Programerska dela na nivoju krmilnikov
4 | Programiranje in parametriranje krmilnikov; testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test), nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov | komplet | 1
5 | Izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja dokumentacije | komplet | 1
| Skupaj 1.2.: | komplet | 1
1.3. | PERIFERNA IN KRMILNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE - OGREVANJE
Toplotna postaja
Krmilna oprema- samo dobava
1 | Modularni prostoprogramabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom; Ethernet CNS komunikacija, protokol BACnet/IP-Ethernet (ustreza standrdu ISO-EN-16484-5); integriran WEB server; napajanje 230V; Število vhodov: 8xDI + 8xUI Število izhodov: 6xDO(rele) + 4xAO Razširljiv do 8 I/O modulov (154 HW DP) Kot: Sauter EY-AS525F001 | kom | 1
2 | Komunikacijski modul (master) z EIA-485 vmesnikom za integracijom M-BUS protokola na krmilniškem nivoju; priklop na EY-AS525 (Bacnet/IP); do 512 podatkovnih točk Kot: Sauter EY-CM731F020 | kom | 1
3 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število vhodov: 16x DI Kot: Sauter EY-IO531F001 | kom | 1
4 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8x UI, 4x AO Kot: Sauter EY-IO570F001 | kom | 1
5 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število vhodov / izhodov: 6xDO - rele Kot: Sauter EY-IO550F001 | kom | 1
6 | Lokalna operaterska enota za priklop na modularni krmilnik EY-AS525; pregled merilnih vrednosti in vnos nastavitev; LCD zaslon (160x100 pix); 2x LED indikacija (alarm, status) z setom za montažo na vrata stikalnega bloka Kot: Sauter EY-OP840F001+0930240511+0930240541 | kom | 1
Programerska dela na nivoju krmilnikov
7 | Programiranje in parametriranje krmilnikov; testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test), nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov | komplet | 1
8 | Vgraditev programske opreme za krmiljenje klima naprave na nadzorni sistem, komplet z izdelavo aplikativnega softwera, instalacijo in šolanjem uporabnika. | komplet | 1
9 | Testiranje sistema in spuščanje v pogon | komplet | 1
TOPLOTNA PODPOSTAJA
Krmilna oprema- samo dobava
10 | Modularni prostoprogramabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom; Ethernet CNS komunikacija, protokol BACnet/IP-Ethernet (ustreza standrdu ISO-EN-16484-5); integriran WEB server; napajanje 230V; Število vhodov: 8xDI + 8xUI Število izhodov: 6xDO(rele) + 4xAO Razširljiv do 3 I/O modulov (154 HW DP) Kot: Sauter EY-AS524F001 | kom | 1
11 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8x UI, 4x AO Kot: Sauter EY-IO570F001 | kom | 1
12 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število vhodov: 16x UI Kot: Sauter EY-IO532F001 | kom | 1
13 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število vhodov / izhodov: 6xDO - rele Kot: Sauter EY-IO550F001 | kom | 1
14 | Lokalna operaterska enota za priklop na modularni krmilnik EY-AS525; pregled merilnih vrednosti in vnos nastavitev; LCD zaslon (160x100 pix); 2x LED indikacija (alarm, status) z setom za montažo na vrata stikalnega bloka Kot: Sauter EY-OP840F001+0930240511+0930240541 | kom | 1
Programerska dela na nivoju krmilnikov
15 | Programiranje in parametriranje krmilnikov; testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test), nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov | komplet | 1
16 | Vgraditev programske opreme za krmiljenje klima naprave na nadzorni sistem, komplet z izdelavo aplikativnega softwera, instalacijo in šolanjem uporabnika. | komplet | 1
17 | Testiranje sistema in spuščanje v pogon | komplet | 1
| Skupaj 1.3.: | komplet | 1
SKUPAJ NADZORNA, KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA (1.1. + 1.2. + 1.3.)
B | EL. RAZDELILCI ZA POTREBE KRMILENJA STROJNIH NAPRAV IN SISTEMOV VEZANIH NA CNS
Opomba:
- vsa oprema zajema dobavo in montažo
- dimenzije stikalnih blokov uskladiti z prostorom, ki je na razpolago na predvideni lokaciji za namestitev na objektu
- ponudnik mora izdelati vezalno shemo za posamezno el. krmilno omaro
2.1. | Elektro-krmilna omara za klimatsko napravo KN1
1 | Razdelilnik izdelan iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 800x800x250 mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1
| Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 3 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni izklopni tok 25A | kom | 1
| Prenapetostna zaščita C karakteristike, 275/350V, nazivni odvodni tok 15kA, kratkostična trdnost 25kA/50Hz | kom | 3
| Grebenasto stikalo, tropoložajno 1-0-2; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A | kom | 4
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 10A | kom | 2
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A /6A | kom | 5
| Preklopni rele s 3 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC; komplet z podnožjem | komplet | 4
| Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 400V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 100 VA; | kom | 1
| Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz; za nazivni tok 16A | kom | 1
| Linestra 230V AC 60 W dolžine 500 mm s stikalom | kom | 1
| Signalna svetilka za montažo v panel , z rumenim/rdečim/zelenim odsevnikom, za nazivno napetost 24V AC | kom | 2
| Vtičniški modul 1xRJ-45 kat. 5 za vgradnjo v na vrata stikalnega bloka | kom | 1
| Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | komplet | 1
| Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | komplet | 1
| Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kom | 60
| Samo vgradnja in ožičenje krmilnika. Krmilnik je razpisan pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 2
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | komplet | 1
| Skupaj | komplet | 1
2.2. | Elektro-krmilne omare za toplotno postajo
1 | Razdelilnik izdelan iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 800x800x250 mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1
| Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 3 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni izklopni tok 25A | kom | 1
| Grebenasto stikalo, tropoložajno 1-0-2; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A | kom | 9
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A / 4A | kom | 9
| Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje xxA; z pomožnim stikalom 1xNC in 1xNO | kom | 5
| Preklopni rele s 3 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC; komplet z podnožjem | komplet | 9
| Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 400V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 100 VA; | kom | 1
| Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz; za nazivni tok 16A | kom | 1
| Linestra 230V AC 60 W dolžine 500 mm s stikalom | kom | 1
| Signalna svetilka za montažo v panel , z rumenim odsevnikom, velikosti premera 22mm, skupaj z montažnim prioborom, napajalnim modulom za nazivno napetost 24V AC, in LED signalno diodo za nazivno napetost 24V AC | kom | 1
| Signalna svetilka za montažo v panel , z rdečim odsevnikom, velikosti premera 22mm, skupaj z montažnim prioborom, napajalnim modulom za nazivno napetost 24V AC, in LED signalno diodo za nazivno napetost 24V AC | kom | 1
| Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | komplet | 1
| Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kom | 60
| Samo vgradnja in ožičenje krmilnika. Krmilnik je razpisan pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 4
| Samo montaža operaterske enote na vrata stikalnega bloka. OE je razpisana pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 1
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | komplet | 1
| Skupaj | komplet | 1
2.3. | Elektro-krmilne omare za toplotno podpostajo
1 | Razdelilnik izdelan iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 800x600x250 mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1
| Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 3 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni izklopni tok 32A | kom | 1
| Grebenasto stikalo, tropoložajno 1-0-2; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A | kom | 8
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A / 4A | kom | 5
| Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje xxA; z pomožnim stikalom 1xNC in 1xNO | kom | 8
| Preklopni rele s 3 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC; komplet z podnožjem | komplet | 8
| Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 400V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 100 VA; | kom | 1
| Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz; za nazivni tok 16A | kom | 1
| Linestra 230V AC 60 W dolžine 500 mm s stikalom | kom | 1
| Signalna svetilka za montažo v panel , z rumenim odsevnikom, velikosti premera 22mm, skupaj z montažnim prioborom, napajalnim modulom za nazivno napetost 24V AC, in LED signalno diodo za nazivno napetost 24V AC | kom | 1
| Signalna svetilka za montažo v panel , z rdečim odsevnikom, velikosti premera 22mm, skupaj z montažnim prioborom, napajalnim modulom za nazivno napetost 24V AC, in LED signalno diodo za nazivno napetost 24V AC | kom | 1
| Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | komplet | 1
| Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kom | 60
| Samo vgradnja in ožičenje krmilnika. Krmilnik je razpisan pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 1
| Samo montaža operaterske enote na vrata stikalnega bloka. OE je razpisana pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 1
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | komplet | 1
| Skupaj | komplet | 1
SKUPAJ EL. RAZDELILCI ZA POTREBE KRMILENJA STROJNIH NAPRAV IN SISTEMOV VEZANIH NA CNS
C | MONTAŽA, KABLIRANJE IN EL. PRIKLOP REGULACIJSKIH PERIFERNIH ELEMENTOV
Opomba:
- dovodni kabli do razdelilnikov ter kabelske povezave do dislociranih elementov (ERP, PPL, senzorji,…) so zajeti v popisu jakotočnih elektroinštalacij.
- kabliranje za potrebe IRC je zajeto v sklopu jakotočnih elektroinštalacij
3.1. | Klima naprava
1 | Dobava in polaganje kabla
| tip NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 50
| tip LiYCYP 3x2x0,75 mm2 | m | 30
| tip YSLY-SY 4x0,75 mm2 | m | 70
| tip YSLY-OZ 2x0,75 mm2 | m | 100
| tip YSLY-OZ 3x0,75 mm2 | m | 70
2 | Dobava in montaža kabelska polica s pokrovom in ustreznimi nosilci
| 100 x 50 mm | m | 20
3 | Cev gibljiva PVC različnih dimenzij z skopami za pritrditev | m | 250
4 | Razdelilne PVC doze 100x100 mm, nadometne | kom | 15
5 | Uvodnice ustreznih dimenzij za priklop na periferno opremo in skozi steno klimatske naptave | kom | 30
6 | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za oznako kablov, skrčke, sponke | komplet | 8
7 | Montaža perifernih regulacijskih elementov na klimatsko napravo, kanale in v prostor, kot so:
| - senzorji in tipala (temp. tipala (kanal, prostor), CO2, dP, termostati…) | kom | 10
| - EM pogoni (za žaluzije in reg. ventile) | kom | 8
8 | Priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare), označevanje in testiranje povezav ko so:
| - senzorji (temp.tipala, presostati, CO2…) | kom | 10
| - aktuatorji (motorji, črpalke, elektro-motorni pogoni žaluzij in ventilov, frekvenčni regulatorji) | kom | 8
| Skupaj | komplet | 1
3.2. | Toplotne postaje
1 | Dobava in polaganje kabla
| tip H05VV-F 3x1,5 mm2 | m | 250
| tip YSLY-OZ 4x0,75 mm2 | m | 300
| tip YSLY-OZ 2x0,75 mm2 | m | 300
2 | Dobava in montaža kabelska perforirana polica s pokrovom in ustreznimi nosilci
| 100 x 50 mm | m | 15
| 50 x 50 mm | m | 10
3 | Cev gibljiva PVC različnih dimenzij z skopami za pritrditev | m | 400
4 | Razdelilne PVC doze 100x100 mm, nadometne | kom | 40
5 | Uvodnice ustreznih dimenzij za priklop na periferno opremo | kom | 10
6 | Vtičnica 230V, nadometne izvedbe | kom | 2
7 | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za oznako kablov, skrčke, sponke | komplet | 1
8 | Montaža perifernih regulacijskih elementov kot so:
| - senzorji in tipala (temp. tipala, termostati…) | kom | 20
| - EM pogoni (za reg. ventile) | kom | 8
9 | Priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare), označevanje in testiranje povezav ko so:
| - senzorji (temp.tipala, termostati…) | kom | 20
| - aktuatorji (motorji, črpalke, elektro-motorni pogoni ventilov,...) | kom | 8
| Skupaj | komplet | 1
3.3. | Komunikacije (BUS, M-Bus, ModBus)
1 | Dobava in polaganje kabla v že položene inštalacijske cevi
| tip IY(St)Y 2x2x0,8mm | m | 50
| tip UTP Cat.6 | m | 200
2 | Priključitev krmilnikov in merilnikov na BUS | komplet | 3
| Skupaj | komplet | 1
SKUPAJ MONTAŽA, KABLIRANJE IN EL. PRIKLOP REGULACIJSKIH PERIFERNIH ELEMENTOV
SKUPAJ CENTRALNI NADZORNI SISTEM (4.3):
4.4 | ELEKTROINŠTALACIJE - OSTALO
1. | Postavka se briše, ker je celoten PID zajet v zgorji postavki.
2. | Priprava dokumentacije za tehnični pregled, in predaja naročniku. | kpl | 1
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE -OSTALO:
4.0 | REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
4.1 | ELEKTROINŠTALACIJE - JAKI TOK
A | POSTAVITEV IN ZAPRTJE GRADBIŠČA
B | RAZDELILNIKI
C | VODOVNI MATERIAL
D | INŠTALACIJSKI RAZVODNI MATERIAL
E | STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI
F | RAZSVETLJAVA
G | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE
H | STRELOVOD IN OZEMLJITVE
SKUPAJ JAKI TOK
4.2 | ELEKTROINŠTALACIJE - ŠIBKI TOK
A | UNIVERZALNO OŽIČENJE
B | SOS SIGNALIZACIJA
C | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
D | SPLOŠNO OZVOČENJE
SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJE
4.3 | ELEKTROINŠTALACIJE - AVTOMATSKO VODENJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE STROJNIH SISTEMOV (CENTRALNI NADZORNI SISTEM)
A | NADZORNA, KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA
B | EL. RAZDELILCI ZA POTREBE KRMILENJA STROJNIH NAPRAV IN SISTEMOV VEZANIH NA CNS
C | MONTAŽA, KABLIRANJE IN EL. PRIKLOP REGULACIJSKIH PERIFERNIH ELEMENTOV
SKUPAJ CNS
4.4 | ELEKTROINŠTALACIJE - OSTALO
A | PRIMOPREDAJNA DOKUMENTACIJA (atesti, certifikati, PID-i, ...)
SKUPAJ 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4:
+22% DDV:
VSE SKUPAJ: