## NASLOV
F. REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA STROJNE INŠTALACIJE ZA DVORANO ZA KULTURNE DRUŽBENE IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI
OBJEKT: |  | DVORANA ZA KULTURNE, DRUŽBENE IN
ŠPORTNE AKTIVNOSTI
LOKACIJA GRADNJE: |  | zemljišče s parc.št.: 656/4, 656/6, 656/1, vse k.o. Gorenja vas
ŠTEV. PROJEKTA: |  | 19/2009 (avgust, 2016), 274/15
Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Gregorčičeva ulica 9, SI - 1000 LJUBLJANA
VRSTA POPISA: |  | PZI popis GOI del na podlagi PZI projekta
VRSTA GRADNJE: |  | novogradnja, odstranitev objekta, rekonstrukcija
ODGOVORNI PROJEKTANT: |  | Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A 0735
PROJEKTANT: |  | Bojan Mehle, udis, IZS S-0478
POPIS IZDELAL: |  | BM Bojan Mehle s.p., Tupaliče 49, Preddvor
INVESTITOR: |  | OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87
SI - 4224 GORENJA VAS
DATUM: |  | NOVEMBER 2016
PODATKI O PONUDNIKU |  | naziv:
naslov:
kraj:
ID za DDV:
Mat.št.:
TRR:
Odg.oseba:
Telefon:
E-mail:
Številka ponudba
F. SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA STROJNE INŠTALACIJE:
I. | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
II. | KOTLOVNICA
III. | TOPLOTNA POSTAJA
IV. | TOPOTNA POSTAJA - PRIPRAVA SANITARNE VODE
V. | OGREVANJE
VI. | HLAJENJE
VII. | PREZRAČEVANJE
SKUPAJ netto :
KOMERCIALNI POPUST |  |  | 0%
SKUPAJ netto osnova:
22,00 % DDV na netto osnovo del:
SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE:
Note on A28: .: To rubriko obvezno v celoti izpolni ponudnik- V to polje ponudnik vnese svoj žig in podpis odgovorne osebe.
Note on D28: .: ponudnik vpiše skrajšano uradno ime podjetja
Note on D29: .: ponudnik vpiše točen naslov - sedež podjetja
Note on D30: .: ponudnik vpiše poštno številko in kraj sedeža podjetja
Note on D31: .: ponudnik vpiše identifikacijsko številko za DDV
Note on D32: .: ponudnik vpiše matišno številko podjetja
Note on D33: .: ponudnik vpiše številko svojega transakcijskega računa
Note on D34: .: ponudnik vpiše ime in priimek odgovrne osebe za predmetno ponudbo
Note on D35: .: ponudnik vpiše telefon kontaktne in odgovorne osebe za to ponudbo
Note on D36: .: ponudnik vpiše elektronski naslov podjetja ali odgovorne osebe
Note on D37: .: ponudnik vpiše številko in datum ponuidbe
Note on E49: Vili: PONUDNIK VPIŠE VIŠINO KOMECIALNEGA POPUSTA K TEJ PONUDBI

## REKAP.
F. | STROJNE INŠTALACIJE ZA DVORANO ZA KULTURNE DRUŽBENE IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI
5.4 | REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA STROJNE INŠTALACIJE
I. | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
II. | KOTLOVNICA
III. | TOPLOTNA POSTAJA
IV. | TOPOTNA POSTAJA - PRIPRAVA SANITARNE VODE
V. | OGREVANJE
VI. | HLAJENJE
VII. | PREZRAČEVANJE
SKUPAJ:
+ 22% DDV:
VSE SKUPAJ:

## VODOVOD
I. | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Umivalnik z enoročno armaturo: Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike dim. 60 x 45 cm za pritrditev na steno - po izbiri arhitekta, - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama - po izbiri arhitekta, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: npr. Dolomite Gemma 2 ali Gala Emma Square in Hansgrohe Focus 100. | kpl. | 6
2 | - enako kot zgoraj, le:
- konzolna školjka iz sanitarne keramike dim. 52 x 25 cm za pritrditev na steno - po izbiri arhitekta
| Ustreza: npr. Dolomite Gemma 2 ali Gala Emma Square | kpl. | 6
3 | - enako kot zgoraj, le:
- konzolna školjka iz sanitarne keramike dim. 40 x 30 cm za pritrditev na steno - po izbiri arhitekta
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 3
4 | Stenska armatura za umivalnik: Dobava in montaža kromane stenske enoročne mešalne armature za umivalnik, z dolgim izlivom, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: npr. Hansgrohe, po izbiri arhitekta | kpl. | 24
5 | Montažni element za umivalnik: Dobava in montaža montažnega elementa za umivalnik, za univerzalno masivno vzidavo in suho montažno vgradnjo, za pred stensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Geberit Duofix ali enakovredno | kpl. | 15
6 | Enoročna stenska tuš armatura: Dobava in montaža enoročne stenske tuš armature s pršno glavo in povezovalno cevjo z zidnim držalom ter z dvema podometnima medeninastima ventiloma DN 15 z rozetama in kapama, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: npr. Unitas Prestige ali enakovredno | kpl. | 13
7 | Montažni element za stensko mešalno armaturo: Dobava in montaža montažnega elementa za bide, za univerzalno masivno vzidavo in suho montažno vgradnjo, za pred stensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: npr. Geberit Duofix ali enakovredno | kpl. | 13
8 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100 - po izbiri arhitekta, - vgradnega splakovalnika za vzidavo in obzidavo prostornine 6-9 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - polne plastične sedežne deske s pokrovom in z gumijastimi nastavki, - kromanega kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, - vezne cevi Ø30 mm z manšeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: npr. Geberit po izbiri arhitekta | kpl. | 11
9 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100 primerna za invalide, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suho montažno vgradnjo, prostornine 6-9 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - dvojne tipke za proženje, - polne plastične sedežne deske s pokrovom in z gumijastimi nastavki, - kromanega kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, - vezne cevi Ø30 mm z manšeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Geberit Duofix z Dolomite Atlantis J3517 ali enakovredno | kpl. | 2
10 | Pisoar z avtomatskim splakovanjem: Dobava in montaža kompletnega pisoarja, sestavljenega iz: - konzolne školjke za pritrditev na steno - npr. Jika Golem po izbiri arhitekta, - podometnega ventila DN 15 s kromano rozeto in s kapo, - elektronske podometne armature za pisoar z infrardečem krmiljenjem npr. Elmer, z elektromagnetnim ventilom DN 15, ~230 V, s krmiljenjem ob izpadu električne napetosti, - kromanega odtočnega sifona DN 50, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 4
11 | Montažni element za pisoar: Dobava in montaža montažnega elementa za pisoar, za suho montažno vgradnjo, za pred stensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Geberit Duofix ali enakovredno | kpl. | 4
12 | Trokadero z enoročno armaturo s prho: Dobava in montaža trokadera, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike dim. 46 x 53,5 cm za pritrditev na steno, s stranskim iztokom DN 100 in s ponikljano dvižno rešetko - po izbiri arhitekta, - kromane stenske enoročne armature za trokadero z gibko cevjo s prho ter z dvema medeninastima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s kapama - po izbiri arhitekta, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: po izbiri arhitekta | kpl. | 2
13 | Montažni element za trokadero: Dobava in montaža montažnega elementa za trokadero, za suho montažno vgradnjo, za pred stensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Geberit Duofix Multisistem ali enakovredno | kpl. | 2
14 | Ogledalo premično: Dobava in montaža premičnega-nagibnega ogledala iz brušenega stekla, s pritrdilnim materialom, dim. 650 x 650 mm
| Ustreza: Dolomite Atlantis J2064 ali enakovredno | kpl. | 2
15 | Varnostni ročaj S1: Dobava in montaža jeklenega varnostnega ročaja S1, prevlečenega z ognjevarnim nylon poliamidom 6, s pritrdilnim materialom
| Ustreza: Dolomite Atlantis J2058 ali enakovredno | kpl. | 2
16 | Varnostni ročaj S3: Dobava in montaža pregibnega varnostnega ročaja S3 z avtomatskim vračanjem v prvotni položaj, narejen iz jekla prevlečenega z ognjevarnim nylon poliamidom 6, s pritrdilno ploščo in pritrdilnim materialom
| Ustreza: Dolomite Atlantis J2060 z J2056AP ali enakovredno | kpl. | 2
17 | Srednje težka pocinkana cev: Dobava in montaža pocinkane srednje težke navojne jeklene cevi brez predpisanih mehanskih lastnosti, dimenzije in teža po DIN EN 10 255, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, z dodatkom za razrez, s fitingi in s pritrdilnim materialom
| DN 15 | m | 1
| DN 20 | m | 1
| DN 25 | m | 1
| DN 32 | m | 1
| DN 40 | m | 1
| DN 50 | m | 1
| DN 65 | m | 1
| DN 80 | m | 1
| DN 100 | m | 1
18 | Cev iz nerjavnega jekla: Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s pritrdilnim materialom
Ustreza: Viega Sanpress Inox ali enakovredno
| 18 x 1,0 mm | m | 266
| 22 x 1,2 mm | m | 42
| 28 x 1,2 mm | m | 28
| 35 x 1,5 mm | m | 166
| 42 x 1,5 mm | m | 16
| 54 x 1,5 mm | m | 3
19 | Izolacija cevovodov hladne vode: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz penaste cevne izolacije iz polietilena z zaprto celično strukturo (λ ≤ 0,038 W/mK), z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
Ustreza: izolacija Armacell XG-13 ali enakovredno
| 13 x 018 mm | m | 139
| 13 x 022 mm | m | 22
| 13 x 028 mm | m | 11
| 13 x 035 mm | m | 96
| 13 x 042 mm | m | 16
| 13 x 054 mm | m | 3
20 | Izolacija cevovodov tople vode in cirkulacije: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz paro zapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,039 W/mK, μ ≥ 7000, požarni razred B1, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom - za razvod tople vode in cirkulacije
Ustreza: Armacell Armaflex AC ali enakovredno
| 19 x 18 mm | m | 127
| 25 x 22 mm | m | 20
| 32 x 28 mm | m | 17
| 32 x 35 mm | m | 70
21 | Grelnik 80 l: Dobava in montaža električnega tlačnega grelnika pitne vode za obratovalni tlak do 6 bar; V = 80 l; 2 kW; ~230 V; z povezovalnimi cevmi, varnostnim proti povratnim ventilom ter montažnim materialom
| Ustreza: Gorenje Tiki TGR 80 N ali enakovredno | kpl. | 1
22 | Toplotna črpalka za ogrevanje pitne vode: Dobava in montaža toplotne črpalke za ogrevanje pitne vode z izkoriščanjem toplote okoliškega zraka, izdelane v sestavi: - rezervoar prostornine 450 l iz jeklene pločevine, z notranje strani emajliran; PN 10, - cevni toplotni izmenjevalec iz jekla površine 1,76 m², znotraj emajliran; PN 10, - priključek za vgradnjo električnega grelca G 6/4", - električni grelec: 2 x 2 KW: ~400 V, - magnezijeva zaščitna anoda, - potopni tulec za senzor, - agregat toplotne črpalke, ki ga sestavljajo kompresor, uparjalnik in ventilator, - več funkcijska regulacija, - protilegionelna zaščita, - dopustna temperatura ogrevalnega medija 110 °C, - dopustna temperatura pitne vode 95 °C, - 2 kpl. - priključek za zrak, - izolacijska obloga iz mehke PU pene z zunanjim plaščem iz umetne mase, - zunanje dimenzije celotne naprave Ø750 x 2.070 mm, - pretok zraka: 800 m³/h, - hladilni medij: R-134a, - električni priključek: 5.506 W; ~400 V, - montažni material
| Ustreza: Kronoterm WP4 LF-502 ali enakovredno | kpl. | 2
23 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila za hladno ali toplo vodo; navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 0 … 110 ºC; PN 10
| DN 15 | kos. | 3
| DN 20 | kos. | 3
| DN 25 | kos. | 4
| DN 32 | kos. | 4
24 | Polnilno - praznilna pipa: Dobava in montaža polnilno-praznilne krogelne pipe navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 0 … 110 ºC; PN 10
| DN 20 | kos. | 2
25 | Proti povratni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega proti povratnega ventila za hladno ali toplo vodo; navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 0 … 110 ºC; PN 10
| DN 15 | kos. | 1
| DN 32 | kos. | 1
26 | Varnostni ventil: Dobava in montaža medeninastega varnostnega ventila za pitno vodo, navojne izvedbe; varovanje po DIN 4751/2; kompletno s tesnilnim materialom; do 120 ºC;
DN 15/ R ¾; PN 12; podp = 8,0 bar
| Ustreza: Gerhard Götze 651 N ali enakovredno | kos. | 1
27 | - enako kot zgoraj, le:
DN 20/ R 1; PN 12; podp = 8,0 bar
| Ustreza: Gerhard Götze 651 N ali enakovredno | kos. | 1
28 | Pretočna membranska posoda: Dobava in montaža zaprte membranske raztezne posode za pitno vodo, pretočne izvedbe, komplet z montažnim materialom; Vcel = 35 l; PN 10; do 120 ºC; pN2 = 10 bar (n);
| Ustreza: Flamco Airfix A 35 ali enakovredno | kos. | 1
29 | Cirkulacijska črpalka za pitno vodo: Dobava in montaža cirkulacijske črpalke za pitno vodo iz ohišja iz nerjavečega jekla, z navojnimi priključki; z montažnim materialom;
G 1 ½; PN 10; +15 … +110 °C,
56 W; ~230 V, 50 Hz
| Ustreza: Grundfos Magna3 25-40 N 180 ali enakovredno | kpl. | 1
30 | Sistem za doziranje inhibitorja: Dobava, montaža in zagon naprave za doziranje polifosfatov za namen mehčanja pitne vode v sestavi: - dozirna posoda iz poliestra za raztopino prostornine 50 l, - varnostno nivojsko stikalo, - kontaktni impulzni vodomer s priključki DN 20, - dozirni ventil s kroglico, obremenjeno z vzmetjo, - proti povratni ventil DN 20, - dozirna črpalka za 1 impulz/10 l, - cevne PVC povezave, - montažni in spojni material;
- 90 W; ~230 V; 50 Hz
| Ustreza: Puricom DOS 50 ali enakovredno | kpl. | 1
31 | PVC odtočna cev: Dobava in montaža kanalizacijske PVC-C (HT) cevi po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 z obojkami, fazonskimi kosi, s standardnimi cinkanimi cevnimi objemkami-kombi s spojkami R 1/2 z osnovnimi pritrdilnimi ploščami in navojnimi palicami ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | m | 19
| DN 70 | m | 6
| DN 100 | m | 19
32 | PE-HD odtočna cev: Dobava in montaža PE cevi v palicah za odtok kondenzata, za čelno varjenje, s fazonskimi kosi, s standardnimi cinkanimi cevnimi objemkami-kombi s spojkami R 1/2 z osnovnimi pritrdilnimi ploščami in navojnimi palicami ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom
Ustreza: Geberit PE-HD ali enakovredno
| Ø 50 x 3,0 mm | m | 126
| Ø 56 x 3,0 mm | m | 36
33 | PVC gibljiva cev: Dobava in montaža armirane gibljive PVC cevi, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ø35 x 3 mm | m | 12
34 | Srednje težka pocinkana cev: Dobava in montaža pocinkane srednje težke navojne jeklene cevi brez predpisanih mehanskih lastnosti, dimenzije in teža po DIN EN 10 255, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, z dodatkom za razrez, s fitingi in s pritrdilnim materialom
| DN 65 | m | 18
35 | PVC odzračevalna kapa: Dobava in montaža PVC-C (HT) odzračevalne kape po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 100 | kos. | 1
36 | PVC čistilni kos: Dobava in montaža PVC-C (HT) čistilnega kosa po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 100 | kos. | 1
37 | PVC talni sifon: Dobava in vgradnja PVC talnega sifona z iztokom DN 50 ter z nerjavečo ploščico 15 x 15 cm, skupaj z vgradnim in tesnilnim materialom | kpl. | 14
38 | LTŽ talni sifon: Dobava in vgradnja litoželeznega talnega sifona iz nerjavečega jekla dim. 25 x 25 cm, z iztokom DN 70 s kvadratno ploščico, skupaj z vgradnim in tesnilnim materialom | kpl. | 1
39 | Nerjavni talni sifon: Dobava in vgradnja pretočnega talnega sifona iz nerjavnega jekla z iztokom DN 70 s kvadratno ploščico 30 x 30 cm, skupaj z vgradnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: ACO EG ali enakovredno | kpl. | 1
40 | Kanal z rešetko in s sifonom: Dobava in vgradnja kanala s pokrovom iz nerjaveče pločevine, sitom za lase, sifonom DN 40, skupaj s tesnilno folijo, z vgradnim in tesnilnim materialom
Ustreza: Geberit CleanLine60 ali enakovredno
| - l = 850 mm | kpl. | 4
| - l = 900 mm | kpl. | 4
41 | Tesnilo preboja inštalacijske cevi: Dobava in montaža tesnila preboja inštalacijske cevi iz kavčuka s samolepilno manšeto
- za tesnjenje kanalizacijskih odduhov
Ustreza: Isocell RGD ali enakovredno
| DN 100 (Ø100 - 110 mm) | kos. | 1
42 | Izdelava priključka: Izdelava priključka hladne vode na obstoječ vodovodni sistem
| DN 25 | kpl. | 1
| DN 50 | kpl. | 1
43 | Izdelava priključkov: Izdelava priključkov hladne in tople vode DN 25 ter cirkulacije DN 15 na centralni grelnik sanitarne vode | kpl. | 2
44 | Tlačni preizkus: Preizkus vodovodnih napeljav na tlak in tesnost, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1
45 | Preizkus tesnosti: Preizkus tesnosti vertikalne kanalizacije, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1
46 | Spiranje in dezinfekcija: Spiranje, razmaščevanje in dezinfekcija razvoda pitne vode, izdaja potrdila | kpl. | 1
47 | PID: Izdelava projekta izvedenih del | kpl. | 1
48 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3
49 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2
| VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA skupaj: |  |  | EUR

## KOTLOVNICA
II. | KOTLOVNICA
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Kotel na lesno biomaso: Dobava, montaža in zagon kotla na lesno biomaso (sekanci) v sestavi:
- zgorevalna komora iz jeklene kotlovske pločevine z vodno hlajenim kanalom za dovod goriva, obzidana s šamotno oblogo ter toplotno izolirana z mineralno volno, oplaščena z jekleno pločevino,
- stopničasta pomična rešetka iz temperaturno obstojne jeklene pločevine za transport pepela v vpadni jašek,
- vpadni jašek s sistemom avtomatskega odvoda pepela ter s prigrajeno posodo za zbiranje pepela,
- sistem za dovod zgorevalnega (primarnega in sekundarnega) zraka z elektromotornimi regulacijskimi loputami,
- cevni toplotni menjalnik z integriranimi tubolatorji za čiščenje dimnih plinov,
- komplet priključnih prirobnic,
- komplet regulacijskih in varnostnih termostatov,
- komplet temperaturnih tipal,
- omejevalni termostat predtoka,
- komplet elektromagnetnih ventilov,
- pribor za čiščenje,
- montažni material,
- nazivna toplotna moč: 500 kW,
- gorivo: sekanci z ostanki žaganja in oblanja z do 55 % vsebnosti vode,
- dopustni delovni tlak: 6 bar,
- dopustna delovna temperatura: 110 °C,
- količina vode v kotlu: 750 l,
- toplotni izkoristek: 93,6 %
| Ustreza: Fröling Turbomat TM 500 ali enakovredno | kpl. | 1
2 | Sistem avtomatskega odstranjevanja pepela: Dobava, montaža in zagon sistema polžastega transporterja z elektromotornim pogonom za avtomatsko odstranjevanje pepela iz kurišča
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
3 | Posoda-voziček za pepel - glavni: Dobava prevozne posode-vozička za zbiranje pepela prostornine 300 l, s kovinskim pokrovom
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
4 | Posoda-voziček za pepel - stranski: Dobava prevozne posode-vozička za zbiranje pepela prostornine 30 l
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 2
5 | Sistem za čiščenje toplotnega menjalnika: Dobava in montaža sistema turbolatorjev, vgrajenih v ceveh vertikalnega toplotnega menjalnika, za avtomatsko čiščenje dimnih cevi
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
6 | Polž za odstranjevanja pepela: Dobava, montaža in zagon polžastega transporterja za odstranjevanje pepela iz toplotnega menjalnika
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
7 | Sistem recirkulacije dimnih plinov: Dobava, montaža in zagon sistema za recirkulacijo dimnih plinov (AGR) v sestavi:
- elektromotorni pogon - loputa z elektromotornim pogonom, - zunanje cevne povezave med dimovodnim kanalom ter vstopom primarnega zraka, - izolacija dimovodnega kanala
- premer povezovalnega dimovodnega kanala: Ø150 mm, - priključna moč elektromotorja: 0,9 kW; 230 V
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
8 | Sistem za avtomatski vžig: Dobava, montaža in zagon sistema za avtomatski vžig lesne biomase s puhalom na vroči zrak
- priključna moč elektromotorja: 2,2 kW; 230 V
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
9 | Sistem za hlajenje plašča kotla: Dobava in montaža sistema za hlajenje plašča kotla
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
10 | Termično varovalo kotla: Dobava in montaža termičnega varovala kotla s toplotnim izmenjevalcem ter hladilnim ventilom za delovane brez pomožne energije
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
11 | Ventilator za vzdrževanje podtlaka: Dobava in montaža ventilatorja za vzdrževanje podtlaka
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
12 | Dozirni sistem s protipožarno loputo: Dobava, montaža in zagon dozirnega sistema za dovod goriva v zgorevalno komoro v sestavi:
- dozirni kanal s polžem iz jeklene pločevine,
- sistem kontrole polnjenja,
- gonilo z elektromotornim pogonom,
- priključne prirobnice,
- sistem za vodno hlajenje ohišja dozirnega polža,
- protipožarna varnostna loputa,
- premer polža: Ø150 mm, - priključna moč elektromotorja: 0,55 kW; 230 V
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
13 | Elektrokrmilna omara kotla: Dobava in montaža elektrokrmilne omare z elementi: - sprednja komandna plošča za odčitavanje in vnos želenih parametrov, - glavno stikalo, - komplet motornih zaščitnih stikal za vse pogonske motorje (400 V), - komplet varnostnih stikal, - omejevalni termostat pretoka KS 75, - komplet fotocelic,
- regulacija s širokopasovno Lambda sondo, - avtomatika za varovanje kotla pred prenizko temperaturo povratne vode (pod 60 °C)
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
14 | Sistem regulacije ogrevalne moči: Dobava in montaža sistema za brezstopenjsko regulacijo kapacitete ogrevalne moči kotla v odvisnosti od razmerja med gorivom ter zgorevalnim zrakom
- območje reguliranja moči: 20 … 100 %
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
15 | Sistem za krmiljenje akumulatorjev toplote: Dobava, montaža in zagon sistema za: - pet consko krmiljenje akumulatorjev toplote, - krmiljenje dveh mešalnih dvižnih vodov
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
16 | Sistem za javljanje napak: Dobava in montaža sistema za javljanje statusov in napak kotla (temperatura ogrevalne vode v kotlu, predtoku, akumulatorju, vklop/izklop kotla, …) z SMS modulom preko mobilnega omrežja (SIM kartico zagotovi naročnik)
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
17 | Programska oprema: Dobava programske opreme za daljinski nadzor in spremljanje kotlovske naprave (vnos vseh nastavljivih delovnih parametrov preko osebnega računalnika) z grafičnim prikazom, za avtomatski zajem in shranjevanje vseh alarmnih stanj - mrežna povezava omogoča posluževanje in vpogled celotnega sistema na zunanji lokaciji (računalnik s povezavo na medmrežje zagotovi naročnik)
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
18 | Naprava za preklopni krožni iznos: Dobava, montaža in zagon preklopnega krožnega iznosa iz skladišča goriva v sestavi:
- dozirni kanal s polžem iz jeklene pločevine,
- sistem kontrole polnjenja,
- gonilo z elektromotorjem,
- priključne prirobnice,
- osnovni premer: 6,0 m, - premer polža: Ø200 mm, - priključna moč elektromotorja: 0,55 kW; 230 V
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
19 | Vmesni transportni polž: Dobava, montaža in zagon vmesnega transportnega polža z elektromotornim pogonom za transport sekancev iz kote silosa na koto kotlovnice v sestavi:
- dozirni kanal s polžem iz jeklene pločevine,
- sistem kontrole polnjenja,
- gonilo z elektromotorjem,
- priključne prirobnice,
- dolžina: 7,5 m, - premer polža: Ø200 mm, - priključna moč elektromotorja: 0,55 kW; 230 V
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
20 | Sistem nivojske kontrole v presipnem polžu: Dobava in montaža sistema nivojske kontrole goriva v presipnem polžu, opremljen z dvema optičnima senzorjema
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
21 | Akumulator ogrevalne vode: Dobava in montaža pokončnega akumulatorja ogrevalne vode, izdelanega po DIN 4753, v sestavi: - rezervoar prostornine 5.000 l iz jeklene pločevine z notranjim protikorozijskim premazom; PN 3, - cevni priključki: - 2 kpl. - DN 65, - DN 32, - DN 20, - 2 kpl. - DN 15, - izolacijska obloga iz PU s plaščem iz umetnega usnja, - montažni material
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 2
22 | Oprema silosa za hrambo goriva: Dobava in montaža opreme silosa za hrambo sekancev v sestavi: - pokrov dim. 3,0 x 1,6 m iz jeklenih profilov in jeklene pločevine - skupna masa do 200 kg, odpiranje do kota 105°, - pogon mehanizma za odpiranje pokrova s hidravličnim agregatom, - električna krmilna omarica, - sekundarno dno zalogovnika iz protikorozijsko zaščitene nosilne jeklene konstrukcije z vodoodpornimi lesenimi podnimi ploščami površine 36 m², - montažni material
| Ustreza: Fröling ali enakovredno | kpl. | 1
23 | Električne povezave: Izdelava vseh električnih inštalacijskih del s funkcionalnim preizkusom | kpl. | 1
24 | Raztezna posoda: Dobava in montaža zaprte membranske raztezne posode, komplet z montažnim materialom; Vcel = 200 l, PN 6, pN2 = 2,0 bar (n);
| Ustreza: Flamco Flexcon C 200 ali enakovredno | kos. | 1
25 | Varnostni ventil: Dobava in montaža varnostnega ventila na vzmet za toplo vodo; navojne izvedbe; varovanje po DIN 4751/2; kompletno s tesnilnim materialom; do 120 ºC;
DN 40/R 2"; PN 6; podp = 3,0 bar; α = 0,3
| Ustreza: Göetze 651 N ali enakovredno | kos. | 1
26 | Sistem za vzdrževane tlaka in pripravo vode: Dobava in montaža sistema za samodejen sprejem raztezne vode, adiabatno izločanje plina/vakuumsko razplinjevanje ter za dopolnjevanje sistema s svežo vodo v cirkulacijskem krožnem toku, skladno z DIN 4571 s čiščenjem usedlin mulja in zemeljskih nečistoč v sestavi:
- proti atmosferi zaprta posoda prostornine 400 l z membrano in odzračevalnim sistemom prstanov,
- varnostni sklop na priklopu pitne vode,,
- prelivni ventil,
- črpalka za vzdrževanje tlaka,
- sistemski ločilni element,
- sistemski ločilni element,
- vodomer z zapornim ventilom, DN 15, z gibko cevjo dolžine 1 m,
- pribor z ventiloma DN 15 in z gibkimi cevmi za priklop sistema,
- krmilna enota s črpalno enoto po DIN 4751l,
- digitalni prikazovalnik,
- elektronska enota z glavnimi in krmilnimi stikali, varovalkami, s krmilnim programom z mikroprocesorjem, z brezpotencvialnim izhodom za javljanje motenj,
- stikalna shema s prikazovalnikom tlaka z nastavitvijo zahtevanih vrednosti ter z digitalnim prikazom delovanja sistema,
- montažni material
- cevni priključki:
- vodovod: DN 15
- ogrevanje: G 1¼; R 1"
- 850 W; ~230 V
| Ustreza: Flamco Flamcomat GB400 ali enakovredno | kos. | 1
27 | Mehčalna naprava: Dobava, montaža in zagon mehčalne naprave z avtomatskim volumetričnim krmiljenjem
- količina regeneracijske soli: 6 kg,
- 90 W; ~230 V; 50 Hz
| Ustreza: Puricom Denver 30 ali enakovredno | kpl. | 1
28 | Obtočna črpalka: Dobava in vgradnja kotlovske črpalke z mokrim rotorjem, s tristopenjsko regulacijo števila vrtljajev, s prirobničnimi priključki ter protiprirobnicami, z montažnim materialom;
DN 50; PN 10; -10 … +110 °C
V = 23 m³/h; Δp = 37 kPa;
Pel = 270 W; ~230 V, 50 Hz;
| Ustreza: Grundfos UPS 50-40 ali enakovredno | kos. | 1
29 | Elektronska obtočna črpalka: Dobava in vgradnja obtočne črpalke z mokrim rotorjem z vgrajeno elektronsko regulacijo moči, za vgradnjo v cevovod, za variabilni diferenčni tlak, s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami in montažnim materialom;
DN 50; PN 10; -10 … +110 °C
V = 34 m³/h; Δp = 120 kPa;
Pel = 536 W; ~230 V, 50 Hz;
| Ustreza: Grundfos Magna3 50-120 F 280 ali enakovredno | kos. | 2
30 | Tripotni regulacijski ventil z EM pogonom: Dobava in vgradnja tripotnega regulacijskega ventila z elektromotornim pogonom, z zunanjimi navojnimi priključki, z montažnim in tesnilnim materialom; do 120 °C; PN 16;
DN 65; kvs = 63,0 m³/h;
24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter BQE065F300 z AVM322SF132 ali enakovredno | kpl. | 2
31 | Zunanje tipalo temperature: Dobava in vgradnja zunanjega tipala temperature
- Ni1000, bel
| Ustreza: Sauter EGT301F102 ali enakovredno | kpl. | 1
32 | Stebelno tipalo temperature: Dobava in vgradnja stebelnega tipala temperature
- Ni1000; L = 100 mm; d = 6,5 mm s tulko L = 120 mm
| Ustreza: Sauter EGT346F102+0391011100 ali enakovredno | kpl. | 4
33 | - enako kot zgoraj, le:
- Ni1000; L = 200 mm; d = 6,5 mm s tulko L = 200 mm
| Ustreza: Sauter EGT347F102+0391011200 ali enakovredno | kpl. | 1
34 | Tipalo tlaka: Dobava in vgradnja tipala tlaka
- območje: 0 … 6 bar; 24 V; 0 … 10 V
~230 V, 50 Hz;
| Ustreza: Sauter DSU106F001 ali enakovredno | kpl. | 1
35 | Toplotni števec - ogrevanje: Dobava in vgradnja toplotnega števca, prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami, z računsko enoto ter z dvema temperaturnima tipaloma,
- z opcijsko kartico M-Bus z možnostjo priključitve vodomera z impulznim izhodom
- Vnom = 15 m³/h; Vmax = 30 m³/h;
- DN 50; PN 16; 150 °C
| Ustreza: Allmess Megacontrol-CF 51 MCFU 15 ali enakovredno | kpl. | 1
36 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 15 | kos. | 2
| DN 25 | kos. | 3
| DN 40 | kos. | 1
37 | Krogelni ventil - prirobnični: Dobava in montaža NL krogelnega ventila prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami ter s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 100 | kos. | 13
38 | Polnilno - praznilna pipa: Dobava in montaža polnilno-praznilne krogelne pipe navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 25 | kos. | 1
39 | Regulacijski ventil s prikazom pretoka - prirobnični: Dobava in montaža medeninastega regulacijskega ventila s prikazom pretočne količine, prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami in s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
Ustreza: Taco Setter - by pass ali enakovredno
| DN 100 | kos. | 1
40 | Protipovratna loputa: Dobava in montaža NL protipovratne lopute za medprirobnično vgradnjo, s protiprirobnicami in s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 100 | kos. | 3
41 | Lovilnik nečistoč - prirobnični: Dobava in montaža NL lovilnika nečistoč prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami in s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 100 | kos. | 2
42 | Krogelni ventil z blokado dostopa: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, z blokado proti nepooblaščenemu dostopu, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 40 | kos. | 1
43 | Gumijasti amortizer - prirobnični: Dobava in montaža prirobničnega gumijastega amortizerja s protiprirobnicami in s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 50 | kos. | 4
44 | Brezšivna črna cev: Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi, dimenzije in teža po DIN EN 10 220, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, z varilnim in pritrdilnim materialom
| DN 25 | m | 5
| DN 40 | m | 15
| DN 50 | m | 4
| DN 100 | m | 71
| DN 200 | m | 3
45 | Srednje težka pocinkana cev z izolacijo: Dobava in montaža pocinkane srednje težke navojne jeklene cevi brez predpisanih mehanskih lastnosti, dimenzije in teža po DIN EN 10 255, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, z dodatkom za razrez, s fitingi in s pritrdilnim materialom ter izolirana s cevno izolacijo debeline 4 mm - za razvod hladne vode
Ustreza: izolacija Armacell ACe-13 ali enakovredno
| DN 15 | m | 9
| DN 20 | m | 14
| DN 25 | m | 10
46 | Termometer - tekočinski - kotni: Dobava in montaža kotnega tekočinskega termometra z zaščitno tulko, z območjem od 0 do 40 °C, s priključkom DN 15 | kpl. | 4
47 | Termometer: Dobava in montaža steklenega bimetalnega termometra premera 80 mm, merilna natančnost 3 % od končne vrednosti skale, s priključkom R 1/2, vključno z obojko;
| merilno območje od 0 do 120 °C | kpl. | 4
48 | Manometer s tripotno pipo: Dobava in montaža manometra premera 80 mm s priključkom R 1/2 radialno navzdol, merilna natančnost 1,6 % od končne vrednosti skale, skupaj s tripotno manometrsko pipo ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom;
| merilno območje od 0 do 6 bar | kpl. | 8
49 | Dimovodne napeljave: Dobava in montaža dimovodnih napeljav za trislojni kovinski dimnik iz notranje dimne cevi in zunanje nosilne cevi, oboje iz nerjaveče pločevine, ter vmesne toplotne izolacije debeline 25 mm z notranjim premerom tuljave DN 350 v sestavi (natančna specifikacija se izdela na osnovi izračuna, ki ga dostavi dobavitelj kotla!):
- talni element za montažo na tla,
- element z revizijskimi vratci,
- T-kos 90°,
- 14 m - osnovna cev DN 350,
- 6 m - priključna cev DN 350,
- zaključni kos,
- dežna kapa,
- pritrdilni in tesnilni material
| Ustreza: Schiedel ADW TecnoStar ali enakovredno | kpl. | 1
50 | Zaščitno miniziranje: Čiščenje cevovodov in konzol ter dvakratno pleskanje z osnovnim premazom | m² | 34
51 | LTŽ talni sifon: Dobava in vgradnja litoželeznega talnega sifona iz nerjavečega jekla dim. 25 x 25 cm, z iztokom DN 70 s kvadratno ploščico, skupaj z vgradnim in tesnilnim materialom | kpl. | 2
52 | Pleskanje neizoliranih delov: Dvakratno pleskanje neizoliranih delov cevovodov in konzol z lakom, odpornim proti visoki temperaturi | m² | 5
53 | Izolacija, zaščitena z alu pločevino: Izoliranje cevovodov z izolacijo na bazi kamene volne, λ ≤ 0,04 W/mK, požarni razred A2, z dodatkom za razrez, debeline slojev v skladu z EnEV, in zaščitene z alu pločevino | m² | 81
54 | Zaščitna mreža: Dobava in montaža pocinkane zaščitne mreže z jeklenim okvirjem; oko 10 mm
| 480 x 650 mm | kos. | 1
55 | Navodila in sheme: Izdelava obratovalnih navodil in funkcionalnih shem kotlovnice z vodoodporno površinsko zaščito ter pritrditev na primernem mestu v prostoru | kpl. | 1
56 | Napisne ploščice in oznake: Izdelava in montaža označevalnih okvirjev z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev (barva tablice določena na podlagi vrste medija); oznaka smeri pretoka s puščicami v barvi ustrezni mediju; oznake naprav | kos. | 8
57 | Praznjenje sistema: Praznjenje obstoječega sistema | kpl. | 1
58 | Demontažna dela: Demontaža obstoječih inštalacij in naprav ter odvoz na deponijo | kpl. | 1
59 | Tlačni preizkus: Preskušanje napeljav na tlak in tesnost, izvedeno po navodilih iz načrta, izdaja atesta | kpl. | 1
60 | Spiranje in polnjenje sistema: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema z mehko vodo | kpl. | 1
61 | Dimnikarsko soglasje: Pregled dimovodnih napeljav s strani pooblaščene organizacije in izdaja soglasja | kpl. | 1
62 | Izdelava kompletnega PID projekta strojnih inštalacij, za dvorano in novo kotlovnico za vsa dela (vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, ...) z vsemi tlorisi, shemami, dokazili, ostalimi načrti in tehničnim poročilo. Celoten PID je potrebno oddati naročniku v 5 izvodih v papirni obliki in na USB ključku v odprti (DXF, DWG, Word, Excel) in zaprti (PDF) obliki. | kpl. | 1
63 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
64 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3 |  | 0
65 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 |  | 0
| KOTLOVNICA skupaj: |  |  | EUR | 0

## TPP
III. | TOPLOTNA POSTAJA
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Tripotni regulacijski ventil z EM pogonom: Dobava in vgradnja tripotnega regulacijskega ventila z elektromotornim pogonom, z zunanjimi navojnimi priključki, z montažnim in tesnilnim materialom; do 120 °C; PN 16;
DN 25; kvs = 10,0 m³/h;
24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter BUN025F300 z AVM115SF132 ali enakovredno | kpl. | 5
2 | - enako kot zgoraj, le:
DN 32; kvs = 16,0 m³/h;
24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter BUN032F300 z AVM115SF132 ali enakovredno | kpl. | 1
3 | - enako kot zgoraj, le:
DN 40; kvs = 25,0 m³/h;
24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter BUN032F300 z AVM115SF132 ali enakovredno | kpl. | 2
4 | - enako kot zgoraj, le:
DN 50; kvs = 40,0 m³/h;
24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter BUN050F200 z AVM115SF132 ali enakovredno | kpl. | 2
5 | Stebelno tipalo temperature: Dobava in vgradnja stebelnega tipala temperature
- Ni1000; L = 100 mm; d = 6,5 mm s tulko L = 120 mm
| Ustreza: Sauter EGT346F102+0391011100 ali enakovredno | kpl. | 4
6 | Tipalo tlaka: Dobava in vgradnja tipala tlaka
- območje: 0 … 6 bar; 24 V; 0 … 10 V
~230 V, 50 Hz;
| Ustreza: Sauter DSU106F001 ali enakovredno | kpl. | 1
7 | Navodila in sheme: Izdelava obratovalnih navodil in funkcionalne sheme toplotne postaje z vodoodporno površinsko zaščito ter pritrditev na primernem mestu v prostoru | kpl. | 1
8 | Praznjenje sistema: Praznjenje obstoječega sistema | kpl. | 1
9 | Demontažna dela: Demontaža obstoječih inštalacij in naprav ter odvoz na deponijo | kpl. | 1
10 | Tlačni preizkus: Preskušanje napeljav na tlak in tesnost, izvedeno po navodilih iz načrta, izdaja atesta | kpl. | 1
11 | Spiranje in polnjenje sistema: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema z mehko vodo | kpl. | 1
12 | POSTAVKA SE BRIŠE, KER JE CELOTEN PID ZAJET V POSTAVKI ŠT. 62 PRI KOTLOVNICI.
13 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 5
14 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3
15 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2
| TOPLOTNA POSTAJA skupaj: |  |  | EUR

## TP STV
III. | TOPOTNA POSTAJA - PRIPRAVA SANITARNE VODE
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Elektronska obtočna črpalka: Dobava in vgradnja obtočne črpalke z mokrim rotorjem z vgrajeno elektronsko regulacijo moči, za vgradnjo v cevovod, za variabilni diferenčni tlak, z navojnimi priključki in z montažnim materialom;
G 1 ½; PN 10; -10 … +110 °C
V = 6 m³/h; Δp = 43 kPa;
Pel = 56 W; ~230 V, 50 Hz;
| Ustreza: Grundfos Magna3 25-40 180 ali enakovredno | kos. | 1
2 | - enako kot zgoraj, le:
G 1 ½; PN 10; -10 … +110 °C
V = 9 m³/h; Δp = 105 kPa;
Pel = 163 W; ~230 V, 50 Hz;
| Ustreza: Grundfos Magna3 25-80 180 ali enakovredno | kos. | 1
3 | - enako kot zgoraj, le:
G 1 ½; PN 10; -10 … +110 °C
V = 8 m³/h; Δp = 82 kPa;
Pel = 124 W; ~230 V, 50 Hz;
| Ustreza: Grundfos Magna3 25-100 180 ali enakovredno | kos. | 1
4 | Tripotni regulacijski ventil z EM pogonom: Dobava in vgradnja tripotnega regulacijskega ventila z elektromotornim pogonom, z zunanjimi navojnimi priključki, z montažnim in tesnilnim materialom; do 120 °C; PN 16;
DN 25; kvs = 10,0 m³/h;
24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter BUN025F300 z AVM115SF132 ali enakovredno | kpl. | 4
5 | - enako kot zgoraj, le:
DN 32; kvs = 16,0 m³/h;
24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter BUN032F300 z AVM115SF132 ali enakovredno | kpl. | 1
6 | - enako kot zgoraj, le:
DN 50; kvs = 40,0 m³/h;
24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter BUN050F200 z AVM115SF132 ali enakovredno | kpl. | 1
7 | Tripotni regulacijski ventil - vgradnja: Vgradnja tripotnega regulacijskega ventila z elektromotornim pogonom, z zunanjimi navojnimi priključki, z montažnim in tesnilnim materialom | kpl. | 1
8 | Stebelno tipalo temperature: Dobava in vgradnja stebelnega tipala temperature
- Ni1000; L = 100 mm; d = 6,5 mm s tulko L = 120 mm
| Ustreza: Sauter EGT346F102+0391011100 ali enakovredno | kpl. | 4
9 | - enako kot zgoraj, le:
- Ni1000; L = 200 mm; d = 6,5 mm s tulko L = 200 mm
| Ustreza: Sauter EGT347F102+0391011200 ali enakovredno | kpl. | 1
10 | Tipalo tlaka: Dobava in vgradnja tipala tlaka
- območje: 0 … 6 bar; 24 V; 0 … 10 V
~230 V, 50 Hz;
| Ustreza: Sauter DSU106F001 ali enakovredno | kpl. | 1
11 | Regulacijski ventil za omejevanje temperature: Dobava in montaža ravnega regulacijskega ventila za omejevanje temperature povratnega voda, skupaj s termostatsko glavo in tesnilnim materialom
| Ustreza: Danfoss FJVR 10-50° ali enakovredno | kos. | 1
12 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 25 | kos. | 6
| DN 40 | kos. | 2
| DN 50 | kos. | 2
13 | Poševno sedežni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega ventila za hidravlično uravnoteženje s proporcionalno karakteristiko dušenja, z merilnimi priključki, za nastavitev pretoka, z ročnim kolesom s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja, navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 20
Ustreza: TA STAD ali enakovredno
| DN 25 | kos. | 3
| DN 40 | kos. | 1
| DN 50 | kos. | 1
14 | Medprirobnična dušilna loputa: Dobava in montaža NL dušilne lopute za medprirobnično vgradnjo, s prirobnicami in s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 50 | kos. | 1
15 | Protipovratni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega protipovratnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 40 | kos. | 1
16 | Protipovratna loputa: Dobava in montaža NL protipovratne lopute za medprirobnično vgradnjo, s protiprirobnicami in s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 25 | kos. | 1
| DN 40 | kos. | 1
| DN 50 | kos. | 1
17 | Lovilnik nečistoč - navojni: Dobava in montaža lovilnika nečistoč navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 25 | kos. | 1
| DN 40 | kos. | 1
| DN 50 | kos. | 1
18 | Srednje težka črna cev: Dobava in montaža srednje težke navojne jeklene črne cevi brez predpisanih mehanskih lastnosti, dimenzije in teža po DIN EN 10 255, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, z varilnim ter s pritrdilnim materialom
| DN 25 | m | 8
| DN 40 | m | 8
| DN 50 | m | 8
19 | Odzračevalni lonec s pipo: Dobava in montaža odzračevalne bombirane posode V = 2 l, skupaj s črno cevjo DN 15 dolžine 6 m in z medeninasto krogelno pipo DN 10; PN 6 | kpl. | 4
20 | Termometer - tekočinski - kotni: Dobava in montaža ravnega tekočinskega termometra z zaščitno tulko, z območjem od 0 do 80 °C, s priključkom DN 15 | kpl. | 2
21 | Termometer - tekočinski - kotni: Dobava in montaža ravnega tekočinskega termometra z zaščitno tulko, z območjem od 20 do 110 °C, s priključkom DN 15 | kpl. | 6
22 | Termometer: Dobava in montaža steklenega bimetalnega termometra premera 80 mm, merilna natančnost 3 % od končne vrednosti skale, s priključkom R 1/2, vključno z obojko;
| merilno območje od 0 do 120 °C | kpl. | 6
23 | Zaščitno miniziranje: Čiščenje cevovodov in konzol ter dvakratno pleskanje z osnovnim premazom | m² | 3
24 | Pleskanje neizoliranih delov: Dvakratno pleskanje neizoliranih delov cevovodov in konzol z lakom odpornim proti visoki temperaturi | m² | 1
25 | Izolacija cevovodov ogrevanja: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,036 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +110 ºC, požarni razred B.S3.d0, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
Ustreza: Armacell Armaflex XG ali enakovredno - nad debelino 32 mm se nanaša v slojih
| 25 x 22 mm | m | 8
| 50 x 48 mm | m | 8
| 64 x 60 mm | m | 8
26 | Navodila in sheme: Izdelava obratovalnih navodil in funkcionalne sheme toplotne postaje z vodoodporno površinsko zaščito ter pritrditev na primernem mestu v prostoru | kpl. | 1
27 | Napisne ploščice in oznake: Izdelava in montaža označevalnih okvirjev z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev (barva tablice določena na podlagi vrste medija); oznaka smeri pretoka s puščicami v barvi ustrezni mediju; oznake naprav | kos. | 6
28 | Praznjenje sistema: Praznjenje obstoječega sistema | kpl. | 1
29 | Demontažna dela: Demontaža obstoječih inštalacij in naprav ter odvoz na deponijo | kpl. | 1
30 | Tlačni preizkus: Preskušanje napeljav na tlak in tesnost, izvedeno po navodilih iz načrta, izdaja atesta | kpl. | 1
31 | Spiranje in polnjenje sistema: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema z mehko vodo | kpl. | 1
32 | POSTAVKA SE BRIŠE, KER JE CELOTEN PID ZAJET V POSTAVKI ŠT. 62 PRI KOTLOVNICI.
33 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 8
34 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3
35 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2
| TOPOTNA POSTAJA - PRIPRAVA SANITARNE VODE skupaj: |  |  | EUR

## OGREVANJE
V. | OGREVANJE
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Razdelivec talnega ogrevanja: Dobava in montaža univerzalnega razdelivca iz nerjaveče pločevine za talno ogrevanje, opremljenega z merilniki pretoka na dovodu, s termostatskimi ventili z elektrotermičnimi pogoni ~230 V na povratku, z vezalnim modulom Alpha Basis 6-con, ~230 V, za povezavo do 6 sobnih termostatov, s krogelnim in regulirnim poševno sedežnim ventilom DN 15 ter s termometrom, manometrom in z odzračevalno polnilno garnituro na dovodu in povratku, skupaj s konzolami, pritrdilnim in tesnilnim materialom; PN 6
Ustreza: DT-si Inox-Comfort-talno ali enakovredno
| 2 kroga | kpl. | 1
| 3 krogi | kpl. | 1
| 5 krogov | kpl. | 1
2 | - enako kot zgoraj, le:
- s krogelnim ventilom DN 20,
Ustreza: DT-si Inox-Comfort-talno
| 6 krogov | kpl. | 1
3 | Razdelivec talnega ogrevanja: Dobava in montaža univerzalnega razdelivca iz nerjaveče pločevine za talno ogrevanje, opremljenega z merilniki pretoka na dovodu, s krogelnim in regulirnim poševno sedežnim ventilom DN 25 ter s termometrom, manometrom in z odzračevalno polnilno garnituro na dovodu in povratku, skupaj s konzolami, pritrdilnim in tesnilnim materialom; PN 6
Ustreza: DT-si Inox-Comfort-talno ali enakovredno
| 7 krogov | kpl. | 1
| 8 krogov | kpl. | 8
4 | Omarica za razdelivec: Dobava in montaža podometne omarice za razdellivec, izdelane iz pocinkane pločevine, nastavljive po globini, plastificirane v RAL 9010
Ustreza: DT-si Comfort ali enakovredno
| 435 x 710 x 110 … 150 mm | kpl. | 2
| 575 x 710 x 110 … 150 mm | kpl. | 1
| 725 x 710 x 110 … 150 mm | kpl. | 10
5 | PE-X cev: Dobava in montaža polietilenske cevi PE-Xa z difuzijsko zaporo kisika, po DIN 16 892, za talno ogrevanje, z dodatkom za razrez in s spojnimi elementi
Ustreza: DT-si Profix PE-Xa ali enakovredno
| Ø16 x 2,0 mm | m | 13600
6 | PE-X cev izolirana: Dobava in montaža polietilenske cevi PE-Xa z difuzijsko zaporo kisika, po DIN 16 892, za talno ogrevanje, izolirane z izolacijsko oblogo debeline 9 mm za ogrevanje, za spajanje z natiskovanjem, z dodatkom za razrez in s spojnimi elementi
Ustreza: DT-si Profix PE-Xa ali enakovredno
| Ø 16 x 2 mm | m | 210
7 | Sistemska plošča: Dobava in polaganje dvodelne sistemske plošče debeline 55 mm iz stiropora, prekrita s PE parozaporno folijo debeline 0,15 mm, z obrobnimi trakovi in z montažnim materialom;
tehnične karakteristike: 20 kg/m³; 0,82 m²; δ= 65 mm
| Ustreza: DT-si Profix ali enakovredno | kpl. | 1790
8 | Obrobni trak: Dobava in namestitev obrobnega traku iz penjenega PE;
dim. 130 x 10 mm
| Ustreza: DT-si ali enakovredno | m | 490
9 | Plastifikator: Premaz s plastifikatorjem | l | 130
10 | Prostorski termostat: Dobava in montaža plinskega termostata s podnožjem ter z montažnim materialom;
temperaturno območje: 10...30 °C;
napajanje: ~230 V;
| Ustreza: DT-si Alpha ali enakovredno | kpl. | 12
11 | Drobni material: Dobava cevnih spojk, pritrjevalnih objemk in ostalega drobnega montažnega materiala | kpl. | 1
12 | Cev iz nelegiranega jekla: Dobava in montaža jeklene cevi iz nelegiranega jekla 1.0308 po DIN EN 10305-3, zunaj cinkane od 8 do 15 μ, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s pritrdilnim materialom
Ustreza: Viega Prestabo ali enakovredno
| 15 x 1,2 mm | m | 8
| 18 x 1,2 mm | m | 21
| 28 x 1,5 mm | m | 157
| 35 x 1,5 mm | m | 45
| 42 x 1,5 mm | m | 171
| 54 x 1,5 mm | m | 18
13 | Izolacija cevovodov ogrevanja: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,036 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +110 ºC, požarni razred B.S3.d0, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
Ustreza: Armacell Armaflex XG ali enakovredno - nad debelino 32 mm se nanaša v slojih
| 19 x 15 mm | m | 8
| 19 x 18 mm | m | 21
| 32 x 28 mm | m | 157
| 32 x 35 mm | m | 45
| 44 x 42 mm | m | 171
| 57 x 54 mm | m | 18
14 | Avtomatski odzračevalni lonček: Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka z navojnim priključkom R 3/8, skupaj z obojko | kpl. | 3
15 | Izolacija, zaščitena z alu pločevino: Izoliranje cevovodov z izolacijo na bazi kamene volne, λ ≤ 0,04 W/mK, požarni razred A2, z dodatkom za razrez, debeline slojev v skladu z EnEV, in zaščitene z alu pločevino | m² | 2
16 | Tesnilo preboja inštalacijske cevi: Dobava in montaža tesnila preboja inštalacijske cevi iz kavčuka z samolepilno manšeto
- za tesnjenje prehodov inštalacij skozi fasado
Ustreza: Isocell RGD ali enakovredno
| DN 50 (Ø50 - 80 mm) | kos. | 1
17 | Tlačni preizkusi: Preizkušanje napeljav na tlak in tesnost, izvedeno po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1
18 | Spiranje in polnjenje sistema: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema ogrevanja z mehko vodo | kpl. | 1
19 | POSTAVKA SE BRIŠE, KER JE CELOTEN PID ZAJET V POSTAVKI ŠT. 62 PRI KOTLOVNICI.
20 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3
21 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2
| OGREVANJE skupaj: |  |  | EUR

## HLAJENJE
VI. | HLAJENJE
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Zunanja hladilna enota - VRV: Dobava in montaža zunanje VRV inverter kompresorske enote za hlajenje in za kontinuirano ogrevanje z akumulatorjem toplote, s spremenljivimi pretoki hladila; z nosilnim podstavkom, z montažnim materialom;
- območje hlajenja: -5 do +43 °C
- območje ogrevanja: -20 do +15,5 °C
ΦH = 33.500 W; ΦG = 37.500 W;Pel = 9,0 kW; ~400 V
Pel = 9,0 kW; ~400 V;
EER = 3,73; ESEER = 5,50;
COP = 4,12;
hladilo: R-410A
| Ustreza: Daikin RXYQ12T ali enakovredno | kpl. | 1
2 | - enako kot zgoraj, le:
ΦH = 50.000 W; ΦG = 56.000 W;Pel = 14,7 kW; ~400 V
Pel = 14,7 kW; ~400 V
EER = 3,4; ESEER = 4,97
COP = 3,89,
hladilo: R-410A
| Ustreza: Daikin RXYQ18T ali enakovredno | kpl. | 1
3 | Ventilatorski kasetni konvektor: Dobava, montaža in zagon kasetnega stropnega konvektorja konvektorja za VRV hlajenje s spremenljivimi pretoki hladila v sestavi:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine z notranjo izolacijo iz sintetičnega kavčuka, zunanja stran obarvana z epoksidnim prašnim premazom,
- plastična stropna maska z vstopno rešetko in z usmerjevalnimi loputami,
- modul za uparjanje,
- lovilna ponev za kondenzat,
- pralni sintetični filter,
- črpalka za kondenzat,
- ventilatorska sekcija,
- montažni in pritrdilni material,
- hladilo: R-410A
- ФG = 12.500 W; ФH = 11.200 W;
- P = 200 W; ~230 V
| Ustreza: Daikin FXUQ100A | kpl. | 8
4 | Cevni odcepni kos: Dobava in montaža cevnega odcepnega kosa z izolacijsko oblogo in montažnim materialom
Ustreza: Daikin
| KHRQM22M29T9 | kos. | 2
| KHRQM22M64T | kos. | 4
| KHRQM22M75T | kos. | 1
5 | Centralna krmilno upravljalna enota: Dobava in montaža centralne upravljalne krmilne enote za delovanje in nadzor sistema hlajenja
| Ustreza: Daikin DCS601C51 | kpl. | 1
6 | Modul za povezavo dveh zunanjih enot: Dobava in montaža modula za povezavo dveh zunanjih enot
| Ustreza: Daikin BHFQ22P1007 | kpl. | 1
7 | Bakrena cev v kolutu - predizolirana: Dobava in montaža bakrene cevi v skladu z UNE-EN 12735-1), oplaščene s PE (po DIN 4109, DIN 4102-B2), brez FCKW, VDI 2035 in DIN 18380), debelina izolacije 9 mm, z dodatkom za razrez in s pritrdilnim materialom
Ustreza: Armacell Tubolit Split ali enakovredno
| Ø9,52 x 0,8 mm | m | 63
| Ø12,70 x 0,8 mm | m | 37
| Ø15,88 x 1,0 mm | m | 47
| Ø19,05 x 1,0 mm | m | 18
| Ø22,22 x 1,0 mm | m | 20
| Ø28,60 x 1,0 mm | m | 40
| Ø34,90 x 1,5 mm | m | 18
8 | Prostorski termostat: Dobava in montaža prostorskega termostata
| Ustreza: Sauter EGT330F101 ali enakovredno | kpl. | 2
9 | Preskušanje sistema VRF: Vakuumiranje in tlačno preskušanje sistema v skladu z navodili iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1
10 | Polnjenje VRF cevnega sistema: Polnjenje sistema s hladilom R-410A
| - dodatna količina hladila: 12,8 kg | kpl. | 1
11 | Tesnilo preboja inštalacijske cevi: Dobava in montaža tesnila preboja inštalacijske cevi iz kavčuka z samolepilno manšeto
- za tesnjenje prehodov inštalacij skozi fasado
Ustreza: Isocell RGD ali enakovredno
| DN 50 (Ø50 - 80 mm) | kos. | 2
12 | PID: Izdelava projekta izvedenih del | kpl. | 1
13 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3
14 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2
| HLAJENJE skupaj: |  |  | EUR

## PREZRACEVANJE
VII. | PREZRAČEVANJE
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Zunanja centralna prezračevalna naprava: Dobava, montaža in zagon kompaktne zunanje centralne prezračevalne naprave, posluževanje z desne strani v smeri toka svežega zraka, v sestavi:
- ohišje iz alu profilov z vstavljenimi izoliranimi paneli iz jeklene pocinkane pločevine ter z jedrom iz izolacijskih plošč iz ognjevarne izolacije iz mineralne volne debeline 50 mm, z nožicami višine 100 mm,
- karakteristike ohišja po SIST EN 1886: - tesnost: L3, - toplotna izolacija razreda: T2, - faktor toplotnih mostov: TB4,
- streha iz jeklenih profilov ter iz jeklene trapezne pločevine, zaščiteno z alu-cinkom, nagib 3°, odkap po celotnem obodu od 100 do 200 mm,
- dovodna ventilatorska enota z zvezno regulacijo števila vrtljajev; q = 9.800 m³/h; ΔpEXT = 290 Pa; 5,4 kW; ~400 V,
- odvodna ventilatorska enota z zvezno regulacijo števila vrtljajev; q = 7.960 m³/h; ΔpEXT = 390 Pa; 3,5 kW; ~400 V,
- filtrna enota svežega zraka F7,
- filtrna enota odtočnega zraka F7,
- mešalna enota z žaluzijo na elektromotorni pogon,
- rotacijski regenerator; temperaturni izkoristek η = 0,815; z elektromotornim pogonom,
- ogrevalna enota za ogrevanje zraka s toplo vodo temp. 55/45 °C; ФG = 35,9 kW,
- temperatura vtočnega zraka pozimi: 22 °C,
- 2 kpl. - regulacijska žaluzija s protismernimi loputami,
- 2 kpl. - dušilnik zvoka s sposobnostjo dušenja min. 17 dB v frekvenčnem območju od 250 Hz do 8 kHz,
- varnostni senzor vrtenja regeneratorja,
- 3 kpl. - jadrovinasti priključek dim. 1.650 x 750 mm,
- protivibracijske podloge,
- elektro krmilna omara brez periferne opreme (temperaturna tipala, tipala tlaka, termostati, tlačna stikala ipd.), tedenska ura, z M-Bus modulom za povezavo s CNS ter izvedba kabelskih povezav med napravo in omaro,
- pritrdilni in montažni material
- Naprava mora funkcijsko ustrezati grafični shemi iz priloge!
| Ustreza: Danvent DV 40 ali enakovredno | kpl. | 1
2 | Stebelno tipalo temperature: Dobava in vgradnja stebelnega tipala temperature
- Ni1000; L = 200 mm; d = 6,5 mm s tulko L = 200 mm
| Ustreza: Sauter EGT347F102+(0300360003) ali enakovredno | kpl. | 4
3 | Tipalo diferenčnega tlaka: Dobava in vgradnja tipala diferenčnega tlaka;
- merilno območje: 0 … 1.000 Pa;
- 24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter DDLU225F001 ali enakovredno | kpl. | 2
4 | Diferenčno tlačno stikalo: Dobava in vgradnja diferenčnega tlačnega stikala;
- območje delovanja: 0,05 … 0,5 kPa;
- 24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter DDL105F001 ali enakovredno | kpl. | 3
5 | Tipalo koncentracije CO2: Dobava in vgradnja kanalskega tipala koncentracije CO2;
- 2 x 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter EGQ212F031 ali enakovredno | kpl. | 1
6 | Protizmrzovalni termostat: Dobava in vgradnja protizmrzovalnega termostata za zrak;
- območje delovanja: -5 …15 °C;
- dolžina kapilare: 3 m
| Ustreza: Sauter TFL201F022 ali enakovredno | kpl. | 1
7 | Elektromotorni pogon žaluzij: Dobava in vgradnja elektromotornega pogona žaluzij; vzmet;
- 18 Nm; 2 t; 24 V
| Ustreza: Sauter ASF122F122 ali enakovredno | kpl. | 2
8 | Elektromotorni pogon žaluzij: Dobava in vgradnja elektromotornega pogona žaluzij; zvezni;
- 15 Nm; 24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter ASM124SF132 ali enakovredno | kpl. | 1
9 | Elektromotorni pogon žaluzij: Dobava in vgradnja elektromotornega pogona žaluzij; zvezni, on-off;
- 15 Nm; 24 V
| Ustreza: Sauter ASM124F122 ali enakovredno | kpl. | 1
10 | Tripotni regulacijski ventil z EM pogonom: Dobava tripotnega regulacijskega ventila z elektromotornim pogonom, z zunanjimi navojnimi priključki, z montažnim in tesnilnim materialom; do 120 °C; PN 16;
DN 25; kvs = 10,0 m³/h;
24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: Sauter BUN025F300 z AVM115SF132 ali enakovredno | kpl. | 1
11 | Kanalski ventilator: Dobava in montaža kanalskega ventilatorja s pritrdilnim in montažnim materialom;
V = 930 m³/h; Δp = 500 Pa;
152 W; ~230 V
| Ustreza: Systemair K 200 L ali enakovredno | kpl. | 1
12 | Kanalski ventilator - akustično izoliran: Dobava in montaža kanalskega ventilatorja z izolacijsko zaščito proti širjenju hrupa, s pritrdilnim in montažnim materialom;
- s gibkim priključkom
V = 3.300 m³/h; Δp = 450 Pa;
401 W; ~230 V
| Ustreza: Systemair RSI 60-35 M1 ali enakovredno | kpl. | 1
13 | Regulator vrtljajev ventilatorja: Dobava in montaža petstopenjskega regulatorja vrtljajev
| Ustreza: Systemair RE 1,5 ali enakovredno | kpl. | 1
14 | Regulator vrtljajev ventilatorja: Dobava in montaža petstopenjskega regulatorja vrtljajev
| Ustreza: Systemair RTRE 3 ali enakovredno | kpl. | 1
15 | Pravokotni prezračevalni kanali: Dobava in montaža pravokotnih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1505, SIST prEN 1507, SIST prEN12236, DIN 24190 in DIN 24191, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| 150 x 100 | m | 15
| 150 x 150 | m | 13
| 200 x 100 | m | 5
| 200 x 150 | m | 14
| 200 x 200 | m | 8
| 250 x 200 | m | 24
| 300 x 200 | m | 13
| 300 x 300 | m | 11
| 400 x 300 | m | 6
| 450 x 450 | m | 4
| 500 x 200 | m | 13
| 500 x 250 | m | 1
| 500 x 500 | m | 1
| 600 x 350 | m | 3
| 800 x 600 | m | 55
| 900 x 600 | m | 5
| 1.650 x 750 | m | 11
16 | Okrogli prezračevalni kanali: Dobava in montaža spiralno robljenih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1506, SIST prEN 12237, SIST prEN12236 in DIN 24151, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| DN 100 | m | 76
| DN 125 | m | 50
| DN 160 | m | 312
| DN 250 | m | 36
| DN 315 | m | 16
| DN 400 | m | 41
| DN 500 | m | 47
| DN 630 | m | 9
17 | Neizolirana gibljiva cev: Dobava in vgradnja neizolirane gibljive cevi po DIN 24146 iz 5-slojne laminirane alu folije in poliestra, ojačena z jekleno spiralo;
- hitrost medija: ≤ 30 m/s
- nadtlak medija: ≤ 2.500 Pa
- temperatura medija: -30 do +140 ºC
- požarna obstojnost po EN 13501-1: (B-s1)
Ustreza: Systemair Energoflex ALU-45 ali enakovredno
| Ø203 mm | m | 1
18 | Aluminijasta prezračevalna rešetka: Dobava in montaža aluminijaste prezračevalne rešetke z nastavkom za vgradnjo na kanal okroglega preseka
Ustreza: IMP Lindab AR-1/2-F ali enakovredno
| 425 x 125 mm | kos. | 11
19 | Aluminijasta vratna rešetka: Dobava in vgradnja aluminijaste vratne rešetke s protiokvirjem
Ustreza: IMP Lindab AR-4P ali enakovredno
| 425 x 125 mm | kos. | 9
| 325 x 225 mm | kos. | 1
20 | Jeklena prezračevalna rešetka: Dobava in montaža jeklene prezračevalne rešetke
Ustreza: IMP Lindab JR-3/2-F ali enakovredno
| 225 x 125 mm | kos. | 6
21 | Prezračevalni ventil: Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka
Ustreza: IMP Lindab PV-1 ali enakovredno
| 100 | kos. | 28
| 125 | kos. | 8
22 | Prezračevalni ventil: Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka
Ustreza: IMP Lindab PV-2 ali enakovredno
| 100 | kos. | 1
23 | Okrogli difuzor: Dobava in montaža okroglega difuzorja
Ustreza: Systemair TFF ali enakovredno
| 100 | kos. | 6
| 125 | kos. | 6
| 160 | kos. | 1
24 | Variabilni vrtinčni difuzor: Dobava in montaža variabilnega vrtinčnega difuzorja iz jeklene pločevine in prašno barvanega v RAL 9010, z izolirano priključno komoro, z regulacijsko loputo, motorno regulacijo ter z montažnim materialom;
- 24 V; 0 … 10 V
| Ustreza: IMP Lindab OD-11 V/B3/K/M 200 ali enakovredno | kos. | 11
25 | Dušilec zvoka: Dobava in montaža dušilca zvoka, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- minimalne karakteristike dušenja: 125 Hz: ≥10 dB 250 Hz: ≥15 dB 500 Hz: ≥25 dB 1 kHZ ≥ 25 dB 2 kHZ ≥ 20 dB 4 kHZ ≥ 15 dB 8 kHZ ≥ 12 dB
| Ustreza: Systemair LDR 50-25 ali enakovredno | kpl. | 1
26 | Strešni deflektor: Dobava in montaža strešnega deflektorja iz jeklene pocinkane pločevine, z odtočno pocinkano cevjo DN 15
| DN 200 | kos. | 1
27 | Strešni deflektor - pravokotni: Dobava in montaža pravokotnega strešnega deflektorja iz jeklene pocinkane pločevine, z odtočno pocinkano cevjo DN 15
| 300 x 300 mm | kos. | 1
| 800 x 600 mm | kos. | 1
28 | Regulator pretoka - elektronski: Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka z referenčnim signalom ali M-BUS komunikacijo, okroglega preseka, standardne dolžine; toplotno izoliran - za zunanjo vgradnjo; z montažnim materialom
- pretok: 530 … 1.600 m³/h;
- 0 … 10 V
| Ustreza: Systemair Notus-RI-250 M1 ali enakovredno | kpl. | 1
29 | - enako kot zgoraj, le:
- pretok: 1.400 … 4.000 m³/h;
- 0 … 10 V
| Ustreza: Systemair Notus-RI-400 M1 ali enakovredno | kpl. | 1
30 | - enako kot zgoraj, le:
- pretok: 1.414 … 9.189 m³/h;
- 0 … 10 V
| Ustreza: Systemair Optima-R-I-50-BLC4-2000- 5000-0 ali enakovredno | kpl. | 1
31 | - enako kot zgoraj, le:
- pretok: 2.244 … 14.589 m³/h;
- 0 … 10 V
| Ustreza: Systemair Optima-R-I-63-BLC4-2500- 6000-0 ali enakovredno | kpl. | 1
32 | Revizijski pokrov: Dobava in montaža kompletnega revizijskega pokrova za vgradnjo v pravokotne kanale iz pocinkane pločevine v sestavi:
- hladno prešan jeklen pokrov iz pocinkane pločevine, - 2 kosa - pocinkan vijak z vzmetjo ter s korozijsko obstojnim ročajem iz poliamida, - tesnilo iz polietilenske pene, - navojni nastavek za galvansko povezavo
Ustreza: Metu RD ali enakovredno
| RD 21 (200 x 100 mm) | kpl. | 5
33 | - enako kot zgoraj, le:
- dodatna zapora za prekritje izolacijske obrobe, - izolacijsko tesnilo iz gume, - debelina izolacije do 30 mm
Ustreza: Metu IRD ali enakovredno
| IRD 21-2 (200 x 100 mm) | kpl. | 5
| IRD 32-2 (300 x 200 mm) | kpl. | 1
| IRD 43-2 (400 x 300 mm) | kpl. | 2
34 | Revizijski pokrov: Dobava in montaža kompletnega revizijskega pokrova za vgradnjo v spiralno robljene kanale okroglih presekov iz pocinkane pločevine v sestavi:
- hladno prešan jeklen pokrov iz pocinkane pločevine, - 2 kosa - pocinkan vijak z vzmetjo ter s korozijsko obstojnim ročajem iz poliamida, - tesnilo iz polietilenske pene, - navojni nastavek za galvansko povezavo
Ustreza: Metu RRD ali enakovredno
| RRD 18 (180 x 80 mm za DN 80 … DN 160) | kpl. | 12
| RRD 21 (200 x 100 mm za DN 150 … DN 315) | kpl. | 2
| RRD 32 (300 x 200 mm za DN 280 … DN 500) | kpl. | 2
35 | - enako kot zgoraj, le:
- dodatna zapora za prekritje izolacijske obrobe, - izolacijsko tesnilo iz gume, - debelina izolacije do 30 mm
Ustreza: Metu IRRD ali enakovredno
| IRRD-2 18 (180 x 80 mm za DN 80 … DN 160) | kpl. | 2
| IRRD-2 21 (200 x 100 mm za DN 150 … DN 315) | kpl. | 3
| IRRD-2 32 (300 x 200 mm za DN 280 … DN 500) | kpl. | 4
| IRRD-2 43 (400 x 300 mm za DN 370 … DN 900) | kpl. | 2
36 | Izolacija: Dobava in montaža samolepilne izolacije iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,035 W/mK, μ ≥ 7.000, -50 … +85 ºC, požarni razred B1, z dodatkom za razrez
| Ustreza: Armacell Armaflex AC 19-99/E-A ali enakovredno | m² | 375
37 | Zaščita izolacijske obloge z alu pločevino: Izdelava zaščite izolacijske obloge z alu pločevino - za kanale izven objekta | m² | 223
38 | Tesnjenje zračnih rež: Tesnjenje zračnih rež na prehodih kanalov skozi fasado z UV-odporno trajno elastično maso na bazi MS polimerov;
- prostornina kartuše 290 ml
| Ustreza: Isocell Airstop UNI ali enakovredno | kos. | 2
39 | Meritve: Merjenje količin zraka, reguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, reguliranje do polne funkcionalnosti | kpl. | 1
40 | POSTAVKA SE BRIŠE, KER JE CELOTEN PID ZAJET V POSTAVKI ŠT. 62 PRI KOTLOVNICI.
41 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in zaključna dela | % | 3 |  | 0
42 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 |  | 0
| PREZRAČEVANJE skupaj: |  |  | EUR | 0