## SKUPNA REKAPITULACIJA
VRTEC BRESTANICA
OCENA INVESTICIJE
| GRADBENA DELA | 0
0 | Pripravljalna in zaključna dela | 0
1 | Rušitvena dela | 0
2 | Zemeljska dela | 0
3 | Betonska dela | 0
4 | Zidarska dela | 0
5 | Tesarska dela | 0
6 | Montažna konstrukcija | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
7 | Fasaderska dela | 0
8 | Suhomontažna dela | 0
9 | Krovsko kleparska dela | 0
10 | Ključavničarska in mizarska dela | 0
11 | Tlakarska dela | 0
12 | Pleskarska dela | 0
13 | Keramičarska dela | 0
| POSEBNA OPREMA | 0
14 | Samostoječe dvigalo | 0
15 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 8500
| ZUNANJA UREDITEV | 2600
1 | Rušitvena dela in preddela | 0
2 | Zemeljska dela | 0
3 | Zgornji ustroj | 0
4 | Interna in horizontalna kanalizacija objekta | 0
5 | Fekalna in meteorna kanalizacija | 0
6 | Zaključna dela | 0
7 | Zasaditev | 0
8 | Prometna oprema in signalizacija | 0
9 | Ograja | 0
12 | Gradbena dela za priključek TK | 0
13 | Gradbena dela za priključek ENN | 0
14 | Gradbena dela za priključek vodovod | 0
15 | Tuje storitve | 2600
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 0
1 | Elektroinštalacije | 0
2 | Razsvetljava | 0
| STROJNE INŠTALACIJE | 0
1 | Vodovodni priključek | 0
2 | Vodovodna instalacija | 0
3 | Ogrevanje | 0
4 | Hlajenje | 0
5 | Prezračevanje | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 11100
| DDV (22%) | 2442
| SKUPAJ z DDV | 13542

## Gradbena in obrtniška dela
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Investitor:
OBČINA KRŠKO
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 14
8270 KRŠKO
Objekt:
Vrtec Brestanica
Lokacija:
Brestanica
Faza projekta:
PZI
| REKAPITULACIJA |  |  |  | SKUPAJ
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
0 | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
1 | Rušitvena dela |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3 | Betonska dela |  |  |  | 0
4 | Zidarska dela |  |  |  | 0
5 | Tesarska dela |  |  |  | 0
6 | Montažna konstrukcija |  |  |  | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
7 | Fasaderska dela |  |  |  | 0
8 | Suhomontažna dela |  |  |  | 0
9 | Krovsko kleparska dela |  |  |  | 0
10 | Ključavničarska in mizarska dela |  |  |  | 0
11 | Tlakarska dela |  |  |  | 0
12 | Pleskarska dela |  |  |  | 0
13 | Keramičarska dela |  |  |  | 0
| POSEBNA OPREMA |  |  |  | 0
14 | Samostoječe dvigalo |  |  |  | 0
15 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 8500
| SKUPAJ (brez ddv) |  |  |  | 8500
Opomba - pri ponudbi in izvedbi upoštevati upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
* | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na
stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in
betoniranjem konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material
pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo
in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT
STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO
* | Vsi vgrajeni materiali oz. sestave materialov morajo biti usklajeni
z zahtevami študije požarne varnosti kar je potrebno tudi dokazati z atesti in certifikati
* | Vsa dela morajo biti izvedena po zadnjem stanju gradbene tehnike oz. veljavnih standardih in predpisih
* | DDV prikazati posebej
* | Izvajalec del bo moral s strani dobavitelja materiala pridobiti vse ustrezne certifikate, izjave o skladnosti,
komisijski zapisnik in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov in jih predloži pred vgradnjo v potrditev nadzorniku,
ob zaključku del pa zbere v mapi in preda investitorju ali nadzorniku v 2 izvodih (kot tudi gradbeni dnevnik za izvedena dela).
* | V ponudbi posameznih del (postavk popisa) mora ponudnik navesti garancijski rok za vgrajeni material. Urediti mora
vsa potrebna dokazila, izjave za vgrajene materiale in dela, ki omogočajo uveljavljanje garancije.
* | Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in
dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno
navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
* | V skladu s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 je naročnik pri določenih postavkah ponudbenega predračuna navedel sklic na
blagovne znamke, tip, proizvajalca ali določeno poreklo ali proizvodnjo, pri čemer je pri takšnih navedbah navedena dikcija »ali
enakovredno«. Naročnik od vseh ponudnikov zahteva, da pri vsaki postavki, kjer je določen tip, blagovna znamka ali proizvajalec
navedejo, katero blago ponujajo. V kolikor to ne bo navedeno bo naročnik štel, da ponudnik ne ponuja navedenega blaga in torej
njegova ponudba ne bo ustrezala tehničnim zahtevam in jo bo naročnik kot nedopustno izločil iz nadaljnega postopka.
Št. | Opis postavke | Ponujen drugi ustrezni material oz. dela | Količina | e.m. | Cena na e.m. |  | Cena skupaj
GRADBENA DELA
0. Pripravljalna in zaključna dela
1 | Izvedba uradne zakoličbe objekta pred pričetkom gradnje, po projektu zakoličbe. V ceni so zajeti stroški geodeta, izmere in izdelava zapisnika o zakoličbi objekta. |  | 1 | kpl |  |  | 0
2 | Izvedba geodetskih meritev, ugotovitev meja parcele zaradi gradbenih posegov in linij obstoječih komunalnih vodov, pred pričetkom gradnje, v sodelovanju s pristojnimi komunalnimi službami. Pred pričetkom gradnje je potrebno preveriti podatke, zakoličiti vse infrastrukturne vode skladno s pogoji upravljavcev. V ceni so zajeti vsi stroški geodetske službe in izvajalca. |  | 1 | kpl |  |  | 0
3 | Izvedba geodetskih meritev po končani gradnji za pripravo dokumentacije in vris objekta v kataster stavb. |  | 1 | kpl |  |  | 0
4 | Izdelava varnostnega elaborata gradbišča, ki ga izdela za to pooblaščena oseba. |  | 1 | kpl |  |  | 0
5 | Izdelava načrta organizacije gradbišča, v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in v skladu z varnostnim načrtom. |  | 1 | kpl |  |  | 0
6 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji, teren gradbišča se očisti in uredi v končno predvideno stanje po projektu. V ceni so zajete gradbiščne ograje, zaščitne ograje, izvedba uvozov, izvozov na gradbišče, odstranitev dreves, grmovnic, itn. na območju izvedbe del, postavitev in najem pisarniškega kontejnerja in sanitarij, prevoz, postavitev in odstranitev tipskih zabojnikov, skladiščnih prostorov, delovnih lop, gradbiščne table, opozorilnih tabel, izvedba komunalnih priključkov, glavna elektro omarica, razdelilna elektro omarica, vodovod, začasna kanalizacija, koordinacija varstva pri delu in zagotovitev zaščitnih sredstev. |  | 1 | kpl |  |  | 0
7 | Izdelava in postavitev table za označitev gradbišča, skladno z veljavnim pravilnikom o označitvi gradbišč. Všteto tudi odstranjevanje table po končani gradnji. |  | 1 | kpl |  |  | 0
8 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov objekta za čas gradnje. Ocena. |  | 30 | kom |  |  | 0
9 | Geološke in geomehanske raziskave pred pričetkom del. |  | 1 | kpl |  |  | 0
10 | Geomehanski nadzor med izvajanjem zemeljskih del. |  | 1 | kpl |  |  | 0
11 | Izvedba strokovnega testa zrakotesnosti stavbe |  | 1 | kpl |  |  | 0
12 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po posameznih fazah ter po zaključenih delih. |  | 1 | kpl |  |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela skupaj |  |  |  |  | 0
1. Rušitvena dela
Opomba: - Pred rušitvijo je potrebno odstraniti vso premično in nepremično notranjo opremo vrtca ter zunanja igrala! - Na gradbišču je potrebno zagotoviti prostor za ločevanje sortiranje gradbenega materiala za morebiten odvoz v reciklažo. - V vseh postavkah je zajeto ročno ali strojno nakladanje materiala, odvoz na deponijo do 10km in stroški deponiranja gradbenih odpadkov. - V ceni na enoto mere je potrebno upoštevati vse dodatne varnostne ali tehnološke ukrepe, vse pomožne in lovilne odre in vse stroje potrebne za izvedbo del! - Delo na višini ter odri in dvigalo morajo biti upoštevani v ceni. - Pripravljalna in pospravljalna dela morajo biti zajeta v ceni. Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1 | Pripravljalna dela za izvedbo rušitev: - izdelava varnostnega načrta - Ureditev gradbišča, ureditev zaščitne ograje, table, označbe, določitev mest za začasno hranjenje gradbenih odpadkov, prometna signalizacija - Zavarovanje ali prestavitev inštalacij na mestu rušitve, električna napeljava, vodovod in komunala, ter plinska napeljava. |  | 1 | kpl |  |  | 0
2 | Odstranitev pločevinaste kritine, vključno s strešno lepenko in lesenim opažem ter odvoz na deponijo. |  | 375 | m2 |  |  | 0
3 | Odstranitev lesene nosilne strešne konstrukcije z naklonom 24 stopinj, ter odvoz na deponijo. |  | 330 | m2 |  |  | 0
4 | Odstranitev lesene terase; ograje višine 60 cm. |  | 16 | m1 |  |  | 0
5 | Odstranitev žlebov in odtočnih cevi iz barvane pločevine, ter odvoz na deponijo. |  | 50 | m1 |  |  | 0
6 | Odstranitev pločevinastih čelnih obrob in žlot iz barvane pločevine, razvite širine cca 40 cm ter odvoz na deponijo. |  | 80 | m1 |  |  | 0
7 | Odstranitev fasadne opečne obloge, deb. 12 cm. |  | 36 | m3 |  |  | 0
8 | Odstranitev lesenega fasadnega opaža, vključno s podkonstrukcijo. |  | 11 | m2 |  |  | 0
9 | Odstranitev stropne konstrukcije, v sestavi: estrih, toplotna izoalcija, monta strop, ter odvoz na deponijo. |  | 70 | m3 |  |  | 0
10 | Rušitev prefabriciranih AB nosilcev in podpornih stebrov ter odvoz na deponijo. |  | 35 | m3 |  |  | 0
11 | Rušitev opečnih nosilnih sten, deb. 30 cm. |  | 37.5 | m3 |  |  | 0
12 | Rušitev notranjih predelnih sten, deb. 10 cm vključno z odvozom na deponijo. |  | 37.5 | m3 |  |  | 0
13 | Odstranitev in demontaža vseh inštalacij in inštalacijske opreme po celotnem objektu ter odvoz odpadnega materiala na deponijo. |  | 1 | kpl |  |  | 0
14 | Demontaža oken (notranjih in zunanjih) velikosti do 2 m2 ter odvoz na deponijo. |  | 10 | kom |  |  | 0
15 | Demontaža oken velikosti nad 2 m2, ter odvoz na deponijo. |  | 3 | kom |  |  | 0
16 | Demontaža notranjih notranjih in vhodnih vrat, ter odvoz na deponijo. |  | 21 | kom |  |  | 0
17 | Odstranitev finalnih podov in stenskih oblog ( linolej, parket, keramika …) ter odvoz na deponijo. |  | 232 | m2 |  |  | 0
18 | Odstranitev notranjih cementnih estrihov, skupne debeline do 5 cm, ter odvoz na deponijo. |  | 232 | m2 |  |  | 0
19 | Rušenje armirano betonskih pasovnih temeljev ter odvoz na deponijo. |  | 71 | m3 |  |  | 0
20 | Odstranitev jekelnih nosilcev kapne lege, višine 24 cm, sortiranje in odvzo na deponijo. |  | 25.5 | m1 |  |  | 0
| Rušitvena dela skupaj |  |  |  |  | 0
2. Zemeljska dela
Opomba: - V c.e.m. je potrebno zajeti ročne izkope, peščene posteljice in zasipe s komprimiranjem za izvedbo talnih inštalacij v objektu (kanalizacija, ...) - Izkop gradbene jame mora biti opravljen v prisotnosti geomehanika. Varovanje gradbene jame in ostala tehnična vprašanja se urejajo na licu mesta po navodilih geomehanskega nadzora, ki je strošek izvajalca (zajeto v postavki pripravljalnih in zaključnih del)! - Pri izkopih je potrebno paziti na obstoječe inštalacijsko omrežje! Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1 | Površinski odriv zemlje v zemljišču 3. kategorije z nakladanjem v normalnih pogojih dela. Obračun v raščenem stanju. V količini zajeta globina izkopa do 40 cm. Humus se deponira na gradbišču in kasneje uporabi za finalno izravnavo travnih površin. |  | 525 | m3 |  |  | 0
2 | Strojni izkop zemlje, v zemljišču 3. kategorije (geološko poročilo) z nakladanjem, v normalnih pogojih dela. Obračun v raščenem stanju. Globina izkopa do 1,5 m. |  | 1023 | m3 |  |  | 0
3 | Planiranje dna izkopov na točnost +-3 cm, planiranje terena 3. kategorije na ravnih površinah, vključno z evtl. Utrjevanjem do predpisanih zbitosti. |  | 1250 | m2 |  |  | 0
4 | Izdelava tamponskega sloja pod temelji in talno ploščo objekta z materialom iz kamenega drobljenca ali peščenega proda z dobro stopnjevano granulacijo in maksimalnim zrnom do 32 mm, končni tampon mora biti raven in ustrezno utrjen po plasteh do zbitosti min. MPa 30, oziroma po navodilih statika. Ob izkopu mora temeljna tla obvezno pregledati geomehanik in potrditi ustreznost predpostavljenih karakteristik tal. V primeru, da so dejanske karakteristike temeljnih tal slabše od predpostavljenih, je potreben ponoven preračun z dejanskimi vrednostmi. Debelina sloja min. 50 cm. V količini je zajeto tudi zasipavanje in utrjevanje ob temeljih objekta, ki se izvede z enakim materialom kot tamponsko nasutje pod temelji objekta. Izvedba nasutja do višine cca 20-30 cm pod koto terena. |  | 820 | m3 |  |  | 0
5 | Prevoz zemlje s 7 tonskim kamionom, nakladanje istočasno z izkopom, normalni pogoji dela, zemljina 3. kategorije, na razdaljo do 10 km, s plačilom komunalnih pristojbin, horizontalni prenosi, vertikalni prenosi, prevozi in transporti. OPOMBA: V količini je zajet material v raščenem stanju! |  | 1023 | m3 |  |  | 0
| Zemeljska dela skupaj |  |  |  |  | 0
3. Betonska dela
Opomba: - temelja plošča se temelji na Jub Home Base sistemu (ali podobno), alternativno možnost sistema z XPS ploščami (kot npr. FIBRAN SEISMIC 300). Izolacija je zajeta v postavki zidarskih del! - Izvajalec mora pred pričetkom del izdelati projekt betona, ki ga mora potrditi statik! Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1 | Dobava in vgradnja krivljenih palic rebraste armature S500, ne glede na premer palic, s polaganjem, vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. Količina armature je ocenjena in podana s strani projektanta statičnega izračuna. Podana skupna količina palic. |  | 1618 | kg |  |  | 0
2 | Dobava in vgradnja armaturnih mrež s polaganjem, vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. Količina je ocenjena in podana s strani projektanta statičnega izračuna. Podana skupna količina mrež. |  | 10411 | kg |  |  | 0
3 | Izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15 iz naravne frakcije 0-16, podložni beton pod temeljnimi ploščami, terasami in temeljnimi petami, upoštevani vertikalni in horizontalni prenosi, debelina podložnega betona 12 cm. Površina zaglajena in pripravljena za izvedbo sloja hidroizolacije. |  | 143 | m3 |  |  | 0
4 | Dobava in strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m beton iz naravne frakcije, beton C 25/30, talna plošča deb. 25 cm. Vključno z izvedbo poglobitve za dvižno ploščad (poglobitev cca 25 cm). |  | 224 | m3 |  |  | 0
5 | Dobava in strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m beton iz naravne frakcije, beton C 25/30, pasovni temelji dim. 40/70 cm in točkovni temelji 40/40/70 cm. |  | 17 | m3 |  |  | 0
6 | Škropljenje betonskih plošč in razčlenjenih konstrukcij najmanj trikrat dnevno v roku treh dni. |  | 1240 | m2 |  |  | 0
| Betonska dela skupaj |  |  |  |  | 0
4. Zidarska dela
Opomba: Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1 | Polaganje plastomerne bitumenske hidroizolacije (deb. 4 mm) pod AB ploščo objekta (izvedba na podložni beton in pasovne temelje), preklopi na stikih in zaokrožitve na zunanje stene 15 cm vertikalno, na pripravljeno podlago, zidarska obdelava podložnega betona in vrha temeljnih nastavkov do gladke površine, hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2, zaključitev vertikalno po temelju navzdol. |  | 989 | m2 |  |  | 0
2 | Polaganje plastomerne bitumenske hidroizolacije (deb. 4 mm) (kot npr. IZOTEKT T4) pod tlakom teras in vhodnih ploščadi, na pripravljeno podlago, zidarska obdelava podložnega betona in vrha temeljnih nastavkov do gladke površine, hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2, preklop na vertikalno hidroizolacijo. |  | 252 | m2 |  |  | 0
3 | Izvedba vertikalne hidroizolacije, na stene temeljne plošče - 1x varjeni varilni trak z stekleno tkanino (kot npr. TIMBITEKT ST/4SA 200 ali podobno), vključno s hladnim bit.premazom (npr.timbitol ali podobno). Hidroizolacija od spodnjega podložnega betona do višine cca 30 cm nad koto 0,00. Dodatno se na izpostavljenih mestih (kjer hidroizolacija ni skrita pod toplotno izolacijo) izvede zaščita hidroizolacije s čepasto folijo, kar je potrebno zajeti v c.e.m. Opomba: vertikalna hidroizolacija se izvaja neposredno na vertikalno toplotno izolacijo temeljne plošče (XPS plošče), zato je potrebno uporabiti material, ki je kompatibilen za vgrajevanje na XPS. |  | 134 | m2 |  |  | 0
4 | Dobava in polaganje toplotne izolacije EPS 300 (kot npr. JUB HOME BASE) debeline 2 x 80 mm (skupaj 16 cm) na podložni beton pod temeljno ploščo objekta in vertikalno na čelne stene AB plošče. Polaganje na bitumensko hidroizolacijo, ki se predhodno izvede na podložni beton (na čelni strani se HI kasneje izvede neposredno na toplotno izolacijo). Na območjih kjer je podložni beton "podaljšan" izven območja AB plošče, se izvede toplotna izolacija deb. 8 cm. OPOMBA: Namesto sistema JUB HOME BASE možnost uporabe sistema iz XPS plošč (kot npr. FIBRAN SEISMIC 300).
| a.) Toplotna izolacija deb 16 (2x8) cm: |  | 918 | m2 |  |  | 0
| b.) Toplotna izolacija deb 8 cm: |  | 71 | m2 |  |  | 0
5 | Dobava in polaganje vertikalne toplotne izolacije z XPS ploščami deb. 16 cm, na čelne stene AB plošče. Izvedba od zgornjega roba podložnega betona, do kote terena (skupaj cca 60 cm). |  | 85 | m2 |  |  | 0
6 | Dobava in polaganje toplotne izolacije EPS 100 debeline 40 mm, na AB ploščo objekta (sestava tlaka P1 in P2). Polaganje po celotni notranji površini pritličnega dela objekta. |  | 820 | m2 |  |  | 0
7 | Dobava in polaganje toplotne/zvočne izolacije EPS 100 debeline 25 mm, na ladijski pod lesene etažne konstrukcije mansarde (sestava tlaka M1). Polaganje po celotni notranji površini mansarde. |  | 203 | m2 |  |  | 0
8 | Polaganje PE folije, kot ločilni sloj v tlaku P2 (mokri prostori pritličja) in M1 (celotna mansarda). Polaganje na toplotno izolacijo EPS. |  | 307 | m2 |  |  | 0
9 | Dobava in polaganje EPS sistemskih plošč za talno ogrevanje, debeline 33 mm, po celotni notranji površini pritličnega dela objekta (sestava tlaka P1 in P2) in mansarde (sestava tlaka M1). |  | 1023 | m2 |  |  | 0
10 | Zidarska obdelava prebojev v temeljih (za izvedbo razvoda kanalizacije) s tesnilno maso (kjer je potrebno), oziroma v PCM 1:3:9. Ocenjeno 26 prebojev. |  | 31 | m1 |  |  | 0
11 | Čiščenje objekta med gradnjo 2x in pred predajo naročniku. Odvoz odpadkov na stalno deponijo. |  | 1300 | m2 |  |  | 0
12 | Strojna izdelava mikroarmiranih cementnih estrihov C16/20 (oziroma po navodilih statika), debeline 45-70 mm z izvedbo padcev proti odtokom, izdelava dilatacij in strojno glajenje. Estrihi se izvajajo nad razvodom za talno ogrevanje, zato je potrebno upoštevati kemične dodatke in višek materiala, ki nastane zaradi izvedbe na sistemske plošče. Mokri prostori pritličja in mansarde (sestava P2 in delno M1). OPOMBA: V strojnici (sestava M1) je predvidena uporaba estriha za večje tlačne obremenitve (C25/30). |  | 124 | m2 |  |  | 0
13 | Strojna izdelava mikroarmiranih cementnih estrihov C16/20 (oziroma po navodilih statika), izvedenih v naklonu proti zunanjosti objekta, debeline 60-120 mm, izdelava dilatacij in strojno glajenje. Izvedba neposredno na hidroizolacijo podložnega betona. Terase in vhodne ploščadi (sestava P3). |  | 247 | m2 |  |  | 0
14 | Dobava in vgradnja mikroarmiranih samorazlivnih estrihov C16/20 (oziroma po navodilih statika), debeline 50-60 mm z evtl. izvedbo padcev proti odtokom, izdelava dilatacij. Estrihi se izvajajo nad razvodom za talno ogrevanje, zato je potrebno upoštevati kemične dodatke in višek materiala, ki nastane zaradi izvedbe na sistemske plošče. Pritličje in mansarda (brez mokrih prostorov) (sestava P1 in M1). |  | 900 | m2 |  |  | 0
15 | Dobava in izvedba fleksibilnega cementnega tesnilnega sistema (kot npr. MAPELASTIC ali podobno), na cementni estrih s talnim gretjem v mokrih prostorih pritličja in mansarde. Nanos se vrši v dveh slojih, skupna debelina 3-5 mm. Vključno s tesnilnimi trakovi na vogalih (kot npr. MAPEBAND ali podobno) in s predhodnim čiščenjem podlage in evtl premazi za boljšo sprijemljivost s cementnim estrihom. Mokri prostori pritličja in mansarde (sestava P2 in delno M1). |  | 124 | m2 |  |  | 0
16 | Dobava in izvedba samorazlivne izravnalne mase, na cementni estrih s talnim ogrevanjem v suhih prostorih pritličja in mansarde. Skupna debelina do 5 mm. Vključno s predhodnim čiščenjem podlage in evtl premazi za boljšo sprijemljivost s cementnim estrihom. "Suhi" prostori pritličja in mansarde (sestava P1 in M1). |  | 900 | m2 |  |  | 0
17 | Zidarska pomoč obrtnikom, PK (pavšalno). |  | 40 | ur |  |  | 0
18 | Zidarska pomoč obrtnikom, KV (pavšalno). |  | 30 | ur |  |  | 0
19 | Zidarska pomoč elektroinštalaterjem, PK (pavšalno). |  | 25 | ur |  |  | 0
20 | Zidarska pomoč elektroinštalaterjem, KV (pavšalno). |  | 15 | ur |  |  | 0
21 | Zidarska pomoč strojnim inštalaterjem, PK (pavšalno). |  | 25 | ur |  |  | 0
22 | Zidarska pomoč strojnim inštalaterjem, KV (pavšalno). |  | 15 | ur |  |  | 0
| Zidarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
5. Tesarska dela
Opomba: V c.e.m je potrebno upoštevati tudi izvedbo vseh inštalacijskih prebojev za strojne in elektro inštalacije! Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1 | Opaž betonskih temeljev z opažnimi ploščami, opaženje, razopaženje in čiščenje, dvostranski opaž, ravni temelji, temelji višine 70 cm. |  | 87 | m2 |  |  | 0
2 | Opaž temeljne plošče z opažnimi ploščami, opaženje, razopaženje in čiščenje, enostranski opaž, ravni temelji, višina temeljne plošče 25 cm. Vključno z opažem poglobitve (cca 15 cm) za dvižno ploščad. |  | 38 | m2 |  |  | 0
3 | Izvedba opaža prebojev v AB plošči in podložnem betonu, za izvedbo kanalizacijskega razvoda. Predvideno je po 26 prebojev v vsaki plošči (podložni beton deb. 12 cm in AB plošča deb. 25 cm). Dimenzije prebojev na ploščo: 23 kom 25/25 cm 3 kom 70/70 cm |  | 12 | m2 |  |  | 0
4 | Lahki fasadni oder iz cevi, višine do 14 m, montaža, demontaža, čiščenje. Oder je računan po fasadnem plašču. |  | 1245 | m2 |  |  | 0
5 | Premični odri na lesenih ali železnih stolicah, postavitev in odstranitev, odri višine do 2-4 m (pavšal 10% površine). |  | 130 | m2 |  |  | 0
| Tesarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
6. Montažna konstrukcija
Opomba: - V ponudbi je potrebno upoštevati izvedbo prebojev in tesnjenje le teh na mejah požarnih sektorjev. Izvajalec in ponudnik mora upotštevati načrt statike pri določitvi mer in rastrov elementov v posamezni konstrukciji ter tudi ojačitve in detajle. - Izolacija je lesna volna (kot npr STEICO THERM ali podobno), toplotna prevodnost min. λ≤0,039 W/mK, ali opcija uporabe celuloze kot izolacije. - pri fasadnem ovoju je potrebno dosečt U ≤ 0,15 W/m2K, stiki vseh folij morajo biti lepljeni in spojeni z vertikalnimi, pravokotnimi in horizonatalnimi elementi oz. folijami, da ne pride tam do prepuščanja, saj mora objekt doseči zrakotesnost po standardu SIST EN ISO 9972:2015: n50 ≤ 0,6 h-1 - Lesena konstrukcija nadstreškov teras mora biti ustrezno zaščitena s premazi z UV zaščito, ki ščiti les pred zunanjimi vplivi ter preprečuje potemnitev lesa. - Odprtine velikosti do 2,5 m2 v količini niso odštete. Enotna cena mora biti fiksna in določena za "ključ v roke". Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1 | Dobava in izvedba montažne konstrukcije zunanjih sten F1, v sestavi: - Cementno iverna plošča 16 mm - Leseni okvir - pokončniki 8/14 cm C24 140 mm - Vmesna izolacija - lesna volna, λ=0,039 W/mK 140 mm - Cementno iverna plošča 12 mm - Parna zapora; lepljeni stiki - Letve inštalacijske ravnine 80/60 mm - Vmesna izolacija - lesna volna, λ=0,039 W/mK 60 mm - Mavčno-kartonska plošča 18mm OPOMBA: Zunanja obdelava (Izvedba kontaktne fasade) zajeta v postavki fasaderskih del! Med izvedbo je potrebno izvesti preboj za cevi fi 125mm (2 kom) in vstavljanje cevi po celotni višini stene in skozi strešno konstrukcijo, za izvedbo odvoda iz kuhinje, kar je zajeti v c.e.m. |  | 359 | m2 |  |  | 0
2 | Dobava in izvedba montažne konstrukcije zunanjih sten F2, v sestavi: - Cementno iverna plošča 16 mm - Leseni okvir - pokončniki 8/14 cm C24 140 mm - Vmesna izolacija - lesna volna, λ=0,039 W/mK 140 mm - Cementno iverna plošča 12 mm - Parna zapora; lepljeni stiki - Letve inštalacijske ravnine 80/60 mm - Vmesna izolacija - lesna volna, λ=0,039 W/mK 60 mm - Mavčno-kartonska plošča 18mm OPOMBA: Zunanja obdelava (Izvedba prezračevane lesene fasade) zajeta v postavki fasaderskih del! |  | 315 | m2 |  |  | 0
3 | Dobava in izvedba montažne konstrukcije zunanjih sten F3 in F4, v sestavi: - Križno lepljena plošča CLT C(L)3s 100 mm - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm OPOMBA: Zunanja obdelava (Izvedba kontaktne fasade) zajeta v postavki fasaderskih del! |  | 28 | m2 |  |  | 0
4 | Dobava in izvedba notranjih sten N1, skupne debeline cca 15 cm, v sestavi: - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm - Cementno iverna plošča 12 mm - Leseni okvir 8/10 cm - C24 100 mm - Toplotna izolacija - lesna volna, 30kg/m3, λ=0,039 W/mK 100 mm - Cementno iverna plošča 12 mm - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm |  | 309 | m2 |  |  | 0
5 | Dobava in izvedba notranjih sten N2, skupne debeline cca 19 cm, v sestavi: - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm - Cementno iverna plošča 12 mm - Leseni okvir 8/14 cm - C24 140 mm - Toplotna izolacija - lesna volna, 30kg/m3, λ=0,039 W/mK 140 mm - Cementno iverna plošča 12 mm - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm |  | 805 | m2 |  |  | 0
6 | Dobava in izvedba inštalacijskih sten N2, skupne debeline cca 17cm, v sestavi: - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm - Leseni okvir 8/14 cm - C24 140 mm - Toplotna izolacija - lesna volna, 30kg/m3, λ=0,039 W/mK 140 mm - Cementno iverna plošča 12 mm - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm Izvedba v sanitarijah, neposredno ob predelnih stenah N2, do višine spuščenega stropa. |  | 68 | m2 |  |  | 0
7 | Dobava in izvedba notranjih sten N3, skupne debeline cca 12,5 cm, v sestavi: - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm - Križno lepljena plošča CLT C(L)3s 100 mm - Mavčno-kartonska plošča 12,5mm |  | 176 | m2 |  |  | 0
8 | Dobava in izvedba stropne konstrukcije M1, v sestavi: - Ladijski pod 32 mm - Stropniki C24, raster in dim. stropnika po statiki 80/220 mm - Toplotna izolacija- lesna volna, λ=0,039 W/mK 120 mm - Deske v razmaku 22 mm - Parna zapora; lepljeni stiki OPOMBA: Izvedba zgornjih slojev sestave M1 je zajeta v postavkah zidarskih del, izvedba mavčnih spuščenih stropov pa v postavki suhomontažnih del. |  | 237 | m2 |  |  | 0
9 | Dobava in izvedba strešne konstrukcije ravne strehe S1, v sestavi: - OSB plošče 22 mm - Stropniki oz. letve v naklonu, raster 635mm 60/0-180mm - Vmes toplotna izolacija - lesna volna, λ=0,039 W/mK 0-180mm - Kontra stropniki oz. letve, raster 635mm 60/180mm - Vmes toplotna izolacija - lesna volna, λ=0,039 W/mK 180mm - Ladijski pod 32mm - Stropniki C24, raster in dim. stropnika po statiki 60/220-80/240mm 220-240mm - Vmes TI - lesna volna, λ=0,039 W/mK 220mm - Deske na razmak 22mm - Parna zapora; lepljeni stiki OPOMBA: Izvedba strešne kritine s strešno folijo je zajeta v postavki krovskih del, izvedba mavčnih spuščenih stropov pa v postavki suhomontažnih del. |  | 629 | m2 |  |  | 0
10 | Dobava in izvedba strešne konstrukcije dvokapne strehe S2, v sestavi: - Strešne letve 60 x 50mm - Kontra letve - zračni sloj 60 x 50 mm - Paropropustna folija - lepljeni stiki - Stropniki C24, vzporedno z ojačitvami raster 635 mm 60/180mm - Vmes toplotna izolacija - lesna volna λ=0,039 W/mK 180mm - Stropniki C24, prečno na ojačitve, raster 635 mm + ojačitve po statiki iz lepljenega lesa GL24h 400/200-800/200 60/200mm - Vmesna izolacija - lesna volna λ=0,039 W/mK 200mm - Parna zapora/ovira; lepljeni stiki - Križno lepljena plošča CLT L3s 90mm OPOMBA: Izvedba strešne kritine z opečnim zareznikom je zajeta v postavki krovskih del, izvedba mavčnih stropnih oblog pa v postavki suhomontažnih del. |  | 496 | m2 |  |  | 0
11 | Dobava in izvedba strešne konstrukcije nadstrešnic S3, v sestavi: - Strešne letve 60/60mm - Špirovci iz lepljenega lesa GL24h 100/180mm OPOMBA: Izvedba strešne kritine je zajeta v postavki krovskih del. |  | 248 | m2 |  |  | 0
12 | Dobava in izvedba lesene konstrukcije atičnih zidcev ravne strehe S1, v sestavi: - Leseni nosilci in vmesni stebri, iz konstrukcijskega lesa dim 12/8 cm - Vmesna toplotna izolacija iz lesne volne 30kg/m3, λ=0,039 W/mK deb. 12 cm OPOMBA: Atični zidec je na notranji strani zaprt z vodonepropustno strešno folijo, na zunanji pa s pločevinasto oblogo (oboje zajeto v postavkah krovsko kleparskih del) |  | 57 | m2 |  |  | 0
13 | Dobava in izvedba ograje dodatnega prostora za igro (galerije) v sestavi: - Nosilec iz križno lepljene plošče deb. 10 cm, h=145 cm, finalno obdelan Kvaliteta CLT L5s 100 mm. - Na vrhu nosilec 28/10 cm proti zvrnitvi - služi kot ograja na višini 120 cm od tlaka. |  | 19 | m2 |  |  | 0
14 | Dobava in izdelava lesenega stopnišča iz križno lepljenih plošč (vidna kvaliteta) deb. 100 mm. - Stopnice dolžine 130 cm (1 kom 140 cm - na podestu), širine 32 cm (24 kom) - višina stopnišča: 25x15,28 cm - podest 2 x 130/140 cm - tlorisne dimenzije cca 3,00 x 4,60 (4,90) m Stopnice so sidrane v obodne stene iz križno lepljenih CLT plošč deb. 10 cm (sestava N3), na notranji strani pa jih povezujejo CLT plošče deb. 9 cm, izvedene kot ograja, ki sega od nivoja pritličja, do 140 cm nad stopnicami. V CLT plošče se na obeh straneh stopnišča dodatno montira okroglo leseno držalo (rokoprijem), v dveh nivojih - višina 60 cm za otroke in 90 cm za odrasle. Skupna višina stopnišča je 3,82 m (z ograjo vred 5,22 m) Izvedbo uskladiti z navodili projektanta! |  | 1 | kpl |  |  | 0
15 | Dobava in vgradnja lesenih nosilcev, preklad in stebrov, za premostitev večjih razponov in obremenitev ter za stebilizacijo lesene montažne konstrukcije objekta. Profili vijačeni, trajno zaščiteni proti zunanjim vplivom, stik med stebri in tlemi ustrezno izvesti (jeklena podnožja). Vgradnja v skladu z veljavnimi standardi in predpisi.
15-a | Lesene preklade/nosilci nad okni in vrati 14/16 cm (5 kom) |  | 11 | m1 |  |  | 0
15-b | Lesene preklade/nosilci nad okni in vrati 14/14 cm (1 kom) |  | 2.4 | m1 |  |  | 0
15-c | Lesene preklade/nosilci nad okni in vrati 14/20 cm (4 kom) |  | 6.9 | m1 |  |  | 0
15-d | Lesene preklade/nosilci nad okni in vrati 14/24 cm (4 kom) |  | 17 | m1 |  |  | 0
15-e | Lesene preklade/nosilci nad okni in vrati 14/28 cm (4 kom) |  | 22 | m1 |  |  | 0
15-f | Lesene preklade/nosilci nad okni in vrati 24/24 cm (1 kom) |  | 9.3 | m1 |  |  | 0
15-g | Lesene preklade/nosilci nad okni in vrati 24/44 cm (1 kom) |  | 9.3 | m1 |  |  | 0
15-h | Lesene preklade/nosilci 20/28 cm (2 kom) |  | 8.2 | m1 |  |  | 0
15-i | Leseni stebri 14/14 cm (43 kom) |  | 154 | m1 |  |  | 0
15-j | Leseni stebri 24/24 cm (2 kom) |  | 11.7 | m1 |  |  | 0
15-k | Lesena lega nadstrešnice 14/14 cm (4 kom) |  | 47.1 | m1 |  |  | 0
15-l | Lesena lega nadstrešnice 14/20 cm (1 kom) |  | 13.4 | m1 |  |  | 0
15-m | Leseni nosilec 10/32 cm (1 kom) |  | 4.6 | m1 |  |  | 0
15-n | Leseni steber 14/20 cm (1 kom) |  | 3.6 | m1 |  |  | 0
16 | Dobava in vgradnja jeklenih nosilcev za premostitev večjih razponov in obremenitev ter za stebilizacijo lesene montažne konstrukcije objekta. Profili varjeni in vijačeni, trajno zaščiteni proti zunanjim vplivom, stik med stebri in tlemi ustrezno hidroizolirati. Vgradnja v skladu z veljavnimi standardi in predpisi.
| Jekleni nosilec HEB 160 (vgrajen v osi G med prečnimi osmi 1 in 3) (2 kom) |  | 13.4 | m1 |  |  | 0
17 | Pri izdelavi ponudbe za montažno konstrukcijo upoštevati projektantsko usklajevanje in korekcije načrtov inštalacij zaradi optimalnejše izvedbe poteka inštalacijskih vodov v montažnih stenah in na mestih prebojev glede na tehnologijo gradnje in statične ovire. Cevi za vode elektro inštalacij vgraditi v stene že v fazi proizvodnje v čim večji meri, ravno tako že v proizvodnji izdelati preboje in ojačitve v stenah in stropovih. |  | 1 | kpl |  |  | 0
| Montažna konstrukcija skupaj |  |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
7. Fasaderska dela
OPOMBA: Zasnova je energijsko zel učinkovit objekt, skladno s tem tudi pripadajoča izolacija, zaključni omet silikonsko-silikatni (fasadni sistem kot npr. Baumit Star ali enakovreden). - pri fasadnem ovoju je potrebno dosečt U ≤ 0,15 W/m2K stiki vseh folij morajo biti lepljeni in spojeni z vertikalnimi, pravokotnimi in horizonatalnimi elementi oz. folijami da ne pride tam do prepuščanja saj mora objekt doseči zrakotesnost po standardu SIST EN ISO 9972:2015: n50 ≤ 0,6 h-1 - Izolacija je lesna volna (kot npr STEICO THERM ali podobno), toplotna prevodnost min. λ≤0,039 W/mK. V c.e.m. je potrebno zajeti premaz za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema. Upoštevati sidranje plošč, predhodno obdelavo špalet z minimalizacijo toplotnih mostov in ostalih zaključkov z uporabo tipskih vogalnih in tesnilnih elementov na stikih vrat in oken s fasado (npr. Baumit FensteranschlussProfil Plus ali enakovredno) Fasada bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah skriti detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo fasade kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle in delovne risbe (ki jih potrdi arhitekt). Dodatna dela ne bodo posebej priznana. v c.e.m. je potrebno upoštevati tudi postavitev vseh potrebnih dodatnih odrov, razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki zidarskih del. - Odprtine velikosti do 3,00 m2 v količini niso odštete (zaradi obdelave špalet), za odprtine večje od 6,00 m2 je dodana količina obdelave špalet.
1 | Demontaža obstoječe slike palčka (na lepenki) ob vhodu v obstoječ vrtec, shramba in ponovna namestitev na fasdo novega objekta. velikost je 70/155 cm in. |  | 1 | kpl |  |  | 0
2 | Kompletna izdelava fasadnega podstavka sestavljenega iz toplotne izolacije XPS deb. 16 cm, armiranega nosilnega sloja in končnega sloja s fasadnim dekorativnim akrilnim ometom deb. 2 mm v barvi po izboru investitorja ali arhitekta, z upoštevanimi vogalniki z mrežo. XPS v višini ene plošče (brez zoba na stiku s steno vertikalno, tako da se zunaj ne vidi). Minimalna višina obloge z XPS ploščami cca 30 cm nad koto terena, višina fasadnega ometa pa se prilagodi glede na izvedbo ostalih fasadnih oblog. Opomba: Toplotna izolacija z XPS ploščami pod koto terena je zajeta v postavki zidarskih del. |  | 30 | m2 |  |  | 0
3 | Kompletna izdelava lahke fasade (F1 in F3) sestavljene iz fasadnih izolacijskih plošč iz lesne volne (lepljene na cementno iverne plošče montažne konstrukcije), armiranega nosilnega sloja (malta + armirna mreža) deb. 5 mm in končnega akrilnega sloja (fasadni dekorativni omet) deb. 2 mm v poljubni barvi (po izboru arhitekta ali investitorja) z upoštevanimi vogalniki z mrežo. - Izolacija fasade F1 - Fasadna izolacijska plošča iz lesne volne - FKL, λ=0,040W/mK, debelina 160mm - Izolacija fasade F3 - Fasadna izolacijska plošča iz lesne volne - FKL, λ=0,040W/mK, debelina 300mm Stiki med različnimi vrstami fasad morajo biti obdelani z vertikalnim ekspanzijskim trakom 20/2!
| a.) Fasada F1 (izolacija 16 cm): |  | 315 | m2 |  |  | 0
| b.) Fasada F3 (izolacija 30 cm): |  | 11 | m2 |  |  | 0
4 | Dobava in izvedba prezračevane lesene fasade zunanjih sten F2 in F4, v sestavi: - Vertikalne letve 60/80 mm (izvedene na montažno konstrukcijo fasadnih sten F2 - glej postavko 2) - Vmesna izolacija - Lesna volna, 50kg/m3 80 mm - Vodoravne letve 60/80 mm - Vmesna izolacija - lesna volna, 30kg/m3, λ=0,040W/mK 80 mm - Vetrna ovira (paropropustna folija - lepljeni stiki) - Letve prezračevani kanal 80 x 32 mm - Lesene macesnove plošče 1. kvalitete (kot npr. "HASSLACKER") 410 x 19mm OPOMBA: Pred vijačenjem fasadnih plošč je potrebno luknje povrtati, da ne pride do poškodb z vijakom. Stiki med različnimi vrstami fasad morajo biti obdelani z vertikalnim ekspanzijskim trakom 20/2! Izvedba fasadne obloge vključno z alu profili proti zamakanju med ploščami (alu pločevinasti odkapni trakovi ali pa se plošče režejo pod kotom 45°) in mrežico proti mrčesu na spodnji strani, ter z vsemi pomožnimi deli, transporti in pritrdilnim materialom, izvedba po navodilih projektanta. Glej detajl FASADNI PREREZ, LESENA OBLOGA! |  | 318 | m2 |  |  | 0
5 | Dobava in izvedba lesene fasade na Z in S stranicah teras in na kelni strani nadstrešnice vhoda 1, v sestavi: - Vertikalne macesnove letve 1. kvalitete 5/3 cm, s podkonstrukcijo, razmak med letvami je 5 cm, rezane v romb zaradi odkapa - Lepljen nosilec dim. 8/12 cm (vidna kvaliteta) Izvedba po celotni višini nadstreška, upoštevati tudi vso potrebno podkonstrukcijo! Vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti in pritrdilnim materialom, izvedba po navodilih projektanta. |  | 28 | m2 |  |  | 0
6 | Kompletna izvedba fasade na kubusih okrog zamaknjenih in povdarjenih oken (7 kom na oknih dim. 140/100 cm) , sestavljene iz lesene konstrukcije, oblečene s stirodurjem, ter finalno obdelane z armiranim nosilnim slojem (malta + armirna mreža) deb. 3 mm in končnim akrilnim slojem (fasadni dekorativni omet) deb. 2 mm v poljubni barvi (po izboru arhitekta ali investitorja) z upoštevanimi vogalniki z mrežo in kotniki. Kubusi so na vrhu pokriti z ALU pločevinasto kapo. Dimenzije: Širina 15 cm, globina 30 cm. Izvedbo uskladiti z navodili projektanta!
| a.) Lesena konstrukcija + XPS (prereza 15/30 cm): |  | 38 | m1 |  |  | 0
| b.) Fasadna obdelava kubusov: |  | 26 | m2 |  |  | 0
| c.) izvedba ALU pločevinaste kape: |  | 12 | m1 |  |  | 0
7 | Kompletna izvedba lesene obloge napuščev dvokapne strehe S2, obloga iz macesna in vetrna zaščita (paronepropustna folija) izvedena na strešno konstrukcijo napuščev, z vsemi pomožnimi deli, transporti in pritrdilnim materialom, po detajlu projektanta. Glej detajl STIK STENE IN POŠEVNE STREHE! |  | 77 | m2 |  |  | 0
8 | Kompletna izdelava fasade napušča ravne strehe S1 (na območjih kjer je fasada iz tankoslojnega fasadnega ometa), iz XPS plošč debeline 3 cm, vključno z pritrjevanjem spodnji rob strešne konstrukcije, ter finalno obdelavo kot pri fasadi ( fasadno lepilo, mrežica in zaključni sloj. Barva enaka kot barva stene kateri se priključuje posamezen del napušča. Glej detajl ZAKLJUČEK PRI ATIKI, TANKOSLOJNA FASADA! |  | 34 | m2 |  |  | 0
9 | Kompletna izdelava fasade napušča ravne strehe S1 (na območjih kjer je fasada iz lesenih fasadnih plošč), iz vidnega macesnovega lesa debeline 3 cm, vključno z pritrjevanjem spodnji rob strešne konstrukcije. Glej detajl ZAKLJUČEK PRI ATIKI, LESENA OBLOGA! |  | 4 | m2 |  |  | 0
| Fasaderska dela skupaj |  |  |  |  | 0
8. Suhomontažna mavčna dela
OPOMBA: - Odprtine velikosti do 2,5 m2 v količini niso odštete.
1 | Ddodatek za vgradnjo vodoodpornih RBI mavčnih oblog v mokrih prostorih in na mestih vgradnje umivalnikov (sanitarije, garderobe, kuhinja). V količini so zajete obloge do višine spuščenih stropov. |  | 583 | m2 |  |  | 0
2 | Oblaganje in obdelava prebojev na mestih požarnih loput z ustreznim materialom, ki ustreza vsem požarnim standardom.
| a.) preboj v montažni steni deb. 10-20 cm - dim.25/25 cm: |  | 6 | kom |  |  | 0
| b.) preboj v montažnem stropu M1 - dim.145/40 cm: |  | 2 | kom |  |  | 0
| c.) preboj v montažni steni deb. 20 cm - dim.45/45 cm: |  | 2 | kom |  |  | 0
| d.) preboj v montažni steni deb. 20 cm - dim.54/celotna višina sp stropa: |  | 1 | kom |  |  | 0
3 | Izvedba in obdelava prebojev v montažnih mavčnih oblogah in konstrukcijah sten in stropov za izvedbo razvoda strojnih inštalacij. Izvedba po pravilih stroke, z upoštevanjem vseh varnostnih standardov, upoštevajoč ves material in evtl dodatna dela, potrebna za izvedbo.
| a.) preboji velikosti do 0,25 m2 v montažni konstrukciji sten in stropov: |  | 107 | kom |  |  | 0
| b.) preboji velikosti do 0,6 m2 v montažni konstrukciji sten in stropov: |  | 6 | kom |  |  | 0
| c.) izrez/vdolbina za omarice talnega gretja dim. 71-95/82/12 cm: |  | 6 | kom |  |  | 0
| d.) Preboj v montaž. konst. zunanje stene s fasado, dim 135/75 cm: |  | 2 | kom |  |  | 0
4 | Dobava in izvedba spuščenih mavčnih stropov na leseno montažno konstrukcijo M1 in S1, v sestavi: - 2 x gips plošča GKF 2x12,5 mm - Spuščen raven strop 300-450 mm, - 1 x gips plošča GKF 12,5 mm na podkonstrukciji 12,5+50 mm Vključno z podkonstrukcijo, bandažiranjem in kitanjem stikov. Strop pritličja (M1), in ravna streha (S1). |  | 706 | m2 |  |  | 0
5 | Dobava in izvedba spuščenih mavčnih stropov na leseno montažno konstrukcijo S2, v sestavi: - Mavčno kartonska plošča GKF na podkonstrukciji ali viden les 12,5mm V količini je zajeta izvedba z mavčnimi ploščami - v ceni potrebno upoštevati tudi bandažiranje in kitanje stikov. Prostora mansarde TEHNIČNI PROSTOR in SHRAMBA nista zajeta v količini in sta predvidena za izvedbo v "vidnem lesu". |  | 206 | m2 |  |  | 0
6 | Dodatek za izrez, obdelavo prilagajanje podkonstrukcije suhomontažnega stropa za vgradnjo svetil in strojnih elementov v stropu celotnega objekta, ter za revizijske lopute za dostop do požarnih loput in zapornih loput na strani el. pogona, velikosti 40/40 bele barve. |  | 1 | kpl |  |  | 0
7 | Dobava in vgradnja ojačitvenih elementov za pritrditev sanitarne opreme: - WC kotliček (20 kom) - Umivalnik (35 kom) - Pisoar (5 kom) |  | 60 | kom |  |  | 0
| Suhomontažna mavčna dela skupaj |  |  |  |  | 0
9. Krovsko kleparska dela
Opomba: - Ravna streha je narejena iz naklonskih letev zato debelina variira. --pri kritini je potrebno upoštevati izvedbo tipskih prebojev, odduhov... na strehi snegolovi in prijemala za varno delo na strehi v kladu z zadnjimi veljavnimi standardi Streha bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh prebojev, zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo strehe kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna dela ne bodo posebej priznana.
1 | Izvedba kritine nadstreškov (sestava S3) iz transparentnih plošč (npr. POLIKARBONAT FAST LOCK UNI ali podobno), naklon min. 1%, s vsemi tipskimi obrobami in zaključki ter z vsem pripadajočim pomožnim pritrdilnim materialom, tipizirana izvedba. OPOMBA: Glede na problem deformacij naravnega lesa lepljenih nosilcev, lahko izvajalec predlaga alternativno opcijo izvedbe kritine nadstreškov, če oceni da predlagana rešitev ni primerna. |  | 244 | m2 |  |  | 0
2 | Dobava, polaganje in pokrivanje ravnih streh (S1), s konstrukcijskimi folijami (kot npr. Sika ali podobno), debeline 2,0 mm, ustrezni preklopi trakov, trakovi med seboj homogeno varjeni z vročim zrakom, oz. po navodilih proizvajalca in dobavitelja. Predhodno je potrebno položiti podložni filc po celotni površini strešne kritine. Vključeni vertikalni zaključki. |  | 624 | m2 |  |  | 0
3 | Dobava, polaganje in pokrivanje dvokapne strehe (S2), strešno kritino iz opečnega zareznika (kot npr. Creaton Rapido, ali Tondach Fidelio, ali Nibra R 10), izvedba po navodilih proizvajalca in dobavitelja. Vključeni slemenski in stranski zaključni elementi in vgradnja mrežice proti mrčesu na odprtino prezračevalnega sloja. |  | 502 | m2 |  |  | 0
4 | Dobava in montaža tipskih linijskih snegolovov za predvideno kritino iz polikarbonata (S3), pocinkani. V količini zajeta ena vrsta na strešino pri kapi. |  | 73 | m1 |  |  | 0
5 | Dobava in izdelava linijskih snegolovov iz ukrivljene ALU barvane pločevine na dvokapno streho krito z opečnim zareznikom (S2), v količini zajete tri linije pri kapi. Razvita širina cca. 30-40 cm, vključno z pritrdilnim maerialom in tesnjenjem. Barvo in točno izvedbo pred vgradnjo uskladiti z arhitetkom. |  | 122 | m1 |  |  | 0
6 | Preboj skozi ravno streho za prehod strojno instalacijskih vodov, dim. 16/12 cm, izvedba skladna s specifikacijo strešne folije, tipiziran kos. |  | 1 | kom |  |  | 0
7 | Kompletna izdelava, dobava in montaža visečih polkrožnih žlebov (streha S2 in S3) premera 15 cm, z vsemi preddeli in potrebnim materialom, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli, ALU barvana pločevina, debeline 0,6 mm. |  | 110 | m1 |  |  | 0
8 | Kompletna izdelava, dobava in montaža visečih žlebov nadstrešnic (S3), širine cca 10 cm, z vsemi preddeli in potrebnim materialom, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli, ALU barvana pločevina, debeline 0,6 mm. |  | 3.2 | m1 |  |  | 0
9 | Kompletna izdelava, dobava in montaža okroglih vertikalnih odtočnih cevi premera 12,5 cm z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli. V ceni zajeti tudi odtočne kotliče. ALU barvana pločevina deb. 0,6mm. |  | 32 | m1 |  |  | 0
10 | Kompletna izdelava, dobava in montaža okroglih vertikalnih odtočnih cevi premera 10 cm z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli. V ceni zajeti tudi odtočne kotliče. ALU barvana pločevina deb. 0,6mm. |  | 25 | m1 |  |  | 0
11 | Kompletna izdelava, dobava in montaža okroglih vertikalnih LTŽ odtočnih cevi, od višine terena do višine cca 150 cm, z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli. V ceni zajeti tudi priključitev na meteorne vertikale in prevezavo na peskolove pod terenom. OPOMBA: V kolikor izvajalec meni, da kombinacija ALU in LTŽ cevi ni primerna, je potrebno preprečiti nazeželjene kemijske reakcije med ALU cevmi in LTŽ cevmi, z uporabo tesnilnega materiala, da se prepreči neposredni stik med obema kovinama. Izvajalec lahko alternativno predlaga svojo rešitev zaščite ALU odtočnih cevi pred mehanskimi poškodbami na kritičnih mestih, ki jo potrdi nadzor.
11-a | Okrogle LTŽ cevi premera 10 cm: |  | 8 | kom |  |  | 0
12-b | Okrogle LTŽ cevi premera 12,5 cm: |  | 6 | kom |  |  | 0
12 | Čelne obrobe na atikah strehe S1, iz ALU barvane pločevine debeline 0,6 mm, z vso podkonstrukcijo, pritrdilnim in vsem ostalim materialom potrebnim za izvedbo. Predlagana sestava (izvajalec lahko poda svojo rešitev, ki jo potrdi nadzor): - robna pločevina r.š. 10 cm na vogalu - nosilna pločevina r.š. 32 cm na vrhu atičnega montažnega zidca - pokrivna pločevina r.š. 35 cm - stranske "pigane" plošče r.š. 80 cm na čelnih stenah atike - spodnji pločevinasti zaključek z odkapnimi nosovi, r.š. 15 cm. Glej detajl pločevinaste obloge atike! Skupaj r.š. pločevine 172 cm, montirana brez vidnih stikov! |  | 125 | m1 |  |  | 0
13 | Čelne obrobe poševne strehe S2, iz ALU barvane pločevine debeline 0,6 mm, vključno z vso podkonstrukcijo, pritrdilnim in vsem ostalim materialom potrebnim za izvedbo. Predlagana sestava pločevinaste obrobe (izvajalec lahko poda svojo rešitev, ki jo potrdi nadzor): - Zgornja pločevinasta obroba r.š. 50 cm - delno seže pod strešno kritino - stranske "pigane" plošče r.š. 70 cm kot čelni zaključek strehe - spodnji zaključek s pločevinasto obrobo in odkapnim nosom r.š. 30 cm. Glej detajl NAPUŠČ POŠEVNE STREHE! Skupaj r.š. pločevine 150 cm, montirana brez vidnih stikov! |  | 50 | m1 |  |  | 0
14 | Strešni odduh/zračnik (iz kuhinje), tipski, predvidoma višine 50 cm iz aluminijaste pločevine 0,70 mm premer zračnika 125 mm. Zračnik mora biti komparibilen s strešno kritino! |  | 2 | kom |  |  | 0
15 | Nabava in vgradnja požiralnikov z zaščito proti zamašitvi, za odtočne vertikale fi 125 mm. Izvedba na ravnih strehah S1. |  | 4 | kom |  |  | 0
16 | Nabava in vgradnja varnostnega preliva na ravni strehi, površine minimalno 15 cm2, višina namestitve 5-10 cm nad koto požiralnika. Izvedba na ravnih strehah S1. |  | 4 | kom |  |  | 0
17 | Nabava in vgradnja sidrišč za varno delo, na dvokapni strehi (S2). Izvedba po pravilih stroke. |  | 6 | kom |  |  | 0
| Krovsko kleparska dela skupaj |  |  |  |  | 0
10. Ključavničarska in mizarska dela
1 | Nabava, izdelava in montaža raznih tipskih INOX jeklenih profilov na nivojskih prehodih tlakov, sider, zaključkov ipd. Količina je pavšalna |  | 100 | kg |  |  | 0
2 | Čistilni predpražnik za zunanjo in notranjo uporabo, material najlon/vinil, na močni gumijasti podlagi in gumi obrobo 2 cm, maksimalne debeline 7 mm, močna vpojnost, nepremočljiv in nedrseč v antracit barvi, dimenzije 90x120 cm. |  | 2 | kom |  |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža lesenih ograj na terasah, višine cca 60 cm, iz macesnovih vetrikalnih letev 1. kvalitete, 50/50 mm (nebarvane, v vidni kvaliteti), razmik med vertikalami 2,5-5,6 mm, prečke 90/100 mm, rezane pod kotom 45° (zaradi onemogočanja plezanja), vključno s pokrivno letvijo 150/30 mm z obojestranskim odkapom, zaokrožitve na vrhu cca fi10mm. PRITRJEVANJE: Montaža s T profilom, skritim v nosilčku na vertikalne stebre 14/14 cm, montaža v tlas kovinskim stebričkom, skritim v ograji, pohištvena cev 30/30/3 mm, podložka 150/150/5 mm, vročecinkano in prašno barvano. Izvedba vrat z zapirali na zunanji strani, vratca širine cca 90 cm (7 kom), s skritimi zapirali, zaščito proti pripiranju, montirane med stebrička (med terasami montaža na kovinski stebriček). Ograje z vrati morajo biti izvedene tako, da se otroci ne morejo poškodovati! Izvedbo uskladiti z navodili projektanta. Glej detajl ograje. |  | 60 | m1 |  |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža notranjih kubusov okrog oken (dim. 100/100 cm) iz hodnika proti skupnemu prostoru, iz križno lepljenih plošč, brušenih oz. obdelanih v vidno kvaliteto, ter barvanih po nabvovilu arhitekta. Dimenzija 15 / 15 cm, vijačeni v montažno steno, skrito vijačeni. Izvedbo uskladiti z navodili projektanta. |  | 9.2 | m1 |  |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža rolo strešnih senčnikov na terasah (kot npr. Medle Eureka Belt), ki so montirani na stropu nadstreška, elektro pogon, sestavljene iz treh (terasi (2 kom) na J strani objekta), oziroma štirih kosov (terasa (1 kom) na V strani objekta). Senčniki morajo biti UV odporni, deloma transparentni, dobava in vgradnja vključno z vso podkonstrukcijo in ostalim materialom potrebnim za izvedbo. V količini je zajeta celotna površina streh nadstreškov (S3). Izvedbo uskladiti z navodili projektanta. |  | 151 | m2 |  |  | 0
6 | izdelava dobava in montaža notranjih okenskih polic. Police naj bodo lesene (v kopalnicah in kuhinji so obdelane s keramiko), širine cca 21 cm oziroma prilagoditi glede na stanje na licu mesta. Skupaj 20 kom (vključno z dvema komadoma za notranja okna) |  | 42 | m1 |  |  | 0
7 | Dobava in montaža zunanjih polic iz ALU barvane ploščevine deb. min. 1,25 mm, širine ca. 23 cm (debelino in širino prilagoditi glede na stanje na licu mesta), v barvi preostale pločevine na objektu (predvidoma antracit), vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom in vso evtl podkonstrukcijo. Na zunanji strani izvesti ustrezni odkapni rob. Skupaj 22 kom. |  | 48 | m1 |  |  | 0
8 | Dobava in montaža zunanjih polic na zunanja okna s kubusi, iz ALU barvane ploščevine deb. min. 1,25 mm, širine ca. 53 cm (debelino in širino prilagoditi glede na stanje na licu mesta), v barvi preostale pločevine na objektu (predvidoma antracit), vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom in vso evtl podkonstrukcijo. Na zunanji strani izvesti ustrezni odkapni rob. Skupaj 5 kom. |  | 7 | m1 |  |  | 0
OKNA:
Tehnični pogoji za izdelavo oken: TIP: lesena/ALU okna PROFIL: profil se določi glede na zahtevano toplotno prevodnost okna: Uw≤0,9W/m2K: ustreza npr. Jelovica Jelostar, z v projektu predpisano trojno zasteklitvijo Ug=0,6W/m2K VRSTA LESA: po izboru investitorja ZASTEKLITEV: Troslojna s PVC distančnikom, do višine 1,20 m se izvede varnostno steklo VSG TOPLOTNA PREHODNOST: U<0,90 W/m2k (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) OKOVJE: kvalitetno vrtljivo nagibno okovje v sivi barvi (kot npr.: Shuco, Roto NT) ODKAPNIK: ALU odkapni profil na krilu in okvirju v barvi po izboru arhitekta SILIKON: transparentni ali v barvi okvirja TESNILO: v skladu z zahtevami po toplotni prehodnosti in zrakotesnoti. Zrakotesnost objekta se zahteva n50<0,6h-1 po standardu SIST EN ISO 9972:2015 POVRŠINSKA OBDELAVA: leseni deli okna površinsko končno obdelani s premazi na vodni osnovi v barvi po izboru arhitekta NAČIN MONTAŽE: RAL, tesnjenje v treh ravneh s zunanjim paropropustnim trakom (kot npr.: EGOMAT FA) in notranjim paropropustnim trakom (kot npr.: EGOMAT FI samolepilni) SENČENJE: Glej sheme in načrte, Krpan žaluzije na elektro ali ročni pogon, Podometna toplotno izolirana omarica, Standardne C oz Z lamele (kot npr.: Medle Z-75mm, Z-90mm in C-80mm), V primeru elektro pogona uskladiti mesta priklopa z električarji. DODATNA OPREMA: nevedena pri posamezni shemi
ŽALUZIJE in SENČNI ROLOJI: - Vsa okna igralnic in pisarn imajo elektrovodene krpan žaluzije, okna kuhinje in servisnih prostorov ter sanitarij pa ne. - Škatle žaluzij in po možnosti vodila morajo biti skriti v fasadi, preprečeni morajo biti toplotni mostovi... mesta priključitve morajo biti usklajena z električarjem. Žaluzije (kot npr. KRPAN ali podobno) električno vodene z elektromotorjem, aluminijasta vodila, senzor osončenja. - V igralnicah predvideti notranje senčne roloje, ki so netransparentni za popolno zatemnitev na ročni pogon, kot npr. Medle: klasičen prostoviseči rolo, kovinski elementi, netransparenten rolo
Dodatne opombe: - Vse mere predhodno uskladiti z izvajalcem montažne konstrukcije, oz. jih kontrolirati na gradbišču - Možna so manjša odstopanja v zasnovi, vezano naproizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture. - Za vse sheme oken velja pogled z notranje strani objekta in se odpirajo v objekt, če ni drugače navedeno - Navpični trikotnik označuje odpiranje na kip, vodoravni pa na stežaj, pri čemer je kljuka ali polovila na mestu vrha trikotnika - Podane mere so zunanje - balkonska vrata oz. vrata na terase imajo na znanji strani držala, in zaščito proti pripiranju (kot npr.: Flnprotect plus ali Alerta), pri tečajih zunanjih vrat TIP90 - 120 v barvi podboja.
9 | izdelava dobava in montaža panoramske stene z vrati, v gradbeni odprtini 330/250 cm (vrata 110/250). -parapet: 0cm - kom: 5 (2D,3L) - PANORAMSKA STENA IGRALNIC - Posebnosti: Zaščita balkonskih vrat proti pripiranju Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken in žaluzij! POZ.: OV1
| a.) Panoramske stene OV1: |  | 5 | kom |  |  | 0
| b.) Žaluzije: |  | 5 | kom |  |  | 0
| c.) Notranji senčni roloji: |  | 5 | kom |  |  | 0
10 | izdelava dobava in montaža panoramske stene, v gradbeni odprtini 220/250 cm. -parapet: 0cm - kom: 5 - PANORAMSKA STENA IGRALNIC - Posebnosti: / Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken in žaluzij! POZ.: OV2
| a.) Panoramske stene OV2: |  | 5 | kom |  |  | 0
| b.) Žaluzije: |  | 5 | kom |  |  | 0
| c.) Notranji senčni roloji: |  | 5 | kom |  |  | 0
11 | izdelava dobava in montaža panoramske stene, v gradbeni odprtini 418/250 cm. -parapet: 0cm - kom: 1 PANORAMSKA STENA SKUPNI PROSTOR Posebnosti: / Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken in žaluzij! POZ.: OV3
| a.) Panoramske stene OV3: |  | 1 | kom |  |  | 0
| b.) Žaluzije: |  | 1 | kom |  |  | 0
12 | izdelava dobava in montaža panoramske stene z vrati, v gradbeni odprtini 418/250 cm (vrata 2x 105/250 cm). -parapet: 0cm - kom: 1 PANORAMSKA STENA SKUPNI PROSTOR Posebnosti: dvokrilna vrata, zaščita proti pripiranju Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken in žaluzij! POZ.: OV4
| a.) Panoramske stene OV4: |  | 1 | kom |  |  | 0
| b.) Žaluzije: |  | 1 | kom |  |  | 0
13 | izdelava dobava in montaža panoramske stene, v gradbeni odprtini 418/250 cm. -parapet: 0cm - kom: 2 PANORAMSKA STENA SKUPNI PROSTOR - etaža Posebnosti: odpiranje na ventus preko vzvoda, ročka na steni Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken in žaluzij! POZ.: OV5
| a.) Panoramske stene OV5: |  | 2 | kom |  |  | 0
| b.) Žaluzije: |  | 2 | kom |  |  | 0
14 | izdelava dobava in montaža zunanjega okna, v gradbeni odprtini 200/160 cm. - parapet: 90 cm - kom: 2 - OKNO V PROSTORIH ZA ZAPOSLENE - Posebnosti: / Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken in žaluzij! POZ.: O1
| a.) Panoramske stene O1: |  | 2 | kom |  |  | 0
| b.) Žaluzije: |  | 2 | kom |  |  | 0
15 | izdelava dobava in montaža zunanjega okna, v gradbeni odprtini 400/160 cm. - parapet: 90 cm - kom: 1 - OKNO V PROSTORIH ZA ZAPOSLENE - Posebnosti: / Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken in žaluzij! POZ.: O2
| a.) Panoramske stene O2: |  | 1 | kom |  |  | 0
| b.) Žaluzije: |  | 1 | kom |  |  | 0
16 | izdelava dobava in montaža zunanjega okna, v gradbeni odprtini 100/160 cm. - parapet: 90 cm - kom: 3 (2L, 1D) - OKNO V PROSTORIH ZA ZAPOSLENE - Posebnosti: / Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken in žaluzij! POZ.: O3
| a.) Panoramske stene O3: |  | 3 | kom |  |  | 0
| b.) Žaluzije: |  | 3 | kom |  |  | 0
17 | izdelava dobava in montaža zunanjega okna, v gradbeni odprtini 140/100 cm. - parapet: 80 in 140 cm - kom: 7 (3 x p=140, 4 x p=80) - OKNO V PROSTORIH ZA ZAPOSLENE - Posebnosti: varnostno steklo pri oknih s parapetom pod 120 cm Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken in žaluzij! POZ.: O4
| a.) Panoramske stene O4: |  | 7 | kom |  |  | 0
| b.) Žaluzije: |  | 7 | kom |  |  | 0
18 | izdelava dobava in montaža zunanjega okna, v gradbeni odprtini 130/80 cm. - parapet: 140 cm - kom: 1 - OKNO V SANITARIJAH - Posebnosti: Odpiranje na ventus z vzvodom na steni Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken! POZ.: O5 |  | 1 | kom |  |  | 0
19 | izdelava dobava in montaža zunanjega okna, v gradbeni odprtini 305/100 cm. - parapet: 140 cm - kom: 1 - OKNO V KUHINJI - Posebnosti: / Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken! POZ.: O6 |  | 1 | kom |  |  | 0
20 | izdelava dobava in montaža zunanjega okna, v gradbeni odprtini 110/100 cm. - parapet: 140 cm - kom: 1 - OKNO V KUHINJI - Posebnosti: / Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken! POZ.: O7 |  | 1 | kom |  |  | 0
21 | izdelava dobava in montaža zunanjega okna, v gradbeni odprtini 210/160 cm. - parapet: 90 cm - kom: 2 - OKNO V MANSARDI (DODATNI PROSTOR) - Posebnosti: / Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken in žaluzij! POZ.: O8
| a.) Panoramske stene O8: |  | 2 | kom |  |  | 0
| b.) Žaluzije: |  | 2 | kom |  |  | 0
| c.) Notranji senčni roloji: |  | 2 | kom |  |  | 0
22 | izdelava dobava in montaža zunanjega okna, v gradbeni odprtini 110/160 cm. - parapet: 90 cm - kom: 1 - OKNO V MANSARDI (SANITARIJE) - Posebnosti: / Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken! POZ.: O9 |  | 1 | kom |  |  | 0
NOTRANJA OKNA:
23 | izdelava dobava in montaža notranjega okna, v gradbeni odprtini 160/90 cm. - parapet: 120 cm - kom: 4 - OKNO MED SANITARIJAMI IN IGRALNICAMI - Posebnosti: enojno steklo, fiksno, lesen okvir usklajen z podbojem vrat, špalete finalno slikopleskarsko obdelane oz. obložene s keramiko, lesena polica na strani igralnice Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken! POZ.: NO1 |  | 4 | kom |  |  | 0
24 | izdelava dobava in montaža notranjega okna, v gradbeni odprtini 100/100 cm. - parapet: 80 in 140 cm - kom: 2 - OKNO MED HODNIKOM IN SKUPNIM PROSTOROM - Posebnosti: enojno varnostno VSG steklo, fiksno, lesen okvir usklajen s podbojem vrat, špalete finalno slikopleskarsko obdelane oz. obložene s keramiko, lesena polica na strani igralnice Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo oken! POZ.: NO2 |  | 2 | kom |  |  | 0
VRATA:
Tehnični pogoji za izdelavo vrat: - Podboji vrat: tipska kovinska suhomontažna konstrukcija z antikorozijsko zaščito in prašno barvan po RAL, v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo (sistem kot npr. Deržič, Knauf) • Krila vrat: sredica masivni ali mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iverokal plošča, obloga 3,2 mm vlaknena plošča, finalno obojestransko gladki ultrapas, zgoraj in spodaj masivni leseni okvir, robovi ABS zaokroženi nalimki, ustrezati morajo zahtevani zvočni zaščiti 40dB • Oprema vrat: Standardno okovje boljše kvalitete, trojna nasadila, tipska kljuka (cca 30 EUR), ključavnica po shemi. Vključno s podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom, rešetke za prezračevanje, ki so predvidene v načrtu strojnih inštalacij, • Vsa vrata z zasteklitvijo do višine 120 cm merjeno od tal morajo imeti vgrajeno varnostno steklo, • Požarna vrata odpornosti El30 so lesena, • Barva po izboru projektanta, končno obliko poslati projektantu arhitekture objekta v potrditev po izdelavi delavniških risb, • Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture objekta. • Vse mere kontrolirati na gradbišču oz. uskladiti z izdelovalcem montažne konstrukcije objekta. • Vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti vgrajeno panik okovje (npr. Alu, po standardu SIST EN 1125 (na glavnih evakuacijskih poteh) oz. SIST EN 179 (izhodi iz igralnic, pisarn), ter biti usklajena z zahtevami požarne študije, predvidena mora biti elektronska ključavnica vezana na centralni sistem zaklepanja in požarno centralo. Opremljena morajo biti z zapirali (evakuacijske kljuke, letve), ki so v skladu s smernico SZPV-CFPA-E... Tip varnostnega okovja in sistema kot npr. ASSA ABLOY • Kakor zahteva študija požarne varnosti morajo imeti vgrajena samozapirala, odpiranje mora biti v smeri evakuacije, • V vseh prostorih kjer se gibljejo otroci na vrata namestiti zaščito proti pripiranju (kot npr.: Flnprotect plus ali Alerta), pri te čajih notranjih vrat TIP50 - 90 v barvi podboja.
Dodatne opombe: - Vse mere predhodno uskladiti z izvajalcem montažne konstrukcije, oz. jih kontrolirati na gradbišču - Možna so manjša odstopanja v zasnovi, vezano naproizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe pa mora potrditi projektant arhitekture objekta. - Podane mere so zunanje - potrebno je upoštevati načrt strojnih inštalacij v primeru vgradnje prezračevalnih rešetk
25 | izdelava dobava in montaža notranjih vrat, v gradbeni odprtini 98/214 cm. - svetla višina 210 - kom: 4 (1 L, 3D) - Enokrilna vrata - IGRALNICE - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: Cilindrična ključavnica, zasteklitev v vratih iz enojnega stekla, velikost odprtine ca. 70/78 višina parapeta 120 cm, samozapiralo, panik okovje, zaščita proti pripiranju, talna avtomatska pripira oz. tesnilo Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: V1 |  | 4 | kom |  |  | 0
26 | izdelava dobava in montaža notranjih vrat, v gradbeni odprtini 98/214 cm. - svetla višina 210 - kom: 2 (1L,1 D) - Enokrilna vrata - PISARNE, SERVISNI PROSTORI - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: cilindrična ključavnica, panik okovje, samozapiralo, zaščita proti pripiranju Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: V2 |  | 2 | kom |  |  | 0
13 | izdelava dobava in montaža notranjih vrat, v gradbeni odprtini 98/214 cm. - svetla višina 210 - kom: 6 (5L, 1 D) - Enokrilna vrata . - VRATA V SANITARIJE - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: Navadna ključavnica, zasteklitev v vratih iz enojnega stekla, velikost odprtine ca. 70/78 višina parapeta 120 cm, samozapiralo, zaščita proti pripiranju Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: V3 |  | 6 | kom |  |  | 0
27 | izdelava dobava in montaža notranjih vrat, v gradbeni odprtini 88/214 cm. - svetla višina 210 - kom: 7 (6L, 1 D) - Enokrilna vrata . - VRATA V SANITARIJE - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: navadna ključavnica, samozapiralo, zaščita proti pripriranju Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: V4 |  | 7 | kom |  |  | 0
28 | izdelava dobava in montaža notranjih vrat, v gradbeni odprtini 120/214 cm. - svetla višina 210 - kom: 3 (3L) - Enokrilna vrata . - VRATA V TEHNIČNE PROSTORE - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: navadna ključavnica Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: V5 |  | 3 | kom |  |  | 0
29 | izdelava dobava in montaža notranjih vrat, v gradbeni odprtini 120/214 cm. - svetla višina 210 - kom: 1 (1 D) - Enokrilna vrata . - VRATA V KUHINIJI - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: navadna ključavnica, samozapiralo, panik okovje, zasteklitev, velikost odprtine ca. 70/78, višina parapeta 120 cm Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: V6 |  | 1 | kom |  |  | 0
30 | izdelava dobava in montaža notranjih vrat, v gradbeni odprtini 190/214 cm. - svetla višina 210 - kom: 1 - Dvokrilna vrata . - VRATA V TEHNIČNI PROSOTR - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: Cilindrična ključavnica, samozapiralo, POŽARNA El60 Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: V7 |  | 1 | kom |  |  | 0
31 | izdelava dobava in montaža notranjih drsnih vrat, v gradbeni odprtini 90/210 cm. - svetla višina 210 - kom: 3 (2L, 1 D) - Enokrilna drsna vrata - VRATA V KUHINJO IN SHRAMBO - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: Prijemalo za odpiranje, wc ključavnica v stensko tipsko kaseto, spodaj metlice za tesnjenje Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: DV1 |  | 3 | kom |  |  | 0
32 | izdelava dobava in montaža notranjih vrat, v gradbeni odprtini 98/214 cm. - svetla višina 210 - kom:2 (1D,1L) - Enokrilna vrata - VRATA V IGRALNICE - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: Cilindrična ključavnica, samozapiralo, požarna El30, panik okovje, zasteklitev v vratih iz enojnega stekla, velikost odprtine ca. 70/78 višina parapeta 120 cm, zaščita proti pripiranju Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: PV1 |  | 2 | kom |  |  | 0
33 | izdelava dobava in montaža notranjih vrat, v gradbeni odprtini 98/214 cm. - svetla višina 210 - kom:2 (2L) - Enokrilna vrata - VRATA V SERVIS IN SHRAMBO - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: Cilindrična ključavnica, samozapiralo, požarna El30 Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: PV2 |  | 2 | kom |  |  | 0
34 | izdelava dobava in montaža notranjih steklenih vrat, v gradbeni odprtini 200/250 cm (vrata dim. cca117/214 cm). - svetla višina 210 - kom:2 (1L,1D) - Enokrilna vrata - VRATA VETROLOVA - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: lesen okvir, varnostno steklo do višine 120 cm, samozapirala, navadna ključavnica ali samo držalo, zaščita proti pripiranju, panik okovje, prehod 100cm Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: NSV1 |  | 2 | kom |  |  | 0
35 | izdelava dobava in montaža dvokrilnih vhodnih vrat, v gradbeni odprtini 190/250 cm. - kom:2 - Dvokrilna vrata (pogled od zunaj). - VRATA V OSREDNJI PROSTOR - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: panik okovje, zaščita proti pripiranju, samozapiralo, varnostno steklo povsod Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: NSV2 |  | 2 | kom |  |  | 0
36 | izdelava dobava in montaža notranjih steklenih vrat, v gradbeni odprtini 140/210 cm (vrata dim. cca102/210 cm). - svetla višina prehoda 210 - kom:1 (1L) - Enokrilna vrata - VRATA VETROLOVA - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: lesen okvir, varnostno steklo do višine 120 cm, navadna ključavnica, zaščita proti pripiranju, panik okovje, prehod 90 cm Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: NSV3 |  | 1 | kom |  |  | 0
37 | izdelava dobava in montaža notranjih steklenih vrat, v gradbeni odprtini 200/210 cm (vrata dim. cca107/210 cm). - svetla višina prehoda 210 - kom:2 (2L) - Enokrilna vrata - VRATA VETROLOVA - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: lesen okvir, varnostno steklo do višine 120 cm, navadna ključavnica, zaščita proti pripiranju, panik okovje, prehod 90 cm Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: NSV4 |  | 2 | kom |  |  | 0
38 | izdelava dobava in montaža notranjih steklenih vrat, v gradbeni odprtini 293/250 cm (vrata dim. cca112/210 cm). - svetla višina prehoda 210 - kom:1 (1L) - Enokrilna vrata - VRATA V IGRALNICO MANSARDE - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: lesen okvir, varnostno steklo povsod, samozapirala, navadna ključavnica ali samo držalo, zaščita proti pripiranju, panik okovje, prehod 90cm Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: NSV5 |  | 1 | kom |  |  | 0
39 | izdelava dobava in montaža notranjih steklenih vrat, v gradbeni odprtini 293/250 cm (vrata dim. cca112/210 cm). - svetla višina prehoda 210 - kom:1 (1D) - Enokrilna vrata - VRATA V STOPNIŠČE - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: lesen okvir, varnostno steklo povsod, sarnozapirala, navadna ključavnica ali sarno držalo, zaščita proti pripiranju, panik okovje, prehod 90crn, požarna El30 Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: NSV6 |  | 1 | kom |  |  | 0
VHODNA VRATA:
Tehnični pogoji za izdelavo vhodnih vrat: • Vratni podboji in krila so les/ALU in zastekljeni. Ustrezati morajo zahtevam ekosklada po toplotni prevodnosti U<0,90 W/m'K (določeno po standardu SIST EN 14351-12006+A1 2010) Vrata morajo biti vgrajena po RAL montaži s tesnjenjem v treh ravneh. Zrakotesnost objekta se zahteva n50<0,6h-1 po standardu SIST EN ISO 9972:2015 • Oprema vrat: Standardno okovje boljše kvalitete, trojna nasadila, znotraj INOX kljuka z rozetami, zunaj INOX prijemalo višine 150. Cilindrična ključavnica, elektronska ali ročna. • Vsa vrata z zasteklitvijo do višine 120 cm merjeno od tal morajo imeti vgrajeno varnostno steklo VSG, • Vsa zunanja vrata imajo fikno nadsvetlobo, • Barva po izboru projektanta, končno obliko poslati projektantu arhitekture objekta v potrditev po izdelavi delavniških risb • Vhodna vrata na glavnih vhodih so brez pragov (še vedno morajo tesniti) • Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture objekta pod pogojem, da ne odstopajo od pogojev EKOSKLADA!
• Vse mere kontrolirati na gradbišču oz. uskladiti z izdelovalcem montažne konstrukcije objekta, • Vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti vgrajeno panik okovje (npr. Alu proizvajalca Kaba, po standardu SIST EN 1125 (na glavnih evakuacijskih poteh), ter biti usklajena z zahtevami požarne študije, predvidena mora biti elektronska ključavnica vezana na centralni sistem zaklepanja in požarno centralo, opremljena morajo biti z zapirali (evakuacijske kljuke, letve), ki so v skladu s smernico SZPV-CFPA-E... Tip varnostnega okovja in sistema kot npr. ASSA ABLOY • Samozapirala po shemah • Vhodna vrata kjer se gibajo otroci morajo imeti na notranji strani ključko, ki onemogoča odpiranje otrokom. • V vseh prostorih in poteh kjer se gibljejo otroci na vrata namestiti zaščito proti pripiranju (kot npr.: Flnprotect plus ali Alerta), pri tečajih zunanjih vrat TIP90 - 120 v barvi podboja.
40 | izdelava dobava in montaža vhodnih vrat, v gradbeni odprtini 120/250 cm. - kom:1D - Enokrilna vrata (pogled od zunaj). - VRATA V KUHINJO - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: Nadsvetloba, panik okovje, samozapiralo Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: VV1 |  | 1 | kom |  |  | 0
41 | izdelava dobava in montaža vhodnih vrat, v gradbeni odprtini 100/250 cm. - kom:1D - Enokrilna vrata (pogled od zunaj). - VRATA V KUHINJO - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: Nadsvetloba Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: VV2 |  | 1 | kom |  |  | 0
42 | izdelava dobava in montaža dvokrilnih vhodnih vrat, v gradbeni odprtini 180/250 cm. - kom:1 - Dvokrilna vrata (pogled od zunaj). - VRATA V SERVISNI DEL - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: panik okovje, vgrajen sistem kontrola ubežnih poti na vratih v kuhinjo objekta Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: VV3 |  | 1 | kom |  |  | 0
43 | izdelava dobava in montaža vhodnih vrat, v gradbeni odprtini 100/210 cm. - kom:1D - Enokrilna vrata (pogled od zunaj). - VRATA V ZUNANJI WC - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: zasteklitev kot pri oknih, dimenzija ca. 60/74 cm Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: VV4 |  | 1 | kom |  |  | 0
44 | izdelava dobava in montaža glavnih vhodnih vrat, v gradbeni odprtini 200/250 cm. - kom: 2L - Enokrilna vrata (pogled od zunaj). - VHODNA VRATA-ZUNAJ - Podroben opis vrat je podan v uvodu. - Posebnosti: samozapiralo, panik okovje, zaščita proti pripiranju, znotraj-kljuka, zunaj-prijemalo INOX h=150cm, vgrajen sistem kontrola ubežnih poti Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo vrat! POZ.: VSV1 |  | 2 | kom |  |  | 0
SANITARNE STENE - WC KABINE:
Tehnični pogoji za izdelavo sanitarnih sten: - MATERIAL STEN: MAX COMPACT PLOŠČE 13 mm, VIŠINA 105 cm - PRITRDILNI MATERIAL: INOX - MONTAŽA V TLA IN STENE, PREDVIDETI OJAČITVE ZA STABILIZACIJO IZ INOX PROFILOV - SPODAJ 15 cm DILATACIJE MED PLOŠČAMI IN TLAKOM - DILATACIJA MED FIKSNIM ELEMENTOM IN VRATI 2cm Z "METLIČASTIM" TRAKOM, DA SE ONEMOGOČI PRIPIRANJE PRSTKOV. TRAK KI ONEMOGOČA GLEDANJE V KABINO, NAJ SE LEPI ALI VIJAČI NA STENE KABINE ALI VRATA! - ROČAJ ZA ODPIRANJE NA VIŠINI ca.100 cm PRI VISOKIH KABINAH IN NA VIŠINI 67,5 cm PRI NIZKIH KABINAH, OZ. NAMESTO KLJUKE OKROGEL IZREZ PREMERA 6 CM, NASTAVEK ZA PRIPRTJE, KI ONEMOGOČA VRTENJE VRAT, MEHKA BLAŽILNA OBLOGA - SVETLA ŠIRINA PREHODA 70 cm, VRATNEGA KRILA 66 cm - ZATIČ ZA ZAPIRANJE NA VIŠINI 160 cm PRI VISOKIH KABINAH - BARVA, PREDVIDENO GLADKA BELA OZ. PO DOGOVORU S PROJEKTANTOM IN USKLAJENA Z KERAMIKO - ODPIRANJE VRAT GLEDANO IZ KABINE NAVZVEN - VISOKE STENE (215cm) PRILAGODITI SANITARNI STENI ZA WC ŠKOLJKO VIŠINE 120 cm. PLOŠČE IZREZATI TAKO, DA SE PRILAGODIJO STENI - VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA GRADBIŠČU - DELAVNIŠKE RISBE POSLATI PROJEKTANTU V POTRDITEV - BARVE SO DOLOČENE V NAČRTU NOTRANJE OPREME IN FINALNIH OBDELAV. PRED IZVEDBO OBVEZNA USKLADITEV Z PROJEKTANTOM ARHITEKTURE IN OPREME.
45 | izdelava dobava in montaža sanitarne stene tlorisnih dim. cca 170/110: - svetla višina: 120 cm - višina plošče: 105 cm, 15 cm od tal - kom: 2x2 KABINE - enokrilna vrata (2D,2L) - SANITARIJE V IGRALNICAH 1. STAROSTNO OBDOBJE - Skupaj cca 4,1 m2 sten na kabino Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo saniratnih sten! POZ.: SS1 |  | 2 | kpl |  |  | 0
46 | izdelava dobava in montaža sanitarne stene tlorisnih dim. cca 170/110: - svetla višina 215 cm (kot keramika in rob vrat) - višina plošče: 200 cm, 15 cm od tal - kom: 2x2 KABINE - Enokrilna vrata (2D,2L) - SANITARIJE IGRALNIC 2. STAROSTNO OBDOBJE - NA VIŠINI 150 OKROGEL IZREZ V VRATIH, PREMER 15 CM - Skupaj cca 7,8 m2 sten na kabino Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo saniratnih sten! POZ.: SS2 |  | 2 | kpl |  |  | 0
47 | izdelava dobava in montaža sanitarne stene tlorisnih dim. cca 170/110: - svetla višina 215 cm (kot keramika in rob vrat) - višina plošče: 200 cm, 15 cm od tal - kom: 2x2 KABINE - Enokrilna vrata (2x2L) - SANITARIJE KOMBINIRAN ODDELEK, ZUNANJE SANITARIJE - NA VIŠINI 150 OKROGEL IZREZ V VRATIH, PREMER 15 CM - Skupaj cca 7,8 m2 sten na kabino Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo saniratnih sten! POZ.: SS3 |  | 2 | kpl |  |  | 0
48 | izdelava dobava in montaža sanitarne stene tlorisnih dim. cca 170/110: - svetla višina 215 cm (kot keramika in rob vrat) - višina plošče: 200 cm, 15 cm od tal - kom: 2 KABINI - Enokrilna vrata (2D) - SANITARIJE DODATNI PROSTOR - NA VIŠINI 150 OKROGEL IZREZ V VRATIH, PREMER 15 CM - Skupaj cca 7,8 m2 sten na kabino Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo saniratnih sten! POZ.: SS4 |  | 1 | kpl |  |  | 0
49 | izdelava dobava in montaža sanitarne stene tlorisnih dim. cca 85/120: - svetla višina 215 cm (kot keramika in rob vrat) - višina plošče: 200 cm, 15 cm od tal - kom: 1 - Enokrilna vrata (1D) - SANITARIJE V KUHINJI - Skupaj cca 4,1 m2 sten na kabino Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo saniratnih sten! POZ.: SS5 |  | 1 | kpl |  |  | 0
50 | izdelava dobava in montaža sanitarne stene tlorisnih dim. cca 85/140: - svetla višina 215 cm (kot keramika in rob vrat) - višina plošče: 200 cm, 15 cm od tal - kom: 1 - Enokrilna vrata (1L) - SANITARIJE MOŠKI - Skupaj cca 4,5 m2 sten na kabino Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo saniratnih sten! POZ.: SS6 |  | 1 | kpl |  |  | 0
51 | izdelava dobava in montaža sanitarne stene tlorisnih dim. cca 170/120: - svetla višina 215 cm (kot keramika in rob vrat) - višina plošče: 200 cm, 15 cm od tal - kom: 2 kabini - Enokrilna vrata (1D) - SANITARIJE ŽENSKE - Skupaj cca 5,8 m2 sten na kabino Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo saniratnih sten! POZ.: SS7 |  | 1 | kpl |  |  | 0
52 | izdelava dobava in montaža sanitarne stene tlorisnih dim. cca 250/160: - svetla višina 215 cm (kot keramika in rob vrat) - višina plošče: 200 cm, 15 cm od tal - kom: 2 kabini - Enokrilna vrata (2D) - SANITARIJE INVALIDI - Skupaj cca 8,2 m2 sten na kabino Glej pozicijske načrte in splošne opombe za izvedbo saniratnih sten! POZ.: SS8 |  | 1 | kpl |  |  | 0
| Ključavničarska in mizarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
11. Tlakarska dela
Opomba: Na večjih površinah je potrebno diletiranje v posameznih poljih. Nad območjem talnega gretja je potrebno uporabiti lepilo, ki je primerno za polaganje talne obloge na plošče s talnim gretjem, kar je potrebno upoštevati v c.e.m.! VSE KOLIČINE IN DOBAVO MATERIALOV VKLJUČNO Z REZERVO PREDVIDI DOBAVITELJ ALI IZVAJALEC NA PODLAGI GRAFIČNIH LISTOV IN IZMER NA OBJEKTU! Za vse materiale glej grafične liste. Pred izvedbo del oz. dobavo materialov je obvezna predstavitev živih vzorcev oz. palet, naročniku oz. projektantu finalnih obdelav in opreme. Pred izvedbo vseh del na objektu je izbrani izvajalec dolžan preveriti in uskladiti vsa odstopanja med projektno zasnovo in dejanskim stanjem in o tem obvestiti projektanta ali investitorja.
PARKET:
1 | Dobava in polaganje gotovega parketa HRAST, dvoslojni, 11 mm, primeren za talno gretje, dimenzij 600-900/90 mm, ultra mat lak kot npr. BONA NATURALE, videz naravnega lesa - izgled oljenega parketa kot npr. MOPAR HRVAŠKA, BOEN, HARO… skupaj z izravnavo podloge in lesenimi zaključnimi letvicam. Kvaliteto parketov kot mpr. Natur, rustik, rustik rustik ali I., II., III. se določi na podlagi predstavljenih vzorcov in cene. (predpostavnjena cena materiala - srednji cenovni razred oz. 25-30 €/m2). -pritličje SKUPAJ: 252,62 m2 - mansarda SKUPAJ: 46,05 m2 |  | 290 | m2 |  |  | 0
PVC:
2 | - Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. GERFLOR Taralay Impression Compact, ali DLW Armstrong, ali Tarkett Acczent Excellence 80; skupna debelina EN 428 2,0mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥ 0,70, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2635gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/25m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,2%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost R10, odpornost na kemikalije dobra, primeren za talno gretje, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava kot npr. Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja kot npr.Protecsol ( dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable:
- Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20oC, temperatura zraka 18-25oC, reletivna zračna vlaga pod 70%), nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Uzin PE 360, Schonox KH, Bostik G16 , izravnava podlage z cement polimerno izravnalno maso kot npr. Uzin NC 160, Schonox ZM, Bostik Niboplan U (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2 ) povprečne debeline 2,0mm:
- Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. UZIN KE 2000S, Schonox Emiclassic, Bostik Niboplan multidesign, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti:
- Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm višine 10cm – brez zgornjega protiprašnega zaključka:
| PRITLIČJE in MANSARDA: - Kot npr. Gerflor TARALAY IMPRESSION Oxygen 0081 Moon SKUPAJ: 147,10 m2 - Kot npr. Gerflor TARALAY IMPRESSION Oxygen 0082 Biscuit SKUPAJ (vključno s stopniščem): 181,95 m2 - Kot npr. Gerflor TARALAY IMPRESSION Papyrus 0005 Mout SKUPAJ: 122,02 m2 |  | 452 | m2 |  |  | 0
TARTAN:
3 | TARTAN PLOŠČE OPEČNE BARVE 50 x 50 cm, debeline 3 cm. Nedrseča površina, visoko vzdržljiv material, odpornost na vlago in vremenske vplive, odpornost na visoke in nizke temperature. Ustrezni testi za višino padca (SIST EN 1177: 2008) (predpostavnjena cena materiala do 40 €/m2). |  | 140 | m2 |  |  | 0
STENSKE OBLOGE:
4 | PVC stenske obloge, odporne na udarce do 320 kg pri hitrosti 3 km/h, odporne na praske, enostavne za čiščenje, neporozne, 100% antibakterijska zaščita kot npr. GERFLOR DECOCHOC. Polagane na predhodno očiščene in suhe stene z lepljenjem po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom do višine 1.2 m kot npr.: - Straw - pastelno rumena SKUPAJ: 17,88 m (tekoči) - Apricot - pastelno oranžno rumena SKUPAJ: 11,85 m (tekoči) - Bamboo - pastelno svetlo zelena SKUPAJ: 22,25 m (tekoči) - Glacier - svetlo modra SKUPAJ: 19,85 m (tekoči) - Chalk - bela SKUPAJ: 84,96 m (tekoči) Pritličje in mansarda SKUPAJ (157,60 m - tekoči) |  | 190 | m2 |  |  | 0
5 | Mehka stenska obloga, skupne debeline vsaj 20 mm, jedro iz polietilenske pene, zunanji sloj najbolje PU (opcija skaj ali velur). Barvni odtenkiI: OKER - BEIGE in RJAVA, h = 120 cm po shemi. Pritličje SKUPAJ (25,23 m - tekoči) |  | 31 | m2 |  |  | 0
| Tlakarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
12. Slikopleskarska dela
OPOMBA: - Odprtine velikosti do 3 m2 v količini niso odštete zaradi obdelave špalet.
1 | Dvakratno slikanje notranjih sten s pralno disperzijsko barvo za notranje površine (kot npr. JUPOL LATEX -Semi mat), v barvi po izbiri arhitekta, vključno s predhodno pripravo površine, impregniranje, glajenje in brušenje. |  | 1832 | m2 |  |  | 0
2 | Dvakratno slikanje notranjih stropov z disperzijsko barvo za notranje površine (kot npr. JUPOL GOLD), v barvi po izbiri arhitekta, vključno s predhodno pripravo površine, impregniranje, glajenje in brušenje. |  | 912 | m2 |  |  | 0
| Slikopleskarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
13. Keramičarska dela
Opomba: Na večjih površinah je potrebno diletiranje v posameznih poljih. Nad območjem talnega gretja je potrebno uporabiti lepilo, ki je primerno za polaganje talne keramike na plošče s talnim gretjem, kar je potrebno upoštevati v c.e.m.! Površine je predhodno potrebno impregnirati z emulzijo, kar je potrebno zajeti v c.e.m. VSE KOLIČINE IN DOBAVO MATERIALOV VKLJUČNO Z REZERVO PREDVIDI DOBAVITELJ ALI IZVAJALEC NA PODLAGI GRAFIČNIH LISTOV IN IZMER NA OBJEKTU! Za vse materiale glej grafične liste. Pred izvedbo del oz. dobavo materialov je obvezna predstavitev živih vzorcev oz. palet, naročniku oz. projektantu finalnih obdelav in opreme. Pred izvedbo vseh del na objektu je izbrani izvajalec dolžan preveriti in uskladiti vsa odstopanja med projektno zasnovo in dejanskim stanjem in o tem obvestiti projektanta ali investitorja.
1 | - Dobava visokokvalitetne keramike priznanega proizvajalca kot npr. MARAZZI TECNICA SistemT, Sistem C, ali ATLAS CONCORDE GreenColors. Obdelava prostorov sanitarij v igralnicah bo izvedena na način, da bodo preprečeni padci oz. zdrsi in se uporabi keramika z faktorjem zdrsnosti R10, v pralnici in zunanjih sanitarijah pa R11. V ostlih prostorih s talno keramiko je minimalen faktor zdrsnosti R9. Pred izvedbo del se predložijo vsi ustrezni atesti in certifikati oz. STS za uporabljene materiale. Višina polaganja stenske keramike v zunanjem WCju in ostalih tehničnih prostorih ter v sanitarijah igralnic in osebja se polaga do h = 220 oz. do višine vrat (214 cm)
- Polaganje talnih in stenskih keramičnih ploščic na cementni estrih in na fino ometane stene oz. drugače izravnane stene s predhodno impregnacijo kompletno s stičenjem. Stičenje z vodoodporno fugirno maso po izboru projektanta (siva) in po predloženih vzorcih. Vsa talna keramika se polaga pravokotno na stene prostorov (ne diagonalno!). Fuge se poravnavajo kjer je na tleh in na steni enak kaliber/dimenzija keramike in izvedba to omogoča, sicer se polaga z vidnim zamikom med talno in stensko fugo.
| Talna keramika (pritličje in nadstropje skupaj): - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI SABBIA naturale 30X30 R9 SKUPAJ: 21,50 m2 - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI SABBIA antislip 30X30 R11 SKUPAJ: 6,63 m2 - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI GRIGIO CHIARO naturale 30X30 R9 SKUPAJ: 88,60 m2 - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI GRIGIO CHIARO antislip 30X30 R11 SKUPAJ: 55,76 m2 - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemC QUARC BLU 20X20 R10 SKUPAJ: 74,98 m2 |  | 248 | m2 |  |  | 0
2 | Stenska keramika (pritličje in nadstropje skupaj) kot:: - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemC CITTA SABBIA 20X20 SKUPAJ: 54,24 m2 - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemC CITTA AVORIO 20X20 SKUPAJ: 45,20 m2 - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemC CITTA BIANCO 20X20 SKUPAJ: 198,14 m2 - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemC CITTA OCRA 20X20 SKUPAJ: 25,35 m2 - MARAZZI TECNICA SistemC CITTA AMBRA 20X20 SKUPAJ: 31,35 m2 - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemC CITTA PISTACCHIO 20X20 SKUPAJ: 47,41 m2 |  | 406 | m2 |  |  | 0
3 | Stenske keramične obrobe (pritličje in nadstropje) kot: - kot npr. MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI GRIGIO CHIARO 9,5X30 BATISCOPA |  | 77 | m2 |  |  | 0
| Keramičarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
POSEBNA OPREMA
14. Samostoječe dvigalo
Opomba: Skupaj z dobavo in vgradnjo dvigala je potrebno priskrbeti tudi: - izdelavo dispozicijskih načrtov; - izdelavo, dobavo materiala do gradbišča in raztovor; - montažo in odstranitev odpadne embalaže z objekta; - izdelavo dokumentacije PZI/PID v 4 izvodih v slovenskem jeziku; - tehnični pregled s strani pooblaščene institucije za dvigala; - predajo naprave v uporabo in enkratno šolanje na licu mesta;
1 | dobava in vgradnja električnega malotovornega dvigala z nosilnostjo 300 kg (kot npr. DVG d.o.o., električno malotovorno dvigalo BKG 300 kg), višina dviga cca 4,00 m. - Vrata strojnice so enokrilna, vrtljiva, Inox SB dimenzij cca. 1000 x 600 mm, vrata na jašku enokrilna, vrtljiva, montirana na tleh, inox SB dimenzij 1000 x 1200 mm. - Kabina neprehodna, inox SB, dimenzij 1000 x 1000 x 1200 mm Ostale tehnične zahteve: - Število postaj: 2 - Število dohodov: 2 - Vrsta pogona: reduktorski z enohitrostnim elektromotorjem, moč motorja 1,5 kW - Položaj strojnice: zgoraj v jašku - Dimenzija jaška:1400 x 1120 mm - Globina jame jaška: 260 mm - Višina glave jaška: min. 2500 mm (od tal etaže do stropa), vključno s strojnico - Jašek dvigala: samonosilna kovinska konstrukcija (v sklopu dvigala), katero naročnik obloži z negorljivimi mavčnimi ploščami, zato ni potrebno izdelati betonskega jaška za dvigalo - Vrsta krmilja: zunanje univerzalno, nameščeno v glavi jaška |  | 1 | kpl |  |  | 0
| Samostoječe dvigalo skupaj |  |  |  |  | 0
15. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
1 | Izdelava delavniške dokumentacije na podlagi PZI-ja in potrebno usklajevanje med izvajalcem in projektanti PGD in PZI-ja |  | 1 | kpl |  |  | 0
2 | Izvajanje projektantskega nadzora med gradnjo objekta. Obseg projektantskegana nadzora:
- tolmačenje načrtov projektno nepredvidenih del,
- pregled in potrjevanje dokumentacije,
- izdelava detajlov, ki v fazi izdelave projektne dokumentacije niso bili obdelani ali jih ni bilo možno predvideti,
- sodelovanje z naročnikom pri izboru materialov in obdelav,
- po pozivu naročnika oz. po potrebi udeležba na rednih koordinacijskih sestankih na gradbišču med gradnjo,
| - drugo sodelovanje na poziv naročnika, fiksna cena |  | 8500 | € |  |  | 8500
3 | Usklajevanje in korigiranje PZI projektne dokumentacije načrtov arhitekture, elektroinštalacij, strojnih inštalacij in kuhinjske tehnologije s izbranim izvajalcem montažne konstrukcije objekta zaradi optimizacije izvedbe (prilagoditve poteka vodov in prebojev v montažni konstrukciji...). |  | 1 | kpl |  |  | 0
4 | Izvedba projekta izvedenih del (PID dokumentacije). |  | 1 | kpl |  |  | 0
| Projektna dokumentacija skupaj |  |  |  |  | 8500

## Rekapitulacija GO del-ZU
INVESTITOR:
OBČINA KRŠKO
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 14
8270 KRŠKO
OBJEKT:
VRTEC BRESTANICA – Zunanja ureditev
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL
1. RUŠITVENA DELA in PREDDELA | 0
2. ZEMELJSKA DELA | 0
3. ZGORNJI USTROJ | 0
4. INTERNA IN HORIZONTALNA KANAL. OBJEKTA | 0
5. FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA | 0
6. ZAKLJUČNA DELA | 0
7. ZASADITEV | 0
8. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA | 0
9. OGRAJA | 0
12. GRADBENA DELA ZA PRIKLJUČEK TK | 0
13. GRADBENA DELA ZA PRIKLJUČEK ENN | 0
14. GRADBENA DELA ZA PRIKLJUČEK VODOVOD | 0
15. TUJE STORITVE | 2600
SKUPAJ: | 2600
Davek 22% | 572
SKUPAJ VREDNOST DEL | 3172

## 1. Rušitvena dela in Preddela
Zap. Št. | Opis postavke | ponujeni drugi ustrezni material | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. | RUŠITVENA DELA in PREDDELA
OPOMBA:Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere na objektu!!
1.1 | Ureditev gradbišča z postavitvijo pisarniškega in sanitarnega kontejnerja ter gradbiščno ograjo vrati in opozorilnimi tablami ter ostalimi potrebnimi deli.
|  |  | 1 | kpl |  | 0
1.2 | Geodetska zakoličba tlorisnih elementov zunanje ureditve z vsemi potrebnimi deli.
|  |  | 664 | m2 |  | 0
1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila
|  |  | 10 | kos |  | 0
1.4 | Strojno rušenje obstoječega asfalta debeline do 10cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 10km vključno z strojnim rezanjem asfalta v potrebni dolžini.
|  |  | 370 | m2 |  | 0
1.5 | Rušenje cestnih robnikov dimenzije do 10/20 cm z odvozom v deponijo do 10km.
|  |  | 67 | m1 |  | 0
1.6 | Rušenje cestnih robnikov dimenzije nad 10/20 cm z odvozom v deponijo do 10km.
|  |  | 53 | m1 |  | 0
1.7 | Rušenje talne plošče pod vrtno uto, ki je predvidena za prestavitev. Ocenjena debelina talne plošče je 15 cm, tlorisnih dimenzij 4,0 x 3,0 m. vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 10 km.
|  |  | 1.9 | m3 |  | 0
1.8 | Čiščenje terena -sekanje dreves in grmičevja do f 30cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. Drevo ob severni fasadi novega objekta.
OPOMBA: odstranitev drevesa se izvede samo v primeru, če se ugotovi, da moti izkop za kanalizacijo, v nasprotnem primeru se drevo ohrani.
|  |  | 1 | kpl |  | 0
1. 9 | Razna nepredvidena dela-obračun po dejanski porabi časa-KV delavec.
|  |  | 30 | ura |  | 0
1.10 | Demontaža otroških igral in deponiranje v objektu investitorja. Igrala se bodo po zaključenih delih ponovno namontirala na lokacijo po izbiri investitorja (zajeto v tej postavki ). Do ponovne montaže je potrebno naprave pazljivo hraniti v objektu investitorja. Količina je ocenjena, obračun po dejanski količini izvedenih del. Igrala, ki so predvidena za odstranitev, se razstavi, sortira po vrsti odpadkov in odpelje na stalno deponijo (6 kom).
|  |  | 14 | kos |  | 0
1.11 | Rušenje obstoječe betonske greznice. Ocenjena debelina betonskih sten je 15 cm, tlorisnih dimenzij cca 5,0 x 5,0 m, globine cca 1,5 m. vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 10 km ter zasutjem z gramoznim materialom.
OPOMBA: Rušitev greznice se izvede samo v primeru, da bo objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje!
|  |  | 1 | kpl |  | 0
| RUŠITVENA DELA in PREDDELA |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## 2. Zemeljska dela
Zap. Št. | Opis postavke | ponujeni drugi ustrezni material | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Izkop za temeljno ploščo objekta je upoštevan v popisu arhitekture!
2.1 | Površinski izkop plodne zemljine (humusa) z odrivom do 30 cm, nakladanjem in odvozom v začasno deponijo do 3 km.
|  |  | 334 | m3 |  | 0
2.2 | Široki izkop zemljine (III ktg.) - globine do 30 cm, strojno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 10 km z razgrinjanjem materiala na deponiji. Izkop za novo dovozno pot.
|  |  | 55.195 | m3 |  | 0
2.3 | Strojno planiranje ter utrditev planuma naravnih temeljnih tal v lahki zemljini (II/III.ktg.).
|  |  | 241.595 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## 3. Zgornji ustroj
Št. | Opis postavke | ponujeni drugi ustrezni material | količina | enota | cena/enoto | skupaj
3. | ZGORNJI USTROJ
3.1 | Nabava, dobava, vgrajevanje kamnitega nasipnega materiala v debelini 40 cm, če se ugotovi, da je zemljina, na keteri je predvidena izvedba tlakovanih površin nenosilna.
|  |  | 123.5 | m3 |  | 0
3.2 | Nabava, dobava, vgrajevanje nevezane nosilne plasti drobljenca TD 32 0/32mm v debelini 20 cm; Ev2=80MN/m2, z utrjevanjem v slojih po 10 cm. Pod betonskimi tlakovci ob objektu.
|  |  | 50.302 | m3 |  | 0
3.3 | Nabava, dobava, vgrajevanje nevezane nosilne plasti drobljenca TD 32 0/32mm v debelini 30 cm; Ev2=100MN/m2, z utrjevanjem v slojih po 15 cm.
| a/ pod povoznimi površinami |  | 92.7 | m3 |  | 0
| b/ pod pohodnimi površinami |  | 48.2965 | m3 |  | 0
3.4 | Nabava, dobava, vgrajevanje nevezane nosilne plasti peska 0/4 mm v debelini 10 cm.
|  |  | 20 | m2 |  | 0
3.5 | Nabava, dobava, vgrajevanje nevezane plasti pranega kremenčevega peska-mivke v debelini sloja 40 cm brez utrjevanja. Zamenjava obstoječe mivke v peskovniku, ki je predviden za prestavitev.
|  |  | 9.102 | m3 |  | 0
3.6 | Nabava, dobava, polaganje ločilnega sloja geotekstila kot npr. "Typar Pro"(Ravago) ali enakovreden drugega dobavitelja. Vgradnja pod betonskimi tlakovci ob objektu.
|  |  | 208.2 | m2 |  | 0
3.7 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 Z6 v debelini 8 cm vključno z izdelavo asfaltne mulde v širini 0,50 m v dolžini 53,30 m1.
| a/ nova dovozna pot |  | 132.3 | m2 |  | 0
| b/ parkirne površine |  | 176.095 | m2 |  | 0
3.8 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 Z4 v debelini 4 cm.
| a/ asfaltirana povozna površina |  | 308.3 | m2 |  | 0
| b/ asfaltirana pohodna površina |  | 57 | m2 |  | 0
3.9 | Nabava, dobava, izdelava tlakovane obrabne plasti iz barvnega umetnega ali naravnega kamna - plošč 50/50/ ali večje, debeline 5cm, na podložni plasti iz podložnega betona (posebna postavka), položeni na stik,tip in barva po izboru arhitekta.
|  |  | 105 | m2 |  | 0
3.10 | Nabava, dobava, izdelava tlakovane obrabne plasti iz betonskih tlakovcev, debeline 5 cm na podložni plasti iz peska (posebna postavka), položeni na stik,tip in barva po izboru arhitekta.
|  |  | 197 | m2 |  | 0
3.11 | Dobava, in vgradnja betona v betonsko talno ploščo, debeline 20,0 cm, beton C25/30, plošča pod prestavljeno vrtno uto, tlorisnih dimenzij 3,0 x 4,0 m, upoštevati je potrebno tudi PE folijo, ki je položena na predhodno utrjeno tamponsko nasutje (upoštevano v ločeni postavki).
|  |  | 2.5 | m3 |  | 0
| ZGORNJI USTROJ |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## 4_5. Kanalizacija
Št. | Opis postavke | ponujeni drugi ustrezni material | količina | enota | cena/enoto | skupaj
4. | INTERNA IN HORIZONTALNA KANALIZACIJA OBJEKTA
OPOMBA: Preizkus vodotesnosti sistema, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi, geodetski posnetki in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled je zajeta v ceni na enoto mere.
4. 1 | Ročni izkop kanalskih jarkov v III.kat., širine do 0.60 m, globine do 1.00 m, z horizontalnim transportom materiala do 100 m1.
|  |  | 7.5 | m3 |  | 0
4.2 | Ročni izkop kanalskih jarkov v utrjenem tamponu, širine do 0.60 m, globine do 1.00 m, z horizontalnim transportom materiala do 100 m1.
|  |  | 49.5 | m3 |  | 0
4.3 | Ročno planiranje dna izkopanega jarka z natančnostjo +-1cm.
|  |  | 92 | m2 |  | 0
4.4 | Transport z nakladanjem viška materiala III.ktg.v deponijo do 10 km.
|  |  | 25 | m3 |  | 0
4.5 | Ročni zasip kanalskih jarkov po položitvi cevi z tamponskim materialom 4-22 mm vključno z dobavo le-tega s komprimiranjem do stopnje 98% SPP. V primeru, da material od izkopa ustreza se lahko uporabi material od izkopa.
|  |  | 47.5 | m3 |  | 0
4.6 | Nabava, dobava, vgradnja betonske posteljice v debelini 10 cm iz C 16/20 v širini do 0,20 m in polnega obbetoniranja cevi po celotnem obodu iz C16/20 v debelini 10 cm.
|  |  | 8.5 | m3 |  | 0
4.7 | Nabava, dobava, izdelava cevovoda s polaganjem v betonsko posteljico (posebna postavka) cevi iz trdega PVC DN 75 (70) v skladu s standardom SIST EN 1401-1 z vsem potrebnim pomožnim materialom za spajanje vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
|  |  | 40.3 | m1 |  | 0
4.8 | Nabava, dobava, izdelava cevovoda s polaganjem v betonsko posteljico (posebna postavka) cevi iz trdega PVC DN 110 (100) SN8 v skladu s standardom SIST EN 1401-1 z vsem potrebnim pomožnim materialom za spajanje vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
|  |  | 7.35 | m1 |  | 0
4.9 | Nabava, dobava, izdelava cevovoda s polaganjem v betonsko posteljico (posebna postavka) cevi iz trdega PVC DN 125 SN8 v skladu s standardom SIST EN 1401-1 z vsem potrebnim pomožnim materialom za spajanje vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Upoštevanih tudi 23 fazonskih kosov za priključitev na vertikale iz objekta.
|  |  | 63.05 | m1 |  | 0
4.10 | Nabava, dobava, izdelava cevovoda s polaganjem v betonsko posteljico (posebna postavka) cevi iz trdega PVC DN 200 SN8 v skladu s standardom SIST EN 1401-1 z vsem potrebnim pomožnim materialom za spajanje vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
|  |  | 43.85 | m1 |  | 0
4.11 | Dobava, montaža in vgradnja PE modulnih revizijskih jaškov DN 625 mm (notranji premer) sestavljenega iz dna jaška DN 6250 mm in obročev jaška DN 625 mm z enim do treh vstopnih priključkov za priključitev na kanalu do DN 200. Globina jaška vključno z betonskim vencem do 1,20 m. Preboj plošče 70x70cm je upoštevan v popisu arhitekture.
|  |  | 3 | kos |  | 0
4.12 | Nabava, dobava, vgradnja v betonski venec vključno z betonskim vencem notranjega dvojnega, smradotesnega pokrova z možnostjo vgradnje tlaka prostora v pokrov nosilnosti 125 kN iz eloksiranega aluminija kot npr. pokrov Hagodeck tip BVA 66-velikosti 60x60 cm.
|  |  | 3 | kos |  | 0
4.13 | Razna nepredvidena dela-obračun po dejanski porabi časa-KV delavec.
|  |  | 5 | ura |  | 0
| INTERNA IN HOR. KAN. OBJ. |  | SKUPAJ: |  |  | 0
5. | FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA
OPOMBA: Preizkus vodotesnosti sistema, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi, geodetski posnetki in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled je zajeta v ceni na enoto mere.
OPOMBA: Pri meteornem kanalu DN 400 ni upoštevano polaganje cevi; To je upoštevano v PZI dokumentaciji "UREDITEV NOVE CESTNE POVEZAVE IN KRAJEVNE CESTE LK 193341-"DORC-II.faza"; PZI; št. načrta VM-4/2010; december 2010; GPI d.o.o.
5.1 | Zakoličba osi kanalizacije.
|  |  | 344.35 | m1 |  | 0
5.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.
|  |  | 21 | kos |  | 0
5.3 | Strojni izkop kanalskih jarkov širine do 1.00 m, globine do 2.00 m, z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa ter planiranjem dna z natančnostjo +-3cm. Izkop III.kategorije.
|  |  | 270 | m3 |  | 0
5.4 | Strojni izkop kanalskih jarkov širine do 1.00 m, globine 2.00-4,00 m, z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa ter planiranjem dna z natančnostjo +-3cm. Izkop III.kategorije.
|  |  | 595 | m3 |  | 0
5.5 | Ročno planiranje dna izkopanega jarka z natančnostjo +-1cm.
|  |  | 380 | m2 |  | 0
5.6 | Strojni zasip kanala izven cone cevovoda z materialom od izkopa v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 98% SPP.
|  |  | 670 | m3 |  | 0
5.7 | Transport z nakladanjem viška materiala III.in iV.ktg.v trajno deponijo do 10 km.
|  |  | 180 | m3 |  | 0
5.8 | Nabava, dobava, vgraditev peščenega materiala granulacije 4-8 mm za peščeno ležišče cevi (posteljica) v debelini 15 cm in komprimacijo do stopnje 95% SPP.
|  |  | 57 | m3 |  | 0
5.9 | Nabava, dobava, vgraditev peščenega materiala granulacije 4-16 mm za peščeni obsip cevi v debelini minimalno 30cm in komprimacijo do stopnje 95% SPP.
|  |  | 140 | m3 |  | 0
5.10 | Nabava, dobava, izdelava cevovoda s polaganjem v peščeno posteljico cevi iz trdega PVC DN 100 SN8 v skladu s standardom SIST EN 1401-1 z vsem potrebnim pomožnim materialom za spajanje vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
|  |  | 132.1 | m1 |  | 0
5.11 | Nabava, dobava, izdelava cevovoda s polaganjem v peščeno posteljico cevi iz trdega PVC DN 125 SN8 v skladu s standardom SIST EN 1401-1 z vsem potrebnim pomožnim materialom za spajanje vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
|  |  | 36.6 | m1 |  | 0
5.12 | Nabava, dobava, izdelava cevovoda s polaganjem v peščeno posteljico cevi iz trdega PVC DN 150 SN8 v skladu s standardom SIST EN 1401-1 z vsem potrebnim pomožnim materialom za spajanje vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
|  |  | 7.7 | m1 |  | 0
5.13 | Nabava, dobava, izdelava cevovoda s polaganjem v peščeno posteljico cevi iz trdega PVC DN 200 SN8 v skladu s standardom SIST EN 1401-1 z vsem potrebnim pomožnim materialom za spajanje vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi.
|  |  | 69.05 | m1 |  | 0
5.14 | Dobava, montaža in vgradnja PE modulnih revizijskih jaškov DN 1000 mm (notranji premer) sestavljenega iz dna jaška DN 1000 mm in obročev jaška DN 1000 mm z enim do treh vstopnih priključkov za priključitev na kanalu do DN 400. Globina jaška vključno z betonskim vencem do 3,00 m. M-5, M-5', M-6.
|  |  | 3 | kos |  | 0
5.15 | Dobava, montaža in vgradnja PE modulnih revizijskih jaškov DN 800 mm (notranji premer) sestavljenega iz dna jaška DN 1000 mm in obročev jaška DN 1000 mm z enim do treh vstopnih priključkov za priključitev na kanalu do DN 200. Globina jaška vključno z betonskim vencem do 2,0 m. MR1-MR8
|  |  | 8 | kos |  | 0
5.16 | Nabava, dobava, vgradnja PE modulnih cestnih požiralnikov DN 500 z LTŽ rešetko nosilnosti 400 kN z odtokom DN 100 pod cestnim robnikom.
|  |  | 3 | kos |  | 0
5.17 | Nabava, dobava, vgradnja PE modulnih cestnih požiralnikov DN 500 z LTŽ rešetko nosilnosti 400 kN z odtokom DN 125 pod cestnim robnikom.
|  |  | 1 | kos |  | 0
5.18 | Strojna izdelava priključne luknje za cev DN 200 mm v načrtovani revizijski jašek.
|  |  | 1 | kos |  | 0
5.19 | Razna nepredvidena dela - obračun po dejanski porabi časa-KV delavec.
|  |  | 8 | ur |  | 0
5.20 | Izdelava stavbne drenaže (raudril DNK) 125, na betonsko muldo, kompletno s prilključki na peskolove in revizijske jaške, z vsemi fazonskimi komadi, vključen ločilni sloj iz filca (politlak 200)
|  |  | 134.5 | m1 |  | 0
5.21 | Zasip drenažnega jarka s pranimi rečnimi kroglami, granulacije 8-32
|  |  | 40 | m3 |  | 0
5.22 | Dobava, montaža in vgradnja PE peskolovov z obdelavo dna, DN 400, vključno z LTŽ pokrovi, nosilnosti 125 kN.
|  |  | 7 | kos |  | 0
| FEKALNA IN METEORNA KAN. |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## 6. Zaključna dela
Zap. Št. | Opis postavke | ponujeni drugi ustrezni material | količina | enota | cena/enoto | skupaj
6. | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Nabava, dobava, vgradnja-polaganje vključno z ročnim izkopom za temelj betonskega vrtnega robnika 5(6) /20/100 cm iz C 25/30 v betonski temelj iz C 12/15. Robnik v ravni izvedbi.
|  |  | 181.5 | m1 |  | 0
6.2 | Nabava, dobava, vgradnja-polaganje vključno z ročnim izkopom za temelj betonskega vrtnega robnika 5(6) /20/100 cm iz C 25/30 v betonski temelj iz C 12/15. Robnik v polkrožni izvedbi.
|  |  | 16.995 | m1 |  | 0
6.3 | Nabava, dobava, vgradnja-polaganje vključno z ročnim izkopom za temelj betonskega cestnega robnika 15/25/100 (25, 50) cm iz C 25/30 v betonski temelj iz C 12/15 - poglobljen robnik.
|  |  | 5.795 | m1 |  | 0
6.4 | Nabava, dobava, vgradnja-polaganje vključno z ročnim izkopom za temelj betonskega cestnega robnika 15/25/100 (25, 50) cm iz C 25/30 v betonski temelj iz C12/15 - dvignjen robnik v ravni izvedbi.
|  |  | 93.5 | m1 |  | 0
6.5 | Nabava, dobava, vgradnja-polaganje vključno z ročnim izkopom za temelj betonskega cestnega robnika 15/25/100 (25, 50) cm iz C 25/30 v betonski temelj iz C12/15 - dvignjen robnik v polkrožni izvedbi.
|  |  | 20 | m1 |  | 0
6.6 | Nabava, dobava, vgradnja-polaganje vključno z ročnim izkopom za temelj betonskega cestnega robnika 15/25/100 (25, 50) cm iz C 25/30 v betonski temelj iz C12/15 - ležeč robnik v ravni izvedbi.
|  |  | 30.2 | m1 |  | 0
6.7 | Razprostiranje humusa v debelini 25 cm, z nakladanjem in transportom do 3km iz začasne deponije, grobo planiranje z odstranjevanjem kamenja in korenin, nakladanjem in odvozom kamenja in korenin v deponijo do 10km.
|  |  | 413.8 | m3 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## 7. Zasaditev
Zap. Št. | Opis postavke | ponujeni drugi ustrezni material | količina | enota | cena/enoto | skupaj
7. | ZASADITEV
7.1 | Nabava, dobava semena mešanic trav in zatravitev zelenih površin z uvaljanjem semena.
|  |  | 1706.4 | m2 |  | 0
| ZASADITEV |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## 8. Prom. oprema in signal.
Zap. Št. | Opis postavke | ponujeni drugi ustrezni material | količina | enota | cena/enoto | skupaj
8. | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
8.1 | Izdelava horizontalne vzdolžne neprekinjene prometne obeležbe z belo vročo plastiko, debelina nanosa 2-3 mm ter posip z refleksivnimi kroglicami 0,25 kg/m2, širina črte 10 cm-označba parkirnih mest. V - 47.2
|  |  | 55 | m1 |  | 0
8.2 | Izdelava horizontalne vzdolžne neprekinjene prometne obeležbe z rumeno vročo plastiko, debelina nanosa 2-3 mm ter posip z refleksivnimi kroglicami 0,25 kg/m2. širina črte 10 cm-parkirni prostor za invalida vključno z znakom invalida-1 kom. V-45
|  |  | 27.9 | m1 |  | 0
8.3 | Izdelava horizontalne vzdolžne neprekinjene prometne obeležbe z belo vročo plastiko, debelina nanosa 2-3 mm ter posip z refleksivnimi kroglicami 0,25 kg/m2, širina črte 50 cm, dolžina 200 cm (3 kom) -označba prehoda za pešce. V - 16
|  |  | 3 | m2 |  | 0
8.4 | Izdelava temelja prometnega znaka iz cementnega betona C12/15, globine 80 cm, premera 30 cm.
|  |  | 3 | kos |  | 0
8.5 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm.
|  |  | 3 | kos |  | 0
8.6 | Nabava, dobava, montaža - pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste - znak II-2 - stop znak.
|  |  | 1 | kos |  | 0
8.7 | Nabava, dobava, montaža - pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste - znak III-35 - parkirišče in IV-103 - znak invalida
|  |  | 1 | kos |  | 0
8.8 | Prestavitev obstoječega prometnega znaka za prepovedano parkiranje, temelj in stebriček se uzvedeta na novo, upoštevati je potrebno odstranitev temelja in obstoječega stebrička.
|  |  | 1 | kos |  | 0
| PROM. OPR. IN SIGNALIZACIJA |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## 9. Ograja
Zap. Št. | Opis postavke | ponujeni drugi ustrezni material | količina | enota | cena/enoto | skupaj
9. | OGRAJA
9.1 | Nabava,dobava,izdelava - montaža tipske ograje (kot obstoječa, proizvajalca Mialbo), višine 2000mm, barva zeleni RAL6005. Ograja je sidrana v lastne temelje, brez ploha po detajlu dobavitelja ograje - vse predmet postavke vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli.
| a/ odstranitev obstoječe ograje |  | 14.8 | m1 |  | 0
| b/ demontaža in ponovna montaža obstoječe ograje |  | 83.7 | m1 |  | 0
9.2 | Prestavitev obstoječih vrat osebnega prehoda na obstoječi ograji (ograja proizvajalca Mialbo). Demontaža iz obstoječe ograje in ponovna montaža na prestavljeno traso ograje.
|  |  | 1 | kos |  | 0
9.3 | Prestavitev obstoječih dvokrilnih vrat servisnega prehoda na obstoječi ograji (ograja proizvajalca Mialbo). Demontaža iz obstoječe ograje in ponovna montaža na prestavljeno traso ograje.
|  |  | 1 | kos |  | 0
9.4 | Nabava, dobava, izdelava - montaža vrat osebnega vhoda, enokrilnih vrat iz sistema ograje dobavitelja obstoječe ograje (Mialbo ograje enakih dimenzij kot obstoječa vrata.
|  |  | 1 | kos |  | 0
9.5 | Dobava in vgradnja, nove zapornice motornega dostopa - kontroliran prehod, daljinsko odpiranje, z vsemi potrebnimi deli in priključki.
|  |  | 1 | kos |  | 0
9.6 | Dobava in vgradnja drogov zastav, višine 7,0 m, vključno z izkopom, izvedbo temeljev in zasutjem za temelji.
|  |  | 3 | kom |  | 0
| OGRAJA |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## 12_ Gradbena dela za priključke
Št. | Opis postavke | ponujeni drugi ustrezni material | količina | enota | cena/enoto | skupaj
12. | GRADBENA DELA ZA PRIKLJUČEK TK
OPOMBA: Pred pričetkom del je treba vse dimenzije cevi, njih dolžino, število v posameznem preseku kabelske kanalizacije in velikost revizijskih jaškov kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih v projektu elektroinstalacij!
12.1 | Zakoličba in zavarovanje zakoličbe trase kabelske kanalizacije.
|  |  | 89.55 | m1 |  | 0
12.2 | Zakoličba - postavljanje dvostranskih profilov z niveliranjem.
|  |  | 5 | kos |  | 0
12.3 | Strojni izkop jarka v III.ktg. v globini do 1.00 m širine do 60 cm z odlaganjerm materiala na rob izkopa.
|  |  | 55 | m3 |  | 0
12.4 | Ročno planiranje dna izkopanega jarka z natančnostjo +-3cm.
|  |  | 54 | m2 |  | 0
12.5 | Zasipanje jarka z materialom od izkopa z utrjevanjem v slojih po 20 cm.
|  |  | 55 | m3 |  | 0
12.6 | Nabava, dobava, polaganje PVC opozorilnega traku.
|  |  | 89.55 | m1 |  | 0
| GRADB. DELA ZA PRIKLJ. TK |  | SKUPAJ: |  |  | 0
13. | GRADBENA DELA ZA PRIKLJUČEK ENN
OPOMBA: Pred pričetkom del je treba vse dimenzije cevi, njih dolžino, število v posameznem preseku kabelske kanalizacije in velikost revizijskih jaškov kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih v projektu elektroinstalacij!
13.1 | Zakoličba in zavarovanje zakoličbe trase kabelske kanalizacije.
|  |  | 42.5 | m1 |  | 0
13.2 | Zakoličba - postavljanje dvostranskih profilov z niveliranjem.
|  |  | 7 | kos |  | 0
13.3 | Strojni izkop jarka v III.ktg. v globini do 1.00 m širine do 60 cm z odlaganjerm materiala na rob izkopa.
|  |  | 16.8 | m3 |  | 0
13.4 | Ročno planiranje dna izkopanega jarka z natančnostjo +-3cm.
|  |  | 16.2 | m2 |  | 0
13.5 | Zasipanje jarka z materialom od izkopa z utrjevanjem v slojih po 20 cm.
|  |  | 16.8 | m3 |  | 0
13.16 | Nabava, dobava, polaganje PVC opozorilnega traku.
|  |  | 27 | m1 |  | 0
| GRADB. DELA ZA PRIKLJ. ENN |  | SKUPAJ: |  |  | 0
14. | GRADBENA DELA ZA PRIKLJUČEK VODOVOD, RAZVOD ZA SANITARNO VODO
OPOMBA: Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih strojnih načrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere na objektu!!
14.1 | Zakoličba osi cevovodov.
|  |  | 175.6 | m1 |  | 0
14.2 | Zakoličba - postavljanje dvostranskih profilov z niveliranjem.
|  |  | 10 | kos |  | 0
14.3 | Strojni izkop kanalskih jarkov v III.kat., širine do 0.70 m, globine do 1,50 m, z odlaganjem materiala 1.00 m od roba izkopa.
|  |  | 150 | m3 |  | 0
14.4 | Ročno planiranje dna izkopanega jarka z natančnostjo +-3 cm.
|  |  | 123 | m2 |  | 0
14.5 | Strojni transport z nakladanjem viška materiala od izkopa kanalskih jarkov in jaškov do 10 km v trajno deponijo z planiranje materiala na deponiji.
|  |  | 25 | m3 |  | 0
14.6 | Zasipanje jarka z materialom od izkopa z utrjevanjem v slojih po 20 cm.
|  |  | 130 | m3 |  | 0
14.7 | Nabava, dobava, vgrajevanje nevezane nosilne plasti peska 0/4 mm v debelini minim.15 cm in minim. 30 cm bočno in nad temenom cevi.
|  |  | 20 | m3 |  | 0
14.8 | Razna nepredvidena dela obračunana po dejansko porabljenem materialu in času oziroma po predhodni dogovorjeni ceni na enoto potrjeno s strani nadzornika. Ponudnik naj navede ceno dela VK delavca.
|  |  | 8 | ur |  | 0
| GR. DELA ZA PRIKLJ. VODOVOD, RAZVOD ZA SANITARNO VODO |  | SKUPAJ: |  |  | 0
15. | TUJE STORITVE
15.1 | Projektantski nadzor
|  |  | 1000 | € |  | 1000
15.2 | Nadzor geomehanika
|  |  | 600 | € |  | 600
15.3 | Nadzor upravljalcev komunalnih vodov
|  |  | 1000 | € |  | 1000
| TUJE STORITVE |  | SKUPAJ: |  |  | 2600

## Rekapitulacija-EI
Ponujen drugi ustrezni material
Rekapitulacija
Vrtec Brestanica
Elektroinštalacije |  | 0
Razsvetljava |  | 0
Skupaj brez DDV |  | 0
DDV 22% |  | 0
Skupaj z DDV |  | 0

## Vrtec Brestanica
POPIS DEL ZA VRTEC Brestanica
A. NN priključek
| Zap. Št. |  | Naziv | Ponujeni drugi ustrezni matereal | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
| 1. |  | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4x70+1,5 mm2. Kabel se položi v kabelsko kanalizacijo od KJ1 - KJ2 do omarice na fasadi objekta PL 4 NT. Popis gradbenih del za izdelavo kanalizacije je v popisu zunanje uredetve. |  | m |  | 25 |  | 0
| 2. |  | Izdelava kabelskega spoja 70 mm2 v kabelskem jašku KJ 1. Na mestu kjer se kabel prestavi (glej situacijo) se izvede kabelski spoj. Za spoj se uporabi ustrezna kabelska spojka ter pripadajoča garnitura ter oprema komplet z vsem potrebnim materialom |  | kos |  | 1 |  | 0
| 3. |  | Izdelava kabelskih električnih jaškov KJ dim: fi 100x100 cm vključno z litoželeznim pokrovom 60x60 cm nosilnosti do 40 t. |  | kos |  | 2 |  | 0
| 4. |  | Izdelava optičnih jaškov OJ dim: fi 100x100 cm vključno z litoželeznim pokrovom 60x60 cm nosilnosti do 40 t. |  | kos |  | 5 |  | 0
| 5. |  | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku (valjanca) FeZn 25x4 mm |  | m |  | 30 |  | 0
| 6. |  | Dobava in polaganje dovodnega kabla NPI 4x90 mm2. Kabel je potrebno položiti iz zunanje omarice PL 4 NT do glavnega razdelilca RG v objektu. Kabel se položi delno v PVC cev in delno po kabelskih policah. |  | kpl |  | 1 |  | 0
|  |  | Dobava kabla NPI 4x90 mm2 |  | m |  | 35 |  | 0
|  |  | Dobava RZ žice1x50 mm2 |  | m |  | 35 |  | 0
| 7. |  | Dobava in montaža kabelske police PK100 s pokrovom. Kabelsko polico se vgradi od zunanje omarice do razdelilca RG, komplet z vsem pritrdilnim materialom. |  | m |  | 30 |  | 0
| 8. |  | Dobava in vgradnja omarice INOX TELEKOM dim.300x500x100mm komplet z regletami in prazne KTV omarice enake izvedbe in enakih dimenzij |  | kos |  | 1 |  | 0
| 9. |  | Dobava in vgradnja omarice PL 4 NT: |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - varovalčni ločilnik VL00 250/3 NV 100A + varovalke 3x80A (VRTEC) |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostna zaščita razred B |  | kos |  | 3 |  | 0
|  |  | - ozemljitvena zbiralka PEN |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - dobava in montaža ključavnice |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - dobava in stiskanje Cu kabelskih končnikov 90 mm2 |  | kos |  | 8 |  | 0
|  |  | - vezava omarice |  | kos |  | 1 |  | 0
| 10. |  | Ureditev priklopa v omarici PL 4 NT. |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 11. |  | Ureditve priklopa v razdelilcu RG. |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 12. |  | Izdelava električnih meritev in izdelava dokumentacije za priklop |  | kpl | 1 | 1 |  | 0
| 13. |  | Nadzor, odklopi, priklopi distribucijskega podjetja (pooblaščene osebe s strani distributerja ali vzdrževalca omrežja) |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 14. |  | Dobava in uvlečenje optičnega kabla od OJ do OJ4 do omarice na fasadi objekta. |  | m |  | 100 |  | 0
| 15. |  | Dobava in montaža omarice za optiko. Oprtični kabel do objekta položi distributer. |  | kos |  | 1 |  | 0
| 16. |  | Drobni material in nepredvidena dela |  | % |  | 5 | 0 | 0
|  |  | Skupaj zunanji priključki €: | [5 empty] | 0
B.2 Instalacijski material in priključki
| Zap. Št. |  | Naziv | Ponujeni drugi ustrezni matereal | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
| 1. |  | Dobava in montaža stikal 10A modul Tem Čatež, vključno z nosilci ter okvirčki.
|  |  | - podometno navadno |  | kos |  | 40 |  | 0
|  |  | - podometno menjalno |  | kos |  | 55 |  | 0
|  |  | - podometno križno |  | kos |  | 8 |  | 0
|  |  | - stikalo za pomik žaluzij in brisolejev (tpka 1, 0, 2) za delovanje pomika, je potrebno tipko tiščati |  | kos |  | 45 |  | 0
| 2. |  | Dobava in montaža vtičnic :
|  |  | - podometna šuko ENOFAZNA Tem Čatež (ter vso dodatno opremo za montažo vtičnic) |  | kos |  | 170 |  | 0
|  |  | - podometna šuko za v parapetni kanal (ter vso dodatno opremo za montažo vtičnic) |  | kos |  | 50 |  | 0
|  |  | - podometna trifazna s pokrovom |  | kos |  | 4 |  | 0
|  |  | - nadometna enofazna 16A |  | kos |  | 4 |  | 0
|  |  | - nadometna trifazna 16A |  | kos |  | 4 |  | 0
| 3. |  | Dobava in montaža doze za direktni prilkjuček in izvedba priključka |  | kos |  | 1 |  | 0
| 4. |  | Dobava in montaža doze za izenačenje potenciala DIP |  | kos |  | 5 |  | 0
| 5. |  | Izdelava priključkov izenačenja potenciala sanitarije |  | kos |  | 30 |  | 0
| 6. |  | Dobava in polaganje samogasnih instalacijskih cevi:
|  |  | - PN-PT 4F f 13,5 |  | m |  | 6000 |  | 0
|  |  | - PN-PT 5F f 16 |  | m |  | 2000 |  | 0
|  |  | - PN-PT 8F f 23 |  | m |  | 350 |  | 0
| 7. |  | Dobava in montaža kabelskih polic komplet z montažnim in pritrdilnim materialom vključno z vijaki….
|  |  | - PK 100 |  | m |  | 125 |  | 0
|  |  | - PK 200 |  | m |  | 115 |  | 0
|  |  | - PK 300 |  | m |  | 40 |  | 0
| 8. |  | Priključitev el. naprav prezračevanja,hlajenja in ogrevanja(klimati,ventilat.,tipala,termos, hladilne enote,črpalke,požarne lopute,regulacijski elementi,stikala za vklop strojnih elementov,okna,žaluzije,merilniki medijev, senčni roloji, lojtrni radijatorji, pisuarji, omarice talnega ogrevanja.... |  | kpl |  | 100 |  | 0
| 9. |  | Dobava in montaža dvodelnega parapetnega kanala s pregrado in priborom za montažo 130x72mm |  | m |  | 25 |  | 0
| 10. |  | Razno konstrukcijsko železo za obešanje svetilk osnovno in finalno lakirano ali vroče cinkano |  | kg |  | 15 |  | 0
| 11. |  | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm za ozemljitve |  | m |  | 100 |  | 0
| 12. |  | Dobava in montaža doze za glavno izenačenje potenciala GIP |  | kos |  | 1 |  | 0
| 13. |  | Tesnenje prehodov med požarnimi sektorji komplet s požarnim kitom in ostalimi potrebnimi materiali po zahtevah zasnove požarne varnosti |  | kos |  | 1 |  | 0
| 14 |  | Dobava in montaža stropnih senzorjev 360 stopinj…. |  | kos |  | 30 |  | 0
| 15. |  | Drobni material |  | % |  | 5 | 0 | 0
|  |  | Skupaj instalacijski material in priključki: € | [5 empty] | 0
B.3 Vodniki in kabli
| Zap. Št. |  | Naziv | Ponujeni drugi ustrezni matereal | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
| 1. |  | Dobava in polaganje kablov delno v cevi (podomet) oz.v stene, delno na kabelske police nad stropom, delno nadometno:
|  |  | - žica P/F 35 mm2 |  | m |  | 200 |  | 0
|  |  | - žica P/F 6 mm2 |  | m |  | 300 |  | 0
|  |  | - žica P/F 10 mm2 |  | m |  | 200 |  | 0
|  |  | - 3x0,75 mm2 termostati |  | m |  | 350 |  | 0
|  |  | - NYY-J 3x1,5 mm2 |  | m |  | 8000 |  | 0
|  |  | - NYY-J 4x2,5 mm2 |  | m |  | 500 |  | 0
|  |  | - NYY-J 5x1,5 mm2 |  | m |  | 500 |  | 0
|  |  | - NYY-J 3x2,5 mm2 |  | m |  | 5000 |  | 0
|  |  | - NYY-J 5x2,5 mm2 |  | m |  | 800 |  | 0
|  |  | - NYY-J 5x16 mm2 |  | m |  | 50 |  | 0
|  |  | - NYY-J 5x35 mm2 |  | m |  | 100 |  | 0
|  |  | - NPI 4x50 mm2 |  | m |  | 60 |  | 0
|  |  | - NPI 4x70 mm2 |  | m |  | 70 |  | 0
|  |  | Skupaj vodniki in kabli €: | [5 empty] | 0
B.4 Razdelilniki
| Zap. Št. |  | Naziv | Ponujeni drugi ustrezni matereal | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
| 1. |  | Dobava in montaža podometnega razdelilca RP1, HAGER 4x42 mest dim.: 77x55x11 cm podometne izvedbe (bela barva) |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - gl.stikalo ES 68 63A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT C16A |  | kos |  | 27 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT B10A |  | kos |  | 45 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik KZS B10A |  | kos |  | 4 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT C16A/3f |  | kos |  | 2 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT C20A/3f |  | kos |  | 3 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT C25A/3f |  | kos |  | 2 |  | 0
|  |  | - kombinirano zašč.stikalo ETI 10/0,03A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostna zaščita PROTEC C |  | kos |  | 4 |  | 0
|  |  | - zbiralnica za fazo (dolžine 1 m) |  | kos |  | 2 |  | 0
|  |  | - N letev |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - PE letev |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material |  | kos |  | 1 |  | 0
| 2. |  | Dobava in montaža razdelilca RP2, HAGER 4x42 mest dim.: 77x55x11 cm podometne izvedbe (bela barva) |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - gl.stikalo ES 68 63A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT C16A |  | kos |  | 10 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT B10A |  | kos |  | 21 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik KZS B10A |  | kos |  | 3 |  | 0
|  |  | - kombinirano zašč.stikalo ETI 10/0,03A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostna zaščita PROTEC C |  | kos |  | 4 |  | 0
|  |  | - zbiralnica za fazo (12 mest) |  | kos |  | 5 |  | 0
|  |  | - N letev |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - Pe letev |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material |  | kos |  | 1 |  | 0
| 3. |  | Dobava in montaža razdelilca R kuhinja, HAGER 4x12 mest, podometne izvedbe (bela barva) |  | kos |  |  |  | 0
|  |  | - gl.stikalo ES 68 63A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT C16A |  | kos |  | 10 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT B10A |  | kos |  | 4 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT 3f/C16A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT 3f/C25A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT 3f/C35A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - kombinirano zašč.stikalo ETI 10/0,03A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostna zaščita PROTEC C |  | kos |  | 4 |  | 0
|  |  | - zbiralnica za fazo |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - N letev |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - Pe letev |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material |  | kos |  | 1 |  | 0
| 4. |  | Dobava in montaža razdelilca RN. Razdelilec je kovinske izvedbe dim.: 2000x600x400 mm. |  | kos |  |  |  | 0
|  |  | - gl.stikalo ES 68 63A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT C16A |  | kos |  | 10 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT B10A |  | kos |  | 4 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT 3f/C16A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT 3f/C25A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - inst.odklopnik ETIMAT 3f/C35A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - kombinirano zašč.stikalo ETI 10/0,03A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostna zaščita PROTEC C |  | kos |  | 4 |  | 0
|  |  | - zbiralnica za fazo |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - N letev |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - Pe letev |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material |  | kos |  | 1 |  | 0
| 5. |  | Dobava in montaža razdelilca RG, HAGER 4x42 mest dim.: 77x55x11 cm podometne izvedbe (bela barva) |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - gl.stikalo ES 68 63A |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - varovalčni ločilnik TYTAN II 3polni |  | kos |  | 8 |  | 0
|  |  | - varovalčni vližek za TYTAN podnožja 35A |  | kos |  | 12 |  | 0
|  |  | - varovalčni vližek za TYTAN podnožja 50A |  | kos |  | 3 |  | 0
|  |  | - zbiralnica za fazo |  | kos |  | 2 |  | 0
|  |  | - N letev |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - Pe letev |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj razdelilniki €: | [5 empty] | 0
C. INŠTALACIJA ŠIBKEGA TOKA
C.1.Telefonija, računalniško omrežje
| Zap. Št. |  | Naziv | Ponujeni drugi ustrezni matereal | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
| 1. |  | Komunikacijsko vozlišče, sestavljeno iz:
|  |  | - prostostoječa omara 30 HE dim,2000x600x600mm s steklenimi vrati |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - priključni panel 24xRJ45 |  | kos |  | 4 |  | 0
|  |  | - kos organizator kablov |  | kos |  | 4 |  | 0
|  |  | - kos povezovalni (patch) kabel RJ45-RJ45 |  | kos |  | 79 |  | 0
|  |  | - panel z vtičnicama 6x230V |  | kos |  | 1 |  | 0
|  |  | - komplet ožičenje in vezava |  | kos |  | 1 |  | 0
| 3. |  | Računalniška vtičnica enojna RJ45, cat.5 vgrajena v parapetni kanal ali podometno dozo |  | kos |  | 79 |  | 0
| 4. |  | Računalniška vtičnica enojna RJ45, cat.5 vgrajena pod strop za projektor |  | kos |  | 4 |  | 0
| 5. |  | Računalniški kabel FTP 4x2x24 cat 6e |  | m |  | 2500 |  | 0
| 6. |  | Ostali drobni material in manjša dela |  | % |  | 5 | 0 | 0
|  |  | Skupaj telefonija in računalniško omrežje €: | [5 empty] | 0
C.2 Javljanje požara
| Zap. Št. |  | Naziv | Ponujeni drugi ustrezni matereal | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
| 1. |  | Analogno naslovljiva eno-zančna požarna centrala v ohišju, izdelana v skladu s standardom EN-54, omogoča priklop do 125 elementov na zanko, grafični LCD prikazovalnik občutljiv na dotik (touch screen). Možnost programiranja do 64 con, dva nadzorovana izhoda, spomin za 1023 dogodkov, 1x CAN in 1x RS232 vmesnik. Certificirana po EN54. Kot nap. VTZ-7002IFS-1-EN54; |  | kos |  | 1 |  | 0
| 2. |  | Oddaljeni prikazovalnik požarnega sistema, kot nap. VTZ-7002IFS, grafični LCD prikazovalnik občutljiv na dotik, vgrajen zvočni indikator alarma; |  | kos |  | 1 |  | 0
| 5. |  | Analogno naslovljivi optični javljalnik dima z vgrajenim elektronskim izolatorjem, kot nap. VTZ-7130FD-EN54; |  | kos |  | 53 |  | 0
| 6. |  | Analogno naslovljivi kombinirani optično temperaturni javljalnik požara z vgrajenim elektronskim izolatorjem, kot nap. VTZ-7160FD-EN54; |  | kos |  | 3 |  | 0
| 7. |  | Podnožje za analogno naslovljive javljalnike dima in požara, kot nap. VTZ-7100DB-EN54; |  | kos |  | 73 |  | 0
| 9. |  | Analogno naslovljivi ročni javljalnik požara v ohišju z vgrajenim elektronskim izolatorjem, kot nap. VTZ-7150FD-EN54; |  | kos |  | 7 |  | 0
| 13. |  | Analogno naslovljiva požarna sirena z vgrajenim elektronskim izolatorjem, kot nap. VTZ-7204FDS-EN54; |  | kos |  | 10 |  | 0
| 15. |  | Vzorčna komora - kanalski javljalnik dima, z vgrajenim analogno naslovljivim optičnim javljalnikom dima in svetlobnim indikatorjem, kot nap. VTZ-A02YKB-EN54; |  | kos |  | 2 |  | 0
Analogno naslovljiva požarna sirena z bliskavico in vgrajenim elektronskim izolatorjem, kot nap. VTZ-7204FDSB-EN54;
Vzorčna komora - kanalski javljalnik dima, z vgrajenim analogno naslovljivim optičnim javljalnikom dima in svetlobnim indikatorjem, kot nap. VTZ-A02YKB-EN54; | 18. |  | Povezovalni kabel: Komunikacijski kabel, tip: GR3-4x1,5mm (rdeče barve); |  | m |  | 1500 |  | 0
Komunikacijski vmesnik RS-232, za povezavo centralnih enot s centralnim varnostnim nadzornim sistemom (CNS), kot nap. VTZ-232-EN54;
Komunikacijski vmesnik LAN, za povezavo centralnih enot s centralnim varnostnim nadzornim sistemom (CNS) preko LAN omrežja, kot nap. VTZ-LAN-EN54; | 19. |  | Elektromagnet za požarna vrata: Elektromagnetno držalo požarnih vrat s tipko za ročno aktiviranje, do 100 kg, VTZ-NOTIFIER, tip: EM10, komplet z zaščitnim pokrovom; |  | kos |  | 7 |  | 0
| 20. |  | Dobava in montaža označevalnih nalepk po standardu EN-54; |  | kos |  | 100 |  | 0
| 21. |  | Funkcionalni preizkus delovanja sistema s strani izvajalca ( FAT); |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 22. |  | Montaža vseh elementov požarno javljalnega sistema, vezava, označevanje, preizkus in programiranje; |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 23. |  | Primopredaja sistema, šolanje uporanika ter predaja navodil za uporabo in vzdrževanje; |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 24. |  | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarnega varovanja s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje servisne službe pri pregledu sistema; |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 25. |  | Programiranje in puščanje v obratovanje. V primeru požara se morajo žalozije avtomatično odpreti. Povezava požarne centrale z UPS (rezervno napajanje) |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 26. |  | Analogno naslovljivi vhodno-izhodni eno-kanalni krmilni modul z vgrajenim izolatorjem, v ohišju; kot nap. VTZ-7203FD-1-EN54; |  | kos |  | 19 |  | 0
| 27. |  | Dobava in montaža dodatnega UPS-a za dvig žalozij v primeru izpada električne energije in v primeru požara. |  | kos |  | 1 |  | 0
| 27. |  | Ostala manjša dela in drobni material |  | % | 1 | 5 | 0 | 0
|  |  | Skupaj javljanje požara €: | [5 empty] | 0
C.3 Mnotaža panik izhodov
| Zap. Št. |  | Naziv | Ponujeni drugi ustrezni matereal | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
| 1. |  | Dobava in montaža sistema za panik izhode - celoten komplet + izvedbe priključitve (GEZE SECULOGIC TZ 300) Emergency Exit System ali podobna drugega proizvajalca |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 2. |  | Dobava in montaža UPS 150, 230V/50Hz |  | kos |  | 1 |  | 0
| 3. | m | Dobava in montaža TZ 300 (montaža na nasprotni strani tečajev) |  | kos |  | 2 |  | 0
| 4. |  | Dobava in montaža magneta za vrata MA 500 |  | kos |  | 2 |  | 0
| 5. |  | Dobava in montaža SCT 221 (na strani tečajev) |  | kos |  | 2 |  | 0
| 6. |  | Polaganje kabla 3X1,5 mm2, 30 min |  | m |  | 100 |  | 0
| 7. |  | Polaganje kabla J-Y(ST 4x2x0,8) |  | m |  | 100 |  | 0
| 8. |  | Funkcionalni preizkus sistema |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 9. |  | Povezava vseh elektromotorjev za žaluzije z požarno centralo |  | kos |  | 7 |  | 0
| 10. |  | Drobni material |  | % |  | 5 | 0 | 0
|  |  | Skupaj kontrola pristopa €: | [5 empty] | 0
C.4 Domofon
| Zap. Št. |  | Naziv | Ponujeni drugi ustrezni matereal | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
| 1. |  | Dobava in montaža univerzalne domofonske naprave z možnostjo vezave na 8 internih telefonov in odpiranjem vrat, za dva vhodna mesta, komplet z ožičenjem |  | kpl |  | 1 |  | 0
|  |  | Dobava in montaža domofonov primernih za odpiranje vhodnih vrat in vezave na sistem (notranjih domofonov) |  | kos |  | 8 |  | 0
|  |  | Dobava in montaža domofonov zunanja na vhodnih vratih |  | kos |  | 2 |  | 0
| 2. |  | Programiranje sistema |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 3. |  | Dobava in montaža antenske podometne vtičnice |  | kos |  |  |  | 0
| 4. |  | Dobava in polaganje cevi PVC fi 13,5 |  | m |  | 300 |  | 0
| 5. |  | Drobni material |  | % |  | 5 | 0 | 0
|  |  | Skupaj kontrola pristopa €: | [5 empty] | 0
D. INSTALACIJA STRELOVODA
| Zap. Št. |  | Naziv | Ponujeni drugi ustrezni matereal | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
Vsa oprema, ki je potrebna za izvedbo strelovoda mora biti proizvajalca HERMI strelovodni sistemi ali podobna.
| 1. |  | Dobava in polaganje valjanca Fe/Zn 25x4 P 25 v temelje ter na 1,5 - 2 m spojiti z armaturo ter vkopavanje v zemljo okrog objekta in za ozemljitve |  | m |  | 350 |  | 0
| 2. |  | Dobava in montaža križnih spojev |  | kos |  | 24 |  | 0
| 3. |  | Strešni nosilci SON proizvajalca HERMI strelovodi. Nosilec mora biti izbran glede na strešno kritino |  | kos |  | 250 |  | 0
| 4. |  | Dobava in montaža merilnih spojev |  | kos |  | 10 |  | 0
| 5. |  | Dobava in montaža žlebnih sponk |  | kos |  | 30 |  | 0
| 6. |  | Dobava in montaža žlebnih objemk |  | kos |  | 50 |  | 0
| 7. |  | Dobava in montaža Al žice lagura fi 10 mm |  | m |  | 280 |  | 0
| 8. |  | Spoj valjanca s cevmi centralnega ogrevanja in vodovoda |  | kos |  | 5 |  | 0
| 9. |  | Razni spoji s kovinsko maso in ozemljitve komplet z žico |  | kos |  | 10 |  | 0
| 10. |  | Izdelava dokumentacije in meritev o ustreznosti strelovoda |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 11. |  | Ostali drobni material in manjša dela |  | % |  | 5 | 0 | 0
|  |  | Skupaj instalacija strelovoda €: | [5 empty] | 0
E. OSTALO
| Zap. Št. |  | Naziv |  | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
| 1. |  | Izdelava električnih meritev jakega in šibkega toka |  | kpl |  | 1 |  | 0
| 2. |  | Izdelava potrdil o ustreznosti za javljanje požara in varnostno razsvetljavo |  | kpl |  | 1 |  | 0
0
Skupaj ostalo €:
|  |  | VSE INŠTALACIJE SKUPAJ EUR: | [5 empty] | 0 | €

## Razsvetljava
Oznaka v načrtu | Tip svetilke 1 |  | Tip svetilke 2 | Ponujen drugi tip svetilke | količina | EUR/kos | SKUPAJ EUR/kos
S.1 | 0MQ31W7L4Y, LUXILED LED z mikroprizmatično optiko. Vgradna Led svetilka z mikroprizmatično optiko. Vsestranska in inovativna tanka svetilka z nizko težo. Visok izkoristek LED-a. Moč 33W. material: PMMA, BAP65 (L<= 3000cd/m²), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem. Svetlobni tok 3.420 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K. Modul 625 x 625 mm. Predstikalna naprava: EVG. UGR < 19. IK02. Zaščitni razred II, certifikacijski znak: CE. Življenjska doba: 50.000h (L80/B50). 5 LET garancije. Kot napr. Siteco (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | I418 LED, M600 I418LED, vgradna Led svetilka. Vsestranska in inovativna tanka svetilka z nizko težo. Visok izkoristek LED-a. Moč 36W (z EVG (elektronsko predstikalno napravo). 4000K. Aluminijasto ohišje. UGR < 19. IP40. Življenjska doba: 50.000h (L80/B50). 5 LET garancije. Kot napr. Siteco (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 71 |  | 0
| 5LY50100UV01953, montažno streme za montažo v knauf |  | 10404, montažno streme za montažo v knauf |  | 71 |  | 0
S.2 | 0DX11A7833S - LEDVALUX XL IP54. Vgradni led downlighter. Moč 19W, 1970 lm, 104 lm/W. 840. Zelo širok snop izstopne svetlobe. Vgradna globina 77 mm. EVG - elektronska predstikalna naprava. Zaščitni razred 2. Ra>80. IP 54. Certifikacijski znaki: CE, ENEC. Servisna življenjska doba: 50,000h (L70/B50). 5 leg garancije. Kot napr. Siteco (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 2LR32671DA611, Compact Downlight midi LED. Visoko sijajni downlight. Satiniran. Široko snopni 80°. Direktno sevajoče. Moč 22W. Svetlobni tok 2000 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura 4000K. Izkoristek 91 lm/W. Predstikalna naprava: EVG, priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, material: aluminij, premer: 230 mm, zaščitna stopnja IP20. Zaščitni razred II. Certifikacijski znak: CE, ENEC, standard: EN 50419. Servisna življenjska doba: 50.000h (L70/B50). 5 LET garancije. Kot napr. Siteco (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 76 |  | 0
S.3 | 0DX11A7833S - LEDVALUX L IP54. Vgradni led downlighter. Moč 12W, 1120 lm, 93 lm/W. 840. Zelo širok snop izstopne svetlobe. Vgradna globina 77 mm. EVG - elektronska predstikalna naprava. Zaščitni razred 2. Ra>80. IP 54. Certifikacijski znaki: CE, ENEC. Servisna življenjska doba: 50,000h (L70/B50). 5 let garancije. Kot napr. Siteco (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 2LR32671CA611, Compact Downlight midi LED. Visoko sijajni downlight. Satiniran. Široko snopni 80°. Direktno sevajoče. Moč 13W. Svetlobni tok 1100 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura 4000K. Izkoristek 85 lm/W. Predstikalna naprava: EVG, priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, material: aluminij, premer: 230 mm, zaščitna stopnja IP20. Zaščitni razred II. Certifikacijski znak: CE, ENEC, standard: EN 50419. Servisna življenjska doba: 50.000h (L70/B50). 5 LET garancije. Kot napr. Siteco (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 17 |  | 0
S.4 | HONY LED. 10SCI146 4000K. Vgradni led downlighter. Moč 45W, 115 lm/W. 840. MacAdams 3 SDCM. Zelo širok snop izstopne svetlobe - 100°. Ohišje iz tlačno vlitega aluminija. EVG - elektronska predstikalna naprava. Zaščitni razred 2. Ra>80. IP 20. Servisna življenjska doba: 50,000h (L70/B50). 5 let garancije. Kot napr. Lival (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | HONY LED. 10SCI146 4000K. Vgradni led downlighter. Moč 45W, 115 lm/W. 840. MacAdams 3 SDCM. Zelo širok snop izstopne svetlobe - 100°. Ohišje iz tlačno vlitega aluminija. EVG - elektronska predstikalna naprava. Zaščitni razred 2. Ra>80. IP 20. Servisna življenjska doba: 50,000h (L70/B50). 5 let garancije. Kot napr. Lival (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 15 |  | 0
S.5 | 2LS71271V34A. Compact Monsun® LED. Modularna svetilka za vlažne prostore IP 65. Moč 25W. Svetlobni tok 3600 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura 4000K. Izkoristek 144 lm/W. Predstikalna naprava: EVG, priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz. Dolžina: 1577 mm, širina: 84 mm. Ohišje svetilke - poliester, ojačano s steklenimi vlakni, neobdelano, v svetlo sivi barvi. Zaščitna stopnja IP65. Zaščitni razred I. Zapirači in obešalni pribor iz legiranega jekla (V2A). Certifikacijski znaki: CE, ENEC, VDE. Standard: EN 50419, EN 60598-2-1. Certifikat za hrano IFS (International Featured Standards). IK 03. Servisna življenjska doba: 50.000h (L80/B50). 5 LET garancije. Kot napr. Siteco (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 236SD, BS 100 LED. Zaprta industrijska LED svetilka. Svetlobni tok 5500 lm (7000 lm). Moč 46W, 840, 4000K. IP65. Ra > 80. Več kot 60 000 ur delovanja (L80/B20). Svetlobni izkoristek 121 lm/W. Stopnja mehanske odpornosti IK 05. 5LET garanciije. Prigrajen smart driver. Kot napr. (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 2 |  | 0
S.6 | 2LS71271T24A. Compact Monsun® LED. Modularna svetilka za vlažne prostore IP 65. Moč 18,5W. Svetlobni tok 2400 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura 4000K. Izkoristek 129 lm/W. Predstikalna naprava: EVG, priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz. Dolžina: 1277 mm, širina: 84 mm. Ohišje svetilke - poliester, ojačano s steklenimi vlakni, neobdelano, v svetlo sivi barvi. Zaščitna stopnja IP65. Zaščitni razred I. Zapirači in obešalni pribor iz legiranega jekla (V2A). Certifikacijski znaki: CE, ENEC, VDE. Standard: EN 50419, EN 60598-2-1. Certifikat za hrano IFS (International Featured Standards). IK 03. Servisna življenjska doba: 50.000h (L80/B50). 5 LET garancije. Kot napr. Siteco (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 218SD, BS 100 LED. Zaprta industrijska LED svetilka. Svetlobni tok 2750 lm (3300 lm). Moč 19W, 840, 4000K. IP65. Ra > 80. Več kot 60 000 ur delovanja (L80/B20). Svetlobni izkoristek 144 lm/W. Stopnja mehanske odpornosti IK 05. 5LET garanciije. Prigrajen smart driver. Kot napr. (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 6 |  | 0
S.7 | 2LS71271V54A. Compact Monsun® LED. Modularna svetilka za vlažne prostore IP 65. Moč 44,2W. Svetlobni tok 6000 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura 4000K. Izkoristek 135 lm/W. Predstikalna naprava: EVG, priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz. Dolžina: 1577 mm, širina: 84 mm. Ohišje svetilke - poliester, ojačano s steklenimi vlakni, neobdelano, v svetlo sivi barvi. Zaščitna stopnja IP65. Zaščitni razred I. Zapirači in obešalni pribor iz legiranega jekla (V2A). Certifikacijski znaki: CE, ENEC, VDE. Standard: EN 50419, EN 60598-2-1. Certifikat za hrano IFS (International Featured Standards). IK 03. Servisna življenjska doba: 50.000h (L80/B50). 5 LET garancije. Kot napr. Siteco (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 258SD, BS 100 LED. Zaprta industrijska LED svetilka. Svetlobni tok 7500 lm (9250 lm). Moč 64W, 840, 4000K. IP65. Ra > 80. Več kot 60 000 ur delovanja (L80/B20). Svetlobni izkoristek 117 lm/W. Stopnja mehanske odpornosti IK 05. 5LET garanciije. Prigrajen smart driver. Kot napr. (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 12 |  | 0
S.8 | 0LJ211718840F - LUMILUX® Combi LED. Tračna LED svetilka. Moč 18W. Neto svetlobni tok 1850 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura 4000K. Izkoristek 103 lm/W. Ohišje - aluminij v srebrni barvi. Dolžina: 1.180 mm, širina: 25 mm, višina: 44mm. Zaščitni razred II. Certifikacijski znaki: CE. Servisna življenjska doba: 35.000h (L70/B50). 5 LET garancije. Kot napr. Siteco (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 0LJ211718840F - LUMILUX® Combi LED. Tračna LED svetilka. Moč 18W. Neto svetlobni tok 1850 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura 4000K. Izkoristek 103 lm/W. Ohišje - aluminij v srebrni barvi. Dolžina: 1.180 mm, širina: 25 mm, višina: 44mm. Zaščitni razred II. Certifikacijski znaki: CE. Servisna življenjska doba: 35.000h (L70/B50). 5 LET garancije. Kot napr. Siteco (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 8 |  | 0
S.9 | 0LS5297L10840S, Powerbrick slim LED IP65. Svetilka za vlažne prostore, primarni svetlobnotehnični pokrov. PC kapa. Moč 9 W LED, svetlobni izkoristek 95 lm/W, svetlobni tok 900 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K. Predstikalna naprava: EVG, v kompletu: priključna sponka, 2-polna, maks. 1,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, ohišje, material: PC, v sivi barvi, dolžina: 350 mm, širina: 35 mm, višina: 42mm, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred II. Certifikacijski znak: CE, zaščitni znak: F. Odpornost na udarce: IK05. Dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+40°C. Servisna življenska doba 50 000 ur. 5 LET garancije. Kot napr. Siteco. Zastopnik MTSi d.o.o. Maribor |  | 0LS5297L10840S, Powerbrick slim LED IP65. Svetilka za vlažne prostore, primarni svetlobnotehnični pokrov. PC kapa. Moč 9 W LED, svetlobni izkoristek 95 lm/W, svetlobni tok 900 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K. Predstikalna naprava: EVG, v kompletu: priključna sponka, 2-polna, maks. 1,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, ohišje, material: PC, v sivi barvi, dolžina: 350 mm, širina: 35 mm, višina: 42mm, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred II. Certifikacijski znak: CE, zaščitni znak: F. Odpornost na udarce: IK05. Dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+40°C. Servisna življenska doba 50 000 ur. 5 LET garancije. Kot napr. Siteco. Zastopnik MTSi d.o.o. Maribor |  | 17 |  | 0
S.10 | 054962. Drop 22°.Zaprta svetilka IP55 z varnostno kaljenim svetlobnim pokrovom. Zaščitni razred ZR II, IK06. Ohišje izdelano iz tehnopolimera. Aluminijast reflektor. Moč E27 LED žarnica BEGHELLI 12W z 1200 lm 3000K. Premer svetilke fi 22,8 cm. Kot napr. Zastopnik MTSi d.o.o. Maribor |  | 004952. Drop 28°.Zaprta svetilka IP55 z varnostno kaljenim svetlobnim pokrovom. Zaščitni razred ZR II, IK06. Ohišje izdelano iz tehnopolimera. Aluminijast reflektor. Moč E27 LED žarnica BEGHELLI 12W z 1200 lm 3000K. Premer svetilke fi 22,8 cm. Kot napr. Zastopnik MTSi d.o.o. Maribor |  | 22 |  | 0
| E27 LED žarnica ECO GOCCIA LED (56003). Moč 12W in svetlobni tok 1200 lm. Svetlobni izkoristek 108 lm/W. 3000K. Povprečna življenjska doba 35 000 ur. Ra>80. Kot napr. (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | E27 LED žarnica ECO GOCCIA LED (56003). Moč 12W in svetlobni tok 1200 lm. Svetlobni izkoristek 108 lm/W. 3000K. Povprečna življenjska doba 35 000 ur. Ra>80. Kot napr. (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) |  | 22 |  | 0
Varnostna razsvetljava:
Z.1 | Logica LED - 12182. LOG LED LG 8W SE 1/2/3P IP65. Varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. AT - Funkcija omogoča izvajanje samodejne diagnostike AUTOTEST izvaja preskus delovanja svetilke vsakih 7 dni in preskus avtonomije vsakih 26 tednov. Sekundarni spoj, avtonomija 1/2/3 h. IK 08, IP 65. ZR II. Svetlobni tok 600 lm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Standardi: CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CEI EN 62034, CEI EN 62471, 2004/108/CE, 2006/95/CE. Povprečna življenska doba 50 000 ur. Garancija 4 let. Kot napr. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) |  | Logica LED - 12183. LOG LED LG 11W SE 1/2/3P IP65. Varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. AT - Funkcija omogoča izvajanje samodejne diagnostike AUTOTEST izvaja preskus delovanja svetilke vsakih 7 dni in preskus avtonomije vsakih 26 tednov. Sekundarni spoj, avtonomija 1/2/3 h. IK 08, IP 65. ZR II. Svetlobni tok 800 lm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Standardi: CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CEI EN 62034, CEI EN 62471, 2004/108/CE, 2006/95/CE. Povprečna življenska doba 50 000 ur. Garancija 4 let. Kot napr. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) |  | 15 |  | 0
Z.2 | Logica LED - 12183. LOG LED LG 11W SE 1/2/3P IP65. Varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. AT - Funkcija omogoča izvajanje samodejne diagnostike AUTOTEST izvaja preskus delovanja svetilke vsakih 7 dni in preskus avtonomije vsakih 26 tednov. Sekundarni spoj, avtonomija 1/2/3 h. IK 08, IP 65. ZR II. Svetlobni tok 800 lm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Standardi: CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CEI EN 62034, CEI EN 62471, 2004/108/CE, 2006/95/CE. Povprečna življenska doba 50 000 ur. Garancija 4 let. Kot napr. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) |  | Logica LED - 12183. LOG LED LG 11W SE 1/2/3P IP65. Varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. AT - Funkcija omogoča izvajanje samodejne diagnostike AUTOTEST izvaja preskus delovanja svetilke vsakih 7 dni in preskus avtonomije vsakih 26 tednov. Sekundarni spoj, avtonomija 1/2/3 h. IK 08, IP 65. ZR II. Svetlobni tok 800 lm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Standardi: CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CEI EN 62034, CEI EN 62471, 2004/108/CE, 2006/95/CE. Povprečna življenska doba 50 000 ur. Garancija 4 let. Kot napr. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) |  | 11 |  | 0
Z.3 | Logica LED - 12184. LOG LED LG 24W SE 1/2/3P IP65. Varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. AT - Funkcija omogoča izvajanje samodejne diagnostike AUTOTEST izvaja preskus delovanja svetilke vsakih 7 dni in preskus avtonomije vsakih 26 tednov. Sekundarni spoj, avtonomija 1/2/3 h. IK 08, IP 65. ZR II. Svetlobni tok 1000 lm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Standardi: CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CEI EN 62034, CEI EN 62471, 2004/108/CE, 2006/95/CE. Povprečna življenska doba 50 000 ur. Garancija 4 let. Kot napr. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) |  | Logica LED - 12184S. LOG LED LG 24W SE 1/2/3P IP65. Varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. AT - Funkcija omogoča izvajanje samodejne diagnostike AUTOTEST izvaja preskus delovanja svetilke vsakih 7 dni in preskus avtonomije vsakih 26 tednov. Sekundarni spoj, avtonomija 1/2/3 h. IK 08, IP 65. ZR II. Svetlobni tok 1500 lm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Standardi: CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CEI EN 62034, CEI EN 62471, 2004/108/CE, 2006/95/CE. Povprečna življenska doba 50 000 ur. Garancija 4 let. Kot napr. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) |  | 7 |  | 0
Z.4 | 4346, UP LITE LED 100 LM SA 1H RM IP65. Varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. Trajni spoj, avtonomija 1 h, IK 07. Svetlobni tok 100 lm. Višina svetilke 20 mm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Garancija 4 let. Kot napr. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) |  | 4346, UP LITE LED 100 LM SA 1H RM IP65. Varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. Trajni spoj, avtonomija 1 h, IK 07. Svetlobni tok 100 lm. Višina svetilke 20 mm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Garancija 4 let. Kot napr. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) |  | 37 |  | 0
| 4310, piktogramski zaslon ravno |  | 4310, piktogramski zaslon ravno |  | 37 |  | 0
Z.5 | 4301, UP LED 11-24W SE 1/2/3N IP65, varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. Sekundarni spoj, avtonomija 1/2/3 h, IK 07. Svetlobni tok 340 lm. Višina svetilke 20 mm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Garancija 4 let. Kot napr. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) |  | 4301, UP LED 11-24W SE 1/2/3N IP65, varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. Sekundarni spoj, avtonomija 1/2/3 h, IK 07. Svetlobni tok 340 lm. Višina svetilke 20 mm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Garancija 4 let. Kot napr. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) |  | 2 |  | 0
| nalepka piktogram RAVNO / LEVO / DESNO. Komplet |  | nalepka piktogram RAVNO / LEVO / DESNO. Komplet |  | 23 |  | 0
| nalepka piktogram postrani desno navzdol |  | nalepka piktogram postrani desno navzdol |  | 2 |  | 0
| nalepka piktogram postrani desno navzdol |  | nalepka piktogram postrani desno navzdol |  | 2 |  | 0
|  | Skupaj razsvetljava |  |  |  |  | 0

## Splošno-SI
SPLOŠNI OPIS:
Vsi elementi vodovoda in vertikalne kanalizacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred dobavo sanitarnih elementov in njihovo montažo je potrebno vse tipe sanitarnih elementov uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusa mora sistem obratovati z predvidemini zahtevami glede pretoka in tlaka v omrežju sanitarne kot hidrantne vode.
Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PGD in PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | tlačni preizkus vodovodne instalacije s hladnim vodnim tlakom 12 bar ali 1,5x maksimalnega tlaka, za vodovodno instalacijo, ki bo po preizkusu takoj prešla v uporabo, po standardu SIST EN 805
- | tlačni preizkus vodovodne instalacije z inertnim plinom, za vodovodno instalacijo, ki po preizkusu NE bo takoj prišla v uporabo
- | dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
- | deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
- | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih senzorskih armature
V skladu s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 je naročnik pri določenih postavkah ponudbenega predračuna navedel sklic na blagovne znamke, tip, proizvajalca ali določeno poreklo ali proizvodnjo, pri čemer je pri takšnih navedbah navedena dikcija »ali enakovredno«. Naročnik od vseh ponudnikov zahteva, da pri vsaki postavki, kjer je določen tip, blagovna znamka ali proizvajalec navedejo, katero blago ponujajo. V kolikor to ne bo navedeno bo naročnik štel, da ponudnik ne ponuja navedenega blaga in torej njegova ponudba ne bo ustrezala tehničnim zahtevam in jo bo naročnik kot nedopustno izločil iz nadaljnega postopka.

## Rekapitulacija-SI
ponujeni drugi ustrezni material
REKAPITULACIJA
POPIS DEL IN MATERIALA ZA STROJNE INSTALACIJE IN STROJNO OPREMO
investitor:
Občina Krško
Cesta krških žrtev 14, 8270 -krško
objekt:
Vrtec Brestanica
0. | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  | 0
1. | VODOVODNA INSTALACIJA |  | 0
2. | OGREVANJE |  | 0
3. | HLAJENJE |  | 0
4. | PREZRAČEVANJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## Vodovodni priključek
|  | ponujeni drugi ustrezni material | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
0. | VODOMERNI PRIKLJUČEK
0.1. | ZEMELJSKA DELA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
1 | Zakoličenje osi priključnega cevovoda z odmero mesta priključitve na javni vodovod, ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. |  | m | 219 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na os trase priključnega cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. |  | kom | 262.8 |  | 0
3 | Rezanje asfalta z motorno žago in hlajenje z vodo. |  | m | 16 |  | 0
4 | Rušenje asfalta debeline do 12 cm z nakladanjem na kamion in odvoz na deponijo. Izvajalec mora za ves odpadni material predložiti evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala na za to primerno deponijo. |  | m2 | 12 |  | 0
5 | Strojni in delno ročni izkop jarka za priključni cevovod globine 0 do 2m, širine dna 0,5m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa – naklon brežine jarka do 70°. |  | m3 | 164.25 |  | 0
6 | Ročno planiranje dna jaška s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. |  | m2 | 109.5 |  | 0
7 | Dobava 2x sejanega peska in temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili in zavarovanjem gradbišča s po standardnem Proktorjevem postopku. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. |  | m3 | 10.95 |  | 0
8 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca 30 cm nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani nivileti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material. |  | m3 | 43.8 |  | 0
9 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od f 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. |  | m3 | 109.5 |  | 0
10 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo do 5 km skupaj z nakladanjem na vozilo. |  | m3 | 54.75 |  | 0
11 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. |  | m | 219 |  | 0
12 | Izravnava in valjanje podloge pred asfaltiranjem. |  | m2 | 12 |  | 0
13 | Asfaltbetonski nosilni sloj bitudrobit v debelini 8 cm. |  | m2 | 12 |  | 0
14 | Asfaltbetonski obrabni sloj debeline 4 cm. |  | m2 | 12 |  | 0
15 | Čiščenje terena po končani gradnji in ureditev okolice. |  | m2 | 438 |  | 0
16 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. |  | h | 10 |  | 0
17 | Okrogli preboji v AB stenah in ploščah z diamantno krono premera od 50mm do 150mm za postavitev instalacij (vodovodno instalacijo in fekalno kanalizacijo). Vključno z vsemi pripravljalnimi deli in zaključnimi deli. |  | kom | 3 |  | 0
18 | Tesnenje prebojev v vodomerni jašek in v kotlovnico. |  | kom | 2 |  | 0
19 | Dobava in montaža cestne kape na mestu priključitve na javni vodovod. |  | kom | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža podložnega obroča pod cestno kapo. |  | kom | 1 |  | 0
0.2. | STROJNA DELA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
VODOVODNI MATERIAL
21 | Izvedba priključka za nov vodomer na obstoječi javni vodovod voden ob objektu. Obstoječi vodovod je iz PE d110. Komplet z odrezom, montažo, zaščitnim barvanjem, pritrdilnim, nosilnim, tesnilnim, veznim in zaščitnim materialom. |  | kpl | 1 |  | 0
material za priključek:
- | Elektrovarilna spojka Frialen MB d110 PE 100 SDR 11 |  | kom | 1 |  | 0
- | Kroglični ventil Frialen KHP d110 PE 100 SDR 11 |  | kom | 1 |  | 0
- | Teleskopska palica za kroglični ventil Frialen BS |  | kom | 1 |  | 0
- | Elektrovarilni T kos Frialen T d110 PE 100 SDR 11 |  | kom | 1 |  | 0
material razvoda v terenu:
- | Elektrovarilno koleno Frialen W90° d110 PE 100 SDR 11 |  | kom | 5 |  | 0
- | Elektrovarilno koleno Frialen W90° d63 PE 100 SDR 11 |  | kom | 2 |  | 0
- | Elektrovarilno koleno Frialen W45° d63 PE 100 SDR 11 |  | kom | 2 |  | 0
- | Elektrovarilni T kos Frialen T d110 PE 100 SDR 11 |  | kom | 2 |  | 0
- | Prirobnica Frialen EFL d110/DN100 |  | kom | 2 |  | 0
- | Reducirni kos d100/d63 |  | kom | 1 |  | 0
22 | Dobava in montaža PE cevi tip 2 d 110 kot priključna cev in cev med vodomerom in objektom. |  | m | 138 |  | 0
23 | Dobava in montaža PE cevi tip 2 d 63 kot priključna cev in cev med vodomerom in objektom. |  | m | 81 |  | 0
23 | Dobava in montaža PE cevi tip 2 d 90 kot zaščitna cev pri prečkanju ceste. |  | m | 12 |  | 0
24 | Dobava in montaža PE cevi tip 2 d 150 kot zaščitna cev pri prečkanju ceste. |  | m | 8 |  | 0
25 | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; UX 85/57 za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; UX 90/62 ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi.
Vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z VI tesnilom.
vodomerni jašek:
- | FF 100 l=500 mm |  | kom | 2 |  | 0
- | Čistilni kos DN 100 |  | kom | 1 |  | 0
- | Reducirni kos FFR DN 100x80 |  | kom | 2 |  | 0
- | Kompenzacijski kos DN 80 MDK 80 |  | kom | 1 |  | 0
- | FF 80 l=400 mm |  | kom | 1 |  | 0
- | Elektrovarilna spojka Frialen MB d110 PE 100 SDR 11 |  | kom | 2 |  | 0
- | Prirobnica Frialen EFL d110/DN100 |  | kom | 2 |  | 0
hidrant:
- | FF 80 l=500 mm |  | kom | 2 |  | 0
- | Koleno N DN80 |  | kom | 2 |  | 0
- | FF80, l=400mm |  | kom | 2 |  | 0
- | Nadzemni hidrant 80 |  | kom | 2 |  | 0
26 | Zasun z ročnim kolesom (Euro 20; tip 23) s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki. Dobaviti vključno z nastavljivo vgradbeno garnituro in cestno kapo za zasune hidrantov.
- | DN 80 |  | kom | 2 |  | 0
27 | Zasun z ročnim kolesom (Euro 20; tip 23) s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
- | DN 100 |  | kom | 1 |  | 0
28 | Zasun z ročnim kolesom (Euro 20; tip 23) in izpustno pipo s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
- | DN 100 |  | kom | 1 |  | 0
29 | Podbetoniranje vodovodne armature. |  | kom | 7 |  | 0
30 | Kombinirani vodomer DN80/20 z dajalnikom impulzov (za daljinsko odčitavanje) z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 40,00 m3/h
minim. občutljivost: 0,02 m3/h
dovoljena trajna obrem: 120,00 m3/h
max. pretok (kratkotrajni): 200,00 m3/h
komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| Ustreza proizvod Elster, tip C 4000 DN 80/20 ali drugi enakovradni. |  | kom | 1 |  | 0
31 | Sistem daljinskega odčitavanja za vodomer iz zgornje postavke sestavljen iz:
- | Radijski oddajnik z baterijskim napajanjem za priključitev vodomera oz. dajalnika impulzov s karakteristikami: vhodi za 1, 2 ali 4 merilnike
- | nastavljiva vhodna frekvenca od 2Hz (debounce) do 8Hz (brez debounce)
- | prenos podatkov na zahtevo (prenosnik, ročni terminal (PDA), PC, server)
- | avtomatski alarmi (poškodba kabla, puščanje, nizko stanje baterije, manipulacija...)
- | obratovalna temperatura -20°C to +70°C; (–4° to 158°F )
- | zaščita IP68 (možnost potopa v vodi)
- | teža: od 110 do 160 g
| Ustreza tip WAVEFLOW ali drugi enakovredni. |  | kom | 1 |  | 0
32 | Antikorozijska zaščita fazonskih elementov z ibitolom. |  | kg | 4 |  | 0
- | E 100 |  | kom | 2 |  | 0
- | Čistilni kos DN 100 |  | kom | 1 |  | 0
- | Reducirni kos FFR DN 100x80 |  | kom | 2 |  | 0
- | Kompenzacijski kos DN 100 MDK 100 |  | kom | 1 |  | 0
- | FF DN 100 l=200 mm |  | kom | 1 |  | 0
- | Nepovratna loputa DN 100 |  | kom | 1 |  | 0
vodomer-kotlovnice:
- | Q kos 90° z vrtljivo prirobnico DN 100 |  | kom | 4 |  | 0
- | Q kos 45° z vrtljivo prirobnico DN 100 |  | kom | 1 |  | 0
vodovodni priključek v obstoječem VJ:
- | T kos 100/100 |  | kom | 1 |  | 0
- | Univerzalna spojka DN 100 |  | kom | 2 |  | 0
- | E 100 |  | kom | 1 |  | 0
- | Q kos 90° z vrtljivo prirobnico DN 100 |  | kom | 1 |  | 0
33 | NL cev tip K9 s standardnim spojem po ISO 2531 oziroma DIN 28610 T1 (nodularna litina) na zunanji strani zaščitena z 400g/m2 Zn + Al (85% Zn +15% Al) in z modrim epoksijem, skupaj z gumijastim tesnilnim materialom ter dodatkom 2% dolžina cevi l=6m/kom
| NL DN 100 (vodomerni jašek) |  | m | 2 |  | 0
| NL DN 100 (vodomer - kotlovnica) |  | m | 35 |  | 0
34 | Izvedba priključka za nov vodomer v obstoječem vodomernem jašku. Komplet z odstranitvijo obstoječih elementov in namestitvijo novih, vključno z odrezom, montažo, zaščitnim barvanjem, pritrdilnim, nosilnim, tesnilnim, veznim in zaščitnim materialom. |  | kpl. | 1 |  | 0
35 | Zasun z ročnim kolesom (Euro 20; tip 23) s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
- | DN 100 |  | kom | 1 |  | 0
36 | Zasun z ročnim kolesom (Euro 20; tip 23) in izpustno pipo s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
- | DN 100 |  | kom | 1 |  | 0
37 | Podbetoniranje vodovodne armature. |  | kom | 3 |  | 0
38 | Kombinirani vodomer DN80/20 z dajalnikom impulzov (za daljinsko odčitavanje) z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 40,00 m3/h
minim. občutljivost: 0,02 m3/h
dovoljena trajna obrem: 120,00 m3/h
max. pretok (kratkotrajni): 200,00 m3/h
komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| Ustreza proizvod Elster, tip C 4000 DN 80/20 ali drugi enakovradni. |  | kom | 1 |  | 0
39 | Sistem daljinskega odčitavanja za vodomer iz zgornje postavke sestavljen iz:
- | Radijski oddajnik z baterijskim napajanjem za priključitev vodomera oz. dajalnika impulzov s karakteristikami: vhodi za 1, 2 ali 4 merilnike
- | nastavljiva vhodna frekvenca od 2Hz (debounce) do 8Hz (brez debounce)
- | prenos podatkov na zahtevo (prenosnik, ročni terminal (PDA), PC, server)
- | avtomatski alarmi (poškodba kabla, puščanje, nizko stanje baterije, manipulacija...)
- | obratovalna temperatura -20°C to +70°C; (–4° to 158°F )
- | zaščita IP68 (možnost potopa v vodi)
- | teža: od 110 do 160 g
| Ustreza tip WAVEFLOW ali drugi enakovredni. |  | kom | 1 |  | 0
40 | Antikorozijska zaščita fazonskih elementov z ibitolom. |  | kg | 4 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI PRIKLJUČEK: |  |  |  |  | 0

## Vodovod
|  | ponujeni drugi ustrezni material | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
1. | VODOVODNA INSTALACIJA
1 | Izdelava požarnovarne zaščite preboja skozi stene in stropove, ki predstavljajo meje požarnih sektorjev ali celic v skladu s ŠPV. |  | m2 | 17 |  | 0
Postavka združuje preboje vodovodne, ogrevalne in prezračevalne instalacije.
1.1. | STROJNICA VODOVODNE OPREME
2 | Kroglični navojni ventil primeren za ogrevalno vodo, PN 10, dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 10 |  | kom | 2 |  | 0
3 | Kroglični navojni ventil primeren za vodovodno vodo, PN 10, dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 |  | kom | 4 |  | 0
| DN 32 PN 10 |  | kom | 2 |  | 0
| DN 40 PN 10 |  | kom | 8 |  | 0
4 | Navojna protipovratna loputa, primerna za sanitarno vodo, dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 |  | kom | 1 |  | 0
| DN 32 PN 10 |  | kom | 1 |  | 0
| DN 40 PN 10 |  | kom | 1 |  | 0
5 | Manometer premera 100 mm, do 10 bar, komplet s pritrdilnim, tesnilnim materialom in zapornim elementom DN 10. |  | kom | 1 |  | 0
6 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko dolžine 100 mm. Standardna izvedba. |  | kom | 3 |  | 0
7 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko dolžine 250 mm. Standardna izvedba za akumulatorje. |  | kom | 1 |  | 0
8 | Mehčalna naprava popolnoma avtomatična, krmiljena z volumetrično avtomatiko. Integralna avtomatika z mikroprocesorskim programatorjem in turbinskim pretočnim števcem omogoča optimizacijo porabe soli in vode za regeneracijo, ter prepreči, da bi se proces regeneracija opravil v ne zaželjenem času.
Regeneracija ionske smole se sproži po volumnu proizvedene vode in je popolnoma avtomatizirana. Čas regeneracje je cca 1 uro. Posode s smolami so iz vinilestra ojačanega s steklenimi vlakni. Posoda za sol je iz polietilena odpornega na udarce. Vključno z vsem veznim, tesnilni in pritrdilnim materialom ter priključitvijo na električno in signalno omrežje s pripadajočimi kabli in potrebnim elektro materialom.
|  |  | kom | 1 |  | 0
Zmogljivost mehčanja 5,0 m3/h
Ustreza proizvod NOBEL, tip AS 800 SV ali drugi enakovredni.
9 | Avtomatski samočistilni filter za velike pretoke za navpično montažo na stensko konzolo, komplet z manometrom pred in po filtraciji, pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom za karakteristike:
max. pretok: 32,0 m3/h (dp=0,2bar)
stopnja filtracije: 100 μm
maksimalni tlak: 16 bar
maks. temp. vode: 40°C
|  |  | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod METALIFE, tip EasyMax 2'' ali drugi enakovredni.
10 | Kroglične polnilne, primerna za sanitarno vodo pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 |  | kom | 3 |  | 0
11 | Difuzijsko tesna večplastna cev za sanitarno vodo (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) primerna za stropne razvode, dvižne vode, horizontalne razvode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102.
Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, komplet s fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Dodatno izolirana z izolacijskimi cevaki z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000, samougasljiva, stopnja zadimljenosti s2 po DIN EN 13501.
debelina izolacije 9mm - HSV:
| DN 15 (d 20×2,25) |  | m | 5 |  | 0
| DN 32 (d 40×4,0) |  | m | 5 |  | 0
| DN 40 (d 50×4,5) |  | m | 9 |  | 0
debelina izolacije 20mm - STV in CIR.:
| DN 15 (d 20×2,25) |  | m | 12 |  | 0
debelina izolacije 30mm - STV in CIR.:
| DN 32 (d 40×24,0) |  | m | 14 |  | 0
12 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita energetsko varčna obtočna črpalka (POZ. 10) za cirkulacijo sanitarne vode po objektu nameščena v toplotni postaji za razmere:
Q=1,0 m3/h
p=20 kPa
P=0,0248 kW
U=220 V/50 Hz/1
Energijski razred: A
| Ustreza proizvod Wilo-Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS z regulacijskim modulom 0-10V ali druga enakovredna. |  | kom | 1 |  | 0
Dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli, priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
13 | Pretočna zaprta ekspanzijska membranska posoda za sanitarno vodo (10-70°C) komplet s »flow jet« pretočnim ventilom.
| Ustreza proizvod REFLEX tip REFIX DT 60 (ali druga enakovredna pretočna ekspanzijska posoda). |  | kom | 1 |  | 0
14 | Vzmetni varnostni ventil DN 20, tlak odpiranja 6,0 bar za sanitarno vodo.
| Dobaviti komplet s povezovalno kapilarno cevjo, pritrdilnim spojnim in tesnilnim materialom. |  | kom | 1 |  | 0
15 | Bojler za sanitarno toplo vodo V=450 L v izvedbi TČ, moči 3,83kW iz pločevine, emajliran po DIN 4753, z vgrajeno Mg-anodo, pokončne izvedbe, delovni tlak 10 bar, toplotno izoliran s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K debeline min. 10 cm, komplet z vsemi cevnimi priključki (glej sheme), z nastavkom za temperaturna tipala, manometer, termometer, ... Grelnik STV je opremljen s prenosnikom toplote površine 1,6+0,8m2 in električnim grelcem moči 2x2kW.
Grelnik se dobavi s temperaturnim tipalom, ki je priključeno na avtomatiko toplotne postaje v pritličju.
Dobaviti komplet z električnimi kabli in vsem potrebnim elektromaterialom za priključitev grelnika STV na električno in signalno omrežje.
|  |  | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod KRONOTERM, tip WP4 LF-502 ali drugi enakovredni.
1.2. | SISTEM MTCV-C
16 | Kroglični navojni ventil primeren za sanitarno vodo, PN 10, dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Montirani na odcepe posameznih kopalnic in cirkulacijskih odcepih.
| DN 15 PN 10 |  | kom | 12 |  | 0
17 | Modularni termostatski regulacijski ventil za cirkulacijo tople sanitarne vode. Uporablja se pri obtočnih toplovodnih sistemih.
Omogoča programsko vodeno termično dizinfekcijo in toplotno izravnavo toplovodnih sistemov v območju med 40 in 60 °C in hidravlično uravnovešenje.
Dobaviti komplet s pogonom, kabelskim tipalom, vsem tesnilnim, pritrdilnim in nosilnim materialom ter kabelsko povezavo in vsem potrebnim elektro materialom.
- | MTCV-A DN 15 (pogon TWA-A/NC in kabelskim tipalom ESMB-12) |  | kom | 6 |  | 0
- | CCR 2 - Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo vode in zapis temperatur. |  | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss MTCV verzija C ali drugi enakovredni sistem.
18 | Navojna protipovratna loputa, primerna za sanitarno vodo, dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 |  | kom | 6 |  | 0
1.3. | VODOVODNA INSTALACIJA PO OBJEKTU
19 | Zidna hidrantna omarica tip »EURO« dimenzije 740×840×250 mm (levi priključek) za montažo na steno, z zapornim ventilom DN 25, gumijasto cevjo dolžine 30 m navito na kolut, ročnikom z zasunom DN 25 in brizgalno šobo. Vse komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  | kpl | 2 |  | 0
20 | Gasilni aparati na univerzalni prah ABC z vsebnostjo 6 kg, tip S6, za montažo na steno komplet s pločevinasto omarico, pritrditveno konzolo in pritrdilnim materialom. |  | kom | 5 |  | 0
21 | Gasilni aparati na univerzalni prah ABC z vsebnostjo 12 kg, tip S6, za montažo na steno komplet s pločevinasto omarico, pritrditveno konzolo in pritrdilnim materialom. |  | kom | 1 |  | 0
22 | Gasilni aparati na CO2 z vsebnostjo 5 kg, tip CO2 5 za montažo na steno komplet s pločevinasto omarico, pritrditveno konzolo in pritrdilnim materialom. |  | kom | 2 |  | 0
23 | Jeklene srednjetežke pocinkane navojne cevi iz jeklenih pocinkanih cevi v skladu z EN 10255, (srednje težke in težke vrste), z vroče cinkano oblogo po standardu EN 10240 s prevleko kakovosti A.1. Oblikovni kosi (fazoni) iz vroče pocinkane temprane litine, ki se običajno uporabljajo za spajanje morajo biti izdelani po standardu EN 10242 za razvod sanitarne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline 13 mm, koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Instalacija vodena v tlaku in steni
| DN 15 |  | m | 12 |  | 0
| DN 25 |  | m | 24 |  | 0
| DN 50 |  | m | 4 |  | 0
24 | Difuzijsko tesna večplastna cev za sanitarno vodo (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) primerna za stropne razvode, dvižne vode, horizontalne razvode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102.
Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, komplet s fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Dodatno izolirana z izolacijskimi cevaki z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000, samougasljiva, stopnja zadimljenosti s2 po DIN EN 13501.
debelina izolacije 13 mm - HSV:
| DN 15 (d 20×2,25) |  | m | 178 |  | 0
| DN 20 (d 25×2,5) |  | m | 74 |  | 0
| DN 25 (d 32×3,0) |  | m | 34 |  | 0
| DN 32 (d 40×4,0) |  | m | 28 |  | 0
| DN 40 (d 50×4,5) |  | m | 24 |  | 0
debelina izolacije 20 mm - - STV in CIR.:
| DN 15 (d 20×2,25) |  | m | 274 |  | 0
| DN 20 (d 25×2,5) |  | m | 153 |  | 0
debelina izolacije 30 mm - - STV in CIR.:
| DN 25 (d 32×3,0) |  | m | 29 |  | 0
| DN 32 (d 40×4,0) |  | m | 6 |  | 0
25 | Kroglični navojni ventil primeren za vodovodno vodo, PN 10, dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 |  | kom | 1 |  | 0
| DN 20 PN 10 |  | kom | 6 |  | 0
| DN 25 PN 10 |  | kom | 3 |  | 0
26 | Pločevinasta INOX omarica vgrajena v notranjo steno zunanjega stranišča, dimenzije 300x300x120mm (ŠxVxG) z vgrajenim krogličnim ventilom DN 15 z izpustom za praznjenje vodovodne instalacije pitnika v zimskem času.
| Dobaviti v kompletu z vsem pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom. |  | kpl | 2 |  | 0
1.4. | SANITARNI ELEMENTI
27 | Kompleten otroški stenski umivalnik (vgradna višina 50cm) sestoječ iz:
- | konzolni otroški umivalnik, bele barve, višina montaže (rob umivalnika) je 50 cm nad tlemi za otroke iz prvega starostnega obdobja, kot na primer Florakids, tip Laufen
- | kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
- | kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto
- | kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne baterije DN 15 za umivalnike za otroke, kot na primer Hansgrohe Focus
- | montažni instalacijski element za vgradnjo v suhomontažni zid ali predstensko konstrukcijo obloženo z mavčno kartonastimi ploščami, je samonosilen, protikorozijsko zaščiten, z višinsko nastavljivima opornima nogicama, z odvodnim kolenom d50 mm in sifonskim tesnilom 44/32mm, z višinsko nastavljivo ploščo z armaturnimi priključki 1/2'' in zvočno ter toplotno zaščito, z navojnimi palicami in maticami M10 za pritrditev keramike, s pritrdilnim materialom
- | termostatski mešalni kotni ventil z možnostjo nastavitve temperature vode komplet s priključkom za hladno vodo, kot na primer Hansgrohe 15346000
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama, z zaščito za preprečevanje nepooblaščenega rokovanja, kot na primer Hansgrohe
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material |  | kpl | 8 |  | 0
28 | Kompleten otroški stenski umivalnik (vgradna višina 60cm) sestoječ iz:
- | konzolni otroški umivalnik, bele barve, višina montaže (rob umivalnika) je 60 cm nad tlemi za otroke iz drugega starostnega obdobja, kot na primer Florakids, tip Laufen
- | kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
- | kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto
- | kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne baterije DN 15 za umivalnike za otroke, kot na primer Hansgrohe Focus
- | montažni instalacijski element za vgradnjo v suhomontažni zid ali predstensko konstrukcijo obloženo z mavčno kartonastimi ploščami, je samonosilen, protikorozijsko zaščiten, z višinsko nastavljivima opornima nogicama, z odvodnim kolenom d50 mm in sifonskim tesnilom 44/32mm, z višinsko nastavljivo ploščo z armaturnimi priključki 1/2'' in zvočno ter toplotno zaščito, z navojnimi palicami in maticami M10 za pritrditev keramike, s pritrdilnim materialom
- | termostatski mešalni kotni ventil z možnostjo nastavitve temperature vode komplet s priključkom za hladno vodo, kot na primer Hansgrohe 15346000
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama, z zaščito za preprečevanje nepooblaščenega rokovanja, kot na primer Hansgrohe
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material |  | kpl | 6 |  | 0
28 | Kompleten stenski umivalnik za odrasle (vgradna višina 85cm) s termostatskim kotnim ventilom sestoječ iz:
- | konzolni umivalnik, bele barve, višina montaže (rob umivalnika) je 85 cm nad tlemi, kot na primer Florakids, tip Laufen
- | kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
- | kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto
- | kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne baterije DN 15 za umivalnike za otroke, kot na primer Hansgrohe Focus
- | montažni instalacijski element za vgradnjo v suhomontažni zid ali predstensko konstrukcijo obloženo z mavčno kartonastimi ploščami, je samonosilen, protikorozijsko zaščiten, z višinsko nastavljivima opornima nogicama, z odvodnim kolenom d50 mm in sifonskim tesnilom 44/32mm, z višinsko nastavljivo ploščo z armaturnimi priključki 1/2'' in zvočno ter toplotno zaščito, z navojnimi palicami in maticami M10 za pritrditev keramike, s pritrdilnim materialom
- | termostatski mešalni kotni ventil z možnostjo nastavitve temperature vode komplet s priključkom za hladno vodo, kot na primer Hansgrohe 15346000
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama, z zaščito za preprečevanje nepooblaščenega rokovanja, kot na primer Hansgrohe
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material |  | kpl | 9 |  | 0
29 | Kompleten stenski umivalnik za odrasle (vgradna višina 85cm) sestoječ iz:
- | konzolni umivalnik, bele barve, višina montaže (rob umivalnika) je 85 cm nad tlemi, kot na primer Florakids, tip Laufen
- | kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
- | kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto
- | kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne baterije DN 15 za umivalnike za otroke, kot na primer Hansgrohe Focus
- | montažni instalacijski element za vgradnjo v suhomontažni zid ali predstensko konstrukcijo obloženo z mavčno kartonastimi ploščami, je samonosilen, protikorozijsko zaščiten, z višinsko nastavljivima opornima nogicama, z odvodnim kolenom d50 mm in sifonskim tesnilom 44/32mm, z višinsko nastavljivo ploščo z armaturnimi priključki 1/2'' in zvočno ter toplotno zaščito, z navojnimi palicami in maticami M10 za pritrditev keramike, s pritrdilnim materialom
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama, z zaščito za preprečevanje nepooblaščenega rokovanja, kot na primer Hansgrohe
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material |  | kpl | 6 |  | 0
30 | Kompletno konzolno otroško stranišče sestoječe iz:
- | višina aktivacijske tipke prilagojena otrokom
- | konzolne školjke iz bele sanitarne keramike z zidnim (zadnjim) iztokom DN 110, višina montaže je 35 cm nad tlemi za otroke, kot na primer Florakids, tip Laufen
- | sedežne deske in pokrova wc školjke iz zgornje vrstice (sestavni del školjke)
- | podometnega izplakovalnega kotlička Duofix (št. art. 111.247.00.1) proizvod Geberit (ali drugi ustrezni) z regulacijskim ventilom DN 15/10, fazonskim kosom (kolenom) za odtok in aktivirno tipko (Ustreza proizvod, GEBERIT Kappa)
- | montažni instalacijski element za vgradnjo v suhomontažni zid ali predstensko konstrukcijo obloženo z mavčno kartonastimi ploščami, je samonosilen, protikorozijsko zaščiten, z višinsko nastavljivima opornima nogicama, z odvodnim kolenom d50 mm in sifonskim tesnilom 44/32mm, z višinsko nastavljivo ploščo z armaturnimi priključki 1/2'' in zvočno ter toplotno zaščito, z navojnimi palicami in maticami M10 za pritrditev keramike, s pritrdilnim materialom
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | vključno ves tesnilni, nosilni in pritrdilni material
- | nosilec za wc papir
- | metlica za wc |  | kpl | 14 |  | 0
31 | Kompletno konzolno stranišče sestoječe iz:
- | konzolne školjke iz bele sanitarne keramike z zidnim (zadnjim) iztokom DN 110, kot na primer Dolomite, tip Perla
- | sedežne deske in pokrova wc školjke iz zgornje vrstice (sestavni del školjke)
- | podometnega izplakovalnega kotlička Duofix (št. art. 111.247.00.1) proizvod Geberit (ali drugi ustrezni) z regulacijskim ventilom DN 15/10, fazonskim kosom (kolenom) za odtok in aktivirno tipko (Ustreza proizvod, GEBERIT Kappa)
- | montažni instalacijski element za vgradnjo v suhomontažni zid ali predstensko konstrukcijo obloženo z mavčno kartonastimi ploščami, je samonosilen, protikorozijsko zaščiten, z višinsko nastavljivima opornima nogicama, z odvodnim kolenom d50 mm in sifonskim tesnilom 44/32mm, z višinsko nastavljivo ploščo z armaturnimi priključki 1/2'' in zvočno ter toplotno zaščito, z navojnimi palicami in maticami M10 za pritrditev keramike, s pritrdilnim materialom
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | vključno ves tesnilni, nosilni in pritrdilni material
- | nosilec za wc papir
- | metlica za wc |  | kpl | 5 |  | 0
32 | Kompletni otroški pisoar sestavljen iz:
- | stenske pisoarne školjke iz bele sanitarne keramike, višina montaže (spodnji rob pisoarja) je 40 cm nad tlemi, kot na primer Armitage Shanks, tip Sanura S6105A2F
- | krmilna elektronika za pisoar, IR, 230V, komplet z vgradnim setom s kotnim ventilom, magnetnim ventilom, pokrivne plošče, možnost nastavitve časa iztoka
- | podometnega izplakovalnika s kotnim regulacijskim ventilom dim. DN 15, elektronske enote izplakovalnega ventila z infrardečim oddajnikom in podometnim sprejemnkom
- | montažni instalacijski element za vgradnjo v suhomontažni zid ali predstensko konstrukcijo obloženo z mavčno kartonastimi ploščami, je samonosilen, protikorozijsko zaščiten, z višinsko nastavljivima opornima nogicama, z odvodnim kolenom d50 mm in sifonskim tesnilom 44/32mm, z višinsko nastavljivo ploščo z armaturnimi priključki 1/2'' in zvočno ter toplotno zaščito, z navojnimi palicami in maticami M10 za pritrditev keramike, s pritrdilnim materialom
- | podometnega sesalnega sifona DN 50 primernega za izbrani tip pisoarja
- | konzola za priključitev v montažno steno
- | vključno ves tesnilni, nosilnega in pritrdilni material |  | kpl | 4 |  | 0
33 | Kompletni pisoar sestavljen iz:
- | stenske pisoarne školjke iz bele sanitarne keramike, standardna višina montaže za odrasle, kot na primer Armitage Shanks, tip Sanura S6105A2F
- | krmilna elektronika za pisoar, IR, 230V, komplet z vgradnim setom s kotnim ventilom, magnetnim ventilom, pokrivne plošče, možnost nastavitve časa iztoka
- | podometnega izplakovalnika s kotnim regulacijskim ventilom dim. DN 15, elektronske enote izplakovalnega ventila z infrardečim oddajnikom in podometnim sprejemnkom
- | montažni instalacijski element za vgradnjo v suhomontažni zid ali predstensko konstrukcijo obloženo z mavčno kartonastimi ploščami, je samonosilen, protikorozijsko zaščiten, z višinsko nastavljivima opornima nogicama, z odvodnim kolenom d50 mm in sifonskim tesnilom 44/32mm, z višinsko nastavljivo ploščo z armaturnimi priključki 1/2'' in zvočno ter toplotno zaščito, z navojnimi palicami in maticami M10 za pritrditev keramike, s pritrdilnim materialom
- | podometnega sesalnega sifona DN 50 primernega za izbrani tip pisoarja
- | konzola za priključitev v montažno steno
- | vključno ves tesnilni, nosilnega in pritrdilni material |  | kpl | 1 |  | 0
33 | Izlivnik - trokadero sestoječ iz:
- | školjke iz bele sanitarne keramike s spodnjim iztokom DN 110
- | zidne kromirane medeninaste enoročne mešalne baterije DN 15 za trokadero z dolgim izpustom in ročnim tušem z držalom
- | izplakovalnega ventila s kromirano izplakovalno cevjo
- | kromirane rešetke
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom |  | kpl | 6 |  | 0
34 | Kopalna kad v sanitarijah igralnic sestoječa iz:
- | nedrseče akrilne kadi dim. 1000x600 mm, komplet z odtočnim ventilom s sifonom, rob kadi na višini 85 cm
- | zidne kromirane medeninaste termostatske mešalne baterije za kad s prednastavitvijo in omejitvijo max. temperature vode, fleksibilno cevjo, izpustom in ročnim tušem z držalom kot npr. Hansgrohe Ecostat 1001 SL Thermostatic Bath
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
- | 2 kom kljukica za brisačo |  | kpl | 4 |  | 0
35 | Armatura za enodelno/dvodelno pomivalno korito v kuhinji in pralnici vrtca sestoječa iz:
- | kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne baterije DN 15
- | kromiranega odtočnega ventila DN 32 s čepom na verižici in držalom
- | PVC sifona DN 40/50 "S" oblike z obvezno cevjo in rozeto skupaj s priključkom za odtok pomivalnega stroja
- | enodelne PVC odtočne garniture DN 40
- | dveh regulacijskih ventilov DN 15 z rozetama in veznima cevkama
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material |  | kpl | 4 |  | 0
36 | Kromirani iztočni ventil DN 15 mm z nastavkom za gumijasto cev za uporabo pri zalivanju in igralih skupaj z enojnim PF baterijskim priključkom za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo ter nosilno ploščo za pritrditev enega baterijskega priključka. Vključno ves tesnilni in pritrdilni material. |  | kpl | 1 |  | 0
37 | Kromirani iztočni ventil DN 15 mm na terasi za pitnik skupaj z enojnim PF baterijskim priključkom za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo ter nosilno ploščo za pritrditev enega baterijskega priključka. Vključno ves tesnilni in pritrdilni material. |  | kpl | 1 |  | 0
38 | Kromirani iztočni ventil DN 20 mm za razne kuhinjske aparate, pomivalne stroje in pralne stroje skupaj z enojnim PF baterijskim priključkom za Alumplast cevi 20/25-3/4’’ za montažo na nosilno ploščo ter nosilno ploščo za pritrditev enega baterijskega priključka. Vključno ves tesnilni in pritrdilni material |  | kpl | 2 |  | 0
39 | Kompletne sanitarije za invalide sestoječe iz: • školjke iz bele sanitarne keramike proizvod Dolomite, ATLANTIS, tip J3517 s stenskim iztokom, komlet z podometnim izplakovalnim kotličkom, sedežno desko ter fazoni za priključitev na stenski iztok • kotni regulacijski ventil DN 15/10 s pregibno cevjo • preklopnega držala tip proizvod Dolomite, tip J2060 (montirano poleg WC školjke) • zidnega držala L=61 cm, proizvod Dolomite, tip J2019 (montirano na zid poleg WC školjke) • enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo • nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka • vključno ves tesnilni in pritrdilni material • konzola za priključitev v mavčno steno |  | kpl | 1 |  | 0
1.5. | ODTOKI - FEKALNA KANALIZACIJA
40 | PP odtočna cev primerna za spajanje z natičnimi spojkami z gumijastim tesnilom, za horizontalno montažo komplet s fazoni, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom.
| ø 40 |  | m | 31 |  | 0
| ø 50 |  | m | 52 |  | 0
| ø 75 |  | m | 2 |  | 0
| ø 110 |  | m | 16 |  | 0
41 | PP nizkošumna odtočna cev primerna za spajanje z natičnimi spojkami z gumijastim tesnilom, za vertikalno montažo komplet s fazoni, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom.
| ø 110 |  | m | 24 |  | 0
42 | Strešna kapa skupaj z obrobo za oddušno cev opremljena z avtomatskim protismradnim ventilom.
| ø 110 |  | kom | 2 |  | 0
kot npr. tip DH, proizvod Pichler
43 | Priključitev nizkošumne vertikalne cevi do ø 110 na talno kanalizacijo v tlaku pritličja. Vključno s prehodnim kosom, veznim, pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom. |  | kpl | 22 |  | 0
44 | PP odtočna cev za odtok kondenza primerna za spajanje z natičnimi spojkami z gumijastim tesnilom, za horizontalno montažo komplet s fazoni, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom.
| ø 32 |  | m | 15 |  | 0
| ø 40 |  | m | 20 |  | 0
45 | Požarne manšete za požarno zaščito fekalne kanalizacije, ki poteka horizontalno ali vertikalno v instalacijski jašek. V kompletu dobaviti objemni trak za različne premere cevi, pritrdilne spojke, klinasti zidni vložek in navojno palico z matico.
| Ustreza proizvod PROMAT, model Promastop UniCollar ali drugi enakovredni. |  | kom | 3 |  | 0
1.6. | OSTALO
46 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. |  | kom | 35 |  | 0
47 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil |  | kg | 120 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  |  | 0
Note on B95: NOMBIRO: popravljeno (upoštevan model s TČ) ( več podatkov http://kronoterm.com/wp-content/uploads/2016/10/tehnicni_list_smax.pdf )

## Ogrevanje
|  | ponujeni drugi ustrezni material | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
2. | OGREVANJE
2.1. | TALNO OGREVANJE IN OGREVANJE KOPALNIC
1 | Podometni razdelilnik (Pritličje 1) iz nerjavečega jekla z merilci pretoka tip Vario S ST FM 595mm s 9-mi odcepi za talno gretje
- | podometno omarico UPONOR, tip Vario PT dim. 785x820-910x120-180 mm
- | odvodnim razdelilnikom DN 25 z ventili za montažo elektrotermičnih pogonov za posamezne veje
- | dovodnim razdelilnikom DN 25 z dušilniki pretoka z merilniki za regulacijo pretoka za posamezne veje
- | termometrom na dovodu in odvodu
- | manometrom
- | 2 kom avtomatskim odzračevalnim ventilom
- | polnilno pipo
- | 9 kom elektrotermični pogoni 230 V
- | 2 kom krogelno pipo DN 25
- | cevnimi spojkami za cevi 17×2,0
- | nosilcem razdelilnika.
| Ustreza proizvod UPONOR ali drugi enakovredni tip. |  | kom | 1 |  | 0
2 | Podometni razdelilnik (Pritličje 2) iz nerjavečega jekla z merilci pretoka tip Vario S ST FM 645mm z 11-mi odcepi za talno gretje:
- | podometno omarico UPONOR, tip Vario PT dim. 950x820-910x120-180 mm
- | odvodnim razdelilnikom DN 25 z ventili za montažo elektrotermičnih pogonov za posamezne veje
- | dovodnim razdelilnikom DN 25 z dušilniki pretoka z merilniki za regulacijo pretoka za posamezne veje
- | termometrom na dovodu in odvodu
- | manometrom
- | 2 kom avtomatskim odzračevalnim ventilom
- | polnilno pipo
- | 11 kom elektrotermični pogoni 230 V
- | 2 kom krogelno pipo DN 25
- | cevnimi spojkami za cevi 17×2,0
- | nosilcem razdelilnika.
| Ustreza proizvod UPONOR ali drugi enakovredni tip. |  | kom | 1 |  | 0
3 | Podometni razdelilnik (Pritličje 3) iz nerjavečega jekla z merilci pretoka tip Vario S ST FM 495mm z 8-mi odcepi za talno gretje:
- | podometno omarico UPONOR, tip Vario PT dim. 710x820-910x120-180 mm
- | odvodnim razdelilnikom DN 25 z ventili za montažo elektrotermičnih pogonov za posamezne veje
- | dovodnim razdelilnikom DN 25 z dušilniki pretoka z merilniki za regulacijo pretoka za posamezne veje
- | termometrom na dovodu in odvodu
- | manometrom
- | 2 kom avtomatskim odzračevalnim ventilom
- | polnilno pipo
- | 8 kom elektrotermični pogoni 230 V
- | 2 kom krogelno pipo DN 25
- | cevnimi spojkami za cevi 17×2,0
- | nosilcem razdelilnika.
| Ustreza proizvod UPONOR ali drugi enakovredni tip. |  | kom | 1 |  | 0
4 | Podometni razdelilnik (Pritličje 4) iz nerjavečega jekla z merilci pretoka tip Vario S ST FM 595mm s 9-mi odcepi za talno gretje
- | podometno omarico UPONOR, tip Vario PT dim. 785x820-910x120-180 mm
- | odvodnim razdelilnikom DN 25 z ventili za montažo elektrotermičnih pogonov za posamezne veje
- | dovodnim razdelilnikom DN 25 z dušilniki pretoka z merilniki za regulacijo pretoka za posamezne veje
- | termometrom na dovodu in odvodu
- | manometrom
- | 2 kom avtomatskim odzračevalnim ventilom
- | polnilno pipo
- | 9 kom elektrotermični pogoni 230 V
- | 2 kom krogelno pipo DN 25
- | cevnimi spojkami za cevi 17×2,0
- | nosilcem razdelilnika.
| Ustreza proizvod UPONOR ali drugi enakovredni tip. |  | kom | 1 |  | 0
5 | Podometni razdelilnik (Pritličje 5) iz nerjavečega jekla z merilci pretoka tip Vario S ST FM 645mm z 11-mi odcepi za talno gretje:
- | podometno omarico UPONOR, tip Vario PT dim. 950x820-910x120-180 mm
- | odvodnim razdelilnikom DN 25 z ventili za montažo elektrotermičnih pogonov za posamezne veje
- | dovodnim razdelilnikom DN 25 z dušilniki pretoka z merilniki za regulacijo pretoka za posamezne veje
- | termometrom na dovodu in odvodu
- | manometrom
- | 2 kom avtomatskim odzračevalnim ventilom
- | polnilno pipo
- | 11 kom elektrotermični pogoni 230 V
- | 2 kom krogelno pipo DN 25
- | cevnimi spojkami za cevi 17×2,0
- | nosilcem razdelilnika.
| Ustreza proizvod UPONOR ali drugi enakovredni tip. |  | kom | 1 |  | 0
6 | Podometni razdelilnik (Nadstropje) iz nerjavečega jekla z merilci pretoka tip Vario S ST FM 495mm z 8-mi odcepi za talno gretje:
- | podometno omarico UPONOR, tip Vario PT dim. 710x820-910x120-180 mm
- | odvodnim razdelilnikom DN 25 z ventili za montažo elektrotermičnih pogonov za posamezne veje
- | dovodnim razdelilnikom DN 25 z dušilniki pretoka z merilniki za regulacijo pretoka za posamezne veje
- | termometrom na dovodu in odvodu
- | manometrom
- | 2 kom avtomatskim odzračevalnim ventilom
- | polnilno pipo
- | 8 kom elektrotermični pogoni 230 V
- | 2 kom krogelno pipo DN 25
- | cevnimi spojkami za cevi 17×2,0
- | nosilcem razdelilnika.
| Ustreza proizvod UPONOR ali drugi enakovredni tip. |  | kom | 1 |  | 0
7 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) z zunanjim zaščitnim ovojem, izolirana, dobavljiva v kolutu ali palicah primerna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri ogrevanju. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102.
Maksimalna temperatura: 95°C,
maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C,
testirana odpornost proti pretrganju: 50 let,
varnostni faktor 1,5,
komplet fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
Ustreza proizvod UPONOR, tip MLCP
debelina toplotne izolacije 19mm
| DN 15 (d 20×2,25) |  | m | 46 |  | 0
| DN 20 (d 20×2,5) |  | m | 8 |  | 0
| DN 25 (d 32×3,0) |  | m | 106 |  | 0
| DN 32 (d 40×4,0) |  | m | 39 |  | 0
| DN 40 (d 50×4,5) |  | m | 52 |  | 0
| DN 50 (d 63×6,0) |  | m | 37 |  | 0
8 | Uponor eval PE-Xa Q&E cevi za talno ogrevanje v kolutih Cev izdelana iz zamreženega polietilena (PE-Xa) z uporabo postopka Engel, ustreza standardu EN ISO 15875 Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen. Vsebuje difuzijski zaščitni sloj, ki je izdelan iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) v skladu s standardom DIN 4726, za preprečevanje korozije sistemskih elementov. Ta sloj je bil posebej razvit za kombinacijo z Uponor Q&E fitingi. Klasifikacija servisnih pogojev (vključno s tipičnimi področji uporabe): Razred uporabe 4 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji. Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 95°C, načrtovan tlak 6 barov. Razred uporabe 5 - visoko-temperaturni radiatorji. Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 95°C, načrtovan tlak 6 barov.
| 16×2,0 mm |  | m | 4890 |  | 0
Ustreza tip Uponor eval PE-Xa Q&E ali drugi enakovredni.
9 | Profilirane izolacijske plošče za vgradnjo cevi dimenzije 14-17 mm s toplotno in zvočno izolacijo.Izdelana iz ekspandiranega polistirena, ki je prekrit s črno polistirensko folijo skladno s standardom DIN EN 13163.Primerno za zvišane obremenitve do 5.0 kN/m².Toplotna prehodnost pri prehodu toplote: 0,75m²K/W. Razmak med cevmi:10, 15, 20, 25, 30 cm. Dimenzija plošče 1,45m x 0,85m x 0,33m
| Ustreza tip UPONOR ND 30-2 ali drug enakovredni |  | m² | 927 |  | 0
10 | Obrobni trak iz polietilena z lepilnim trakom, brez FCKW, ca. 10mm debeline, 130mm višine, lepilni trak spodaj, enostavno polaganje v kotih - 3xlomljen/tekoči meter. Uporaba pri tekočih estrihih. |  | m | 715 |  | 0
11 | Plastifikator (aditiv) za cementni estrih
| UPONOR VD 450 (cca. 0,20l/m²) |  | l | 203.94 |  | 0
12 | Zaščitna cev 20 mm premera, izdelana iz PE-LD, dolžine L=300 mm, namenjena za zaščito cevi do dimenzije 20 mm pri prehodih skozi razmejitveni profil. |  | kom | 280 |  | 0
13 | Razmejitveni profil 100x10, samolepilni nosilni profil izdelan iz trdega PVC-ja s trakom iz polietilenske pene debeline 10 mm. Namenjeno za zanesljivo ločevanje odsekov estriha (npr. pri vratih) in za absorbiranje raztezanja estriha. Višina: 100mm; debelina materiala: 10mm; dolžina: 2m |  | kom | 35 |  | 0
14 | Regulacija temperature v prostorih sestavljena iz:
prostorskega termostata (6-30°C) za montažo na steno, primeren za ogrevanje. Skupaj s kabelsko povezavo med termostati in razdelilnimi omaricami.
| Alternativno termostati v sklopu opreme elektro instalacije (stikala, vtičnice,..) oz. v sklopu izbrane hišne krmilne centrale - pred izvedbo preveriti z investitorjem izgled termostatov. |  | kom | 17 |  | 0
15 | Kopalniški radiator (35/30/24°C) komplet s termostatskim ventilom, termostatsko glavo s konzolami in odzračevalnim ventilom.
| 1800x900 |  | kom | 3 |  | 0
Ustreza tip DION-VM proizvod Vogel&Noot ali drugi ustrezni.
2.2. | TOPLOTNA POSTAJA
16 | Predizolirana dvojna PE-X ogrevalna cev za dovod in povratek ogrevalne vode od obstoječe toplotne postaje v šoli do nove toplotne postaje v vrtcu.. Cev primerna za polaganje v teren, zunanji premer cevi 200mm, max. tlak 10 bar, max. temperatura 95°C.
Proizvod UPONOR, tip ThermoTwin ali druga enakovredna. Dobaviti skupaj s fitingi, spojnimi kosi, prehodnimi kosi, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
| 2x DN 50 (2x63x5,8/200) |  | m | 95 |  | 0
17 | Prehodni kos, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| PE d63/DN 50 |  | kom | 4 |  | 0
18 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline ENAKE NOTRANJEMU PREMERU CEVI, koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Instalacija vodena v kotlovnici.
| DN 20 |  | m | 6 |  | 0
| DN 25 |  | m | 12 |  | 0
| DN 50 |  | m | 10 |  | 0
19 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 10 |  | kom | 1 |  | 0
| DN 50 PN 10 |  | kom | 2 |  | 0
20 | Navojni balansirni ventil za ogrevalno vodo s funkcijo zapiranja in prednastavitve. Dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Danfoss, tip MSV-BD (ali drugi ustrezni), dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 10 (kvs=9,5,0) |  | kom | 1 |  | 0
| DN 50 PN 10 (kvs=40,0) |  | kom | 3 |  | 0
21 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 |  | kom | 8 |  | 0
22 | Navojne krogelne pipe skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 PN 10 |  | kom | 2 |  | 0
| DN 25 PN 10 |  | kom | 5 |  | 0
| DN 50 PN 10 |  | kom | 6 |  | 0
23 | Navojna protipovratna loputa skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 10 |  | kom | 1 |  | 0
| DN 50 PN 10 |  | kom | 2 |  | 0
24 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko dolžine 100 mm. |  | kom | 8 |  | 0
25 | Manometer premera 100 mm, do 6 bar, komplet s pritrdilnim, tesnilnim materialom in zapornim elementom DN 10. |  | kom | 2 |  | 0
26 | Zaprta ekspanzijska posoda toplotne črpalke iz zgornje postavke izvedbe po EN 12828 in odobreno po EU 97/23/EC (tlačne naprave).
koristni volumen 80 l
priključek DN 25
| Ustreza proizvod Reflex, tip NG 80 (ali drugi enakovredni) – max. delovni tlak 6 bar, tlak odpiranja VV 3,0 bar. |  | kom | 1 |  | 0
27 | Servisni ventil za ekspanzijsko posodo (brez ročice) z izpustno pipico za nastavkom za gumi cev komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 10 |  | kom | 1 |  | 0
28 | Vzmetni varnostni ventil DN 20, tlak odpiranja 3,0 bar komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom |  | kom | 1 |  | 0
29 | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom in kroglično pipo DN 10.
Pobarvan s temeljno in belo barvo in izoliran s toplotno izolacijo debeline 80 mm.
| Dobaviti komplet s povezovalno kapilarno cevjo, pritrdilnim spojnim in tesnilnim materialom. |  | kom | 8 |  | 0
30 | Ultrazvočni toplotni števec (TČ):
ultrazvočni toplotni števec z 8 mestnim LC prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim volumskim delom za pretoke do qp 3,5 m3/h, baterijo za 12 let, temperaturnimi tipali Pt 100.
Komplet s povezovalnimi kabli in vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom za povezavo na signalno omrežje in testom delovanja.
| Ustreza proizvod Allmess, tip CF Echo II DN 40 PN 16 (predviden pretok 14,9 m3/h) ali drugi enakovredni. |  | kom | 1 |  | 0
OPOMBA:
Skupaj s kalorimetrom dobaviti ustrezne dodatke za povezovanje v sistem za daljinsko odčitavanje, ki temelji na M-Bus protokolu.
31 | Razdelilnik ogrevalne vode za dovod ogrevalne vode ogrevalnih vej objekta, izoliran s toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline min. 15 cm zaščitena z Al pločevino. Razdelilnik DN 65 s priključki: - 2x DN 25 - 1x DN 20 - 1x DN 15 na spodnjem delu za izpustno pipo - 1x DN 10 za manometer
| Skupaj z razdelilnikom dobaviti konzole za pritrditev razdelilnika na tlak ali steno prostora in pritrdilni, spojni ter vezni material. |  | kom | 1 |  | 0
32 | Razdelilnik ogrevalne vode za povratek ogrevalne vode ogrevalnih vej objekta, izoliran s toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline min. 15 cm zaščitena z Al pločevino. Razdelilnik DN 65 s priključki: - 2x DN 25 - 1x DN 20 - 1x DN 15 na spodnjem delu za izpustno pipo
| Skupaj z razdelilnikom dobaviti konzole za pritrditev razdelilnika na tlak prostora in pritrdilni, spojni ter vezni material. |  | kom | 1 |  | 0
33 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za cirkulacijo ogrevalne vode talnega ogrevanjan nameščena v toplotni postaji za razmere:
POZ Č1
Q=4,0 m3/h
p=70 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Ustreza proizvod Wilo, tip Wilo-Stratos 25/1-10 CAN PN 10 z regulacijskim modulom 0-10V ali druga enakovredna. |  | kom | 1 |  | 0
Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
34 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za cirkulacijo ogrevalne vode med toplotno postajo in spiralo v akumulatorju STV nameščena v toplotni postaji za razmere:
POZ Č2
Q=0,77 m3/h
p=35 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Ustreza proizvod Wilo, tip Wilo-Stratos PICO 25/1-6 130 PN 10 z regulacijskim modulom 0-10V ali druga enakovredna. |  | kom | 1 |  | 0
Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
35 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za cirkulacijo ogrevalne vode med toplotno postajo šole in toplotno postajo v vrtcu nameščena v toplotni postaji za razmere:
POZ Č3
Q=2,80 m3/h
p=55 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Ustreza proizvod Wilo, tip Wilo-Stratos 30/1-8 CAN PN 10 z regulacijskim modulom 0-10V ali druga enakovredna. |  | kom | 1 |  | 0
Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
36 | Tripotni prirobični mešalni ventil za primešavanje ogrevalne vode - priprava ogrevalne vode za talno ogrevanje, skupaj z elektromotornim pogonom z možnostjo priključitve na avtomatiko, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter priključitvijo na signalno in električno omrežje.
POZ RV1
Q=0,65 m3/h
kvs=2,5 m3/h
dp=6,7 kPa
DN 15 PN 16
| Ustreza proizvod Danfoss, tip VRG 3 DN 15 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni. |  | kpl | 1 |  | 0
37 | Elektronski regulator z displejem in programsko kartico, za do 3 regulacijske kroge, za priključitev 6 Pt1000 tipal, z 2 konfigurabilnima vhodoma - tip vhoda odvisen od vrste aplikacije, aplikacijo se konfugurira z aplikacijskim ključem 2xx. Z dvema tritočkovnima izhodoma ter 4 relejskimi izhodi. Dobaviti skupaj s podnožjem za na zid, tipali in tuljkami, ECL aplikacijskim ključem A237, pritrdilnim in veznim meterialom. Regulator dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli in priključitvijo na signalno in električno omrežje.
ECL aplikacijski ključ A237 Vremensko vodena regulacija temperature dovoda sistemov z drsečo omejitvijo temperature povratka. Konstantna temperaturna regulacija priprave STV z akumulacijskim rezervoarjem ali akumulacijskim rezervoarjem z vgrajenim prenosnikom toplote.
| Ustreza proizvod Danfoss, tip ECL 210 ali drugi enakovredni |  | kom | 1 |  | 0
38 | Priključitev nove predizolirane cevi - toplovoda (dovod in povratek) v obstoječi toplotni postaje osnovne šole.
| Komplet z veznim, pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom. |  | kpl | 1 |  | 0
2.3. | KLIMAT
39 | Difuzijsko tesna večplastna cev za sanitarno vodo (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) primerna za stropne razvode, dvižne vode, horizontalne razvode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102.
Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, komplet s fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Dodatno izolirana z izolacijskimi cevaki z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000, samougasljiva, stopnja zadimljenosti s2 po DIN EN 13501.
debelina izolacije (glej prilogo):
| DN 25 (d 32×3,0) |  | m | 5 |  | 0
40 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 10 |  | kom | 1 |  | 0
41 | Navojne krogelne pipe skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 10 |  | kom | 2 |  | 0
42 | Navojna protipovratna loputa skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 10 |  | kom | 2 |  | 0
43 | Tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje veje grelnika klimata, opremljen s pogonom. Napajanje pogona 24VAC.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom in povezavo na električno in signalno omrežje, vključno z električnimi kabli in ostalim potrebnim elektro materialom.
| AB-QM DN 20; Q=600l/h |  | kpl | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM s pogonom AMV 110 0-10V ali drugi enakovredni.
44 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko dolžine 100 mm. |  | kom | 2 |  | 0
45 | Manometer premera 100 mm, do 6 bar, komplet s pritrdilnim, tesnilnim materialom in zapornim elementom DN 10. |  | kom | 2 |  | 0
46 | Avtomatski odzračevalni ventil SPIROTECH, tip Spirotop DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ventil nameščen na ogrevalni instalaciji. |  | kom | 2 |  | 0
47 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za cirkulacijo ogrevalne vode med toplotno postajo in grelnikom klimata nameščena ob klimatu za razmere:
POZ Č3
Q=0,6 m3/h
p=50 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Ustreza proizvod Wilo, tip Wilo-Stratos 25/1-6 CAN PN 10 z regulacijskim modulom 0-10V ali druga enakovredna. |  | kom | 1 |  | 0
Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
2.4. | OSTALO
48 | Demontaža in odstranitev obstoječe plinske instalacije in blindiranjem priključkov na mestu demontaže. Odstrani se obstoječi plinski cevovod in vsa pripadajoča oprema. |  | m | 13 |  | 0
49 | Odvoz demontirane opreme na deponijo vključno s plačilom takse. Na deponijo se odpelje zgoraj navedena oprema. |  | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA:
Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del.
50 | Senzorji in tipala sistema za regulacijo in nadzor kotlovnice:
- | potopnega temperaturnega tipala za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode Pt 1000; l=100 mm |  | kom | 2 |  | 0
- | potopna tuljka dolžine 100 mm |  | kom | 2 |  | 0
- | zunanje temperaturno tipalo za namestitev na fasado Pt 1000 |  | kom | 1 |  | 0
- | tlačna sonda na razdelilniku ogrevalne vode - območje merjenja od -1,0 do 9,0 bar in zapornim elementom DN 10 (izhodni signal od 4 do 20mA |  | kom | 1 |  | 0
Vse elemente dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli in priključitvijo na signalno omrežje avtomatike kotlovnice.
Avtomatika, regulator in komunikacijski midul, je v popisu električnih instalacij.
Ustreza proizvod Siemens, tip QAE2121.010, QAE2112.015, QBE2101-P10U, QAC2012 ali drugi enakovredni.
51 | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu. |  | kpl | 1 |  | 0
52 | Grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih |  | kpl | 1 |  | 0
53 | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav. |  | kpl | 1 |  | 0
54 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov ter piktogrami. |  | kom | 14 |  | 0
55 | Shema kotlovnice in navodila za vzdrževanje in obratovanje naprav |  | kom | 1 |  | 0
56 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil |  | kg | 100 |  | 0
57 | Polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo skladno z navodili proizvajalca opreme, po predhodnem izpiranju in čiščenju lovilcev nesnage. |  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJA OGREVANJA: |  |  |  |  | 0

## Hlajenje
|  | ponujeni drugi ustrezni material | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3. | HLAJENJE
1 | Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem iz Cu cevne instalacije z bakrenimi rebri. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
- | DC Inverter motor ventilatorja
- | H.I.C. krog za nadzor hlajenja
- | Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 40m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 300m.
- | Priključitev do 10 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
- | Moč: hlajenje 14.0 kW, gretje 16.0 kW
- | EER: 4.05, COP: 4.28
- | Priključna električna moč: hlajenje 3.46 kW, gretje 3.74 kW
- | Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
- | Šumnost: 50/52 dB(A)
- | Dimenzije: 1338 x 1050 x 330 mm
- | Teža: 125 kg
- | Območje delovanja: hlajenje od -5°do 46°C, gretje od -20° do 15°C
- | Medij: R410A
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, model PUMY-P125YKM2 ali drugi enakovredni. |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Notranja kasetna enota s štiri smernim, 3D Turbo, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- | tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- | pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- | črpalka za odvod kondenzata do 500 mm višine
- | zračni filter
- | možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- | možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- | vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
TEHNIČNI PODATKI:
- | Nazivna moč: hlajenje: 2.8 kW // gretje: 3.2 kW
- | Pretok zraka: 6.5-8-9 m3/min
- | Nivo hrupa (SPL): 26-30-33 dB(A)
- | Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
- | Poraba električne energije: 20W
- | Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
- | Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
- | Teža notranje enote: 14 kg
- | Teža dekorativne maske: 3 kg
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, model PLFY-P25VFM-E ali drugi enakovredni. |  | kpl | 2 |  | 0
3 | Notranja kasetna enota s štiri smernim, 3D Turbo, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- | tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- | pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- | črpalka za odvod kondenzata do 500 mm višine
- | zračni filter
- | možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- | možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- | vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
TEHNIČNI PODATKI:
- | Nazivna moč: hlajenje: 3.6 kW // gretje: 4.0 kW
- | Pretok zraka: 7-8-9.5 m3/min
- | Nivo hrupa (SPL): 26-30-34 dB(A)
- | Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
- | Poraba električne energije: 20W
- | Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
- | Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
- | Teža notranje enote: 15 kg
- | Teža dekorativne maske: 3 kg
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, model PLFY-P32VFM-E ali drugi enakovredni. |  | kpl | 2 |  | 0
3 | Stenski žični upravljalnik za hladilni sistem.
Tehnični podatki:
- lokalni priklop
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 130 x 120 x 19 mm
Dobaviti skupaj s pritrdilnim materalom za montažo na steno, priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in potrebnim elektro materialom in poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
| Ustreza proizvod Mitsubishi, model PAR-30MAA ali drugi enakovreden. |  | kos | 3 |  | 0
4 | Razdelilni freonski kosi, dobaviti s pritrdilnim, veznim in spojnim materialom.
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, model CMY-Y62-G-E ali drugi enakovreden. |  | kos | 3 |  | 0
5 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 |  | m | 23 |  | 0
| Cu 9,52 |  | m | 15 |  | 0
| Cu 12,7 |  | m | 23 |  | 0
| Cu 15,88 |  | m | 15 |  | 0
6 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 0,75mm2×2 kabel za signal |  | m | 18 |  | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal |  | m | 25 |  | 0
7 | Montaža zunanje enote VRF sistema
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij |  | kpl | 1 |  | 0
8 | Montaža notranje kasetne enote
- dobava in montaža navojnih palic
- montaža notranjega dela klimatske naprave na navojne palice
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto |  | kpl | 5 |  | 0
9 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem |  | kg | 4 |  | 0
10 | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja |  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ HLAJENJE: |  |  |  |  | 0

## Prezračevanje
|  | ponujeni drugi ustrezni material | enota | količina |  |  | cena enote | cena
4. | PREZRAČEVANJE
4.1. | KLIMAT IN STROJNICA
1 | KLIMAT VRTCA |  |  |  |  | 0
Ohišje - notranja izvedba:
Ohišje naprave za postavitev v prostor iz valjanih jeklenih pocinkanih profilov in dvostenskih pokrovov iz obojestransko epoksi zaščitene jeklene pločevine, z vmesno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Stopnja korozijske zaščite III. Ohišje in profili so izdelani brez toplotnih mostov.
Pokrovi na zunanji strani z zaščitno folijo. Pokrovi imajo vgrajeno nadtlačno - podtlačno tesnilo ter hitra zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava v posameznih sektorjih. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri in ventilatorji.
Lovilna korita z odtočnimi priključki in sifoni. Na napravi so odjemna mesta s priključki za zajem podatkov o statičnem tlaku po posameznih komorah, kot ventilator, filtri, rekuperator, za merjenje tlačne razlike. Barva ohišja RAL 2004.
Kanalski priključki z pritrjenimi okvirji 30mm. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu. Naprava izdelana v skladu s: VDI 3803, SIST EN 13053 - standard za ocenitev in lastnosti klimatskih naprav, sestavnih delov in sekcij.
SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (tipsko predvideno: mehanska trdnost ohišja – razred D1, zračna tesnost – razred L3, toplotna prevodnost – razred T2 ali T3, toplotni mostovi – razred TB1).
SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klima sisteme, SIST EN 13501.
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
vtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C, φ=40 %
vtočni zrak poleti : T= 17,5 °C, φ= 81 %
odtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C, φ= 40 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 52 %
Izračuni narejeni za tip distribucije : " stropni dovod zraka "
Žaluzije:
Žaluzije vgrajene na strani zunanjega in zavrženega zraka, narejene iz votlih Al profilov z tesnili, protismerno gibajoče. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Žaluzije by-pass rekuperatorja. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane so preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Filtri zraka:
Komplet zračnih filtrov za filtracijo zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka, za vgradnjo pri kvaliteti zunanjega zraka ODA2 po DIN EN 13779. Filtracija v skladu z zahtevami VDI 6022. Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1. Okvir filtra brez kovinskih delov, v celoti upepeljiv. Za tesnenje filterskega okvirja so vgrajena gumi tesnila.
Filter opremljen z tipalom tlačne razlike za nadzor stopnje umazanosti, s prikazom in opozorilom na ekranu krmilnika. Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150Pa, za razrede M5 do F7 - 200Pa in za razrede F8 do F9 300Pa).
V napravi so predvideni sledeči filtri:
Filter zunanjega zraka, (ZUZ), Vrečasti filter 300 mm M5
Filter vtočnega zraka, (VTZ), Kompaktni filter 96 mm F7
Filter odtočnega zraka, (ODZ), Vrečasti filter 300 mm M5
Ventilator vtočnega in odtočnega zraka:
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izveden kot ventilatorska stena, glede na kapaciteto naprave opremljen z 1,2,3 ali 4 vzporedno nameščenimi ventilatorji, zajema:
Visokoučinkovito radialno ventilatorsko kolo, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, pritrjeno na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G6,3 , na nosilni konstrukciji.
EC Elektromotor, z zunanjim rotorjem, močnostno optimiran, vključno elektronski komutator za regulacijo št.vrtljajev. Učinek elektromotorja v razredu učinkovitosti IE3
Vstopna šoba zraka, z merilnimi mesti za statični tlak, vgrajenimi senzorji tlaka in prenosom podatkov (statični tlak) v krmilnik, z izračunom dejanskega volumskega in masnega pretoka zraka.
Avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev ventilatorja glede na zahtevano količino zraka.
Nastavitev željene količine pretoka zraka na ekranu krmilnika (m3/h)
Meritev dejanske količine pretoka zraka in prikaz na ekranu (m3/h)
Mehek zagon elektromotorja ventilatorja. Zaščita pred kratkim stikom. Zaznava ispada posamezne faze, zaznava padca napetosti.
ZAJEM - DOVOD
- | pretok 8.005 m3/h
- | zunanji padec tlaka min. 270 Pa
ODVOD - IZPUH
- | pretok 8.050 m3/h
- | zunanji padec tlaka min. 380 Pa
Enota za vračanje energije - rekuperator, protitočni:
Protitočni ploščni rekuperator, učinkovit po celotni širini naprave, izdelan iz polipropilena. Rekuperator je odporen na kisline, luge in staranje ter omogoča čiščenje v skladu s VDI 6022. Vgrajen je sistem by-pass rekuperatorja znotraj obsega rekuperatorja. Učinek vračanja toplote ustreza razredu H1 po DIN EN 13053:2012 . Polypropylen kot gradbeni material ustreza klasi B2 po DIN 4102-1.
Temperaturni izkoristek min. 80 %
Vodni grelnik zraka:
Vodni grelnik zraka izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, izvlačljiv. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Tehnični podatki:
- | grelna moč 10,38 kW
- | pretok zraka 8.005 m3/h
- | ogrevalna voda 55/40°C
- | tlačni padec na vodni strani 3,6 kPa
Integrirano mehansko hlajenje:
Kompresorski hladilni sistem, z zvezno elektronsko regulacijo hladilne moči. Sestavljajo ga sledeči elementi, vgrajeni v napravo:
Kompresor hladilnega sredstva, vgrajen na dušilnikih vibracij.
Izparilnik izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, z izločevalnikom kapljic in koritom kondenzata z odtočnim sifonom.
Zračno hlajen kondenzator izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami
Cevne povezave hladilnega sklopa, sušilec hladilnega sredstva, elektronski ekspanzijski ventil, vse potrebne armature, regulacijski in zaščitni elementi, stikalo visokega in nizkega tlaka, nadzorno steklo z indikatorjem vlažnosti.
Sistem pri dobavi napolnjen s hladilnim sredstvom in pripravljen za pogon. Kompresorski hladilni sistem je izgrajen ustrezno DIN EN 378.
Tehnični podatki:
- | pretok zraka 8.005 m3/h
- | hladilna moč 37,61 kW
- | temp. zraka na izstopu iz klimata 17,5 °C
- | delavna ele. moč kompresorja 9,48 kW
- | EER 3,97
Vlažilnik zraka - električni parni:
Električni parni vlažilnik za vlaženje zraka z paro, sestoječ iz elementov : parni cilinder, čistilne elektrode, parni distributor za montažo v kanal, parna cev, kondenzatna cev, mikroprocesor, tipalo vlage, higrostat.
Avtomatska samodejna nastavitev vodne koncentracije v parnem cilindru, brez posebne priprave vode, za direkten priključek na vodovodno omrežje, tlak 1-10 bar, vključno elektromagnetni ventil za avtomatski dovod vode. Električno napajanje ločeno od klimata.
Regulacijsko funkcijo prevzame klima naprava.
Enota v celoti sestavljena in ožičena, za montažo na steno.
Parni distributor vgradi izvajalec instalacije na gradbišču v kanalsko traso vtočnega zraka, v pločevinast, toplotno izoliran kanalski kubus, z vgrajenim koritom iz nerjavnega materiala za zajem kondenzata, z odtokom in sifonom. Kanalski kubus ni predmet dobave klima naprave.
Tehnični podatki:
- | pretok zraka 8.005 m3/h
- | moč vlaženja 48,34 kg/h
- | ele. priključna moč 34,14 kW
- | temp. zraka izstop 22°C
- | abs. vlažnost zraka izstop 6,71 g/kg
Elektrokomandna omara:
Elektrokomandna omara iz pločevine, obarvana, zaščita IP 54.
Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota E-HMI, z grafičnim LCD zaslonom, s poljem 8 funkcijskih tipk in glavno stikalo.
Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V.
Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
Elektronska regulacijska oprema vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz :
- | Krmilnik, prosto programabilen.
- | Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli.
- | Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza 50 analognih in 225 digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
- | Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008)
- | Modbus, omogočen BACnet, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
- | Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalniški dostop preko telefonske linije
Regulacijska funkcija:
- | Regulacija temperature dovedenega zraka in vlage preko tipal v odvodnem kanalu.
- | tipalo zunanjega zraka
- | tipalo vtočnega zraka
Dodatna oprema:
(dobaviti s klimatom)
- | Elastični kanalski priključki
- | By-pass loputa rekuperatorja
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053:
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave V1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod P1
Razred vračanja toplote H1
| Ustrezna oznaki razreda učinkovitosti naprave po RLT-01 smernicah, na osnovi zahtev DIN EN 13053/2010 A+ |  |  |  |  | 0
0
Dimenzija in masa naprave:
- | dolžina max. 7000 mm
- | širina max. 1500 mm
- | višina max. 2400 mm
- | masa 2465 kg
- | Nivo zvočnega tlaka priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz) 69 dB(A)
- | Nivo zvočnega tlaka priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz) 71 dB(A)
- | Električna delovna moč, skupna 13,88 kW
- | Električna priključna moč, skupna 31,59 kVA
- | Max. el. tok 45,6 A
- | Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.) 3,63 A
- | Napetost 400V/50Hz/3
| Ustreza proizvod Menerga tip Adconair 761301 IMH ali drugi enakovredni ali boljši proizvod (kot npr. Systemair ali Euroclima). Pri zamenjavi je potrebno posvetiti pozornost max. dovoljenim dimenzijam. |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
Dobaviti komplet z vsemi potrebnimi ele. Kabli, potrebnim elektro materialom za priključitev naprave na električno omrežje in prvim zagonom s strani pooblaščenega serviserja ali monterja naprave.
2 | Dušilnik zvoka prirejen za vgradnjo v zračni kanal, narejen iz ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine in polnilom iz mineralne volne zaščitene proti odnašanju. |  |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Trox (ali drugi enakovredni) tip: |  |  |  |  | 0
0
- | MSA200-105-3-PF/915x700x1500 |  | kom | 2 | 850 | 1700 |  | 0
| (-30dB(A) pri 250 Hz, pretok 8.050 m3/h, tlačni padec 40 Pa) |  |  |  |  | 0
| OPOMBA: |  |  |  |  | 0
| Izbrani dušilnik zvoka je vezan na izbrani tip klimata iz zgornje postavke in zagotavlja izhodno hrupnost proti prostoru ne večjo kot 41 dB. |  |  |  |  | 0
0
0
3 | Fasadna prezračevalna rešetka za zajem in izpuh zraka iz klimata vrtca. Dobaviti komplet s pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom ter materialom potrebnim za pritrditev rešetke na kanalski razvod.
Ustreza proizvod IMP Klima (ali drugi enakovredni) tip:
| AZR-4 1200x700 |  | kom | 2 |  |  |  | 0
4 | Zračni kanali za ZAJEM IN IZPUH ZRAKA za potrebe klimata v strojnici klimata v nadstropju vrtca izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
DN 100-530 mm 0,6 mm
DN 560-1000 mm 0,8 mm
DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov.
Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Skupna površina na novo predvidenih zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
- | debeline 0,6 mm |  | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
- | debeline 0,8 mm |  | m2 | 22 |  | 0 |  | 0
- | debeline 1,0 mm |  | m2 | 15 |  | 0 |  | 0
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,036 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10.000.
Samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Toplotna izolacija proizvod Armacell, tip AC ali drugi enakovredni.
4.2. | RAZVOD PO OBJEKTU
5 | Zračni kanali za DOVOD zraka kanalskega razvoda po objektu vrtca izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
DN 100-530 mm 0,6 mm
DN 560-1000 mm 0,8 mm
DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov.
Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Skupna površina na novo predvidenih zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
- | debeline 0,6 mm |  | m2 | 213 |  | 0 |  | 0
- | debeline 0,8 mm |  | m2 | 105 |  | 0 |  | 0
- | debeline 1,0 mm |  | m2 | 16 |  | 0 |  | 0
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,036 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10.000.
Samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Toplotna izolacija proizvod Armacell, tip AC ali drugi enakovredni.
6 | Zračni kanali za ODVOD zraka kanalskega razvoda po objektu vrtca izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
DN 100-530 mm 0,6 mm
DN 560-1000 mm 0,8 mm
DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov.
Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Skupna površina na novo predvidenih zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
- | debeline 0,6 mm |  | m2 | 269 |  | 0 |  | 0
- | debeline 0,8 mm |  | m2 | 61 |  | 0 |  | 0
- | debeline 1,0 mm |  | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine za DOVOD ZRAKA, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z upoštevanim dodatkom za odrez, gumijastimi tesnili: |  |  |  |  | 0
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,036 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10.000.
Samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Toplotna izolacija proizvod Armacell, tip AC ali drugi enakovredni.
0
- | Ø100 |  | m | 21 | 21.6 | 453.6 |  | 0
- | Ø125 |  | m | 2 | 21.6 | 43.2 |  | 0
- | Ø160 |  | m | 94 | 12.1 | 1137.4 |  | 0
- | Ø200 |  | m | 27 | 48.5 | 1309.5 |  | 0
0
0
8 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine za ODVOD ZRAKA, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z upoštevanim dodatkom za odrez, gumijastimi tesnili: |  |  |  |  | 0
0
- | Ø80 |  | m | 69 | 21.6 | 1490.4 |  | 0
- | Ø100 |  | m | 52 | 21.6 | 1123.2 |  | 0
- | Ø125 |  | m | 63 | 21.6 | 1360.8 |  | 0
- | Ø160 |  | m | 81 | 12.1 | 980.1 |  | 0
- | Ø200 |  | m | 32 | 48.5 | 1552 |  | 0
0
0
9 | Prezračevalni ventili za vgradnjo v kanal vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod IMP Klima (ali drugi ustrezni) tip: |  |  |  |  | 0
0
| odvod: |  |  |  |  | 0
- | PV-1N 100 |  | kom | 7 | 25 | 175 |  | 0
- | PV-1N 125 |  | kom | 3 | 25 | 75 |  | 0
- | PV-1N 160 |  | kom | 18 | 25 | 450 |  | 0
0
0
10 | Prezračevalna rešetka za vgradnjo v kanal vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod IMP Klima (ali drugi ustrezni) tip: |  |  |  |  | 0
0
| odvod: |  |  |  |  | 0
- | AR-6/F 425x225 |  | kom | 8 | 35.5 | 284 |  | 0
0
0
11 | Prezračevalna rešetka za vgradnjo v steno med prostorom učilnice in prostorom sanitarij vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod IMP Klima (ali drugi ustrezni) tip: |  |  |  |  | 0
0
| odvod: |  |  |  |  | 0
- | AR-4P 625x425 (s protiokvirjem) |  | kom | 5 | 35.5 | 177.5 |  | 0
0
0
12 | Prezračevalna rešetka za vgradnjo v vrata vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod IMP Klima (ali drugi ustrezni) tip: |  |  |  |  | 0
0
| odvod: |  |  |  |  | 0
- | AR-4P 525x325 (s protiokvirjem) |  | kom | 5 | 35.5 | 177.5 |  | 0
0
0
13 | Stropni vrtinčni zračni difuzor za prezračevanje bivalnih prostorov - prezračevanje kuhinje, komplet s priključno komoro maksimalne višine 300 cm, toplotno izolirano s paronepropustno izolacijo debeline 19 mm, regulacijsko loputo in pločevinasto okroglo masko. Difuzorje dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  |  | 0
0
| Ustreza proizvod IMP Klima (ali drugi enakovredni) tip: |  |  |  |  | 0
0
| odvod: |  |  |  |  | 0
- | OD-8/K1/A/S/M 300x8 |  | kom | 5 | 140.5 | 702.5 |  | 0
- | OD-8/K1/A/S/M 400x16 |  | kom | 2 | 155 | 310 |  | 0
- | OD-8/K1/A/S/M 600x24 |  | kom | 5 | 155 | 775 |  | 0
0
| dovod: |  |  |  |  | 0
- | OD-8/K1/Z/S/M/I5 300x8 |  | kom | 5 | 140.5 | 702.5 |  | 0
- | OD-8/K1/Z/S/M/I5 400x16 |  | kom | 33 | 155 | 5115 |  | 0
0
0
14 | Fasadna prezračevalna rešetka za izpuh zraka iz podometnih odvodnih ventilatorjev zunanjih sanitarij igrišča vrtca. Dobaviti komplet s pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom ter materialom potrebnim za pritrditev rešetke na kanalski razvod.
Ustreza proizvod IMP Klima (ali drugi enakovredni) tip:
| AZR-4 200x200 |  | kom | 2 |  |  |  | 0
| AZR-4 300x250 |  | kom | 1 |  |  |  | 0
15 | Stropni ventilatorji barvani v barvi po izbiri arhitekta, s stranskim priključkom Ø100 za vgradnjo v sanitarije opremljeni s timerjem in protipovratno loputo komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, priključen na električno instalacijo s karakteristikami:
Q = min. 100 m3/h
H = min 60 Pa
| Proizvod Limot, tip Limodor F type M. |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
16 | Okrogli ali pravokotni kanalski ventilator montiran v spuščeni strop/pod strop prostora za odpadke, postavljen na spiro kanal voden iz prostora na prosto, opremljen s protipovratno loputo komplet s pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, priključen na električno instalacijo komplet s kabli in vsem potrebnim elektro materialom, s karakteristikami: |  |  |  |  | 0
0
| Q = min. 300 m3/h |  |  |  |  | 0
| H = min. 150 Pa |  |  |  |  | 0
| U=230V/50Hz/1 |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 1 | 800 | 800 |  | 0
| Ustreza proizvod Systemair, tip KVKE 160 ali drugi enakovredni. |  |  |  |  | 0
0
0
17 | Strešni ventilator montiran na strehi objekta in priključen na vertikalni spiro kanal voden iz kuhinje, opremljen s protipovratno loputo komplet s pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, priključen na električno instalacijo komplet s kabli in vsem potrebnim elektro materialom, s karakteristikami: |  |  |  |  | 0
0
| Q = min. 200 m3/h |  |  |  |  | 0
| H = min. 200 Pa |  |  |  |  | 0
| U=230V/50Hz/1 |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 2 | 800 | 1600 |  | 0
| Ustreza proizvod Systemair, tip DHD 225EV ali drugi enakovredni. |  |  |  |  | 0
0
18 | Požarne lopute okrogle oblike, za vgradnjo v spiro kanale, dolžine L = 300 mm, odporne na požar 90 min., s termičnim sprožilom, kontaktom za signalizacijo položaja (signal za odprto in zaprto loputo), električnim pogonom 230V, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom, skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje. |  |  |  |  | 0
0
- | Ø125x300 |  | kom | 1 | 520 | 520 |  | 0
- | Ø160x300 |  | kom | 2 | 620 | 1240 |  | 0
- | Ø200x300 |  | kom | 1 | 620 | 620 |  | 0
0
| Ustreza proizvod HIDRIA KLIMA, tip PL-10-2/E16/DO ali drugi enakovredni. |  |  |  |  | 0
0
0
19 | Požarne lopute kvadratne oblike, dolžine L = 400 mm s termičnim sprožilom, kontaktom za signalizacijo položaja (signal za odprto in zaprto loputo), električnim pogonom 230V, odporne na požar 90 min., komplet s pritrdilnim in montažnim materialom, skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje. |  |  |  |  | 0
0
- | 200x200x400 |  | kom | 1 | 625 | 625 |  | 0
- | 350x350x400 |  | kom | 2 | 650 | 1300 |  | 0
- | 500x250x400 |  | kom | 1 | 700 | 700 |  | 0
- | 600x250x400 |  | kom | 1 | 725 | 725 |  | 0
- | 1350x250x400 |  | kom | 1 | 760 | 760 |  | 0
0
| Ustreza proizvod IMP KLIMA, tip PL-19/E6/DO ali drugi enakovredni. |  |  |  |  | 0
0
0
20 | Delno fleksibilni okrogli dušilni zračni kanali za namestitev na priključek posameznega vpihovalnega elementa v vrtcu, narejeni iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima. |  |  |  |  | 0
| Cevi morajo zagotavljati visoko stopnjo zvočnega dušenja. Opremljene z nastavki za priključitev na spiro kanale in vpihovalne elemnte, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom (objemke). |  |  |  |  | 0
Vsak vpihovaln ielement se opremi
0
- | Ø80, dolžina 500mm |  | kom | 15 |  | 0 |  | 0
- | Ø100, dolžina 500mm |  | kom | 7 |  | 0 |  | 0
- | Ø125, dolžina 500mm |  | kom | 11 |  | 0 |  | 0
- | Ø160, dolžina 500mm |  | kom | 39 |  | 0 |  | 0
- | Ø200, dolžina 500mm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
0
| Ustreza proizvod DEC Internatinal, tip AKUDEC ali drugi enakovredni. |  |  |  |  | 0
0
0
21 | Mehanska regulacijska loputa različnih dimenzij z merilnim mestom, za vstavitev sonde. MRL se namesti na dovodni razvod na lokacijah prikazanih v načrtu za lažje nastavljanje količine zraka v posameznem odseku. Dobaviti komplet s pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom ter toplotno izolacijo enako kanalskemu razvodu. |  | kom | 10 |  | 0 |  | 0
0
22 | Požarni prezračevalni ventil za montažo v zid, dobaviti skupaj z nosilnim in pritrdilnim materialom ter zaključnim elementom na drugi strani stene. |  |  |  |  | 0
0
- | Ø200 |  | kom | 2 | 625 | 1250 |  | 0
0
| Ustreza proizvod IMP KLIMA, tip PPV-K90 ali drugi enakovredni. |  |  |  |  | 0
0
4.3. | OSTALO
0
23 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in kanalskih razvodov. |  | kom | 12 | 10.5 | 126 |  | 0
0
0
24 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega in klimatizacijskega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju, skupne površine |  | m2 | 2 | 22 | 44 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE | [6 empty] | 0
0