## REKAPITULACIJA
Vodovodni sistem Močila
1. | SKUPAJ VODOHRAN S CEVOVODI:
2. | SKUPAJ JAŠKI IN CEVOVODI:
3. | Dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovodov (vodohran, komplet cevovodi) v skladu z zahtevami inštituta za varovanje zdravja skupaj z izdelavo poročil s strani pooblaščenega laboratorija.
4. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljalca
5. | Nepredvidena in dodatna dela. Obračun po vpisu v gradbeni dnevnik, naročilu in potrditvijo s strani nadzornega organa. (10 % od 1. + 2.)
SKUPAJ:
ddv (22 %)
SKUPAJ Z DDV:
Podpis odgovorne osebe:
Žig:

## podzemne komunalije
Vodovod v KS Anhovo
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
Vodovodni sistem Močila
REKAPITULACIJA
A. | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA:
B. | ZEMELJSKA DELA:
D. | GRADBENA DELA:
E. | MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL:
F. | VODOVODNI PRIKLJUČKI
SKUPAJ CEVOVODI:
G. | SKUPAJ JAŠKI:
G 1. | JAŠEK 1: (nad novim vodohranom)
G 2. | JAŠEK 2: (ob novem vodohranu)
G 3. | JAŠEK 3: (v naselju Močila)
SKUPAJ JAŠKI IN CEVOVODI:
CEVOVODI:
Pri popisu za cevovode vodovoda je treba biti pozoren na to, da popis obsega gradbena, zemeljska in ostala dela kompletno za vse vodovodne elemente predvidene v tem sklopu. Tudi za praznotok in za kabelsko kanalizacijo. V odvozih odvečnega materiala so v predračunu za cevovode predvideni tudi odvozi za viške materialov pri izkopih za jaške, objekte in praznotoke!
Komunalije veje A
AA. | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba trase cevovodov, kabelske kanalizacije, jaškov in praznotokov, postavitev vseh potrebnih gradbenih profilov in višin z niveliranjem in njihovo zavarovanje. Pozor na vzporedne cevovode.
| m1 | 204
2 | Priprava deponije za vodovodni material (cevi fazone itd) in druge deponije. Vključeno je iskanje soglasji, plačilo odškodnine, izvedba deponije, dostopi do nje in vsi ostali postopki potrebni za začasno deponijo. Deponija in ureditev gradbišča je predvidena v sklopu gradbišča vodohrana.
| m2 | 60
3 | Zakoličenje obstoječih podzemnih komunalnih vodov (elektrika, vodovod, kanalizacija itd) in označitev na terenu. Točno lokacijo določijo vzdrževalci in/ali lastniki posameznega komunalnega voda. Pri določevanju lege posameznega komunalnega voda mora biti prisoten vodja nadzora in odgovorni vodja del. Delo obsega pisanje zapisnika, izvedbo potrebnih sondažnih izkopov na terenu, označevanje posameznega komunalnega voda, zavarovanje označitve in druga potrebna opravila.
| m1 | 34
4 | Izkop vseh potrebnih sond. Izkop je ročen v terenu 3. kategorije. Po izkopu je sondo zasuti z izkopanim materialom po plasteh debeline 40 cm in komprimirati z lahkim vibracijskim sredstvom (žabo).
| m3 | 10
5 | Razširitev dostopne poti do kanala cevovoda. Po poti bo potekal kompletni gradbiščni transport (odvoz viškov materiala, dovoz vseh potrebnih materialov, cevi fazonov itd). Cesta je široka do 3,00 metra in je debela do 0,3 metra (0,9 m3/m1), da lahko prenese ves potreben gradbiščni transport. Pred izdelavo poti je potrebno teren splanirati!
| m3 | 22
6 | Posek grmovja in dreves na trasi cevovoda. Grmovje in drevesa je treba znositi na kupe in ga sežgati. Oddaljenost mesta sežiga grmovja, dreves in vej je do 50m od mesta kjer so grmovje in drevesa posekani.
| m2 | 135
PRIPRAVLJALNA DELA VEJE A SKUPAJ:
Komunalije veje A
BA. | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih in zasipnih materialov se obračunavajo po prostorninah v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela pa se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju s potrebno zbitostjo. Pri zasipavanju kanala na zmontirani cevovod in druge podzemne komunalije je treba upoštevati tudi komprimiranje pripeljanega materiala izven gradbišča s katerim se zasipava jarek (na primer tampon, pesek, beton itd). Ne glede na to,
kakšen material je uporabljan za zasip, je potrebno zadnji sloj utrditi do takšne zbitosti, da je njegova nosilnost najmanj 60 Mpa. Nosilnost je treba potrditi z dinamično ploščo. V odvozih odvečnega materiala so v predračunu za cevovode in kabelske kanalizacije predvideni tudi odvozi za viške materialov pri izkopih za jaške in objekte!! Na tak pripravljen zadnji sloj (to je planum spodnjega ustroja) je možno izvesti makadamsko, asfaltno ali drugo utrditev. V kolikor je zasip izveden v neprometnih površinah, mora biti nosilnost zadnjega sloja najmanj 30
Mpa. V ceni je potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji, plačilo takse za odlaganje in pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja odvoza viškov materiala je stvar izvajalca del. Vsi izračuni so upoštevani in se obračunavajo brez razrahljivosti v potrebni zbitosti ali v raščenem stanju.
1 | Rezanje asfalta debeline do 10 cm.
| m1 | 60
2 | Strojno rušenje asfaltnega vozišča debeline do 10 cm z odvozom odpadnega materiala v stalno deponijo s poravnavo vseh stroškov. V ceni je potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeno deponijo, plačilo takse odlaganja ter pripravo potrebnih listin, ki dokazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja odvoza je stvar izvajalca del. Asfalt se lahko tudi rezka.
| m2 | 55
3 | Strojni izkop humusa nad jarkom v terenu 3. kategorije. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali deponirati ob izkopu. Humus je v debelini do 40cm in površine okrog 250m2. Komplet z odvozom humusa v začasno deponijo. Izbira deponije in s tem povezana razdalja odvoza je stvar izvajalca del.
| m3 | 60
4 | Ročni izkop jarka za cevovod, praznotoke, izkop sond za iskanje obstoječih komunalnih vodov in drugi potrebni ročni izkopi. Širina izkopa je določena s karakterističnim profilom in je do 3,9m2. Izkopani material je potrebno delno deponirati ob izkopanem jarku (10 %) in ostalo (90 %) naložiti na transportno sredstvo. Lokacijo ročnega izkopa odobri nadzorni organ. Opustitev ročnega izkopa in s tem možnost poškodb podzemnih komunalnih naprav gre na rizik izvajalca. V ceni je potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeno deponijo, plačilo takse odlaganja ter pripravo potrebnih listin, ki dokazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja odvoza je stvar izvajalca del. Tudi izkop za razširitve za vodovodne jaške in za jaške praznotoka.
3. kategorija
| m3 | 10
4. kategorija
| m3 | 3
5. kategorija
| m3 | 3
5 | Popis postavke je enak, kot pri predhodni, le da je namesto ročnega izkopa, strojni izkop.
3. kategorija
| m3 | 80
4. kategorija
| m3 | 160
5. kategorija
| m3 | 470
6. kategorija
| m3 | 69.6
Izkop 5. in 6. kategorije je predviden kompletno s pikiranjem (ročno s pnevmatskim kladivom in strojno s kladivom na bagru).
6 | Planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po predvidenem nagibu iz projekta, planirano dno je potrebno uvaljati. Širina dna jarka od 90cm do 2,2m.
| m2 | 462
7 | Izdelava peščene posteljice debeline do 17 cm (najmanj15cm) iz peščenega materiala z zrni premera od 4mm do 8mm. Posteljico je potrebno planirati s točnostjo +/- 2 cm (dobava in vgradnja peska). Posteljica je predvidena direktno v izkopani jarek (na planum) in je širine od 90 cm do 220cm.
| m3 | 70.5
8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za zasip cevi. Pesek ima zrna premera od 4mm do 8mm. Zasip je potrebno izvesti do višine 15 cm nad teme položene cevi, ga dobro ročno podbiti pod cev in ročno komprimirati na vrhu zasipa.
| m3 | 298.6
9 | Zasipavanje jarka s tamponom z zrni premera do 32mm. Zasipava se v plasteh po 30 cm in valja z lahkim vibracijskim sredstvom do potrebne zbitosti. Tampon je pripeljan izven gradbišča.
| m3 | 204.2
10 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom. Zasipava se v plasteh po 30 cm in valja z lahkim vibracijskim sredstvom do potrebne zbitosti.
| m3 | 252.1
11 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo izvajalca. Brez nakladanja saj je že upoštevano v izkopu.
| m3 | 593
12 | Planiranje po končanem zasipavanu, tako da je možno na planum izvesti predvideno utrditev nad cevovod: zelenico, pločnik, cesto itd. Planum je s točnostjo +/- 2 cm.
| m2 | 666
13 | Planiranje in dovoz humusa po končanem zasipavanu in sejanje trave in njeno negovanje do polne rasti. Planum je s točnostjo +/- 2 cm.
| m2 | 60
ZEMELJSKA DELA ZA VEJO A SKUPAJ:
D. | GRADBENA DELA
CEVOVODI :
Pri popisu za cevovode vodovoda je treba biti pozoren na to, da popis obsega gradbena in zemeljska dela za kompletno izvedbo vodovodnih naprav. V odvozih odvečnega materiala so v predračunu za cevovode predvideni tudi odvozi za viške materialov pri izkopih za jaške in praznotoke!
Komunalije veje A
DA. GRADBENA DELA:
1 | Obbetoniranje lomov vodovodnih cevi in izdelava drugih sidrnih blokov iz MB 15, C15/20. Komplet z opažanjem, razopažanjem, transporti, pomožna dela, dobavo in vgradnjo betona. Vse komplet. Nearmirani bloki.
| m3 | 4
2 | Zaščita obstoječih vodovodov, cevovodov, električnih, TT in drugih kablov tako, da je možno okrog njih in pod njimi delo in polaganje cevovoda.
| m1 | 29
3 | Črpanje vode iz izkopanega jarka v primeru prevezav, padavin in podobnega. Črpati je s črpalko zmogljivosti do 10 l/s. Črpanje le, če je potrebno.
| ur | 8
4 | Odstranitev sidrnih blokov po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Tu so upoštevani tudi drugi betonski bloki začasnega značaja. Ves material od sidrnega ali drugega bloka je potrebno odstraniti in odpeljati na ustrezno deponijo. Komplet z odvozom odpadnega materiala v stalno deponijo s poravnavo vseh stroškov. V ceni je potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeno deponijo, plačilo takse odlaganja ter pripravo potrebnih listin, ki dokazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja odvoza je stvar izvajalca del.
| m3 | 1
5 | Izdelava medeninastih smernikov, ki se jih zabije v asfalt na horizontalnih in nekaterih vertikalnih lomih cevovoda. Lego smernika določi izdelovalec katastra, ki označi potek cevovoda. Smernike je postaviti tudi pri izhodu cevovoda iz jaška. Smerniki so površine 4 cm2 (2x2 cm) in s spodnjim delom zabiti 6 cm v podlago. Vse komplet z dobavo in zabijanjem na zakoličenem mestu.
| kom | 2
6 | Izdelava smernikov na lomih cevovodov, ki se jih montira na horizontalnih lomih cevovoda. Lego smernika določi izdelovalec katastra in poteka cevovoda. Smernike se izvede tako, da je sidrni blok cevovoda njihov temelj. Montira se jih v zelenici. Dimenzije smernikov so 20x20x150 cm. Smernik je iz armiranega betona, vse komplet z opažanjem, betonom in betoniranjem, armaturo in montažo.
| kom | 1
7 | Dobava in namestitev opozorilnega PVC traku s kovinsko INOX induktivno vrvico, ki ga je treba namestiti nad položene podzemne komunalije (vodovod, elektrika) z opozorilom VODA, ELEKTRIKA. Trak je treba namestiti 40cm nad položen komunalni vod. Vse komplet.
| m1 | 408
8 | Izdelava plasti iz tampona 0-32 mm v debelini do 25 cm, planirano, uvaljano in drugače pripravljeno, da je to makadamsko vozišče ali osnova za asfaltne plasti. Vse komplet z dobavo, vgraditvijo na planum, valjanjem itd.
| m3 | 204
9 | Izdelava bankine širine 0,5m iz tampona 0-32 mm. Naklon bankine izven vozišča je 5% ne glede na naklon asfalta. Zato se za izdelavo bankine uporabi kar tampon iz planuma in se ga le prečno prepelje iz ene strani ceste na drugo. Vse komplet z dobavo, vgraditvijo na planum, valjanjem itd.
| m1 | 200
10 | Strojno ali ročno asfaltiranje ceste z obrabno nosilno plastjo asfalta iz apnenčevega agregata. Asfaltira se na tamponsko pripravljeno podlago. Debelina asfalta je 6cm in zrnavosti 0-16mm in z oznako AC16 SURF B 70/100 A4. Vse komplet z dobavo in vgrajevanjem. To je predvsem asfalt na dostopni poti do vodohrana. Poprečna širina poti je 2,5m.
| m2 | 250
11 | Strojno ali ročno asfaltiranje mulde med robom asfalta in okoliškim urejenim terenom z obrabno nosilno plastjo asfalta iz apnenčevega agregata. Asfaltira se na tamponsko pripravljeno podlago. Debelina asfalta je 6cm in je zrnavosti 0-16mm in z oznako AC16 SURF B 70/100 A4. Širina mulde je 0,5m in je polkrožne oblike s sredinsko najnižjo točko, ki je 5cm nižje kot robovi mulde. Vse komplet z dobavo in vgrajevanjem.
| m1 | 15
12 | Strojno ali ročno asfaltiranje apnenčevega asfaltbetona na tampon (pločnik ali cestišče) ali asfalt. Asfaltbeton je zrnavosti 0-11 mm in v sloju debeline 4 cm in z oznako AC11 SURF B 70/100 A5 za pločnik in AC11 SURF B 50/70 A3 za cesto. Pred asfaltiranjem je potrebno spodnji asfalt pobrizgati z emulzijo zaradi boljše sprijemljivosti.
| m2 | 60
13 | Asfaltiranje apnenčevega bitudrobirja na tampon (cestišče). Bitudrobir je zrnavosti 0-22 mm in v sloju debeline 6 cm in z oznako AC22 BASE 50/70 A3. Asfaltiranje je strojno in le izjemoma ročno. Vse komplet z dobavo in izvedbo.
| m2 | 50
14 | Zaščita vodovodne cevi pri prečkanju s kanalizacijo (meteorno ali fekalno) tako, da se obbetonira kanalizacijsko cev. Vodovod pod kanalizacijsko cevjo. Tak način se uporablja tudi pri primeru, da vodovodna in kanalizacijska cev potekata preblizu ena druge. Zaščita se izvede tako, da se kanalizacijsko cev kompletno obbetonira z vodotesnim betonom. Minimalna debelina plašča betona okoli kanalizacijske cevi
mora biti 15cm. Kanalizacijske cevi je treba podkopati in podbetonirati, da se doseže kompletno podbetoniranje. Pri tem pa ne sme biti ogrožena stabilnost kanalizacijske cevi. Zato je treba zaščito delati po kampadah. Beton ni armiran. V ceni postavke je upoštevati vse dodatne izkope na kanalizaciji, ki morajo biti ročni, potrebna opažanja in razopažanja, dobave betona in njegovo vgrajevanje in vsa ostala druga dela, ki so potrebna za izvedbo zaščite. Vse komplet. Lego izvedbe take zaščite določi nadzorni organ distributerja. Načeloma pa mora biti taka zaščita izvedena, če se steni kanalizacijske in vodovodne cevi približata na manj kot 1,1m stena ene od druge cevi.
| m3 | 4
15 | Izdelava armiranobetonske posteljice pod peščeno posteljico. Posteljica je različne širine in debela 15 cm. Izdeluje se jo na licu mesta in po detajlu iz projekta. Vrh armiranobetonske posteljice je 10 cm pod dnom zmontiranega cevovoda, ker je treba na betonsko posteljico dati tudi peščeno posteljico. Posteljico je treba armirati z minimalno armaturo in jo izvesti kot je projektno predviden padec cevovoda. Vse komplet z izdelavo, vsemi transporti in drugimi pomožnimi deli. Obračun se izvede po tekočem metru izvedene armiranobetonske posteljice. Posteljica je iz betona MB 20 in poraba armaturnih mrež, ki se jih postavlja kot negativna in kot pozitivna armatura je 8 kg na tekoči meter 110cm široke armiranobetonske posteljice in 6kg na tekoči meter 60 cm široke armiranobetonske posteljice. Uporabiti je armaturne mreže Q133.
Posteljico je treba izvesti pod prestavljenimi cevovodi, priključnimi cevovodi, praznotoki in tudi pod ostalimi komunalnimi vodi (prestavljenimi) in ne le pod vodovod, tudi pod praznotok. Vse na mesta, kjer to določi nadzorni organ in/ali geomehanik.
| širina posteljice 60 cm m1 | 8
| širina posteljice 110 cm m1 | 12
16 | Izdelava, dobava in polaganje v beton valovitega elementa odbojne ograje. Uporablja se ga za odvod meteorne vode preko dostopne ceste. Izvede se ga v asfaltni in v makadamski del dostopne ceste. Izvesti na mestih odvodnje meteornih vod iz dostopne ceste do naravnega odvodnika, suhega zemeljskega kanala ali obcestnega jarka. Poprečna dolžina prehoda je 5m in vsak prehod ima v ceni izdelavo dveh (vtočne in iztočne) glav, ki se prilagajata okoliškemu terenu in vodita vodo preko dostopne ceste. Vse komplet z vsemi dobavami, prevozi, prenosi, montažo in obbetoniranjem položenih profilov z betonom C15/20 in porabo betona 0,15m3/m1 prehoda. Prehodov je predvidoma 5 kom.
| m1 | 25
17 | Tlakovanje obcestnih kanalov s pripeljanim kamnom izven gradbišča v beton C20/25. S tem kamnom v betonu se preprečuje erozija tangirane zemljine zaradi strmega terena. Mesto izvedbe določi nadzorni organ in se izvede predvsem v odprtih odvodnikih, pred in po izpustnih glavah (prepustov, praznotoka) za preprečitev erozije. Dno je hrapavo, da upočasni tok padavinske vode. Vse komplet z dodatnimi izkopi, dobavami, transporti, prenosi in izvedbo. Debelina kamenja in betona je skupno med 20 in 40cm. Vse komplet.
| m2 | 45
E. KANALIZACIJA - PRAZNOTOK:
18 | Obbetoniranje položenega cevovoda praznotoka iz PVC cevi fi 250mm z MB 15, C15/20. Komplet z opažanjem, razopažanjem, transporti, pomožna dela, dobavo in vgradnjo betona. Vse komplet. Nearmiran beton. Betonira se 15 cm od cevi do zunanjega roba betona. Poraba betona je 0,183 m3/m1 obbetoniranja.
| m3 | 3.66
19 | Dobava in montaža polivinilkloridne (PVC) kanalizacijske cevi na gumico in utor. PVC cevi je treba polagati na prej pripravljeno betonsko ali peščeno posteljico. Horizontalni (smerni) in vertikalni (padec) potek cevi mora biti po projektu. To ugotovi nadzorni organ. Šele nato se lahko cevi obbetonira ali obsuje s peskom. V ceni je vključeno vse komplet s kontrolo kakovosti in preboji cevovodov v kanalizacijske jaške.
| m1 | 204
20 | Dobava in montaža kanalizacijskega jaška na praznotoku. Jašek je iz betonskih cevi različnih premerov in globine do 2,0m. Kompletna izdelava z delnim betoniranjem temelja in nosilca za pokrov jaška, LŽ okroglim povoznim pokrovom fi 60cm, vsemi transporti, pomožnimi deli, preboji, zagladitvijo mest, kjer teče voda, da je onemogočeno zastajanje materiala, ki ga nosi voda. Dno jaška je betonsko in v dnu jaška je treba izvesti muldo z ustrezno površinsko cementno obdelavo. To so navadni jaški z možnostjo vertikalne in horizontalne spremembe poteka cevi. Tudi kaskadni jaški s kaskado do 20cm. Okvir jaška mora biti izveden tako, da je pokrov jaška v asfaltu v istem nivoju, kot asfalt, da je pokrov jaška v makadamski utrditvi 3cm nad okoliškim terenom, makadamom in da je pokrov 15cm nad okoliškim terenom v humusirani okolici.
| cevi jaška fi 80cm kom | 11
F. KANALIZACIJA KABLOVODOV:
21 | Obbetoniranje položene kabelske kanalizacije iz PVC cevi (Stigmafleks ali podobno) fi 100mm in 160mmz MB 15, C15/20. Komplet z opažanjem, razopažanjem, transporti, pomožna dela, dobavo in vgradnjo betona. Vse komplet. Nearmiran beton. Betonira se 15 cm od cevi do zunanjega roba betona. Poraba betona je 0,232 m3/m1 obbetoniranja za 3x110mm in 0,259m3/m1 betona tudi za 160mm. Mesto obbetoniranja določi nadzorni organ
| m3 | 4
22 | Dobava in polaganje Stigmafleks (ali podobne) plastične cevi za kabelsko kanalizacijo. Fi 110mm se polaga 3 vzporedne cevi s traso dolžine 204m in skupno dolžino 612m. Delno se cevi obbetonira. Kje, določi nadzorni organ in večinoma se polaga v pesek.
| fi 110mm m1 | 612
23 | Izdelava dvocevnega uvoda v obstoječi objekt in obdelava odprtine.
| kom | 1
GRADBENA DELA VEJE A SKUPAJ:
E. | MONTAŽNA DELA
CEVOVODI :
Litoželezne (duktilne) cevi so zaščitene z cinkom, aluminijem in epoksi premazom, kar je standardna zaščita.
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanji, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material.
Komunalije veje A
AA. CEVI:
1 | Dobava in montaža klasičnih duktilnih cevi, ki so zaščitene s standardno izolacijo (cink, aluminij in epoksi premaz) in spajanje z navadno spojko na gumico in kozarec. Cevi so za sanitarno pitno vodo in tlačne stopnje C40. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim in tesnilnim materialom itd.
| fi 80 mm m1 | 12
| fi 100 mm m1 | 408
| fi 150 mm m1 | 204
2 | Dobava in montaža polietilenske cevi visoke gostote (alkaten) za sanitarno pitno vodo tip PE80. Komplet s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom.
| PE 90 mm m1 | 10
A. CEVI SKUPAJ:
BA. ARMATURE:
3 | Dobava in montaža INOX nadzemnega hidranta (lomljiva izvedba). Komplet s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, prenosi, prevozi, pravilno nameščanje v jarek itd.
fi 80 mm
| NH80/1920mm kom | 1
4 | Dobava in montaža litoželeznega klinastega zasuna tlačne stopnje PN10/16. Komplet s kolesom, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, prenosi, prevozi in pravilnim nameščanjem v podzemne objekte.
| DN 150mm kom | 1
| DN 100mm kom | 1
| DN 80mm kom | 1
B. ARMATURE VEJE A SKUPAJ:
CA. FAZONSKI KOMADI:
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanje, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material. Vsi fazonski komadi so tlačne stopnje PN 10/16.
5 | Duktilni loki na kozarec MMK fi 80 mm. Različnih kotov loma. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| (MMQ) lok 90,00 stopinj kom | 1
6 | Duktilni loki na kozarec MMK fi 100 mm. Različnih kotov loma. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| lok 11,25 stopinj kom | 6
| lok 22,50 stopinj kom | 12
| lok 45,00 stopinj kom | 4
| (MMQ) lok 90,00 stopinj kom | 1
7 | Duktilni loki na kozarec MMK fi 150 mm. Različnih kotov loma. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| lok 11,25 stopinj kom | 3
| lok 22,50 stopinj kom | 6
| lok 45,00 stopinj kom | 2
| (MMQ) lok 90,00 stopinj kom | 1
8 | Komadi za duktilne cevi, E komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100 mm kom | 4
| fi 150 mm kom | 2
9 | Komadi za duktilne cevi, F komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100 mm kom | 1
| fi 150 mm kom | 1
10 | Komadi za duktilne cevi, N komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 80 mm kom | 1
11 | Univerzalna spojka za duktilne cevi fi 100mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100 mm kom | 4
12 | Zobata spojka za polietilenske, PE cevi fi 80mm, PE90mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 90 mm kom | 2
13 | Komadi za duktilne cevi, X komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd. S tem komadom zablindiramo nov razdelilni cevovod NL fi 150mm v jašku 6. X komad je treba obbetonirati, da ne izpuli spojke na gumico.
| fi 150 mm kom | 1
C. FAZONSKI KOMADI VEJE A SKUPAJ:
DA. OSTALA MONTAŽNA DELA:
14 | Izolacija kovinskih spojev pred korozijo, vključno z izolacijskim materialom. Profili zaščitnih spojev so od fi 80 mm do fi 150mm in velja za vse spoje na trasi cevovoda.
| kom | 1
15 | Temeljito izpiranje cevovoda. V ceno je vključena dobava dezinfekcijskega sredstva, voda, izstavitev potrebnega potrdila o bakteriološki kvaliteti vode in vsa pomožna dela. Profil cevovoda je od fi 80 mm do fi 150mm. Tudi sredstvo za nevtralizacijo dezinfekcijskega sredstva pri izpustu vode iz cevovoda in nevtralizacija izpuščene vode. Tukaj so tudi cevovodi v vodohranu. Dolžina cevovodov je okrog 750m.
| kom | 1
16 | Tlačni preizkus cevovoda. V ceno je vključena dobava vode, vse potrebne merilne tehnike, potrebne prevezave in podobno. V ceni so tudi preizkusi spojev v jaških. Profil cevovoda je od NL fi 80mm do fi 150mm kot pri dezinfekciji. Tudi cevovdi okrog vodohrana in njihova skupna dolžina je okrog 750m.
| kom | 1
17 | Postavitev stebrička za tablico za označitev hidranta na vidno mesto, vendar tako, da ne moti prometa in ostalega. Na stebriček višine 2m je montirati tablico za označitev mesta postavitve hidranta. Vse komplet z dobavami in izvedbo.
| kom | 1
NAVEZAVA CEVOVODOV NA OBSTOJEČE VODOVODNO OMREŽJE
NAVEZAVA CEVOVODA DUKTIL fi 100mm NA OBSTOJEČI CEVOVOD IZ FRISKE BREJE NAD NOVIM VODOHRANOM.
20 | Zapiranje vode na elementih, ki omogočajo rezanje in demontažo obstoječega cevovoda.
| kom | 2
21 | Rezanje obstoječega cevovoda. Cevovod je rezati tako, da je možno na odstranjeno mesto montirati FISHER univerzalno enojno spojko (ali enakovredno) s prirobnico za NL cevi in na spojko pride redukcija in nato duktil fi 100mm. Vse to pride nato v jašek številka 1. Vse komplet s črpanjem, rezanjem, brušenjem cevi in vsemi ostalimi pomožnimi deli.
| kom | 2
22 | Brušenje koncev odrezanih cevi, da je nanje možno montirati FISCHER spojko in nov cevovod. Vse komplet s čiščenjem cevi, po potrebi prečrpavanjem vode, manjšimi izkopi itd.
| kom | 2
NAVEZAVA NOVEGA CEVOVODA DUKTIL fi 100mm NA OBSTOJEČI CEVOVOD PEHD DN 63mm (2’’) PRI OBJEKTU 3.
23 | Zapiranje vode na elementih, ki omogočajo rezanje in demontažo obstoječega cevovoda PEHD DN 63mm na cesti pred objektom 3.
| kom | 2
24 | Rezanje obstoječega cevovoda PEHD DN 63mm. Cevovod je rezati tako, da je možno na odstranjeno mesto montirati zobato spojko (ali enakovredno) s prirobnico za nadaljevanje NL cevi ali komadov. Na zobato spojko pride redukcijski komad fi 50mm/100mm. Vse komplet s črpanjem, rezanjem, brušenjem cevi in vsemi ostalimi pomožnimi deli.
| kom | 1
25 | Brušenje koncev odrezanih cevi, da je nanje možno montirati zobato spojko in nov cevovod. Vse komplet s čiščenjem cevi, po potrebi prečrpavanjem vode, manjšimi izkopi itd.
| kom | 2
26 | Zobata spojka za polietilenske, PE cevi fi 50mm, PE63mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 63 mm kom | 1
27 | Redukcijski fazonski komad na prirobnice fi50mm/100mm. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd. Fi 50mm pride privijačen na zobato spojko in na fi 100mm pride E komad za duktilne cevi.
| kom | 1
28 | Komadi za duktilne cevi, E komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100 mm kom | 1
Iz ukinjenega cevovoda PEHD 2’’ okrog jaška 3 je treba na novi razdelilni cevovod NL fi 150mm prestaviti več individualnih vodovodnih hišnih priključkov.
29 | Izdelava nadomestnega cevovoda vodovoda za začasno oskrbovanje s pitno vodo v času novogradnje vodovodnega omrežja iz PEHD cevi DN 63mm s prevezavo priključkov. Nadomestni vodovod je treba izvajati po fazah gradnje, kot dela napredujejo.
| m1 | 35
D. OSTALA MONTAŽNA DELA VEJE A SKUPAJ:
EA. MONTAŽNA DELA IN MATERIAL ZA CEVOVODE VEJE A SKUPAJ:
Montažna dela vodovodnih hišnih priključkov
F. | MONTAŽNA DELA
CEVOVODI :
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanji, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material.
AF. CEVI:
1 | Dobava in montaža polietilenske cevi visoke gostote (alkaten) za sanitarno pitno vodo tip PE80 in tlačne stopnje 12,5 bar. Komplet s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom.
| PE 25 mm m1 | 80
A. CEVI PRIKLJUČKOV SKUPAJ:
BF. ARMATURE:
2 | Dobava in montaža krogličnega ventila s teflonskim tesnjenjem. Komplet s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, prenosi, prevozi, pravilno nameščanje v jarek itd.
DN 20mm
| kom | 4
3 | Dobava in montaža zapornega ventila s protipovratnim ventilom. Komplet s kolesom, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, prenosi, prevozi in pravilnim nameščanjem v vodomerni jašek.
| DN 20mm kom | 4
B. ARMATURE PRIKLJUČKOV SKUPAJ:
CF. FAZONSKI KOMADI:
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanje, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material. Vsi fazonski komadi so tlačne stopnje PN 10/16.
4 | Dobava in montaža navrtne objemke za montažo na duktilne cevi. Komplet s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, prenosi, prevozi, pravilno nameščanje v jarek itd.
| 150mm/2’’ kom | 4
C. FAZONSKI KOMADI VODOVODNIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV SKUPAJ:
DF. OSTALA MONTAŽNA DELA:
5 | Izolacija kovinskih spojev vodovodnih priključkov pred korozijo, vključno z izolacijskim materialom. Profili zaščitnih spojev so od fi 80 mm do fi 150mm.
| kom | 1
6 | Dobava in montaža novega vodomernega jaška za vodovodni števec z LTŽ pokrovom za 125 kN in z napisom VODOVOD. Montaža na mesto, katerega določita upravljalec vodovoda in lastnik vodomera. Lokacija postavitve je taka, da ne moti nobenega in da je možno odčitati stanje vodomernega števca. Vse komplet.
| kom | 4
7 | Demontaža obstoječih vodomernih jaškov, vodomerne garniture iz starih, obstoječih vodomernih jaškov in ponovna montaža v nove vodomerne jaške.
| kom | 4
D.OSTALA MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV SKUPAJ:
E. MONTAŽNA DELA IN MATERIAL ZA CEVOVODE HIŠNIH PRIKLJUČKOV SKUPAJ:
F. | JAŠKI
Izkopi, zasipi, zunanja ureditev in vsa ostala dela, ki tukaj niso predvidena, so upoštevana v poglavju cevovodi.
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanji, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material.
G1. | 1. OBJEKT 1 BO IZVEDEN NAD NOVIM VODOHRANOM. OMOGOČIL BO DISTRIBUCIJO VODE MED OBSTOJEČIM IN BODOČIM VODOHRANOM.
To je razdelilni podzemni jašek. Z zapornimi elementi bo omogočil dovod vode iz Friske Breje in vode iz vodarne v obstoječi vodohran.
A. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA:
1 | Izvedba in postavitev gradbenih profilov za izvedbo.
| kom | 2
2 | Razširitev izkopov jarkov za izvedbo vodovodnih jaškov. Širina izkopa do 4,0m in globina izkopa do 2,5m. Naklon brežin je 75 stopinj. Odlaganje materiala ob izkopu in se ga uporabi za ponovno zasipavanje v plasteh po 30cm.
| 3. kategorija 20% m3 | 6
| 4. kategorija 10% m3 | 3
| 5. kategorija 70% m3 | 21
3 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +/-3cm. Planirano dno je treba uvaljati.
| m2 | 9
4 | Izvedba do 15 cm debelega tamponskega nasutja pod podložni beton na uvaljano dno izkopa. Tampon je treba uvaljati. Tampon ima zrna premera do 32 mm.
| m3 | 0.6
5 | Zasipavanje za stenami objekta z izkopanim materialom. Zasipavanje se vrši v plasteh po 30 cm in vsako plast posebej komprimira z lahkim vibracijskim sredstvom. Humusiranje in zunanja ureditev je v sklopu cevovodov.
| m3 | 30
6 | Izdelava vodotesnega podzemnega vodovodnega jaška iz vodotesnega betona C25/35. Komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž za vidne stene, betonska armatura, dobave, preboji, prevozi in prenosi), izdelava betonskih podstavkov dimenzij 25x25x80cm, zatesnitvijo delovnih stikov in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka. Dobava in montaža povoznega pokrova iz nodularne litine svetle vstopne odprtine 60x60cm, s protihrupnim vložkomin nosilnostjo 400kN, vstopnih izvlečnih lestev iz nerjavečega jekla (INOX)po detajlu in dolžine 150cm in širine 60cm in s prečkami na 30cm in plastična pohodna rešetka z okvirjem dimenzije 45x45cm nad jaškom na vrhu temeljne plošče nad poglobitvijo na začetku praznotoka, drenaže. Debelina sten, temeljne in stropne plošče je 20cm. Poglobitev za začetek praznotoka je globine 30cm in se nadaljuje v praznotok ali drenažo. Pokrov jaška, njegov okvir je montiran 15cm nad okoliški teren, ker je jašek v zelenici in se vklaplja v okolico glede naklona. Poraba mrežne in rebraste betonske armature je okrog 200kg. Jašek je notranjih svetlih mer 150cm širina, 150cm dolžina in 160cm višina.
| kom | 1
7 | Čiščenje vseh betonskih tlakov po zaključenih vseh delih.
| m2 | 2.56
8 | Betoniranje podložnega betona debeline 10 cm iz betona MB 10, C10/12 na uvaljano tamponsko podlago. Vse komplet z dobavo in vgradnjo betona transporti, pomožnimi deli itd.
| m3 | 0.36
9 | Betoniranje AB stabilizacijske plošče iz betona MB 30, C25/35 debeline 15 cm z dobavo betona, vsemi pomožnimi deli in transporti. Stabilizacijske plošče so sestavljene iz dveh delov in sicer vertikalnega, ki je tik ob steni jaška in horizontalnega, ki je direktno pod cevovodom. Vertikalni del je velikosti: 85cm (višina), 80cm (širina) in 15cm (debelina). Horizontalni del je velikosti: 80cm (širina), 110cm (dolžina) in 15cm (debelina). V ceni betona je treba upoštevati tudi
naslednje: vsa opažna dela v kompletu, kar je cca 2,2 m2 vseh vrst opaža (horizontalnega opaža horizontalnega dela ni!!), dvojna armaturna mreža (ostanki od jaškov) Q283 50/22, ki ima težo cca 15kg na eno stabilizacijsko ploščo in dobava in vgradnja betona. Vse komplet z razopažanjem in vsemi drugimi deli. V eni stabilizacijski plošči je cca 0,26 m3 betona MB 30. Glej detajl v projektu! Stabilizacijska plošča preprečuje posedanje jaška, glede na okoliški teren ali obratno.
| kom | 3
ZEMELJSKA IN GR. DELA 1. JAŠKA SKUPAJ:
M1. | MONTAŽNA DELA JAŠKA 1
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanje, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material. Vsi fazonski komadi so tlačne stopnje PN 10/16.
ARMATURE:
1 | Dobava in montaža litoželeznega klinastega zasuna tlačne stopnje PN10/16. Komplet s kolesom, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, prenosi, prevozi in pravilnim nameščanjem v podzemne objekte.
| DN 100mm kom | 3
ARMATURE JAŠKA 1 SKUPAJ:
FAZONSKI KOMADI JAŠKA 1:
2 | Komadi za duktilne cevi, E komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška ali jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100 mm kom | 4
3 | Komadi za duktilne cevi, F komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška ali jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100 mm kom | 1
4 | Komadi za duktilne cevi, T komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100/100 mm kom | 2
5 | Komadi za duktilne cevi, FF komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100 mm in dolžine L=800mm kom | 4
FAZONSKI KOMADI JAŠKA 1 SKUPAJ:
OSTALA MONTAŽNA DELA:
6 | Izolacija kovinskih spojev pred korozijo, vključno z izolacijskim materialom za vse spoje v jašku 1. Profili zaščitnih spojev so fi 100mm.
| kom | 1
OSTALA MONTAŽNA DELA JAŠKA 1 SKUPAJ:
MONTAŽNA DELA IN MATERIAL ZA JAŠEK 1 SKUPAJ:
G2. | 2. OBJEKT 2 BO IZVEDEN OB NOVEM VODOHRANU. OMOGOČIL BO DISTRIBUCIJO VODE MED NOVIM OMREŽJEM IN BODOČIM VODOHRANOM.
To je razdelilni podzemni jašek. Z zapornimi elementi bo omogočil razdelitev surove vode iz Friske Breje in očiščene vode iz vodarne v obstoječi vodohran.
A. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA:
1 | Izvedba in postavitev gradbenih profilov za izvedbo.
| kom | 2
2 | Razširitev izkopov jarkov za izvedbo vodovodnih jaškov. Širina izkopa do 4,0m in globina izkopa do 2,5m. Naklon brežin je 75 stopinj. Odlaganje materiala ob izkopu in se ga uporabi za ponovno zasipavanje v plasteh po 30cm.
| 3. kategorija 20% m3 | 8
| 4. kategorija 10% m3 | 4
| 5. kategorija 70% m3 | 28
3 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +/-3cm. Planirano dno je treba uvaljati. Tudi za praznotok.
| m2 | 10
4 | Izvedba do 15 cm debelega tamponskega nasutja pod podložni beton na uvaljano dno izkopa. Tampon je treba uvaljati. Tampon ima zrna premera do 32 mm.
| m3 | 0.75
5 | Zasipavanje za stenami objekta in zasipavanje jarka praznotoka, drenaže z izkopanim materialom. Zasipavanje se vrši v plasteh po 30 cm in vsako plast posebej komprimira z lahkim vibracijskim sredstvom. Humusiranje in zunanja ureditev je v sklopu ureditve novega vodohrana.
| m3 | 40
6 | Izdelava vodotesnega podzemnega vodovodnega jaška iz vodotesnega betona C25/35. Komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž za vidne stene, betonska armatura, dobave, preboji, prevozi in prenosi), izdelava betonskih podstavkov dimenzij 25x25x80cm, zatesnitvijo delovnih stikov in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka. Dobava in montaža povoznega pokrova iz nodularne litine svetle vstopne odprtine 60x60cm, s protihrupnim vložkomin nosilnostjo 400kN, vstopnih izvlečnih lestev iz nerjavečega jekla (INOX)po detajlu in dolžine 150cm in širine 60cm in s prečkami na 30cm in plastična pohodna rešetka z okvirjem dimenzije 45x45cm nad jaškom na vrhu temeljne plošče nad poglobitvijo na začetku praznotoka, drenaže. Debelina sten, temeljne in stropne plošče je 20cm. Poglobitev za začetek praznotoka je globine 30cm in se nadaljuje v praznotok ali drenažo. Pokrov jaška, njegov okvir je montiran 15cm nad okoliški teren, ker je jašek v zelenici in se vklaplja v okolico glede naklona. Poraba mrežne in rebraste betonske armature je okrog 350kg. Jašek je notranjih svetlih mer 200cm širina, 200cm dolžina in 160cm višina.
| kom | 1
7 | Čiščenje vseh betonskih tlakov po zaključenih vseh delih.
| m2 | 4
8 | Betoniranje podložnega betona debeline 10 cm iz betona MB 10, C10/12 na uvaljano tamponsko podlago. Vse komplet z dobavo in vgradnjo betona transporti, pomožnimi deli itd.
| m3 | 0.53
9 | Betoniranje AB stabilizacijske plošče iz betona MB 30, C25/35 debeline 15 cm z dobavo betona, vsemi pomožnimi deli in transporti. Stabilizacijske plošče so sestavljene iz dveh delov in sicer vertikalnega, ki je tik ob steni jaška in horizontalnega, ki je direktno pod cevovodom. Vertikalni del je velikosti: 85cm (višina), 80cm (širina) in 15cm (debelina). Horizontalni del je velikosti: 80cm (širina), 110cm (dolžina) in 15cm (debelina). V ceni betona je treba upoštevati tudi
naslednje: vsa opažna dela v kompletu, kar je cca 2,2 m2 vseh vrst opaža (horizontalnega opaža horizontalnega dela ni!!), dvojna armaturna mreža (ostanki od jaškov) Q283 50/22, ki ima težo cca 15kg na eno stabilizacijsko ploščo in dobava in vgradnja betona. Vse komplet z razopažanjem in vsemi drugimi deli. V eni stabilizacijski plošči je cca 0,26 m3 betona MB 30. Glej detajl v projektu! Stabilizacijska plošča preprečuje posedanje jaška, glede na okoliški teren ali obratno.
| kom | 4
ZEMELJSKA IN GR. DELA 2. JAŠKA SKUPAJ:
M2. | MONTAŽNA DELA JAŠKA 2
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanje, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material. Vsi fazonski komadi so tlačne stopnje PN 10/16.
ARMATURE:
1 | Dobava in montaža litoželeznega klinastega zasuna tlačne stopnje PN10/16. Komplet s kolesom, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, prenosi, prevozi in pravilnim nameščanjem v podzemne objekte.
| DN 100mm kom | 5
ARMATURE JAŠKA 2 SKUPAJ:
FAZONSKI KOMADI JAŠKA 2:
2 | Komadi za duktilne cevi, E komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška ali jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100 mm kom | 5
3 | Komadi za duktilne cevi, F komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška ali jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100 mm kom | 1
4 | Komadi za duktilne cevi, T komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100/100 mm kom | 3
5 | Komadi za duktilne cevi, FF komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100 mm in dolžine L=800mm kom | 4
| fi 100 mm in dolžine L=600mm kom | 2
FAZONSKI KOMADI JAŠKA 2 SKUPAJ:
OSTALA MONTAŽNA DELA:
6 | Izolacija kovinskih spojev pred korozijo, vključno z izolacijskim materialom za vse spoje v jašku 2. Profili zaščitnih spojev so fi 100mm.
| kom | 1
OSTALA MONTAŽNA DELA JAŠKA 2 SKUPAJ:
MONTAŽNA DELA IN MATERIAL ZA JAŠEK 2 SKUPAJ:
G3. | 3. OBJEKT 3 BO IZVEDEN V SREDIŠČU NASELJA MOČILA IN JE OSREDNJI DISTRIBUCIJSKI JAŠEK CEVOVODOV.
To je razdelilni podzemni jašek za vse vrste vode v Močilih.
A. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA:
1 | Izvedba in postavitev gradbenih profilov za izvedbo.
| kom | 2
2 | Razširitev izkopov jarkov za izvedbo vodovodnih jaškov. Širina izkopa do 4,0m in globina izkopa do 2,5m. Naklon brežin je 75 stopinj. Odlaganje materiala ob izkopu in se ga uporabi za ponovno zasipavanje v plasteh po 30cm.
| 3. kategorija 20% m3 | 10
| 4. kategorija 10% m3 | 5
| 5. kategorija 70% m3 | 35
3 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +/-3cm. Planirano dno je treba uvaljati. Tudi za praznotok.
| m2 | 12
4 | Izvedba do 15 cm debelega tamponskega nasutja pod podložni beton na uvaljano dno izkopa. Tampon je treba uvaljati. Tampon ima zrna premera do 32 mm.
| m3 | 1.08
5 | Zasipavanje za stenami objekta in zasipavanje jarka praznotoka, drenaže z izkopanim materialom. Zasipavanje se vrši v plasteh po 30 cm in vsako plast posebej komprimira z lahkim vibracijskim sredstvom. Zunanja ureditev (asfalt) je v sklopu cevovodov.
| m3 | 50
6 | Izdelava vodotesnega podzemnega vodovodnega jaška iz vodotesnega betona C25/35. Komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž za vidne stene, betonska armatura, dobave, preboji, prevozi in prenosi), izdelava betonskih podstavkov dimenzij 25x25x80cm, zatesnitvijo delovnih stikov in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka. Dobava in montaža povoznega pokrova iz nodularne litine svetle vstopne odprtine 60x60cm, s protihrupnim vložkomin nosilnostjo 400kN, vstopnih izvlečnih lestev iz nerjavečega jekla (INOX)po detajlu in dolžine 150cm in širine 60cm in s prečkami na 30cm in plastična pohodna rešetka z okvirjem dimenzije 45x45cm nad jaškom na vrhu temeljne plošče nad poglobitvijo na začetku praznotoka, drenaže. Debelina sten, temeljne in stropne plošče je 20cm. Poglobitev za začetek praznotoka je globine 30cm in se nadaljuje v praznotok ali drenažo. Pokrov jaška, njegov okvir je montiran 15cm nad okoliški teren, ker je jašek v zelenici in se vklaplja v okolico glede naklona. Poraba mrežne in rebraste betonske armature je okrog 350kg. Jašek je notranjih svetlih mer 220cm širina, 220cm dolžina in 160cm višina.
| kom | 1
7 | Čiščenje vseh betonskih tlakov po zaključenih vseh delih.
| m2 | 4.84
8 | Betoniranje podložnega betona debeline 10 cm iz betona MB 10, C10/12 na uvaljano tamponsko podlago. Vse komplet z dobavo in vgradnjo betona transporti, pomožnimi deli itd.
| m3 | 0.58
9 | Betoniranje AB stabilizacijske plošče iz betona MB 30, C25/35 debeline 15 cm z dobavo betona, vsemi pomožnimi deli in transporti. Stabilizacijske plošče so sestavljene iz dveh delov in sicer vertikalnega, ki je tik ob steni jaška in horizontalnega, ki je direktno pod cevovodom. Vertikalni del je velikosti: 85cm (višina), 80cm (širina) in 15cm (debelina). Horizontalni del je velikosti: 80cm (širina), 110cm (dolžina) in 15cm (debelina). V ceni betona je treba upoštevati tudi
naslednje: vsa opažna dela v kompletu, kar je cca 2,2 m2 vseh vrst opaža (horizontalnega opaža horizontalnega dela ni!!), dvojna armaturna mreža (ostanki od jaškov) Q283 50/22, ki ima težo cca 15kg na eno stabilizacijsko ploščo in dobava in vgradnja betona. Vse komplet z razopažanjem in vsemi drugimi deli. V eni stabilizacijski plošči je cca 0,26 m3 betona MB 30. Glej detajl v projektu! Stabilizacijska plošča preprečuje posedanje jaška, glede na okoliški teren ali obratno.
| kom | 7
ZEMELJSKA IN GR. DELA 3. JAŠKA SKUPAJ:
M3. | MONTAŽNA DELA JAŠKA 3
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanje, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material. Vsi fazonski komadi so tlačne stopnje PN 10/16.
ARMATURE:
1 | Dobava in montaža litoželeznega klinastega zasuna tlačne stopnje PN10/16. Komplet s kolesom, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, prenosi, prevozi in pravilnim nameščanjem v podzemne objekte.
| DN 150mm kom | 2
| DN 100mm kom | 4
| DN 80mm kom | 1
2 | Dobava in montaža INOX nadzemnega hidranta (lomljiva izvedba). Komplet s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, prenosi, prevozi, pravilno nameščanje v jarek itd.
fi 80 mm
| NH80/1920mm kom | 1
ARMATURE JAŠKA 3 SKUPAJ:
FAZONSKI KOMADI JAŠKA 3:
3 | Komadi za duktilne cevi, E komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka ali jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150 mm kom | 3
| fi 100 mm kom | 4
4 | Komadi za duktilne cevi, F komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka ali jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150 mm kom | 1
| fi 100 mm kom | 1
5 | Komadi za duktilne cevi, N komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 80 mm kom | 1
6 | Komadi za duktilne cevi, T komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150/150 mm kom | 1
| fi 150/100 mm kom | 1
| fi 150/ 80 mm kom | 1
| fi 100/100 mm kom | 1
7 | Komadi za duktilne cevi, FF komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150 mm in dolžine L=800mm kom | 4
| fi 100 mm in dolžine L=1200mm kom | 1
| fi 100 mm in dolžine L=1000mm kom | 1
| fi 100 mm in dolžine L=800mm kom | 2
| fi 80 mm in dolžine L=800mm kom | 1
8 | Komadi za duktilne cevi, Q komadi, 90 stopinjski lok na prirobnice. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150 mm kom | 1
| fi 100 mm kom | 1
FAZONSKI KOMADI JAŠKA 3 SKUPAJ:
OSTALA MONTAŽNA DELA:
9 | Izolacija kovinskih spojev pred korozijo, vključno z izolacijskim materialom za vse spoje v jašku 3. Profili zaščitnih spojev so od fi 80mm do fi 150mm.
| kom | 1
OSTALA MONTAŽNA DELA JAŠKA 3 SKUPAJ:
MONTAŽNA DELA IN MATERIAL ZA JAŠEK 3 SKUPAJ:

## Vodohran Močila 100m3
Vodovod v KS Anhovo
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
Vodovodni sistem Močila
REKAPITULACIJA
CEVOVODI OB VODOHRANU:
A. | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA:
B. | ZEMELJSKA DELA CEVOVODI:
C. | GRADBENA DELA CEVOVODI:
D. | MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL:
SKUPAJ CEVOVODI:
E. | OBJEKTI, VODOHRAN
E 1. | OBJEKT 1: (vodohran Močila prostorn. 100 m3)
SKUPAJ VODOHRAN S CEVOVODI:
CEVOVODI OB VODOHRANU:
Pri popisu za cevovode vodovoda je treba biti pozoren na to, da popis obsega gradbena, zemeljska in ostala dela kompletno za cevovode znotraj ograje vodohrana Močila. Duktilni cevovodi, praznotok in kabelska kanalizacija. V odvozih odvečnega materiala so v predračunu za cevovode predvideni tudi odvozi za viške materialov pri izkopih za jaške in praznotoke!
A. | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Priprava deponije za vodovodni material (cevi fazone itd) in druge deponije. Vključeno je iskanje soglasji, plačilo odškodnine, izvedba deponije, dostopi do nje in vsi ostali postopki potrebni za začasno deponijo. Deponija in ureditev gradbišča je predvidena znotraj parcele, na kateri bo stal vodohran.
| m2 | 80
2 | Zakoličenje obstoječih podzemnih komunalnih vodov (vodovod itd) in označitev na terenu. Točno lokacijo določijo vzdrževalci in/ali lastniki posameznega komunalnega voda. Pri določevanju lege posameznega komunalnega voda mora biti prisoten vodja nadzora in odgovorni vodja del. Delo obsega pisanje zapisnika, izvedbo potrebnih sondažnih izkopov na terenu, označevanje posameznega komunalnega voda, zavarovanje označitve in druga potrebna opravila.
| m1 | 10
3 | Izkop vseh potrebnih sond. Izkop je ročen v terenu 3. kategorije. Po izkopu je sondo zasuti z izkopanim materialom po plasteh debeline 40 cm in komprimirati z lahkim vibracijskim sredstvom (žabo).
| m3 | 4
4 | Razširitev dostopne poti do gradbišča. Po poti bo potekal kompletni gradbiščni transport (odvoz viškov materiala, dovoz vseh potrebnih materialov, cevi fazonov itd). Cesta je široka 3,00 metra in je debela do 0,3 metra (0,9 m3/m1), da lahko prenese ves potreben gradbiščni transport. Pred izdelavo poti je potrebno teren splanirati!
| m3 | 6
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ:
B. | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih in zasipnih materialov se obračunavajo po prostorninah v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela pa se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju s potrebno zbitostjo. Pri zasipavanju kanala na zmontirani cevovod je treba upoštevati tudi komprimiranje pripeljanega materiala izven gradbišča s katerim se zasipava jarek (na primer tampon, pesek, beton itd). Ne
glede na to kakšen material je uporabljan za zasip, je potrebno zadnji sloj utrditi do takšne zbitosti, da je njegova nosilnost najmanj 40 Mpa. Nosilnost je treba potrditi z dinamično ploščo. V odvozih odvečnega materiala so v predračunu za cevovode predvideni tudi odvozi za viške materialov pri izkopih za jašek! Na tak pripravljen zadnji sloj (to je planum spodnjega ustroja) je možno izvesti makadamsko ali drugo utrditev. V kolikor je zasip izveden v neprometnih površinah, mora biti nosilnost zadnjega sloja najmanj 30 Mpa. V ceni je
potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji (začasni in stalni), plačilo takse za odlaganje in pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja odvoza viškov materiala je stvar izvajalca del. Vsi izračuni so upoštevani in se obračunavajo brez razrahljivosti v potrebni zbitosti ali v raščenem stanju.
1 | Strojni izkop humusa nad jarkom. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali deponirati ob izkopu. Humus je v debelini do 20cm. Komplet z odvozom humusa v deponijo in nazaj na gradbišče. Izbira deponije in s tem povezana razdalja odvoza je stvar izvajalca del.
| m3 | 25
2 | Ročni izkop jarka za cevovod, praznotoke, izkop sond za iskanje obstoječih komunalnih vodov in drugi potrebni ročni izkopi. Širina izkopa je določena s karakterističnim profilom in znaša okrog 3,9 m2 za tekoči meter položenih podzemnih komunalij. Izkopani material je potrebno delno deponirati ob izkopanem jarku (16 %) in ostalo (84 %) naložiti na transportno sredstvo. Lokacijo ročnega izkopa odobri nadzorni organ. Opustitev ročnega izkopa in s tem možnost poškodb podzemnih komunalnih naprav gre na rizik izvajalca. V ceni je potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeno deponijo, plačilo takse odlaganja ter pripravo potrebnih listin, ki dokazujejo ravnanje z odpadki. Izbira stalne deponije in s tem povezana razdalja odvoza je stvar izvajalca del.
3. kategorija
| m3 | 6
4. kategorija
| m3 | 3
5. kategorija
| m3 | 3
3 | Popis postavke je enak, kot pri predhodni, le da je namesto ročnega izkopa, strojni izkop.
3. kategorija
| m3 | 20
4. kategorija
| m3 | 30
5. kategorija
| m3 | 70
6. kategorija
| m3 | 14.6
Izkop 5. in 6. kategorije je predviden kompletno s pikiranjem (ročno s pnevmatskim kladivom in strojno s kladivom na bagru). V primeru, da si izvajalec izbere izkop z vrtanjem in miniranjem nosi vse posledice take odločitve!
4 | Planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po predvidenem nagibu iz projekta, planirano dno je potrebno uvaljati. Širina dna jarka do 380cm.
| m2 | 120.8
5 | Izdelava peščene posteljice debeline do 15 cm iz peščenega materiala z zrni premera od fi 4mm do fi 8mm. Posteljico je potrebno planirati s točnostjo +/- 2 cm (dobava in vgradnja peska). Posteljica je predvidena direktno v izkopani jarek (na planum) in je širine do 380 cm.
| m3 | 16.9
6 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za zasip cevi. Pesek ima zrna premera od 4mm do 8mm. Zasip je potrebno izvesti do višine 15 cm nad teme položene cevi, ga dobro ročno podbiti pod cev in ročno komprimirati na vrhu zasipa.
| m3 | 29.7
7 | Zasipavanje jarka s pripeljanim tamponom s premerom zrn do 32mm. Zasipava se v plasteh po 30 cm in valja z lahkim vibracijskim sredstvom do potrebne zbitosti.
| m3 | 55
8 | Zasipavanje jarka z izkopanim kvalitetnim materialom. Zasipava se v plasteh po 30 cm in valja z lahkim vibracijskim sredstvom do potrebne zbitosti.
| m3 | 73
9 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo izvajalca. Brez nakladanja saj je že upoštevano v izkopu.
| m3 | 117.6
10 | Planiranje po končanem zasipavanu, tako da je možno na planum izvesti predvideno utrditev nad cevovod: zelenico, parkirišče, cesto itd. Planum je s točnostjo +/- 2 cm.
| m2 | 201
11 | Dovoz, razgrinjanje in planiranje humusa po končanem zasipavanu in sejanje trave in njeno negovanje do polne rasti. Planum je s točnostjo +/- 2 cm.
| m2 | 50
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
C. | GRADBENA DELA
CEVOVODI OB VODOHRANU:
Pri popisu za cevovode vodovoda je treba biti pozoren na to, da popis obsega gradbena in zemeljska dela za izvedbo cevovodov (praznotok, kabelska kanalizacija, vodovod=duktil) ob vodohranu in nujno potrebnih za njegovo delovanje. V odvozih odvečnega materiala so v predračunu za cevovode predvideni tudi odvozi za viške materialov pri izkopih za jaške in praznotoke!
C. GRADBENA DELA:
1 | Obbetoniranje lomov vodovodnih cevi in izdelava drugih sidrnih blokov iz MB 15. Komplet z opažanjem, razopažanjem, transporti, pomožna dela, dobavo in vgradnjo betona. Vse komplet. Nearmirani bloki. Tudi za tlačni preizkus.
| m3 | 2
2 | Črpanje vode iz izkopanega jarka v primeru prevezav, padavin in podobnega. Črpati je s črpalko zmogljivosti do 10 l/s. Črpanje le, če je potrebno.
| ur | 15
3 | Odstranitev sidrnih blokov po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Tu so upoštevani tudi drugi betonski bloki začasnega značaja. Ves material od sidrnega ali drugega bloka je potrebno odstraniti in odpeljati na ustrezno deponijo. Komplet z odvozom odpadnega materiala v stalno deponijo s poravnavo vseh stroškov. V ceni je potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeno deponijo, plačilo takse odlaganja ter pripravo potrebnih listin, ki dokazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja odvoza je stvar izvajalca del.
| m3 | 0.75
4 | Zaščita vodovodne cevi pri prečkanju s kanalizacijo (vodovod nad praznotokom) ali drugimi komunalijami. Vodovod se izvede v zaščitni cevi dolžine 6m in obbetonira ali kako drugače podpre.
| kom | 1
5 | Zaščita vodovodne cevi pri prečkanju s kanalizacijo tako, da se obbetonira kanalizacijsko cev. Vodovod nad ali pod kanalizacijsko cevjo. Tak način se uporablja tudi pri primeru, da vodovodna in kanalizacijska cev potekata preblizu ena druge. Zaščita se izvede tako, da se kanalizacijsko cev kompletno obbetonira z vodotesnim betonom. Minimalna debelina plašča betona okoli
kanalizacijske cevi mora biti 10cm. Pri tem pa ne sme biti ogrožena stabilnost kanalizacijske cevi. Zato je treba zaščito delati po kampadah. Beton ni armiran. V ceni postavke je upoštevati vse dodatne izkope na kanalizaciji, ki morajo biti ročni, potrebna opažanja in razopažanja, dobave betona in njegovo vgrajevanje in vsa ostala druga dela, ki so potrebna za izvedbo zaščite. Vse komplet. Lego izvedbe take zaščite določi nadzorni organ. Načeloma pa mora biti taka zaščita izvedena, če se steni kanalizacijske in vodovodne cevi približata na manj kot 0,5m stena ene od druge cevi.
| m3 | 2.5
6 | Izdelava armiranobetonske posteljice pod peščeno posteljico. Posteljica je različne širine in debela 15 cm. Vrh armiranobetonske posteljice je 10 cm pod dnom zmontiranega cevovoda. Posteljico je treba armirati z minimalno armaturo in jo izvesti kot je projektno predviden padec cevovoda. Vse komplet z izdelavo, vsemi transporti in drugimi pomožnimi deli. Obračun se izvede po tekočem metru izvedene armiranobetonske posteljice. Posteljica je iz betona MB 20 in poraba armaturnih mrež, ki se jih postavlja kot negativna in kot pozitivna armatura je 8 kg na tekoči meter 110cm široke armiranobe-tonske posteljice in 6kg na tekoči meter 60 cm široke armiranobetonske posteljice. Uporabiti je armaturne mreže Q133. Lokacijo izvedbe take
posteljica določi nadzorni organ se jo izvede pod prestavljenimi cevovodi, priključnimi cevovodi, praznotoki in tudi pod ostalimi komunalnimi vodi (prestavljenimi) in ne le pod vodovod.
| širina posteljice 110 cm m1 | 6
| širina posteljice 60 cm m1 | 4
GRADBENA DELA ZA PRAZNOTOK:
7 | Dobava in montaža polivinilkloridne kanalizacijske cevi na gumico. PVC cevi je treba polagati na prej pripravljeno nearmirano betonsko posteljico. Cevi se spaja na utor in gumico. Horizontalni in vertikalni (padec) potek cevi mora biti po projektu. To ugotovi nadzorni organ. Šele nato je dovoljeno cevi v celoti obbetonirati z betonom MB20, C20/25 z najmanjšo debelino betona 15cm med površino betona in zunanjim plaščem PVC cevi. V ceni je vključeno vse komplet. Dobava in montaža cevi, spojk in gumic, opažanje, obbetoniranje itd. Vse komplet za zgoraj opisana dela in s kontrolo kakovosti položenega cevovoda. Cev je obbetonirana (posteljica in beton ob in nad cevjo) s porabo betona 0,29m3/m1.
| fi 25cm je dolžine 47m | 47
8 | Dobava in izvedba kanalizacijskega betonskega jaška na praznotoku. Kompletna izdelava z delnim obbetoniranjem, litoželeznim okroglim povoznim pokrovom fi 80cm, vsemi transporti, pomožnimi deli, preboji, zgladitvijo mest z muldo, kjer teča voda, da je onemogočeno zastajanje materiala, ki gan osi voda itd. Preboji novih cevi so fi 25cm za PVC cevi in so 3kom. Vodotesna izvedba jaška in mulde. Sicer je to navadni kanalizacijski jašek globine 3,75m. Betonska cev jaška je fi 100cm.
| kom | 1
9 | Izvedba ponikovalnice iz betonskih cevi fi 100cm. Ponikovalnica je enaka, kot betonski kanalizacijski jašek na praznotoku. Glej prejšnjo točko. Enako je pokrov jaška, betonske cevi, temelj in delno obbetoniranje ob dnu prve cevi. Razlike so naslednje: ni mulde, jašek ni vodotesen in betonske cevi so perforirane. Preboja cevi fi 25cm sta dva.
| kom | 1
10 | Izvedba izpustne glave na koncu praznotoka, kjer se cev iz ponikovalnice zaključi na terenu. Izpustna glava nima žabjega pokrova, ker je žabji pokrov v prvem jašku praznotoka. Izvedba glave po detajlu iz projekta. Izpustna glava se mora vklopiti v okolje in mora biti čim manj opazna. Erozijo vode onemogočimo z izvedbo kamnite obloge iztoka iz glave.
| kom | 1
GRADBENA DELA SKUPAJ:
E. | MONTAŽNA DELA
CEVOVODI OB VODOHRANU:
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanji, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material.
A. CEVI:
1. LITOŽELEZNE CEVI:
1 | Cevi so klasične duktilne in zaščitene s standardno izolacijo in spajanje z navadno spojko na gumico in kozarec in tlačne stopnje C40. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150 mm m1 | 18
| fi 100 mm m1 | 75
A. CEVI SKUPAJ:
B. ARMATURE:
2 | Dobava in montaža litoželeznega klinastega zasuna tlačne stopnje PN10/16 z vgradno armaturo za zemeljsko vgradnjo in okroglo cestno kapo. Komplet s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, prenosi, prevozi in pravilnim nameščanjem v jarek.
| DN 150mm kom | 1
B. ARMATURE SKUPAJ:
C. FAZONSKI KOMADI:
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanji, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material.
3 | Duktilni loki na kozarec MMK fi 100 mm. Različnih kotov loma. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| lok 11,25 stopinj kom | 1
| (MMQ) lok 90,00 stopinj kom | 2
4 | Duktilni loki na kozarec MMK fi 150 mm. Različnih kotov loma. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| lok 11,25 stopinj kom | 1
| (MMQ) lok 90,00 stopinj kom | 1
C. FAZONSKI KOMADI SKUPAJ:
D. OSTALA MONTAŽNA DELA:
5 | Izolacija kovinskih spojev pred korozijo, vključno z izolacijskim materialom za vse spoje cevovodov okrog vodohrana. Profili zaščitnih spojev so fi 100mm in fi 150mm.
| kom | 1
6 | Tlačni preizkus cevovoda. V ceno je vključena dobava vode, vse potrebne merilne tehnike, potrebne prevezave in podobno. V ceni so tudi preizkusi spojev v jaških. Profil cevovoda je od NL fi 100mm do fi 150mm kot pri dezinfekciji in so dolžine 93m.
| kom | 1
D. OSTALA MONTAŽNA DELA SKUPAJ:
E. MONTAŽNA DELA IN MATERIAL ZA CEVOVODE OB VODOHRANU SKUPAJ:
E. | VODOHRAN
E1. | 1. OBJEKT ŠT. 1 JE VODOHRAN MOČILA PROSTORNINE 100m3 NA KOTI 197,00 m.n.m.
Iz tega vodohrana se bodo napajali potrošniki v naselju Močila in drugi bližnji potrošniki med kotama 140m.n.m. in 180m.n.m..
A. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA VODOHRANA:
1 | Zakoličenje vodohrana z nivelirjem.
| kom | 1
2 | Izvedba in postavitev gradbenih profilov za izvedbo in zavarovanje njihovih višin.
| kom | 8
3 | Posek grmovja in dreves na gradbišču vodohrana. Grmovje in drevesa je treba znositi na kupe in ga sežgati. Oddaljenost mesta sežiga je do 50m od mesta kjer so grmovje in drevesa posekani.
| m2 | 150
4 | Postavitev ograje okrog gradbišča vodohrana. S tem je zavarovan izkop (nevarnost padca) in onemogočen dostop nezaposlenim. Na vhodu na gradbišče tudi postavitev tabel, ki prepovedujejo dostop na gradbišče nepooblaščenim, določajo obnašanje na gradbišču in označujejo samo gradbišče.
| m1 | 80
5 | Strojni izkop humusa nad širokim izkopom za vodohran. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali deponirati ob izkopu. Humus je v debelini do 20cm. Komplet z odvozom humusa v deponijo in nazaj na gradbišče. Izbira deponije in s tem povezana razdalja odvoza je stvar izvajalca del.
| m3 | 60
6 | Strojni izkop široke gradbene jame za vodohran. Material je treba nalagati na prevozno sredstvo ali deponirati ob izkopu. Tukaj tudi izkop za dostopno cesto do vodohrana in izkop poglobitev pod in ob vodohranu za drenaže, začetek praznotoka in podobno. Ročni izkop je že predvideni v popisu za cevovode. V ceni je treba upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji. Plačilo takse odlaganja, pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. Izbira deponije in s tem povezana razdalja za odvoz gradbenega odpadka je stvar izvajalca del. Dobra polovica izkopanega materiala bo uporabljena pri zasipu vodohrana in zidov.
3. kategorija m3
150
4. kategorija m3
150
5. kategorija m3
600
6. kategorija m3
263
7 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +/-3cm. Planirano dno je treba uvaljati. Tudi za dostopno cesto. Pod temelji vodohrana in sten je planiranja 89,30m2.
| m2 | 320
8 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo izvajalca. Brez nakladanja saj je že upoštevano v izkopu.
| m3 | 393.3
9 | Izvedba do 15 cm debelega tamponskega nasutja pod podložni beton na uvaljano dno izkopa. Velja za tampon pod podložni beton vodohrana in opornih zidov. Tampon je treba uvaljati. Tampon ima zrna premera do 32 mm.
| m3 | 17.2
10 | Zasipavanje za stenami vodohrana in zasipavanje cevovodov s pripeljanim tamponom. Zasipavanje se vrši v plasteh po 30 cm in vsako plast posebej komprimira z lahkim vibracijskim sredstvom.
| m3 | 8
11 | Zasipavanje za stenami vodohrana s pripeljanim filterskim peščenim materialom zrnavosti od fi 4mm do fi 8mm. Zasipavanje se vrši v plasteh po 30 cm istočasno, kot zasipavanje z izkopnim materialom. S tem materialom se zasipava ob zidovih, nad drenažami in na mestih, kjer bi lahko zastajala zaledna in podtalna voda. Mesto zasipa določi nadzorni organ.
| m3 | 46.8
12 | Zasipavanje za stenami vodohrana in zasipavanje strehe vodohrana z izkopnim materialom. Zasipavanje se vrši v plasteh po 30 cm in vsako plast posebej komprimira z lahkim vibracijskim sredstvom. Zasipavati je treba tudi nad raščenim terenom, kjer to zahteva zunanja ureditev.
| m3 | 929.7
13 | Dovoz, razgrinjanje in planiranje humusa po končanem zasipavanu in sejanje trave in njeno negovanje do polne rasti. Planum je s točnostjo +/- 2 cm. Humus je iz izkopa 60m3.
| m2 | 320
14 | Izdelava plasti iz tampona 0-32 mm v debelini do 25 cm, planirano, uvaljano in drugače pripravljeno, da je to makadamsko vozišče, parkirišče ali osnova za asfaltne plasti. Vse komplet z dobavo, vgraditvijo na planum, valjanjem itd. Izvesti je treba v naklonih po projektu zunanje ureditve vodohrana. Izvesti je treba v dveh plasteh.
| m3 | 80
15 | Izdelava bankine širine 0,5m iz tampona 0-32 mm. Naklon bankine izven vozišča je 5% ne glede na naklon ostalega dela vozišča. Zato se za izdelavo bankine uporabi kar tampon iz planuma in se ga le prečno prepelje iz ene strani ceste na drugo. Vse komplet z dobavo, vgraditvijo na planum, valjanjem itd.
| m1 | 15
16 | Zabetoniranje odprtin puščenih v stenah objekta (preboji cevi) velikosti od 30x30 cm do 50x50 cm. Pred zabetoniranjem je potrebno v odprtine vstaviti predvidene fazonske komade (tudi za praznotok). Vse komplet z deli, dobavo, pomočjo itd. Od tega je šest (6) prebojev med armaturno celico in vodno celico in jih je treba izvesti vodotesno po detajlu iz projekta z vstavitvijo posebne tesnilne gumice. 2 gumici na vsak preboj.
| kom | 10
17 | Čiščenje vseh betonskih tlakov in sten (tudi vodne celice) po zaključenih vseh delih. Tudi dezinfekcija vodnih celic.
| m2 | 524
18 | Betoniranje podložnega betona debeline 10 cm iz betona MB10, C10/12 na uvaljano tamponsko podlago. Vse komplet z dobavo in vgradnjo betona transporti, pomožnimi deli itd.
| m3 | 9.02
Betoni za vodno in armaturno celico imajo naslednje karakteristike: XC4, XD3, CL 0,2 maksimalni peremer zrna 16mm, S3, PV II in marko betona C30/37. Vsi betoni so vodotesni in imajo opaže za vidne konstrukcije, gladke opaže.
19 | Betoniranje AB talne plošče iz betona MB30, C30/37 in debeline 25 cm. Beton je vodotesen in izveden kot viden beton. Sem spadajo vsa pomožna dela, transporti, dobave in tudi izvedba poglobitve v plošči na začetku praznotoka (2 kom). Ploščo je potrebno zaključiti gladko, da je možno čiščenje in v naklonu 0,4% proti praznotoku oziroma povezave do začetka praznotoka.
| m3 | 10.03
20 | Betoniranje naklonskega betona vodne celice iz betona MB30, C30/37 in debeline od 10 do 25 cm z napravo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti.
| m3 | 5.91
21 | Betoniranje AB vidnih sten vodne celice iz betona MB30, C30/37 debeline 25 cm z napravo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 39.78
22 | Betoniranje AB vidnih sten armaturne celice iz betona MB30, C30/37 debeline 25 cm z napravo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti.
| m3 | 18.56
23 | Betoniranje AB ravne krovne plošče (to je plošča med kletjo in zgornjim delom armaturne celice (4,55), plošča (streha), ki pokriva armaturno (6,03) in vodno celico (8,44)) iz betona MB30, C30/37 debeline 25 cm z dobavo betona, vsemi pomožnimi deli in transporti. Beton je vodotesen.
| m3 | 19.02
24 | Betoniranje AB vidnih stranskih sten (krila so 4,64) in čelne in stranskih sten na strešni plošči vodohrana (7,79m3) iz betona MB30, C30/37 debeline 25 cm z napravo betona, pomožnimi deli in vsemi transporti.
| m3 | 12.43
25 | Betoniranje AB stabilizacijske plošče iz betona MB 30 debeline 15 cm z dobavo betona, vsemi pomožnimi deli in transporti. Stabilizacijske plošče so sestavljene iz dveh delov in sicer vertikalnega, ki je tik ob steni vodohrana in horizontalnega, ki je direktno pod cevovodom. Vertikalni del je velikosti: 85cm (višina), 80cm (širina) in 15cm (debelina). Horizontalni del je velikosti: 80cm (širina), 110cm (dolžina) in 15cm (debelina). V ceni betona je treba upoštevati tudi naslednje: vsa opažna dela v
kompletu, kar je cca 2,2 m2 vseh vrst opaža (horizontalnega opaža horizontalnega dela ni!!), dvojna armaturna mreža (ostanki od jaškov) Q283 50/22, ki ima težo cca 15kg na eno stabilizacijsko ploščo in dobava in vgradnja betona. Vse komplet z opažanjem, razopažanjem in vsemi drugimi deli. V eni stabilizacijski plošči je cca 0,26 m3 betona MB 30. Glej detajl v projektu!
| kom | 4
26 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje srednje komplicirane betonske armature vseh vrst. V armaturi so predvidene armaturne mreže in palice v kvaliteti S500.
| kg | 14950
27 | Opažanje in betoniranje stebrička pod T komadom v celicah vodohrana in drugimi vodovodnimi elementi. Vse komplet z dobavo in izvedbo. Velikost stebrička je 40x40x90 cm in je iz betona MB20,C16/20.
| kos | 11
28 | Izdelava opaža za talno ploščo, stranski opaž s prenosom materiala, razopažanjem, dobavo in vsemi pomožnimi deli. Vse komplet. Tukaj je predviden tudi opaž za poglobljeni del talne plošče, opaž za prehodne plošče in opaž za talno ploščo vodne celice.
| m2 | 12.45
29 | Izdelava opaža za vmesno ploščo v armaturni celici s prenosom materiala, razopažanjem, dobavo in vsemi pomožnimi deli. Vse komplet.
stranski opaž plošče
| m2 | 8.51
opaž dna plošče
| m2 | 24.09
30 | Izdelava opaža strešne plošče armaturne in vodne celice s prenosom materiala, razopažanjem, dobavo in vsemi pomožnimi deli. Vse komplet.
stranski opaž plošče
| m2 | 9.89
opaž dna plošče
| m2 | 57.82
31 | Dvostranski opaž ravnih sten vodohrana (armaturne in vodne celice) s prenosom materiala, razopažanjem, dobavo in pomožnimi deli, komplet. Opaž mora biti za neometane vidne betonske stene.
| m2 | 588.47
32 | Dvostranski opaž ravnih sten obrobnih zidov strešne plošče vodohrana s prenosom materiala, razopažanjem, dobavo in pomožnimi deli, komplet. Opaž mora biti za neometane vidne betonske stene.
| m2 | 63.44
33 | Dvostranski opaž ravnih sten zunanjih zidov vodohrana s prenosom materiala, razopažanjem, dobavo in pomožnimi deli, komplet. Opaž mora biti za neometane vidne betonske stene.
| m2 | 67.16
34 | Izdelava in vgraditev vstopnih fiksnih lestev iz železnih okroglih palic profila fi 20 mm iz nerjavečega železa. INOX. Lestve niso prenosne. Vertikali lestev sta dolžin po detajlu iz grafičnih prilog projekta in med sabo oddaljeni 30 cm. Tako je v lestvi več horizontalnih prečk dolžine 40 cm.
| dolžina lestve 300cm s 6. prečkami kom | 1
| dolžina lestve 350cm s 7. prečkami kom | 3
| dolžina lestve 70cm s 3. prečkami kom | 2
35 | Izdelava in vgraditev fiksnih ograj iz železnih okroglih palic profila fi 25 mm iz nerjavečega železa, INOX. Ograje niso prenosne. Izvedba ograj po detajlu iz grafičnih prilog projekta. V ograji so tri horizontalne prečke oddaljenosti 30cm in višina ograje je 120 cm. Dolžine ograj so različne. Vsaka ograja ima 2 vertikali višine 120 cm. Ograja za varovanje vstopa v spodnji del armaturne celice in na stranskih stenah na strehi vodohrana.
| dolžina ograje 250cm kom | 1
| dolžina ograje 850cm kom | 1
| dolžina ograje 750cm kom | 2
36 | Dobava in montaža INOX zračnikov premera 150mm izdelanih iz cevi in/ali pločevine debeline 3mm in s kolenom 180 stopinj in protimrčesno zaščito z mrežico.
| dolžina 250cm kom | 5
| dolžina 700cm kom | 1
37 | Obbetoniranje lomov vodovodnih cevi iz MB 15. Komplet z opažanjem, dobavo in vgradnjo betona. Nearmirani beton.
| m3 | 1.1
38 | Izvedba mrežne zaščitne kovinske plastificirane ograje okrog vodohrana. Ograja ima kovinske stebričke na razdaljo 3m. Višina ograje je 2m. Vse kompletno z navadnimi stebrički na na vogalih so napenjalni stebrički. V ograji je puščena tudi odprtina dolžine 5,5m za drsna vrata z enakim polnilom, kot ograja. Vse komplet z vsemi dobavami, prevozi, betoniranji in ostalim. Na koncu je treba pod ograjo s tamponom nadvišati zasip, da je pod mrežo največ 5cm svetle odprtine pod ograjo.
| m1 | 98
39 | Izvedba nihajnih vrat v mrežni zaščitni kovinski plastificirani ograji okrog vodohrana. Višina vrat je 2m, kot ograje. Vse kompletno z ojačitvami, talnim vodilom, ključavnico in kljuko za lažje odpiranje. Vrata so dolžine 4,0m in z enakim polnilom, kot ograja. Vse komplet z vsemi dobavami, prevozi, betoniranji in ostalim. Vrata se odpira in zapira ročno.
| kom | 1
40 | Dobava in montaža enokrilnih vrat za vstop v armaturno celico. Vrata so aluminijasta in so mer 200cm višina in 100cm širina. Vrata imajo možnost zaklepanja in zgoraj in spodaj imajo odprtino velikosti 20x20cm za zračenje. Ta odprtina je zaščitena s protimrčeno mrežico. Vse komplet z dobavami, transporti in montažo.
| kom | 1
41 | Dobava in montaža dvokrilnega PVC okna z enoslojno zasteklitvijo s kaljenimi stekli, ki so ojačana s kovinsko armaturo. Okno se montira v odprtino med zgornjim delom armaturne celice in med vodno celico. Odpiranje okna je klasično na stežaj in na ventus. Svetla odprtina za okno je 140(širina) x 120(višina) cm. Vse komplet z montažo, tesnilnim materialom in vsemi transporti.
| kom | 2
42 | Dobava in montaža okenskih polic. Police so notranje in zunanje in so iz apnenca in različnih dimenzij in debeline 3cm z odkapom. Vse komplet.
| širina police 140cm in globina 15cm kom | 4
43 | Izdelava betonskega praga pred vhodnimi vrati v vodohran. Prag je iz betona MB20, C16/20 in velikosti: 20cm (višina), 100cm (globina) 180cm (širina). Zalikana površina. Vse komplet z dobavo, prevozi in izvedbo.
| kom | 1
44 | Izvedba kovinske obrobe na bočnih betonskih zidovih nad vodno celico. Širina zaobljenih obrob je neto širine 40cm z odkapnim robom. Obrobe imajo dva 90 stopinjska ovinka in se morajo prilegati betonskim stenam, ki gledajo iznad zasipa strehe. Vse komplet z dobavami transporti in izvedbo. Pločevin je debeline 1,5mm, pocinkana in pobarvana.
| m1 | 24.5
45 | Dobava in montaža praznotočnih cevi PVC fi 250 mm na gumico. Praznotok se začne v posebnem poglobljenem delu temeljne plošče (2kom vtočna revizijska jaška v talni plošči) in zaključi z žabjim
pokrovom v prvem zunanjem jašku na parkirišču pred vodohranom. Pod betonsko ploščo je praznotok dolžine 6m in nato še 4m izven vodohrana Jašek je v ceni. Iz tega jaška, se praznotok na dolžini 22m nadaljuje do prvega jaška na praznotoku izven ograje vodohrana. Iz tega jaška se druga veja vodohrana dolžine 8m nadaljuje v ponikovalnico in nato v izpustno glavo na poševnem terenu ob in znotraj ograje okrog vodohrana. Žabji pokrov na gumico je montiran na cev praznotoka v izpustni glavi. Cev praznotoka ima en jašek tik ob steni vodohrana in globine do 2m in iz betonskih cevi premera fi 80cm. PVC cevi se polaga na prej pripravljeno betonsko posteljico. Cevi se spaja na utor z gumico. Horizontalni in vertikalni potek cevi (padec) mora biti po projektu. To ugotovi nadzorni organ. Šele nato se lahko cev v celoti obbetonira z betonom MB15, C12/15 z
najmanjšo debelino betona 10 cm med površino betona in zunanjim plaščem kanalizacijske cevi. V ceni je vključeno vse komplet dobava in montaža cevi, spojk in gumic. Dolžina zmontiranega in obbetoniranega praznotoka (vsa komplet zgoraj opisana dela) se meri od stene priključka v vodohranu (jaška v temeljni plošči armaturne celice) do konca cevovoda praznotoka v izpustni glavi in do prvega jaška izven ograje vodohrana. Betonski jašek na praznotoku je fi 80 cm iz betonskih cevi globine do 2m. Kompletna izdelava z obbetoniranjem, LŽ okroglim pokrovom jaška(povoznim) fi 60 cm, vsemi transporti, pomožnimi deli itd.
| m1 | 32
ZEMELJSKA IN GR. DELA VODOHRANA SKUPAJ:
B. | MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL VODOHRANA:
V ceni je potrebno upoštevati stroške dobave, dovoza na gradbišče, razvoz po gradbišču, polaganje v jarek ali objekt, poravnavanje na ustrezno višino in lego, rezanji, izvedbo izolacije kovinskih spojev, izolacijski premazi, brušenjem odrezanih cevi in ostalega, spojni in pritrdilni material.
a. ARMATURE:
1 | Dobava in montaža žabjega pokrova na kozarec za PVC cevi fi 250 mm v prvem jašku izpusta iz vodohrana. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| kom | 1
2 | EV zasun z okroglim kolesom za lažje odpiranje in zapiranje. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150 mm kom | 2
| fi 100 mm kom | 7
| fi 80 mm kom | 2
3 | Dobava in montaža zasuna s plovkom na dotoku. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 80 mm kom | 2
4 | Dobava in montaža cevi za elektrodifuzijsko varjenje za izdelavo odzračevalne cevi in njena izdelava na iztoku iz vodohrana. Komplet s fitingi, pritrdilnim materialom, montažo in prenosi. To je plastična cev, ki je speljana v vodno celico iz armaturne celice in nadomešča zračnik na odtoku iz vodohrana. Profil cevke je 1,5’’, 40mm.
| m1 | 30
5 | Dobava in montaža INOX sesalne košare. Komplet z dovozom na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150mm kom | 2
6 | Dobava in montaža montažno demontažnega kosa. Komplet z dovozom na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100mm kom | 1
| fi 50mm kom | 1
7 | Dobava in montaža čistilnega kosa. Komplet z dovozom na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100mm kom | 1
8 | Dobava in montaža navrtne objemke za LTŽ cev. Komplet z dovozom na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150mm kom | 1
| fi 100mm kom | 1
| fi 80mm kom | 1
9 | Dobava in montaža kontrolnega induktivnega vodomera. Tip po zahtevah distributerja. Komplet z dovozom na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do objekta, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 100mm kom | 1
| fi 80mm kom | 1
ARMATURE VODOHRANA SKUPAJ:
b. | FAZONSKI KOMADI VODOHRANA:
10 | Komadi za duktilne cevi, E komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka ali jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150 mm kom | 3
| fi 100 mm kom | 11
| fi 80 mm kom | 4
11 | Komadi za duktilne cevi, F komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka ali jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 200 mm kom | 1
| fi 100 mm kom | 2
12 | Komadi za duktilne cevi, preliv. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150 mm kom | 2
13 | Komadi za duktilne cevi, T komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150/150 mm kom | 2
| fi 150/100 mm kom | 2
| fi 100/100 mm kom | 1
14 | Komadi za duktilne cevi, FF komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150 mm in dolžine L=1000mm kom | 2
| fi 150 mm in dolžine L=800mm kom | 4
| fi 150 mm in dolžine L=600mm kom | 2
| fi 100 mm in dolžine L=800mm kom | 2
15 | Komadi za duktilne cevi, Q komadi, 90 stopinjski lok na prirobnice. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška ali jarka, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150 mm kom | 7
| fi 100 mm kom | 8
16 | Komadi za duktilne cevi, redukcije. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 150mm/50 mm kom | 1
| fi 150mm/100 mm kom | 4
| fi 80mm/50 mm kom | 1
17 | Komadi za duktilne cevi, X komadi. Dobava, dovoz na gradbišče, razvoz in raznos od deponije do jaška, polaganje vanj in poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri in montaža. Vse komplet s prenosi, spojnim materialom itd.
| fi 80 mm kom | 1
FAZONSKI KOMADI VODOHRANA SKUPAJ:
c. OSTALA MONTAŽNA DELA:
18 | Izolacija kovinskih spojev pred korozijo, vključno z izolacijskim materialom v armaturni celici vodohrana. Profili zaščitnih spojev so od fi 50mm do fi 150mm.
| kom | 1
OSTALA MONTAŽNA DELA VODOHRANA SKUPAJ:
MONTAŽNA DELA IN MATERIAL VODOHRANA SKUPAJ: