## POPIS ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E-01 ELEKTRIČNE INSTALACIJE
OPOMBE:
[1] | Vseceni postavk se upošteva - Dobava in montaža ter vsa potrebna dodatna oprema za vzpostavitev zahtevanih funkcionalnosti!
[2] | Cene in vrednost je podana brez DDV - 22%!
[3] | Vse svetilke morajo bitiopremljene s polprevodniško predstikalno napravo DALI ter svetlobnim virom temperature barve svetlobe 4.000 K, barvnega indeksa Ra>80, v kompletu s standardnim priborom za pritrjevanje, oziroma priborom, kot dodatno opremo, ki je potrebna za zahtevano funkcionalnost ter pritrditev na obstoječo konstrukcijo ostrešja!
[4] | Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
Z.št. | Opis postavke[1] [4] | M.E. | Količina | Cena/M.E.[2] | Vrednost[2]
1 | PRIPRAVLJANA DELA
- | Priprava površin za delo - zaščita športnega parketa - predpriprava za postavitev odrov za varno montažo svetilk | kpl | 1 |  | 0
2 | DEMONTAŽNA DELA
- | Demontaža svetilke metalhalogen 400 W s sijalko, z odvozom in deponiranjem | kpl | 140 |  | 0
- | Demontaža kabelskega vodnika PP-Z 5x4 mm2, z odvozom in deponiranjem (ocena) | m | 3500 |  | 0
- | Demontaža opreme iz razdelilca Polje 3, z odvozom in deponiranjem | kpl | 1 |  | 0
3 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
- | Doza z dvema priklopoma svetilk v naslednji konfiguraciji:
| - nadometna doza iz ABS PVC materiala, dimenzije 300x150x132 mm, s polnim pokrovom, IP65, pritjena na kovinski kanal kabelske trase | kos | 1
| - sponka inštalacijska, 5-polna Kot npr. Wago 222-415 | kpl | 1
| - uvodnica poliamidna, M25x1,5 z matico | kpl | 4
| - drobni montažni material in material za ožičenje (vijaki, votlice, vezice,...) | kpl | 1
| SKUPAJ DOZA ZA PRIKLOP 2 SVETILK | kpl | 8 |  | 0
- | Doza s tremi priklopi svetilk v naslednji konfiguraciji:
| - nadometna doza iz ABS PVC materiala, dimenzije 300x150x132 mm, s polnim pokrovom, IP65, pritjena na kovinski kanal kabelske trase | kos | 1
| - sponka inštalacijska, 5-polna Kot npr. Wago 222-415 | kpl | 1
| - uvodnica poliamidna, M25x1,5 z matico | kpl | 5
| - drobni montažni material in material za ožičenje (vijaki, votlice, vezice,...) | kpl | 1
| SKUPAJ DOZA ZA PRIKLOP 3 SVETILK | kpl | 6 |  | 0
- | Doza s štirimi priklopi svetilk v naslednji konfiguraciji:
| - nadometna doza iz ABS PVC materiala, dimenzije 300x150x132 mm, s polnim pokrovom, IP65, pritjena na kovinski kanal kabelske trase | kos | 1
| - sponka inštalacijska, 5-polna Kot npr. Wago 222-415 | kpl | 2
| - uvodnica poliamidna, M25x1,5 z matico | kpl | 6
| - drobni montažni material in material za ožičenje (vijaki, votlice, vezice,...) | kpl | 1
| SKUPAJ DOZA ZA PRIKLOP 4 SVETILK | kpl | 19 |  | 0
- | Doza s šestimi priklopi svetilk v naslednji konfiguraciji:
| - nadometna doza iz ABS PVC materiala, dimenzije 300x150x132 mm, s polnim pokrovom, IP65, pritjena na kovinski kanal kabelske trase | kos | 1
| Sponka inštalacijska, 5-polna Kot npr. Wago 222-415 | kpl | 2
| - uvodnica poliamidna, M25x1,5 z matico | kpl | 8
| - drobni montažni material in material za ožičenje (vijaki, votlice, vezice,...) | kpl | 1
| SKUPAJ DOZA ZA PRIKLOP 5 SVETILK | kpl | 2 |  | 0
3.1. | KABELSKE TRASE, KABLI
- | Dobava in montaža kabelskega kanala - KP50/100, montiran na varjene nosilce, ki so vijačeni na obstoječo konstrukcijo ostrešja - upoštevati vse potrebno za izdelavo trase - kabelsko polico (FeZn), nosilec za kabeslko polico, pritrdilni in spojni material | m | 25 |  | 0
- | Kabel FG70R 5x16mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev | m | 52 |  | 0
- | Kabel FG70R 5x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev | m | 3200 |  | 0
- | Dobava in polaganje vodnika RU-ZE - H07V-K 6mm2, položen na kabelski kanal ali v cev, upoštevati ves potreben pritrdilni in spojni material | m | 30 |  | 0
- | Kabel ethernet SFTP | m | 210 |  | 0
4 | REGULACIJA DALI
- | DALI usmerjevalnik z možnostjo krmiljenja 2 krat po 64 DALI naslovov, z možnostjo povezljivosti preko omrežnega stikala v Ethernet mreži z drugimi usmerjevalniki, kot na primer: | kos | 3
krmilna enota za upravljanje omogoča: prednastavitev 128 scen, krmili do 128 naslovov DALI, Ethernet povezava TCP/IP, astronomska ura, funkcija samodejnega izvajanja scen, vgrajen napajalnik 2×250mA/DALI, 158×100mm, h=58mm, za DIN letev 9 modulov, IP30
- | Prižigalni tablo | kos | 1
Prižigalni tablo se izvede kot stikalni tablo, z 20 tipkali (20 prednastavljenih scen), nameščen na vratih razdelilca RG-POLJE 3 (lociran v prostoru El. postaja v pritličju objekta Rdeča dvorana). Za zajem informacij se v razdelilec namestijo vhodni moduli DALI. Število vhodnih modulov je odvisno od dejansko realiziranih scen. Prižigalni tablo mora vsebovati tudi posebno ohišje, ki prekrije tipke, da je fizično onemogočen vklop/izklop razsvetljave nepooblaščenim osebam!
- | Vhodni modul 8x digitalni vhod, napajanje preko DALI vodila, kot na primer: | kos | 3
z 8 digitalnimi vhodi, 4-imi analognimi napetostnimi izhodi 0-10 V, za DIN letev
V primeru realizacije manjšega števila scen, se ustrezno zmanjša število vhodnih modulov
- | Prižigalni tablo - lokacijo določi naročnik naknadno - vendar oddaljenost te lokacije na bo daljša od 100 m od RCI-1 | kos | 1
Prižigalni tablo se izvede kot stikalni tablo, z 20 tipkali (20 prednastavljenih scen). Za zajem informacij se v razdelilec namestijo vhodni moduli DALI. Število vhodnih modulov je odvisno od dejansko realiziranih scen. Prižigalni tablo mora vsebovati tudi posebno ohišje, ki prekrije tipke, da je fizično onemogočen vklop/izklop razsvetljave nepooblaščenim osebam!
- | Vhodni modul 8x digitalni vhod, napajanje preko DALI vodila, kot na primer: | kos | 3
z 8 digitalnimi vhodi, 4-imi analognimi napetostnimi izhodi 0-10 V, za DIN letev
V primeru realizacije manjšega števila scen, se ustrezno zmanjša število vhodnih modulov
- | Paket strojne in programske opreme za nadzor sistema in merjenja porabe, možnost kreiranja internetnih strani, dostopnih preko namiznega ali tabličnega račiunalnika, ozirom apametnega telefona | kos | 1
- | Multifunkcijski senzor DALI s funkcijami: Day Light, PIR senzor in IR sprejemnik za nadzor nivojev osvetljenosti ter prisotnosti osebja. Stopnja zaščite je IP40. V vsakem sektorju (x sektorjev) skupaj z nadgradno dozo z ustrezno mehansko zaščito kot na primer: | kos | 1
DIGIDIM MULTISENZOR nivoja osvetlitve 100°/40°, premika, IR sprejemnik, vgradni, IP30, bela
- | Mrežno stikalo za Ethernetno povezavo usmerjevalnikov z 8 vhodi, kot na primer: | kos | 1
DIGITUS DN 80061 MREŽNO STIKALO 8 vhodov, 20/100/2000MB, Full Duplex
- | Programiranje DALI sistema v opisanem obsegu z izvajalcu lasno strojno in programsko opremo, ter koordinacija z izvajalcem del in projektantom elektro instalacija za potrebe PID dokumentacije:
| OBVEZNI PREGLED DALI VODIL PRED PRIKLOPOM NAPAJANJA NA ELEMENTE DALI z vzpostavitvijo povezave, programiranje sistema skadno z zahtevami naročnika oziroma projektne dokumentacije z izvajalcu lastno stojno in programsko opremo ter šolanje uporabnika | kpl | 1
| SKUPAJ REGULACIJA DALI | kpl | 1 |  | 0
5 | RAZSVETLJAVA CENTRALNEGA IGRIŠČA
- | SVETILKA Z OZNAKO S1
Reflektor za obešanje na nosilno konstrukcijo. Ohišje izdelano iz tlačno litega aluminija. Hladilna rebra zagotavljajo učinkovito odvajanje toplotne energije tako, da temperatura LED svetlobnih virov ne presega 50°C. Hladilna rebra so integrirana v odlitek ohišje reflkektorja in mu dajejo sodoben videz. Difuzor je iz kaljenega stekla.
Sodobne tehnologije leč iz viskokovalitetnega na UV žarke odpornega PMMA z asimetrično karakteristiko 50°.
Reflektor mora biti opremljen s sodobno digitalno polprevodniško predstikalno napravo DALI s sistemom za nadzor temperature LED svetlobnih virov.
Efektivni svetlobni tok 26.300 lm Svetlobni vir 4.000 K, CRI >80 Življenjska doba L80/B10@50.000 ur.
Priključna moč reflektroja: 225W. Stopnja mehanske trdnosti:IK08 DALI predstikalna naprava Komplet z montažnim priborom, kot na primer:
| Lightstream LED Maxi - 721725.114.1.76 - 225W, 26.300lm, 4000K, Ra≥80 | kos |  |  | 0
- | SVETILKA Z OZNAKO S2
Reflektor za obešanje na nosilno konstrukcijo. Ohišje izdelano iz tlačno litega aluminija. Hladilna rebra zagotavljajo učinkovito odvajanje toplotne energije tako, da temperatura LED svetlobnih virov ne presega 50°C. Hladilna rebra so integrirana v odlitek ohišje reflkektorja in mu dajejo sodoben videz. Difuzor je iz kaljenega stekla.
Sodobne tehnologije leč iz viskokovalitetnega na UV žarke odpornega PMMA s simetrično porazdelitvijo svetlobe.
Reflektor mora biti opremljen s sodobno digitalno polprevodniško predstikalno napravo DALI s sistemom za nadzor temperature LED svetlobnih virov.
Efektivni svetlobni tok 26.300 lm Svetlobni vir 4.000 K, CRI >80 Življenjska doba L80/B10@50.000 ur
Priključna moč reflektroja: 225W. Stopnja mehanske trdnosti:IK08 DALI predstikalna naprava Komplet z montažnim priborom, kot na primer:
| Lightstream LED Maxi - 721718.004.1.76 - 225W, 26.300lm, 4000K, Ra≥80 | kos |  |  | 0
6 | RAZDELILNIK RG POLJE 3
- | RAZDELILNIK RG POLJE 3 (popis izdelati po načrtu el.inst.) | KPL | 1 |  | 0
- | RAZDELILNIK RCI-1 (popis izdelati po načrtu el.inst.) | KPL | 1 |  | 0
7 | SPLOŠNO
- | Meritve NN inštalacij | KPL | 1 |  | 0
- | Meritev osvetlitve za ugotavljanje ustreznosti razsvetljave po projektnih zahtevah | KPL | 1 |  | 0
| Transportni in vsi ostali logistični stroški. OPOMBA: Podlaga - tla v Rdeči dvorani, kjer se bodo izvajala dela, je parket- elastični športni parket. Točkovna obremenitev tal znaša največ 150 kg na kolo. V primeru poškodb, ki bi bile posledica neupoštevanja največje točkovne obremenitve, stroški odprave posledic bremenijo ponudnika. | KPL | 1 |  | 0
| Izdelava dokumentacije PID, vključno z dokazilom o zanesljivosti objekta, Navodila za vzdrževanje in obratovanje in šolanje kadra naročnika za uporabo razsvetljave. | KPL | 1 |  | 0
Dokumentacija se preda v tiskani in elektronski verziji. Tiskana verzija: v 4-ih izvodih Elektronska verzija: na nosilcu CD ali DVD, z materiali v formatu .pdf, .dxf/.dwg in EPLAN (za zadnjo točko v dogovoru z naročnikom)
| Sodelovanje pri naslednjih aktivnostih: - koordinacijskih sestankih, - končnem/funkcionalnem pregledu | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0