| Projektant: MARKS IBC D.O.O. Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investitor: | DOM UPOKOJENCEV PTUJ Volkmerjeva cesta 10 2250 PTUJ |  |  |  |
| Objekt: | DUP ENOTA MURETINCI, DIESEL AGREGAT V ZVOČNO IZOLIRANEM OHIŠJU - KONTEJNERSKA IZVEDBA MOČI 124 kVA |  |  |  |
| Vrsta projekta: | PZI |  |  |  |
| Vrsta gradnje: | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE |  |  |  |
| Vsebina mape: 4 - NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME Močnostne inštalacije - DEA-DG, ozemljitve |  |  |  |  |
| Številka projekta: Številka načrta: | 4/12/16 4/12/16/E | Izvod št. 1,2,3,4 |  |  |
| Datum: | Januar, 2017 |  |  |  |

4 – MOČNOSTNE INŠTALACIJE - DEA-DG, OZEMLJITVE

4.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

| NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: | 4- NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME Jaki tok, ozemljitve ksign. |
| --- | --- |
| INVESTITOR: | DOM UPOKOJENCEV PTUJ Volkmerjeva cesta 10, 2250 PTUJ |
| NAROČNIK: | DOM UPOKOJENCEV PTUJ Volkmerjeva cesta 10, 2250 PTUJ |
| OBJEKT: | DUP ENOTA MURETINCI, DIESEL AGREGAT V ZVOČNO IZOLIRANEM OHIŠJU KONTEJNERSKA IZVEDBA MOČI 124 kVA |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: | PZI |
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | 4/12/16 |
| ZA GRADNJO: | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE |
| PROJEKTANT: | MARKS IBC D.O.O. Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj Direktorica: Darinka STARŽIK univ.dipl.ekon. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT: | Vladimir GOLUBIČ, univ.dipl.inž. el. IZS E-0835 |
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | Bojan KLINKON, univ.dipl.inž.el. IZS E-1112 |
| ŠTEVILKA NAČRTA: | 4/12/16/E |
| ŠTEVILKA IZVODA: | 1,2,3,4 |
| KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: | Ptuj, Januar, 2017 |

4.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN 
       ELEKTRIČNE OPREME

Investitor:				DOM UPOKOJENCEV PTUJ

Volkmerjeva cesta 10

2250 PTUJ

Objekt:				KONTEJNERSKI DG (DEA) MOČI 124 kVA

v DUP  ENOTA MURETINCI

Vrsta projektne dokumentacije:	PZI

Številka načrta:			4/12/16/E

| 4.1 | Naslovna stran načrta |
| --- | --- |
| 4.2 | Kazalo vsebine načrta |
| 4.3 | Tehnično poročilo |
| 4.4 | Popis del |
| 4.5 | Priloge Priloga 1 - Dimenzioniranje Priloga 2 - Načrt temeljev agregata |
| 4.6 | Risbe |

- Situacija

- Polaganje kabla v teren

- Kabeljski jarek za kable do 1 kV

- Križanje komunalnih vodov

- Križanje 1 kV kabla s cevmi vodovoda

- Križanje 1 kV kabla s cevmi kanalizacije

- Križanje in vzporedni potek 1kV kabla s plinom

- Križanje in vzporedno polaganje 1kV kabla s telekomunikacijskimi ali KTV kabli

- Križanje elektro kabla in kabelske kanalizacije s plastičnimi cevmi

- Paralelni potek energetskih kablov in vodovoda

- Polaganje cevi v teren in obbetoniranje

12. Tripolna in krmilna shema ST-ATS ( avt. preklop mreža – agregat)

4.3 TEHNIČNO POROČILO

4.3.1 Projektna naloga

Zahteva se zagotavljanje celostne rešitve neprekinjenega delovanja sistema naprav z električno energijo Doma upokojencev Ptuj za poslovne enote:

- DUP enota Juršinci

- DUP enota Kidričevo

- DUP enota Muretinci

- DUP enota Ptuj

Rešitev obsega dokumentacijo za razpis nabave, vgradnje in 5 letnega servisiranja naprav rezervnega napajanja. Z vgradnjo vira rezervnega napajanja naprave za brez prekinitveno delovanje (UPS) in Diesel elektro agregata (DEA) se zagotovi v času izpada omrežja neprekinjeno delovanje sistema in naprav enot Doma upokojencev Ptuj.

Obstoječe stanje:

V danem trenutku Dom upokojencev Ptuj v svojih enotah nima ustrezne tehnične podpore za čas izpada omrežja, ki napaja naprave napajane z električno energijo. Prav tako ni na voljo ustrezno diagnosticiranje nivoja in lokacije napak, alarmiranje odgovornih v primeru izpada omrežja. Zagotovljeno je parcialno napajanje z UPS-i za IT podporo. DUP Ptuj ima obstoječi CNS sistem za podporo in upravljanje naprav za proizvodnjo električne energije.

Predlagana rešitev:

Inštaliranje rezervnega vira delovanja, ki bo zagotovil v enotah DUP Ptuj nemoteno delovanje sistema in naprav. Za optimalen nadzor in sistemsko upravljanje se naprave rezervnega vira napajanja preko komunikatorjev povežejo na centralni nadzorni sistem (CNS).

4.3.2 Upoštevani tehnični predpisi in standardi

Projekt PZI je izdelan skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, smernicami in standardi, predpisi o varstvu pri delu, izsledki znanosti in tehnologije ter s pogoji iz izdanih soglasij ustreznih organov.

DEA - DG ustreza pravilnikom in standardom:

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah,

Ur. l. RS št. 41/09 in 2/12,

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS: Tehnična smernica TSG-N-002:2013

nizkonapetostne  električne inštalacije, številka 0071-1/2012

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS št. 28/09)

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS: Tehnična smernica TSG-N-003:2013

zaščita pred delovanjem strele, številka 0071-2/2012

- Uredba o dopolnitvi Uredbe o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS št. 75/2010),

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/2008),

- Pravilnik o magnetni združljivosti (Ur. l. RS št. 84/2001, 32/2002, 132/2006),

- Pravilnik o varnosti strojev (Ur. l. RS št. 52/2000, 57/2000, 25/2006, 75/2008),

- Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih

napetostnih mej (Ur. l. RS št. 27/2004, 17/2011, 71/2011),

- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS št.

106/2002, 50/2005, 49/2006, 17/2011),

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih turbin z vhodno toplotno močjo manj

kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem (Ur. l. RS št. 34/2007,

81/2007, 38/2010),

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS št.

1216/07 - ZGO - 1B) in vse kasnejše spremembe zakona; za gradbene konstrukcije,

- Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in

zdraviliške dejavnosti (Ur. l. RS št. 122/2004) ter prostorsko tehnično smernica

zdravstveni objekti (TSG -12640-001: 2008),

- Standardi;

SIST EN ISO 13850 - 2008,, SIST EN ISO 13850 - 2008, SIST EN ISO 1037 - 199,

SIST EN ISO 60204 - 1 - 2006 (varnost strojev)

SIST EN ISO 60034 - 1 - 2010 (el. rotacijski stroji)

SIST EN ISO 60034 - 22 - 2010 (izmenični generatorji)

SIST EN ISO 3744 - 2009, SIST EN ISO 8528 - 1 (hrup, hrupnost pod < 72 dB/7m

razdalja meritve)

SIST EN ISO 61000 - 3 - 2, SIST EN ISO 61000 - 3 - 3 - 2009, SIST EN ISO 61000

- 6 - 2 - 2005, SIST EN ISO 61000 - 6 - 3 - 2007 (el. magnetna združljivost)

SIST HD 60364 - 7 (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - agregati)

SIST EN 50272-2:Varnostne zahteve baterij in baterijskih naprav – Del 2:

Stacionarne baterije; Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen –

Teil 2: Stationäre Batterien,

SIST ISO 8528-1: Batni motorji z notranjim izgorevanjem – Električni agregati z

motorji z notranjim izgorevanjem – Uporaba izmere in izvedba;  Hubkolben-

Verbrennungs-motoren – Stromezeugungsaggregate mit Hubkolben-

Verbrennungsmotoren – Anwendung, Bemessung und Ausführung,

SIST ISO 8528-2: Batni motorji z notranjim izgorevanjem – Električni agregati z

motorji z notranjim izgorevanjem; Hubkolben-Verbrenungsmotoren –

Stromerzeugungs-aggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren,

SIST ISO 8528-3: Batni motorji z notranjim izgorevanjem – Električni agregati z

motorji z notranjim izgorevanjem –.Električni izmenični generatorji za električne

agregate;   Hubkolben-Verbrenungsmotoren – Stromezeugungsaggregate mit

Hubkolben-Verbrennungsmotoren – Wechselstrom-Generatoren für

Stromerzeugungsaggregate,

SIST ISO 8528-4: Batni motorji z notranjim

izgorevanjem – Električni agregati – Krmilne in stikalne naprave; Hubkolben-

Verbrenungsmotoren – Stromezeugungsaggregate mit Hubkolben-

Verbrennungsmotoren – Steuer- und Schalteinrichtungen,

SIST ISO 8528-5: Batni motorji z notranjim izgorevanjem – Električni agregati –

Električni generatorji; Hubkolben-Verbrenungsmotoren –

Stromezeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren –

Stromerzeugungsaggregate,

SIST ISO 8528-6: Batni motorji z notranjim izgorevanjem – Električni agregati -

Preizkusni postopki; Hubkolben-Verbrenungsmotoren – Stromezeugungsaggregate

mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren – Prüfverfahren,

SIST EN ISO 8528 - 13 - 2016 (DEA - varnost)

SIST navedeni v TSG - 12640 - 001 - 2008

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1), Ur. l.

RS št. 17/11

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ur. l. RS št. 43/11

Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih

napetostnih mej, Ur. l. RS št. 27/04 in 71/11

Pravilnik o varnosti strojev, Ur. l. RS št. 75/08, 66/10 in 74/11

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, Ur. l . RS št. 29/92 in

56/99

SIST HD 60364-1:2008 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 1. del: Temeljna načela,

ocenjevanje splošnih značilnosti, definicije

SIST EN 61140:2002+A1:2009 - Zaščita pred električnim udarom – Skupni vidiki za

inštalacijo in opremo

SIST HD 60364-4-41:2007 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni

ukrepi: Zaščita pred električnim udarom

SIST HD 60364-4-42:2011 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-42. del: Zaščitni

ukrepi - Zaščita pred toplotnimi učinki

SIST HD 60364-4-43:2011 - Električne inštalacije zgradb - 4-43. del: Zaščitni ukrepi:

Zaščita pred nadtoki

SIST IEC 60364-4-44:2009 - Električne inštalacije zgradb - 4-44. del: Zaščitni ukrepi:

Zaščita pred prenapetostmi – Zaščita pred napetostnimi motnjami in pred

elektromagnetnimi motnjami

SIST HD 60364-4-444:2011/AC:2012 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-444. del:

Zaščitni ukrepi - Zaščita pred napetostnimi in elektromagnetnimi motnjami - Popravek AC

SIST HD 60364-4-443:2007 - Električne inštalacije zgradb - 4-44. del: Zaščitni ukrepi -

Zaščita pred napetostnimi in elektromagnetnimi motnjami - 443. točka: Zaščita pred

atmosferskimi in stikalnimi prenapetostmi

SIST HD 60364-4-444:2011 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-444. del: Zaščitni

ukrepi - Zaščita pred napetostnimi in elektromagnetnimi motnjami

SIST HD 60364-5-54:2011 – Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-54. del: Izbira in

namestitev električne opreme - Ozemljitve in zaščitni vodniki

SIST HD 60364-5-51:2009 - Električne inštalacije zgradb - 5-51. del: Izbira in namestitev

električne opreme - Splošna pravila

SIST HD 60364-5-51:2009/A11:2013 - Električne inštalacije zgradb - 5-51. del: Izbira in

namestitev električne opreme - Splošna pravila – dopolnilo A11

SIST HD 60364-5-52:2011 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-52. del: Izbira in

namestitev električne opreme - Inštalacijski sistemi

SIST EN 61439-1:2012 - Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1. del:

Splošna pravila

SIST EN 61439-1:2010/AC:2013 - Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1.

del: Splošna pravila

SIST EN 61439-2:2012 - Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 2. del:

Sklopi močnostnih stikalnih in krmilnih naprav

SIST EN 60529:1997 - Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)

SIST EN 60529:1997/A1:2000 - Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) – dodatek

A1

SIST EN 60529:1997/A2:2014 - Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) – dodatek

A2

Glede na obdobje pospešene harmonizacije slovenskih in evropskih oz. mednarodnih standardov, je potrebno pred izvedbo del preveriti ali navedeni zakoni, predpisi, odredbe in standardi še veljajo in ali so spremenjeni. V kolikor je prišlo do bistvenih razhajanj med projektno dokumentacijo in potrebno izvedbo, je potrebno pred izvedbo konzultirati projektanta!

4.3.3 Tehnični opis

Splošno

Obstoječi objekt DUP enota Muretinci se napaja iz TP po NN kablu 2X(4 x 150 mm2) do prostostoječe merilne garniture od tu pa s kablom 4 x 150 mm2 do glavnega stikalnega bloka RG v kleti objekta (glej PID elektro ELMIS).

Ob umestitvi naprav za zagotavljanje brezprekinitvenega napajanja z rezervnim virom napajanja (UPS) in dizelskega elektro agregata (DEA) bodo nujni posegi v zgradbe, obstoječe naprave, rekonstrukcije obstoječih strojnih in elektro instalacij razvodov, ter stikalnih blokov. Napajanja porabnikov, ki zagotavljajo življenjske funkcije varovancev se napajajo ob izpadu z rezervnim virom za neprekinjeno napajanje UPS, vsi ostali porabniki pa bodo napajani preko dizelskega elektro agregata DEA. Obstoječa kompenzacijska naprava se demontira, nova bo instalirana na lokaciji razdelilnika ST-ATS.

Nove instalirane naprave napajanja se morajo celostno vključiti v okoliško arhitekturo objekta. Vgrajeni novi viri za rezervno napajanje bodo vgrajeni na način, da so posegi v obstoječi objekt minimalni. Nujno je povezati naprave s pomočjo komunikatorjev s CNS-om za večjo funkcionalno in racionalno delovanje sistema.

Projektna naloga upošteva vse zakone (zakonskih in podzakonskih aktov, uveljavljenih standardov, predpisov), ki so dopolnjeni s standardi za izvedbe in z zahtevami naročnika.

Varnostno napajanje brez prekinitve (UPS),

ki ob izpadu omrežnega napajanja  zagotavlja normalno delovanje računalnikov in medicinsko-tehničnih naprav v mikroprocesorski tehnologiji. Ti porabniki praviloma ne zaznajo zelo kratkih prekinitev napetosti v časovnem intervalu od 10 do 20ms. Če pa bi bila prekinitev napetosti daljša, bi prišlo do izgube podatkov (naprave za zapis življenjsko pomembnih funkcij ipd.), ali pa bi se ustavil program (npr. testiranje vzorcev krvi), izgubijo se podatki in potrebni so novi testni vzorci. Naprava za neprekinjeno napajanje (UPS), kjer ni sestavni del zahtevnejšega porabnika je potrebno napravo za neprekinjeno napajanje pri graditi.

Zelo hiter preklop na drugi sinhronizirani vir napajanja v času cca 10 do 20ms se običajno lahko smatra kot preklop brez prekinitve napajanja (npr. preklop na by pass in nazaj znotraj naprave UPS v »on line« izvedbi), ker ne vpliva moteče na delovanje naprave. Včasih govorimo o hitrem »elektronskem« preklopu. Dobavitelj medicinsko-tehnične naprave je v skladu z IEC standardi dolžan posredovati podatek o največji dopustni dolžini brez napetostne pavze, pri kateri naprava še normalno deluje.

Varnostno napajanje z Diesel elektro agregatom (DEA-DG),

služi kot vir napajanja vseh tehničnih porabnikov  objektov, ki po izpadu osnovnega napajanja morajo obratovati dalje in, ki ob preklopu na varnostno napajanje dopuščajo prekinitev napetosti do 15s. Diesel agregat mora biti sposoben napajati moč porabnikov najmanj 24 ur, če napetost osnovnega napajanja v intervalu več kot 0,5s pade za več kot 10%. V času do 15s po izpadu osnovnega napajanja mora prevzeti 80% moči porabnikov, preostalih 20% pa mora prevzeti najkasneje v nadaljnjih 5s. Pri tem sme nihati napetost največ za 10% in frekvenca največ za 5Hz. Kot moč porabnikov se smatra seštevek moči vseh predvidenih porabnikov za varnostno napajanje ob upoštevanju skupnega faktorja istočasnosti.

- Nazivni tok izvora varnostnega napajanja mora biti najmanj 10 krat večji od vsote  tokov praznega teka vseh priključenih ločilnih transformatorjev v IT–sistemu (omrežju).

- Diesel agregat s trifaznim izhodom nazivne moči do 130 kVA mora biti sposoben prevzeti nesimetrično obremenitev 100% faznega toka (kar ustreza 33% nazivne moči agregata), pri večjih nazivnih močeh pa nesimetrično obremenitev najmanj 45% faznega toka (kar ustreza najmanj 15% nazivne moči agregata). Kljub temu morajo biti porabniki tako razporejeni, da v normalnih pogojih zagotavljajo čim bolj simetrično obremenitev vseh treh faz. V stacionarnem pogonu sme napetost na sponkah agregata nihati manj kot 1%, frekvenca pa manj kot 1Hz.

- Glavni stikalni blok varnostnega napajanja mora biti vgrajen v požarno ločenem prostoru od glavnega stikalnega bloka (stikališča NN) osnovnega napajanja.

- Diesel agregat mora imeti poleg avtomatskega režima obratovanja tudi lokalno in daljinsko vse potrebne instrumente in komande za njegovo upravljanje (razna pogonska stanja in preskušanje).

- Večjo pogonsko zanesljivost dosežemo z vgradnjo dveh Diesel agregatov, ki sta drug drugemu rezerva. Zagonska avtomatika mora najprej zagotoviti medsebojno avtomatsko sinhronizacijo in šele nato prevzem obtežbe. Če poskus sinhronizacije ne uspe, preideta v ločeno obratovanje in tako napajata vsak svoje zbiralnice, na katere so priključeni porabniki tako, da so na enih zbiralnicah predvsem večji tehnični porabniki, na drugih pa predvsem občutljivejši medicinski porabniki. Ročno krmilje mora omogočati tudi razne kombinacije obratovanja in preskušanje.

- Diesel agregati so lahko vgrajeni znotraj zgradbe ali zunaj v kontejnerski izvedbi. Pri notranji montaži je potrebno preprečiti prenos vibracij na temelje zgradbe, z ustrezno zvočno izolacijo pa prenos hrupa po zgradbi. Hladilni sistem Diesel agregata naj deluje neodvisno od zunanjih pogojev (npr. hlajenje z vodo iz vodovodnega omrežja ni dopustno, ker ob večjih katastrofah lahko pride tudi do razpad elektroenergetskega sistema in zmanjka hladilne vode).

- Diesel agregat za zunanjo montažo v kontejnerski izvedbi ima zračno hlajenje z okoliškim zrakom. Protihrupna zaščita (izolacija, labirinti v zračnih kanalih) morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi za občasno delovanje v naseljenem območju (vpliv na zunanje okolje in na lastno zgradbo).

- Dopustni padec napetosti ob zagonu je lahko do 15%.

- Nazivna moč DEA-DG pri dejanskih pogojih pokriva vso porabo objekta.

- Kratkotrajno v času 1 ure se lahko DEA-DG preobremeni za 10% vendar v 12 urnih intervalih.

- Pred zagonom DEA-DG meritve simetrije obremenitve po posameznih fazah, saj v primeru 5% nesimetrije pade moč DEA-DG na 75%.

Priklop DEA - DG na NN omrežje objekta

Način priključitve DEA-DG je iz stikalnega bloka ST-ATS, montiran ob lokaciji kontejnerskega DEA zunaj objekta DUP. Zaščita pred udarom z električnim tokom je izvedena s trenutnim odklopom okvarnih tokokrogov v TN - S sistemu inštalacije.

Kontejnerski DEA na predvideni lokaciji bo vezan na objekt z avtomatskim preklopom pri čemer je potrebno upoštevati ozemljitve in zaščito po pravilniku in tehniških smernicah, to pomeni kombinacijo TN-S in RCD stikala ter izklopitev kompenzacije v agregatnem delovanju.

# DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT

Za potrebe neprekinjenega napajanja se predvidi rezervni vir napajanja. Predvidi se Diesel električni agregat DEA, ki prevzame potrebno električno moč v primeru izpada električnega omrežja in mora zagotavljati neprekinjenost dobave električne energije minimalno 12/24 ur.

# DEA se montira zunaj. Priporočila za postavitev in priklop dizelskega električnega agregata moči 130 kVA

- Diesel električni agregat zvočno izolirane, vodotesne izvedbe za zunanjo montažo in maksimalno hrupnostjo 70 dBA/7, z vgrajenim motorjem priznanega proizvajalca kot npr. Perkins, Deutz,  z elektronsko regulacijo obratov motorja in emisijami  izpušnih plinov skladno z STAGE IIA ter altenatorji proizvajlca Stamford, Marelli, kpl. opremljen z vsemi potrebnimi tehničnimi tekočinam

- Dizelski agregat postavljen na zunanjem platoju na betonskem temelju. Namenjen je rezervnemu napajanju v primeru izpada električnega omrežja.

Betonski temelji

- Dimenzija  agregata (dxšxv): (3050 - 3150) x (1130 - 1150) x (2220 - 2260) mm

- Masa agregata: do 1900 kg.

- Dinamična masa agregata:  do 5.700 kg

- Priporočena dimenzija betonskega temelja (z lovilno posodo):

3400 x 1500 x 50 cm (dXšXv)

- Slika betonskega temelja (Simbolična slika agregata)

Izgled in dimenzije agregata (okvirne dimenzije enega od variant):

- Dimenzija armirano betonskega temelja:

na vsaki strani naj bo vsaj 10 - 20 cm večji kot podstavek agregata.

- Podstavek agregata (plošča) mora biti  spodaj in ob robovih izoliran  proti prenosu tresljajev na betonski temelj in stene (z uporabo gume, plute,…).

- Priključni kabli, inštalacijske cevi:  Uskladiti z elektro projektantom.

Navedeni so minimalni preseki močnostnih kablov. Za te preseke kablov so prirejene priključne sponke v agregatu in v avtomatskem preklopnem stikalu (ATS  30A).

Avtomatika ATS je montiran v samostojni omari (dim (š x v x g) 500 x 400 x 200 mm) v notranjem prostoru elektro Stikalnih blokov.

Močnostni kabli povezava agregat ST-ATS : 4 x 150 mm2  + ozemljitveni vodnik

Signalni kabli povezava agregat ST-ATS: 15 x 1,5 mm2.

Močnostni kabli dovod iz omrežje v ST-ATS: 4 x 150 mm2 + ozemljitveni vodnik

Močnostni kabli odvod iz ST-ATS na porabnike: 4 x 150 mm2 + ozemljitveni vodnik

Priklop kablov v ST-ATS stikalnem bloku je izveden na spodnjem delu.

        - Izenačevanje potenciala:

V celotnem objektu je potrebno skladno s standardom izvesti galvanske povezave med vsemi posameznimi vodljivimi deli naprav, konstrukcij, cevnih instalacij in podobno, v smislu izenačitve potenciala tako, da so vsi ti kovinski deli in konstrukcije na enotnem potencialu – zemlje. Galvanske povezave se morajo izdelati za vse kovinske dele in naprave kot so: kovinska vrata objekta, kovinska okna, kovinske konstrukcije objekta in nadstrešnice, cevovodi, cevovode sanitarne vode, komprimiranega zraka, temeljno in strelovodno ozemljilo objekta, kovinske dele naprav in opreme v objektu, dovodne vode naprav prenapetostne zaščite ter zaščitni PE vodnik.

S tem želimo preprečiti nastanek razlike potencialov v celotnem objektu za kakršenkoli primer okvare na elektroenergetski inštalaciji in napravah objekta.

Vse kovinske prirobnice cevovodov in priključkov se morajo galvansko premostiti z železo-pocinkanim ali Rf mostičem.

Vse premostitvene mostiče in premostitve na železnih masah se morajo izvesti izključno s pocinkanim valjancem ali Rf valjancem. Premostitve z bakrenimi vodniki pa se bodo izdelale le v notranjosti objekta, to je v suhih prostorih ali pa kjer so ti spoji hermetično zaprti.

Tako je tudi z glavnim vodnikom za izenačevanje potenciala, ki je v našem primeru skupna in glavna zbiralke izenačevanja potenciala GIP, katere so nameščene v stikalnih blokih, povezane kot samostojne (ločene ozemljitve) skupine naslednjih instalacij in naprav:

- vse kovinske prirobnice in cevi inštalacij

- vse kovinske konstrukcije objekta ter kov. Vrata, okna in obrobe,

- temeljno ozemljilo objekta s strelovodno napravo in zunanjimi ozemljili,

- vse kovinske cevovode ogrevanja, sanitarne vode, vode, odtočne kanalizacije in cevi za zrak

- odvodne vode prenapetostne zaščite,

- zaščitni vodnik »PE«, to je zbiralka PE vodnikov v stikalnih blokih.

Na skupni zbiralki GIP, mora biti povsem jasno razvidna vsaka sponka, kateri skupini galvanskih povezav izenačitve potencialov pripada, biti pa mora tudi ustrezno označena. Zbiralka GIP je izdelana iz ploščatega bakra, dimenzij 30x5 mm, dolžine 400 mm in je nameščena izolirano od kovinskih delov posamezne razdelilne omare

Najmanjši prerezi zaščitnih vodnikov znašajo:

- do prereza faznega vodnika 16 mm2 je enak prerezu faznega vodnika,

- do prereza 35 mm2 je enak 16 mm2,

- nad prerezom 35 mm2 je enak prerezu ½ faznega vodnika zaokrožen na pravi večji standardni prerez.

Najmanjši prerezi zaščitnih vodnikov in vodnikov za izenačenje potencialov, ki niso del kabla ali vodnika (to so vodniki med ozemljitveno zbiralko in hkrati izpostavljenimi prevodnimi ter tujimi prevodnimi deli) znašajo:

- 2,5 mm2 za baker, če je mehansko zaščiten,

- 4 mm2 za baker, če ni mehansko zaščiten,

- 50 mm2 za vroče pocinkan železni valjanec

Najmanjši prerezi ozemljitvenega voda (vod med zbiralko za izenačenje potenciala in ozemljilom) znašajo:

- 16 mm2 za izoliran in mehansko nezaščiten baker, sicer pa 25 mm2 za baker in         50 mm2 za vroče pocinkan valjanec najmanjše debeline 3 mm.

Glavne izenačitve potencialov preko ene zbiralke v praksi pri večjih objektih ni možno doseči, ker se nekako razprši, saj razne napeljave kot so vodovod, plinovod, centralno ogrevanje, ter ostale kovinske mase ozemljimo oz. zvežemo kar s temeljnim ozemljilom po najkrajši poti na mesto vstopa v zgradbo.

Dodatno izenačitev potencialov (imenujemo ga tudi lokalno izenačenje potencialov) uporabimo le na delu inštalacije, kjer je povečana  nevarnost električnega udara (mokri prostori zaradi narave tehnologije). Pri dodatnem izenačenju potenciala povežemo v določenem prostoru vse izpostavljene in tuje prevodne dele med seboj (GIP – glavna izenačitev potencialov), ter z zaščitnim vodnikom inštalacije (PE zbiralka v stikalnem bloku, ki napaja tokokroge v tem prostoru).

OPOMBA:

Glavna doza izenačitve potenciala (GIP) naj bo locirana v bližini glavnega stikalnega bloka z dovodom direktno iz temeljnega (krožnega) ozemljila.

Iz glavne doze se zvezdasto povezujejo pomožne doze za izenačitev potenciala, ali direktne ozemljitve večjih konstrukcij ali naprav.

Medsebojno približevanje energetskih kablov položenih v jarku

Medsebojni razmak kablov napetosti 1 kV mora znašati  najmanj 7 cm, kablov različnega  napetostnega nivoja pa najmanj 15 cm. Pri vseh navedenih in morebitnih drugih križanjih ter približevanjih je potrebno upoštevati soglasje prizadetih upravljalcev, veljavne tehniške normative in tipizacijo za polaganje elektroenergetskih kablov 1kV, 10kV in 20kV.

Križanje in vzporedni potek s telekomunikacijskim kablom

Križanje  energetskega kabla 1 kV in telekomunikacijskega kabla bo izvedeno na navpični oddaljenosti  0.5 m. Kot križanja mora biti praviloma 90 stopinj , ne sme pa biti manjši od 45 stopinj. Če te oddaljenosti  ni mogoče zagotoviti, je potrebno energetski kabel  položiti v železno cev  fi 159 mm, dolžine 2 do 3 m, telekomunikacijski kabel pa v plastično cev  fi 160 mm iste dolžine. Tudi v tem primeru razdalja ne sme biti  manjša od 0.3 m. Pri vzporednem vodenju energetskega kabla 1 kV in telekomunikacijskega kabla mora znašati vodoravna oddaljenost najmanj 0,5m.

Križanje in vzporedni potek s cevmi vodovoda in kanalizacije

Križanje energetskega kabla  1 kV s cevmi vodovoda in kanalizacije  se izvede na oddaljenosti 0.5m, oziroma 0.3 m v primeru priključnega cevovoda. Kabel bo položen v plastično  cev  fi 160 mm v dolžini treh metrov na vsaki strani križanja. Izvedba je razvidna iz načrtov.

Medsebojna  razdalja pri vzporednem poteku energetskega kabla 1kV s cevmi

vodovoda in kanalizacije mora biti najmanj 0.5 m, v posebnih primerih pa se

dovoli zmanjšanje razdalje na 0.3 m od zunanjega premera.

Križanje vozne površine

Križanje bo izvedeno s prekopom cestišča in položitvijo kabla v plastično cev fi 160 mm. Pri prekopu bo cev ob betonirana. Najmanjša navpična oddaljenost od zgornjega roba kabelske kanalizacije katerega kabla mora znašati vodoravna oddaljenost najmanj 0.5 m.

Približevanje in križanje energetskih kablov s plinovodom

Ni dovoljeno polaganje energetskega kabla pod ali nad plinovodom, razen pri križanju.

Minimalna medsebojna razdalja med energetskimi kabli in plinovodom po tehničnih predpisih je v naseljih za križanje 0,3 m in za približevanje 0,6 m, izven naselij pa za križanje 0,3 m in pa za približevanje 1m.

Preizkus  NN kabla po polaganju

Preizkus kablovoda bo opravljen pred samo vključitvijo. Namen preizkusa NN kabla po polaganju je, da se ugotovi ustreznost kvalitete izolacije, ter s tem obratovalna sposobnost položenega kablovoda z vgrajenimi kabelskimi glavami.

TEHNIČNI IZRAČUNI

Tehnični izračun zajema v skladu s predpisi in priporočili naslednje izračune:

- kontrolo tokovne obremenitve kablov

- kontrolo padca napetosti

- kontrolo kratkega stika

Izračuni so priloženi v prilogi 1 tega tehničnega poročila. Izračun je izdelan s programskim paketom Ecodial Advanced Calculation.

Padec napetosti

Dovoljeni padec napetosti od napajalne točke, do katerekoli točke električne inštalacije, če se ta napaja iz javnega distribucijskega omrežja, je 3 % za tokokroge razsvetljave in 5 % za tokokroge drugih porabnikov. Če se inštalacija napaja iz transformatorske postaje, priključene na SN omrežje, je dovoljeni padec napetosti od napajalne točke, do katerekoli točke inštalacije, 5 % za tokokroge razsvetljave in 8 % za tokokroge drugih porabnikov. Za vode v inštalacijah, ki so daljši od 100 m, se dopustni padec poveča za 0,005 % za vsak meter nad 100 m dolžine, vendar za največ 0,5 %. Kabli so dimenzionirani tako, da dovoljeni padec napetosti med napajalno točko električne instalacije in katerokoli drugo točko ne sme biti, glede na nazivno napetost električne instalacije, večji kot je predpisano v SIST HD 60364.

- Računska kontrola padca napetosti

Sedaj lahko določimo padec napetosti.

(3-f, 400V)		   (1-f, 230V)

kjer pomeni:

- - specifična prevodnost (baker = 56, aluminij = 35)

A	- presek kabla

l	- dolžina vodnika – kabla

Δu	- padec napetosti

Končni padec napetosti predstavlja seštevek padca napetosti omrežja do krmilne omare in padec napetosti od krmilnega stikalnega bloka do porabnikov. Po priključitvi je potrebno padec napetosti do krmilnega stikalnega bloka še izmeriti in ta ne sme skupaj s padcem napetosti od krmilnega stikalnega bloka presegati vrednosti večje kot je predpisano v SIST HD 60364.

Določitev koničnih moči

Za dovod vsakega stikalnega bloka izračunamo konično moč po enačbi:

kjer pomeni:

Pk	- konična moč

fi	- faktor istočasnosti

fo	- faktor obremenitve

Pi	- instalirana moč

Prav tako pa izračunamo konični tok po enačbi:

(3-f, 400V)			(1-f, 230V)

kjer pomeni:

Pk	- konična moč

cosφ	- faktor moči

Umf	- medfazna napetost

Uf	- fazna napetost

Za naš objekt:

Pi= 180 kW

k=  0,6

Pk= 108 kW

Ik= 156,1 A

Dimenzioniranje varovalk, kontrola odklopa in kratkostična kontrola

Kontrola zajema avtomatični odklop napajanja v primeru kratkega stika med faznim in nevtralnim vodnikom. V primeru kratkega stika gonilna napetost požene kratkostični tok, ki je omejen z upornostjo faznega vodnika, upornostjo zaščitnega vodnika in notranjo upornostjo transformatorja.

Kratkostična ohmska upornost zanke znaša:

kjer pomeni:

RK	- kratkostična upornost

RL	- upornost faznega vodnika

RPE	- upornost zaščitnega vodnika

RT	- impedanca napajalnega vira (0,2 )

Tok kratkega stika na koncu izvoda znaša:

Za zanesljivo pregorevanje varovalk mora biti izpolnjen pogoj:

kjer pomeni:

IK	- kratkostični tok

II		- izklopilni tok varovalke

K	- faktor zanesljivosti pregorevanja, ki znaša 2,5

IV 	- nazivna vrednost varovalke

Iz izračunov mora biti razvidno, da so padci napetosti v mejah dopustnega padca napetosti. Prav tako mora biti izpolnjen pogoj zanesljivega pregorevanja varovalk. Iz karakteristike varovalke izhaja, da bo naprava izklopila pri toku okvare v času t  0,4s, kar ustreza predpisom in standardom SIST HD 60364-4-41 in SIST HD 60364-4-43.

Za delovanje zaščite TN-S sistema z zaščitno napravo na diferenčni tok mora biti izpolnjen pogoj

Nadtokovna zaščita vodnikov in kablov

Izolirani vodniki in kabli morajo biti zaščiteni pred mehanskimi, toplotnimi, kemičnimi in drugimi zunanjimi vplivi, ki jih določa standard SIST HD 60364-5-51. Izolirani vodniki in kabli se smejo spajati samo v inštalacijskih dozah, kabelskih spojkah ali razdelilnikih. Ob spojih vodniki ne smejo biti izpostavljeni nateznim ali upogibnim silam. Vodniki instalacijskega sistema morajo biti na izhodih iz sten in vhodih vanje trajno zatesnjeni, na prehodih pa je potrebna tudi dodatna mehanska zaščita (tulec, cev), katere robovi morajo biti zaobljeni.

Pri zaščiti z ločevanjem, izklapljanjem ter funkcionalnim vklapljanjem in izklapljanjem tokokrogov za odpravljanje nevarnosti je treba upoštevati:

- PE vodnik se v nobenem sistemu inštalacij ne sme ločiti ali prekiniti

- v TN-C sistemih se ne sme ločiti ali prekiniti PEN vodnik

- v TN-S in TN-C-S sistemih N vodnika ni treba ločevati ali prekinjati

Glede na način polaganja, število žil v vodnikih in kablih in za skupine z več kot enim tokokrogom ali za več kot enožilni kabel, je treba pri njihovem dimenzioniranju upoštevati ustrezne korekcijske faktorje. Prerez nevtralnega vodnika mora biti enak prerezu faznega vodnika v inštalacijah z bakrenimi vodniki prereza do vključno 16 mm2, in v inštalacijah z aluminijastimi vodniki prereza do vključno 25 mm2.

Prerez zaščitnega vodnika mora biti enak prerezu vodnikov pod napetostjo, oziroma je pri prerezih nad 35 mm2 Cu lahko polovičen v primerjavi s prerezom vodnikov pod napetostjo, pri čemer je treba upoštevati posebne razmere pri inštalacijah, ki zahtevajo večje prereze. Najmanjši prerez PEN vodnika sme biti 10 mm2 Cu oziroma 16 mm2 Al.

Zaščita pred prevelikimi tokovi

Dimenzioniranje in izbira vodnikov ter ukrepi nadtokovne zaščite so izvedeni skladno s »Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije«, Ur. l. RS št. 41/09 in 2/12 in po standardu SIST HD 60364-5-52 (»trajno dovoljeni toki«). Prerezi vodnikov so dimenzionirani tako, da trajno zdržijo tokove. Pri tem moramo upoštevati standard SIST HD 60364-5-52, kjer je upoštevana razmestitev napeljave. Vodniki pod napetostjo morajo biti zaščiteni z eno ali več napravami za samodejno prekinitev napajanja ob preobremenitvi, večji od 1,45-kratnega trajnega zdržnega toka, in ob kratkem stiku, razen kadar je nadtok omejen z napajalnimi karakteristikami. Naprava za zaščito vodnikov in kablov pred preobremenitvijo ali kratkim stikom mora biti postavljena na začetek vsakega tokokroga in na mesta, na katerih se zmanjša trajno dovoljeni tok, to je na mesta, na katerih je zmanjšan prerez vodnika, sprememba načina polaganja vodnikov, sprememba izolacije ali števila žil vodov itd. Zaščita nevtralnega vodnika pred preobremenitvijo ni potrebna, če je zaščiten pred kratkim stikom z zaščito faznih vodnikov in če je med normalnim delovanjem največji tok v nevtralnem vodniku precej manjši od trajno dovoljenega toka tega vodnika. Po standardu SIST HD 60364-4-43 je potrebno izvesti kontrolo zaščite pred preobremenitvami. Delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vodnik pred preobremenitvijo, mora upoštevati dva pogoja:

1. pogoj	IBINIz

2. pogoj	I21,45xIz

kjer pomeni:

Ib …… tok, za katerega je tokokrog predviden.

IZ ……. trajni zdržni tok vodnika ali kabla.

IN …… nazivni tok zaščitne naprave.

I2 …… tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave.

k ……. 1,2 – za zaščitna stikala.

k …… 1,45 – za instalacijske odklopnike.

k …… za talilne varovalke po tabeli:

| TABELA Nizkonapetostne talilne varovalke |  |
| --- | --- |
| In (A) | K |
| 2 in 4 | 2,1 |
| 6, 10, 13 | 1,9 |
| 16< In < 63 | 1,6 |
| 63 < In < 160 | 1,6 |
| 160 < In < 400 | 1,6 |

I2=k x IN		k x IN  1,45xIz

Zaščita kabla ali vodnika pri kratkostičnem toku – termično dimenzioniranje

Da se zagotovi potrebna trajnost izoliranih vodnikov in kablov v sistemih električnih inštalacij, je treba pri njihovem dimenzioniranju upoštevati izpostavljenost izolacije toplotnim učinkom trajno dovoljenega toka in zunanjim vplivom med obratovanjem. Pričakovani kratkostični tok mora biti določen v vsaki posamezni točki inštalacije. Določi se lahko z izračunom ali meritvijo.

Kratkostična naprava mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- izklopna zmogljivost ne sme biti manjša od pričakovanega toka kratkega stika na

mestu postavitve, razen, če je na napajalni strani uporabljena druga zaščitna

naprava, ki ima potrebno izklopno zmogljivost. Karakteristike zaščite je treba

nastaviti tako, da energija, ki prehaja skozi ti dve napravi, ne preseže vrednosti, ki jo

lahko naprava na strani obremenitve in vodnikov, zaščitenih s to napravo, zdrži brez

poškodbe. Pri tem je treba upoštevati tudi druge karakteristike, kot so dinamične

obremenitve in energija obloka, za naprave na strani obremenitve, ki jih navede

proizvajalec.

-kratkostični tok, ki se pojavi v kateri koli točki tokokroga, mora biti prekinjen v času, v

katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature. Za kratke stike, ki

trajajo do 5 sekund, se čas, v katerem dani kratkostični tok segreje vodnike do mejne

temperature, določi približno z upoštevanjem prereza vodnika, efektivne vrednosti

dejanskega kratkostičnega toka in korekcijskega faktorja glede na vrsto izolacije

vodnika.

Pri dimenzioniranju vodnikov in kablov je treba upoštevati, da znaša najvišja temperatura okolja za:

-izolirane vodnike in kable v zraku ne glede na način polaganja 30 °C

-kable, ki so vkopani v zemljo ali položeni v ceveh pod zemljo 20 °C

Zaščita pred kratkim stikom mora biti usklajena s standardom SIST HD 60364-4-43. Preveriti je potrebno ali izbrani vodnik ustreza pri kratkostičnem toku, ki se lahko pojavi na obravnavanem vodu. Za kontrolo moramo določiti kratkostično impedanco Zk. Ko izračunamo kratkostično impedanco Zk, ki obsega impedanco od TP do notranjega stikalnega bloka ST, lahko izračunamo kratkostični tok po naslednji enačbi:

Odklopni čas todk, pri katerem bo izbrana zaščitna naprava prekinila tokokrog pri izračunanem kratkostičnem toku, odčitamo iz I – t karakteristik inštalacijskih odklopnikov oziroma varovalk.

Iz tega izračunamo minimalni prerez vodnika Smin , pri katerem se vodnik v času todk segreje na dopustno temperaturo (za polivinilklorid - PVC znaša 70C), ki mora biti manjši od izbranega prereza.

kjer pomeni:

k – koeficient k je odvisen od vrste materiala vodnika

Korekcijski faktor glede na vrsto izolacije vodnika, ki znaša:

- k = 115 - za bakrene vodnike s PVC izolacijo

- k = 135 - za bakrene vodnike z izolacijo iz gume, butilne gume, omreženega

polietilena in etilenpropilenske gume

- k = 74 - za aluminijaste vodnike s PVC izolacijo

- k = 87 - za aluminijaste vodnike z izolacijo iz gume

Pri dimenzioniranju vodnikov in kablov je treba upoštevati, da so najvišje dovoljene temperature, do katerih se sme segreti posamezna vrsta izolacije:

-polivinilklorid (PVC)-masa in naravna guma 70 °C na vodniku

-omreženi polietilen in etilen-propilen (XLPE) 90 °C na vodniku

-mineralna (obdana s PVC- ali brez, dostopna za dotik) 70 °C na plašču

-mineralna (nepokrita in nedostopna za dotik ter ni v stiku z vnetljivo snovjo) 105 °C

na izolaciji

Prerez vodnikov v stalnih električnih inštalacijah ne sme biti manjši od 1,5 mm2, če so bakreni, oziroma 2,5 mm2, če so aluminijasti (to pa ne velja za vodnike v razdelilnikih). Za krmilne in signalne tokokroge je dovoljen najmanjši prerez vodnika 0,5 mm2.

Zaščita pred električnim udarom

Za zaščito pred električnim udarom je potrebno upoštevati »Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije«, Ur. l. RS št. 41/09 in 2/12 in standard SIST HD 60364-4-41 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi: Zaščita pred električnim udarom. Kot zaščito pred električnim udarom so po standardu predvideni naslednji zaščitni ukrepi:

- zaščita pred neposrednim dotikom

- zaščita pred posrednim dotikom

Zaščita pred električnim udarom se lahko uporabi za celotno inštalacijo, za njen del ali za posamezno opremo. Če niso izpolnjeni temeljni pogoji za zaščito, so potrebni dodatni ukrepi za zagotovitev varnostne ravni popolne zaščite. Zaščita pred električnim udarom se izvaja z:

- malo napetostjo

- električna ločitev

- samodejnim odklopom napajanja, ki pri okvari izolacije prepreči nastanek napetosti

dotika z vrednostjo in trajanjem, nevarnim za fiziološko delovanje, in mora

vključevati kombinacijo dveh pogojev: obstoj prevodne poti (okvarne zanke), ki

zagotavlja okvarni tok, odvisen od vrste sistema ozemljitve inštalacije (TN, TT ali IT)

in pogojev razdelilnega (distribucijskega) omrežja, ki jih mora sporočiti dobavitelj

električne energije ter odklop okvarnega toka z zaščitno napravo v času, ki je

odvisen od verjetnosti pojava okvare, verjetnosti, da se oseba dotakne okvarjene

opreme, in napetosti dotika, ki se ji oseba lahko izpostavi, glede na učinek toka na

človeško telo.

- uporabo naprav razreda II (z dvojno izolacijo)

- postavitvijo v neprevodne prostore zaščito s pregradami ali okrovi najmanj v izvedbi

IP 2X ali IP XXB

- zaščito z ovirami, kjer so zgornje dostopne vodoravne ploskve najmanj v izvedbi

IP 4X

- zaščito s postavitvijo zunaj dosega roke.

Zaščita delov pod napetostjo z izolacijo mora preprečiti vsak dotik z deli pod napetostjo. Trajno mora zdržati mehanske, kemične, električne ali toplotne vplive, ki jim je lahko izpostavljena. Če se izolacija namesti pri izvedbi inštalacij, je treba z ustreznimi preskusi preveriti, ali je njena kakovost enaka kot pri tovarniško izdelani opremi.

Zaščita pred neposrednim dotikom

Zaščita s postavitvijo zunaj dosega roke se lahko uporablja samo za preprečitev naključnih dotikov delov pod napetostjo. Hkrati dostopni deli z različnimi potenciali na smejo biti na dosegu roke. Dva dela sta hkrati dostopna, če sta oddaljena manj kot 2,5 m. Zaščita se izvede z izoliranjem in pregrajevanjem delov električnih naprav, ki so pod napetostjo (okrovi in pregrade), ter z zaščito z ovirami in postavitvijo zunaj dosega rok. Zaščita z ovirami in nameščanjem zunaj dosega roke je dovoljena samo na mestih, dostopnih usposobljenim osebam, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- da nazivna napetost na takih mestih ne presega 1000 V efektivne vrednosti,

- da so taka mesta jasno in vidno označena s standardiziranimi znaki

Zaščita pred posrednim dotikom

Predvideni zaščitni ukrepi pri posrednem dotiku so:

- Zaščita s samodejnim odklopom napajanja, kjer je pomembna tudi izvedba

izenačitve potencialov

- Dodatno izoliranje (naprave razreda II)

- Električna ločitev

- Mala napetost (SELV, PELV)

- Zaščite ob okvarah

Mala napetost je za suhe prostore do 50 V izmenične, oziroma 120 V enosmerne napetosti, za vlažne in mokre prostore (gradbišča, kmetijstvo, vrtnarstvo ipd.) pa 25 V izmenične, oziroma 60 V enosmerne napetosti.

Kot zaščita pred električnim udarom z malo napetostjo, se uporabljata dva sistema:

- SELV (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE) - zaščita z varnostno malo napetostjo

- PELV (PROTECTIVE EXTRA LOW VOLTAGE) - zaščita z zaščitno malo napetostjo

Napajalni viri za zaščiti SELV in PELV so:

- varnostni ločilni transformatorji,

- elektrokemični viri (baterije ali akumulatorji),

- drugi viri, ki niso odvisni od višje napetostnih tokokrogov

- (npr. dizelski generator)

- elektronske naprave, pri katerih so zagotovljeni ukrepi, da pri notranji okvari

napetost na izhodnih sponkah ne preseže dovoljene meje - višja napetost je

dovoljena le v primeru, kadar je zagotovljeno, da pri neposrednem ali posrednem

dotiku napetost na izhodnih sponkah brez zakasnitve pade pod ali na dovoljene

vrednosti

Kadar iz funkcionalnih razlogov uporabimo FELV (functional extra low voltage) obratovalno malo napetost, ki ni zaščita je pri njeni uporabi treba uporabiti ustrezen zaščitni ukrep za zaščito pred električnim udarom. Zaščita pri FELV se zagotavlja s povezavo izpostavljenih prevodnih delov z zaščitnim vodnikom primarnega nizkonapetostnega tokokroga, ki je zaščiten z samodejnim odklopom napajanja v predpisanem času ter povezavo izpostavljenih prevodnih delov z ne ozemljenim vodnikom za izenačitev potencialov primarnega nizkonapetostnega tokokroga, ki je zaščiten z električno ločitvijo.

Osnovni namen te zaščite je preprečiti, da bi se v primeru okvare na izpostavljenih prevodnih delih pojavila previsoka napetost dotika v takšnem trajanju, ki bi lahko bilo nevarno. Tehniški ukrep za zaščito pred neposrednim dotikom mora biti izveden v skladu s standardom SIST HD 60364-4-41. Stik z izpostavljenimi prevodnimi deli postane zemeljski stik. V TN sistemu je okvarna zanka sestavljena iz galvanskega tokokroga, ki obsega okvarjeni vodnik pod napetostjo in zaščitni vodnik, neposredno zvezan z nevtralno točko (PE ali PEN vodnik, odvisno od tega, ali je sistem TN-S ali TN-C). Kadar je uporabljen zaščitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja, se morajo v TN sistemu, vsi izpostavljeni prevodni deli inštalacije povezati z ozemljitveno točko sistema z zaščitnim vodnikom. Običajno je to tudi nevtralna točka sistema.

Zaščitni vodnik PEN ki prihaja iz merilne omare +RM je v dovodni omari tehnoloških stikalni blok +RT1 ločen na nevtralni vodnik N in zaščitni vodnik PE. Tako je sistem ozemljitve dovodne stikalne omare tehnoloških stikalnih blokov TN-C-S. Vse moči, ki so peljane iz razvodnega polja moči posameznih tehnoloških stikalnih blokov imajo lastnost določen TN-S sistema ozemljitve.

Vsi izpostavljeni prevodni deli inštalacije so priključeni na skupno ozemljilo. Zaradi stika z izpostavljenimi prevodnimi deli nastane okvarni tokokrog: ozemljilo-zemljina-obratovalno ozemljilo transformatorja-vodniki razdelilnega omrežja in inštalacije-mesto okvare. Nadtokovna zaščitna naprava skrbi za enopolni izklop, medtem ko zaščitna naprava na diferenčni tok izklopi inštalacijo v vseh polih. Zaščito zagotavlja FIVR (zaščitna naprava na okvarni tok).

- zaščitna naprava na diferenčni tok: ali (zaradi

obratovalnih pogojev tehnologije)

Zaščitne naprave in prerezi vodnikov se morajo izbrati tako, da je samodejni izklop v času, ki ustreza navedeni vrednosti, če se na kateremkoli kraju pojavi okvara zanemarljive impedance med faznim in zaščitnim vodnikom ali izpostavljenimi prevodnimi deli. Karakteristika zaščitne naprave in impedanca tokokroga se morata izbrati tako, da se v primeru okvare z zanemarljivo impedanco med faznim in zaščitnim vodnikom ali izpostavljenim prevodnim delom kjerkoli v instalaciji avtomatično odklopi napajanje v določenem času . Ta zahteva je izpolnjena s pogojem, da je:

ZS x Ia  Uo

kjer je:

ZS – impedanca okvarne zanke, ki obsega vir, vodnik pod napetostjo do mesta okvare  in

zaščitni vodnik med mestom okvare in virom

Ia   – tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave za avtomatični odklop napajanja v

času, ki ne presega 5 s

U0 – nazivna napetost proti zemlji.

Mejne vrednosti odklopnih časov v TN – sistemu so za posamezne napetosti navedene v spodnji tabeli (SIST HD 60364-4-41, tabela 41.1).

| U0 (V) | t (s) |
| --- | --- |
| od 50 do 120 | 0,8 |
| od 121 do 230 | 0,4 |
| od 231 do 400 | 0,2 |
| nad 400 | 0,1 |

Daljši izklopni čas, ki ne presega dogovorjene vrednosti 5 s, je dovoljen za:

- napajalne tokokroge

- končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, če so priključeni na

električni razdelilnik, na katerega niso priključeni tokokrogi, za katere so zahtevani

krajši odklopni časi po zgornji tabeli. Impedanca zaščitnega vodnika med

razdelilnikom in točko, v kateri je zaščitni vodnik, povezan z glavno izenačitvijo

potencialov, ne presega vrednosti:

kjer pomeni:

RPE – upornost zaščitnega vodnika med razdelilno ploščo in glavno izenačitvijo

potencialov

ZS – impedanca okvarne zanke

U0 - nazivna napetost proti zemlji

- končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, če so priključeni na električni razdelilnik, na katerega so priključeni tokokrogi, za katere so zahtevani krajši odklopni časi po zgornji tabeli, s pogojem, da obstoji dodatna izenačitev potencialov. Izvedena mora biti izenačitev potencialov v razdelilniku, ki zajema lokalno vse vrste tujih prevodnih delov kot pri glavni izenačitvi potencialov, izpolnjene pa so zahteve za glavno izenačitev potencialov.

V primeru ko v TN sistemu ozemljitve z uporabo zaščitnega ukrepa s samodejnim odklopom napajanja z nad tokovno zaščito ni mogoče izpolniti pogojev za zaščito pred električnim udarom, je treba uporabiti dodatno izenačitev potencialov ali pa zaščitne naprave na diferenčni tok.

Zaščita pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja v sistemih električnih inštalacij, mora pri okvari izolacije preprečiti nastanek napetosti dotika s tako vrednostjo in trajanjem, ki bi bila lahko nevarna za fiziološko delovanje. Zaradi učinkovitosti zaščite pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja mora biti izvedena koordinacija med vrstami sistemov inštalacij, karakteristikami zaščitnega vodnika in zaščitne naprave. Vsaka okvara izolacije električne opreme mora povzročiti okvarni tok, ki zagotovi tako hiter samodejni odklop, da ni ogroženo zdravje ali življenje ljudi. Kadar naprava, ki zagotavlja zaščito pred posrednim dotikom tokokroga ali opreme pri okvari izolacije, ne zagotavlja izklopa tokokroga v času, ki bi preprečil vzdrževanje napetosti je treba izvesti lokalno dodatno izenačitev potencialov.

Kadar je izvedena dodatna izenačitev potencialov, je odklopni čas samodejnega odklopa napajanja do 5 sekund primeren, če je zaščitna naprava varovalka. Če je zaščitna naprava odklopnik, je tok, ki ga je treba upoštevati, najmanjši tok, ki zagotavlja trenutno delovanje odklopnika.

Kontrola delovanja zaščite (primer):

Zs=0,36 , Iv=20A, Ia=2,5 x Iv, U0=230 V

Zs x Ia < U0

0,36 x 2,5 x 20 < 230

18 V < 230 V

Pogoj je izpolnjen!

SISTEM OZEMLJITVE

TN sistem ozemljitve - v tem sistemu sta obratovalna in zaščitna ozemljitev združeni. Glede na način izvedbe zaščitnega in nevtralnega vodnika ločimo tri podsisteme:

- TN-S sistem, v katerem sta nevtralni (N) in zaščitni (PE) vodnik ločena. Ločena

morata biti vedno, kadar je prerez vodnikov enak ali manjši od 10 mm2 Cu, oziroma

16 mm2 Al

- TN-C sistem, v katerem sta nevtralni (N) in zaščitni (PE) vodnik združena v

nevtralnem vodniku z zaščitno funkcijo (PEN), kadar je prerez vodnikov večji od 10

mm2 Cu oziroma 16 mm2 Al

- TN-C-S sistem, v katerem sta, gledano z napajalne strani, funkciji zaščitnega (PE)

in nevtralnega (N) vodnika kombinirani, najprej združeni v enem (PEN) vodniku v

delu inštalacije. Po ločitvi se ne smeta nikjer več združiti

TT sistem ozemljitve - v tem sistemu sta zaščitna ozemljitev in obratovalna ozemljitev ločeni. Zaščitna ozemljitev mora biti pri objektu, za obratovalno ozemljitev pa se sme preko nevtralnega N vodnika uporabiti ozemljitev v transformatorski postaji. Če to ni dovolj, ali tako zahteva dobavitelj električne energije, je treba obratovalno ozemljitev izvesti pri objektu, ločeno od zaščitne ozemljitve.

IT sistem ozemljitve - v tem sistemu sta zaščitna in obratovalna ozemljitev, ki morata biti obe pri objektu, ločeni. Obratovalna ozemljitev naj bo izvedena prek visoke upornosti, tako da pri prvi okvari steče le majhen tok, ki okvaro samo nakaže in nanjo opozori. Sistem mora biti galvansko ločen od NN omrežja, če je nanj priključen, in mora pri drugi okvari delovati kot TT sistem.

Predviden sistem ozemljitve:

- TN-C-S sistem – dovodna omara RDES

- TN - S sistem – vsi ostali razdelilniki in podrazdelilniki, ki se neposredno ali

posredno napajajo preko RG

Zaščitna in obratovalna ozemljitev

Električna inštalacija mora imeti izvedeno zaščitno ozemljitev, kadar je za zaščito pred električnim udarom predviden ukrep s samodejnim odklopom napajanja in kadar je to določeno s predpisi. V vsaki inštalaciji mora biti predviden en glavni ozemljitveni priključek, na katerega se povežejo:

- ozemljitveni vodi

- zaščitni vodniki (PE)

- zaščitno nevtralni vodniki (PEN)

- glavni vodniki za izenačitev potencialov

- vodniki za obratovalno ozemljitev (če uporabljeni sistem inštalacij in ozemljitev to

zahtevata)

Za opravljanje meritev mora biti na ozemljilnih vodih predvidena ločljiva zveza - merilni spoj. Obratovalna ozemljitev mora biti izvedena skladno z zahtevami soglasja za priključitev. Če elektroenergetsko soglasje obratovalne ozemljitve ne zahteva, za inštalacijo zadostuje obratovalna ozemljitev omrežja.

Zaščita pred prednapetostjo

Omejevalnik napetosti je potrebno postaviti tako, da med delovanjem ne pomeni nevarnosti za ljudi in naprave v bližini. V isti inštalacijski kanal se ne smejo polagati vodniki napetostnega območja male in nizke napetosti, razen če so zagotovljeni ukrepi, da ne bodo izpostavljeni napetosti, višji od njihove preskusne napetosti omrežne frekvence. Na mestih, na katerih lahko atmosferske prenapetosti povzročijo nevarnost, se morajo postaviti prenapetostni odvodniki. Za ozemljitev prenapetostnega odvodnika se lahko uporabijo obstoječa ozemljila. Prenapetostne odvodnike je potrebno ozemljiti po najkrajši poti. Upornost ozemljila za ozemljitev prenapetostnih odvodnikov mora imeti vrednost, ki zagotavlja nemoteno delovanje le teh. Najprimernejša je ozemljilna upornost manjša od 10 Ω. Izbrati je potrebno pravilne prenapetostne odvodnike v posameznih objektih skladno s standardom SIST HD 60364-4-44. Prenapetostni odvodniki in razna iskrila se ne smejo postaviti v prostorih, v katerih obstaja nevarnost požara ali eksplozije.

Temeljsko ozemljilo, strelovod ter izenačitev potencialov

Električna inštalacija mora imeti izvedeno zaščitno ozemljitev, kadar je za zaščito pred električnim udarom predviden ukrep s samodejnim odklopom napajanja in kadar je to določeno s predpisi. Za zaščitna in obratovalna ozemljila se smejo uporabljati cevi ali palice, trakovi, žice, temeljsko ozemljilo, betonska armatura,… Stik med ozemljitvenim vodom in ozemljilom lahko izvedemo z vijaki, ki niso manjši od M10. Za opravljanje meritev mora biti na ozemljilnih vodih predvidena ločljiva zveza – merilni spoj. Globina in način vkopanja ozemljila morata biti taka, da sušenje in zmrzovanje tal ne povečata ozemljitvene upornosti nad določeno vrednost. Upoštevati je treba, da je učinkovitost ozemljitve odvisna od krajevnih terenskih razmer (upornosti tal), zato je treba predvideti eno ali več ozemljil. Temeljsko ozemljilo se vgradi v zunanje stene temelja objekta v obliki vklenjenega obroča iz pocinkanega jeklenega traku prereza 100 mm2 in najmanjše debeline 3 mm, ali iz polno pocinkanega jekla najmanjšega premera 10 mm, železne armature ali nerjavnega jekla. Trak je treba postaviti pokončno in zaliti v spodnjo plast betona. Najmanjša debelina betona med ozemljilom in zemljo mora biti 0,1 m.

Glavna izenačitev potencialov se izvede s povezavo vseh tujih prevodnih delov med seboj in z zaščitno ozemljitvijo skladno s standardom SIST HD 60364-5-54. Vodnik za glavno izenačitev potencialov mora medsebojno in z zaščitno ozemljitvijo povezati naslednje prevodne dele v vsakem objektu:

- glavni zaščitni vodnik in glavni nevtralni vodnik v TN-S sistemu

- PEN (PE) vodnik pri TN-C ali TN-C-S sistemu

- glavno ozemljilno sponko glavnega ozemljilnega vodnika

- cevi in podobne kovinske konstrukcije (vodila dvigal, plinovod, vodovod, ograje,

podesti, držala…)

-kovinske dele konstrukcij, centralne kurjave, klimatizacijskega sistema, kabelske

police,tehnoloških konstrukcij…

- sistem zaščite pred delovanjem strele

Dodatna izenačitev potencialov je kompenzacijski zaščitni ukrep, ki se mora uporabiti, če zaščitni pogoji za neki inštalacijski sistem niso ustrezni. Dodatna izenačitev potencialov je potrebna v TN ali IT sistemih v zelo dolgih tokokrogih in kadar je impedanca okvarne zanke prevelika, da bi se zagotovilo delovanje zaščitne naprave v predpisanem času. Z dodatno izenačitvijo potencialov se mora znižati napetost dotika na vrednost, ki ni nevarna, in ki lahko ostane neomejeno dolgo. Dodatna izenačitev potencialov mora vključevati vse hkrati dostopne izpostavljene prevodne dele pritrjene opreme in tuje prevodne dele, in kadar je mogoče, glavne kovinske betonske armature, uporabljene v objektu. Vsi posamezni vodniki za dodatno izenačitev potencialov morajo biti povezani na zbiralko za dodatno izenačitev potencialov, ki mora imeti trajno in jasno označene sponke za priključek posameznih vodnikov za dodatno izenačitev potencialov in biti povezana z zbiralko glavne izenačitve potencialov.

Za povezavo kovinskih delov in mas v notranjih prostorih se na zidu 50 cm od gotovih tal položi 20 x 3mm trak na zidne konzole na katere se povezani (pri vijačeni s križnimi sponkami) vsi priključni vodi povezav kovinskih mas do ozemljitvene doze, v kateri se kasneje lahko izvaja meritve in se jo poveže z temeljnim ozemljilom. Pri povezavi kovinskih podstavkov elektromotornih pogonov, ki pri svojem normalnem delovanju povzročajo manjše vibracije se povezava izvede z bakrenimi pletenicami. Pletenica je lahko dolga od 10 do 15 cm, saj služi samo za vmesno povezavo. Pletenica se uporabi tudi za premostitve kovinskih mas na opremi in na cevovodih (merilniki pretoka, ventili, prirobnice,…). Izvesti je potrebno tudi GIP zbiralko. Ozemljitev strelovodne napeljave in obratovalne in zaščitne ozemljitve so praviloma povezane med seboj, razen v posameznih primerih, če bi bilo to s predpisi prepovedano.

Prerez vodnikov za glavno izenačitev potencialov je določen s najmanjšo vrednostjo 6 mm2. Po potrebi je potrebno izvesti še dodatno izenačitev potencialov (odvisno od meritev instalacije). Po potrebi se izvede tudi valjanec na steni 20 x 3 mm (0,3 - 0,5m nad nivojem površine) na katerega se povezuje tehnološka in ostala oprema - preko valjanca ali ozemljitvenega vodnika, le ta pa se poveže z glavno zaščitno ozemljitvijo. Stik med ozemljitvenim vodom in ozemljilom se izvede z vijaki, ki niso manjši od M10 ali križnimi spojkami. Na objektu naj obstaja več izvodov glavnega ozemljila kamor se tehnološka in ostala oprema povezuje po najkrajši možni poti.

Na enem vijaku na vsakem cevnem spoju (prirobnica) se zagotovi zobate podložke (na obeh straneh). Ta spoj se na obeh straneh pobarva z rdečo barvo. To je predmet izvajalca strojnih inštalacij!

Zaščitni vodniki manjših tokokrogov in povezovalni vodniki morajo biti neprekinjeni po vsej svoji dolžini. Spoji morajo biti dostopni za pregled. Če je kabelska inštalacija in zaščitni vodniki tokokroga inštalirani pod zemljo, se morajo spoji narediti v dostopnih omaricah nad zemljo.

Kovinska ogrodja na oddaljenosti do 2,5 metra od drugega kovinskega ogrodja, naprave in opreme, ki se lahko vključi ali oblikuje del kakšne druge ekvipotencialne cone, se mora priključiti na zaščitni vodnik tokokroga/ozemljitveni sistem in se označiti.

Izvajalec mora posvetiti posebno pozornost ozemljevanju inštrumentov, pretvornikov in oddajnikov, zato se te inštalacije ozemljijo po proizvajalčevih navodilih.

Strelovodna inštalacija ni predmet tega projekta.

KOMUNIKACIJSKI SISTEM ZA CNS

CNS - centralni nadzorni sistem DUP Muretinci

Centralni nadzorni sistem DUP Muretinci skrbi za upravljanje in zbiranje podatkov znotraj enote DUP Muretinci. CNS omogoča celovito rešitev, ki deluje lokalno avtonomno in je na nivoju enot DUP namenjen nadzorovanju in krmiljenju različnih tehnoloških procesov z računalnikom. Namen CNS-a je da pripomore k varčnejši rabi resursov, hkrati pa vodstvu, vzdrževalcem in serviserjem omogoča vpogled v delovanje naprav, javljanje in beleženje napak, opozarjanje na servisne posege, v določeni meri pa tudi nastavljanje režimov delovanja. Programska oprema je več opravilni izdelek, ki temelji na bazi podatkov realnega časa in se nahaja na enem ali več strežnikih. Aplikacijski vmesnik zagotavlja lokalno povezovanje in vključevaje objektov ali naprav za nadzor preko CNS-a.

Konfiguriranje delovnih parametrov naprav morajo izvajati pooblaščeni upravljalci na samih napravah. CNS skrbi za avtomatsko ali ročno prilagajanje parametrov delovanja naprave v okviru meja, ki jih določi upravljalec. Na sistem CNS DUP Muretinci se povezujejo naprave hlajenja, ogrevanja, sestrski klicni sistem, računalniška mreža, video nadzorni sistem, ozvočenje, pridobivanje elektrike in podatkov UPS in DEA. Računalnik na katerem je instaliran CNS se zaradi varnosti priključi na novi instaliran UPS moči  6kVA. CNS DUP Muretinci je povezan na glavni CNS DUP Ptuj s pomočjo GSM povezavo, kjer je nujno upoštevati obstoječ CNS. Vzpostavljeni CNS temelji na platformi AggreGate SCADA/HMI z 5000 točkami.

Nadgradnja CNS-a upošteva razširitev in integracijo obstoječih sistemov:

- varovanja,

- pristopna kontrola,

- domofoni,

- video nadzor,

- vlom, požar,

- javljanje CO,

- bolniški sistem klicev,

- Diesel elektro agregat DEA,

- Brezprekinitveno napajanje UPS,

- analizator mreže,

- analizatorji po nivojih znotraj enot DUP,

- ogrevanje,

- hlajenje,

- zunanja in notranja razsvetljava,

- ogrevanje žlebov,

- avtomatske povezave z internimi pravilniki za naprave,

- povezovanje z arhiviranimi projektnimi dokumentacijami,

- Siemens komunikacijski strežnik

- Siemens DECT sistem

Gradniki in zahteve CNS DUP Muretinci:

- Strežnik

Podatkovni strežnik s sistemsko programsko opremo. Strežnik naj ima možnost zanesljivega hranjenja in arhiviranja baze podatkov. Programska oprema mora omogočati avtomatsko javljanje napak preko, CNS sistema, telefonskega sistema, sestrskega klicnega sistema in e-pošte. Strežnik mora biti povezan z glavnim vozliščem objekta, s čemer omogočimo morebitni priklop uporabniških nadzornih računalnikov na strežnik preko univerzalnega ožičenja objekta. Obvezna je sekundarna povezava sistema v omrežje preko GSM modemov, da se zagotovi neprekinjeno delovanje sistema tudi v primeru, ko je računalniško omrežje v okvari.

- Programska oprema

Programska oprema na kateri teče jedro nadzornega sistema, mora biti zadostno komentirana, povezljiva in združljiva z različno opremo. To pomeni, da je na nadzorni sistem možno povezati energetske naprave različnih proizvajalcev. Pri morebitnih dodelavah na CNS-u investitor ne sme biti vezan na enega proizvajalca. Omogočen dostop do CNS sistema vsaj petim uporabnikom, ko morajo imeti različni nivo dostopa. Nivo dostopa bo naknadno predpisal naročnik. Krmilno regulacijska oprema, ki skrbi za nadzor in vodenje strojnih in elektro naprav

(krmilniki, konzole za uporabnike, senzorji, itd.) mora biti od svetovno priznanih proizvajalcev (kot je npr. Schneider ali ekvivalentni), za katere obstaja kvalitetna tehnična podpora v Sloveniji, kar je še posebno pomembno zaradi garancij in dolgoročnosti naložbe. Vsi sklopi strojnih in drugih naprav, povezanih v CNS, morajo imeti vodenje izvedeno s krmilniki znotraj sklopa CNS sistema in ne z DDC krmilniki, ki se jih največkrat dobavi skupaj s strojno opremo. Pod DDC krmilniki razumemo naprave, ki sicer skrbijo za regulacijo delovanja naprave po nekaterih pred nastavljenih parametrih, ni jih pa možno kontrolirati preko CNS sistema. Skratka – krmilnik naprave mora biti tak, da bo znal dvosmerno komunicirati s CNS-om,  na zgoraj omenjene sisteme.

CNS mora na sistemih strojnih in elektro instalacij omogočati:

- Vodenje (krmiljenje) in nadzor nad delovanjem sistemskih naprav (agregat, UPS, analizator mreže, …). Pri kontrolnih zagonih naj se spremlja čas delovanja in upoštevanje predpisanih postopkov.

- Omogočen mora biti zagon naprave preko CNS-a. Stanje posameznih vitalnih elementov sistemskih naprav potrebno za pravilno delovanje le-teh; ostale zahteve se definirajo s projektantom in izvajalcem CNS (prikaz grafike, nastavitve, vizualni pregledi, itd)

- Baza podatkov:

Konfiguracijski podatki morajo biti shranjeni v relacijski podatkovni bazi, ki je na vsaki lokaciji in hkrati tudi logično centralizirana, toda fizično porazdeljena in na splošno beležena v nekem ustreznem formatu. Sistem mora, na serverju, imeti dve ločeni bazi. Prva je napolnjena s konfiguracijskimi podatki, drugo polni sistem z živimi podatki. Obe bazi morata biti ustrezno varnostno kopirani. Vsaka enota mora biti avtonomna celota, ki se povezuje v glavni CNS sistem.

- Kontrola dostopa:

Uporabniki se razdelijo v skupine, ki so opredeljene za branje/pisanje privilegijev pri dostopu do procesnih parametrov v sistemu in pogosto tudi specifične funkcionalnosti izdelka. Proizvodi podpirajo več zaslonov, ki lahko vsebujejo kombinacije sinoptičnih diagramov in besedil. Prav tako podpirajo koncept "splošnega" grafičnega objekta (predmeta) s povezavami do procesnih spremenljivk. Ti predmeti so lahko "povlečeni in spuščeni" iz knjižnice in vključeni v pregledne diagrame.

- Prikazovanje:

Prikazovanje objektov pri čemer povzamemo nekatere značilnosti: prikaz parametrov v določenem grafikonu, grafikon lahko prikazuje več kot osem parametrov in neomejeno število kart, prikaz potekov in podatkov v realnem času, historično napovedovanje za arhivirane parametre, funkcije za povečevanje in pomikanje in vrednosti parametrov je mogoče prikazati na določenem položaju kurzorja. Funkcija izrisovanja je lahko bodisi ločen modul ali grafični vmesnik, ki se nato lahko vgradi v pregledne zaslone.

- Upravljanje alarma:

Upravljanje alarmnih stanj temelji na preverjanjih stanj, izvedenih v podatkovnih strežnikih. Bolj zapletene kode (z uporabo aritmetičnih ali logični izrazov) je mogoče razviti z ustvarjanjem izpeljanih parametrov. Alarmi se logično obdelujejo lokalno ter se v realnem času pošljejo v centralo; to pomeni, da vsi uporabniki vidijo enak status (npr. potrdilo). Alarm ima več ravni glede na pomembnost in vrsto, glede na raven se alarmi prikazujejo na različnih mestih. Na CNS sistemu se vidijo vsi alarmi; preko telefonskega sistema so obveščeni tudi serviserji, ki so za zadolženi za odpravo dotične napake, pri kritičnih alarmih pa se alarm izpiše tudi na  sesterskem klicnem sistemu.

- Povezovanje:

Sistem se mora povezati v obstoječi CNS, ki služi za nadzor sončnih elektrarn DUP. Z obstoječim sistemom mora biti vzpostavljena dvosmerna komunikacija, tako, da bodo vsi podatki na novem CNS sistemu, s katerega pa se bo dalo poseči v obstoječega.

Podatki s Siemens centrale in Siemens DECT sistema morajo biti prikazani na CNS sistemu. Beleženje klicev, časi in trajanje klicev, prikaz za obračune klicev, prikaz alarmov na DECT telefonskem sistemu,.... Možnost resetiranja telefonskega sistema preko CNS. Alarmiranje v primeru da se telefonski sistem ne odziva. Alarmiranje ob izpadu javnih linij.

Čitanje podatkov o klicih s sesterskega klicnega sistema. Alarmiranje v primeru, da se na klic  ne odzovejo pravočasno. Izpis alarma na prikazovalnike sesterskega klicnega sistema. Alarmiranje v primeru, da se sesterski klicni sistem en odziva.

- Obveščanje/Arhiviranje

Obveščanje se razume kot srednjeročno (začasno) shranjevanje podatkov, medtem ko arhiviranje je dolgoročno hranjenje podatkov bodisi na disku ali na drugem stalnem mediju za shranjevanje. Obveščanje se običajno izvaja še na ciklični podlagi; to pomeni, da ko presežemo določene velikosti datoteke, časovni interval, ali doseženo število točk, se podatki prepišejo (overwrite). Podatki se prepišejo po principu FIFO, torej prvi napisani se prvi prepišejo.

- Avtomatizacija

Prednostna naloga postrojev in avtomatizacije so ukrepi, ki jih samodejno sprožijo dogodki. Skriptni jezik, predložen sistemu omogoča, da te ukrepe opredelimo. Na splošno je mogoče naložiti program prek prikazovalnika, sporočil, zagona uporabniškega vmesnika in zapisovanja v podatkovne baze.

- Predaja dokumentacije in programa naročniku:

Naročniku se po zaključenem projektu predaja vsa dokumentacija, licence, izvorna programska koda v obliki, ki omogoča urejanje. Programska koda mora biti dosledno komentirana tako, da je s komentarjev jasno, kaj modul dela, katere spremenljivke potrebuje za delovanje in katere spremenljivke sam spreminja. Prav tako mora biti predana vsa grafika, alokacijska tabela in zapisnik testiranja vhodno izhodnih točk.

4.5 Popisi:

kot priloga

4.6. Priloge:

Priloga1: dimenzioniranje naprav

Priloga 2: načrt temelja agregata

4.7. Risbe:

- Situacija

- Polaganje kabla v teren

- Kabelska kineta za kable do 1 kV

- Križanje komunalnih vodov

- Križanje 1 kV kabla s cevmi vodovoda

- Križanje 1 kV kabla s cevmi kanalizacije

- Križanje in vzporedni potek 1kV kabla s plinom

- Križanje in vzporedno polaganje 1kV kabla s telekomunikacijskimi ali KTV kabli

- Križanje elektro kabla in kabelske kanalizacije s plastičnimi cevmi

- Paralelni potek energetskih kablov in vodovoda

- Polaganje cevi v teren in ob betoniranje

12. Načrt ATS (avtomatski preklop)