## REKAPITULACIJA
E.0. | REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
PROJEKTANTSKI POPISI S PREDIZMERAMI
INVESTITOR: DOM UPOKOJENCEV PTUJ
INVESTITOR: VOLKMERJEVA CESTA 10
INVESTITOR: 2250 PTUJ
OBJEKT: DUP ENOTA MURETINCI, DIESEL AGREGAT V
OBJEKT: ZVOČNO IZOLIRANJEM OHIŠJU
OBJEKT: KONTEJNERSKA IZVEDBA MOČI 124 KVA
PROJEKT: ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN
PROJEKT: ELEKTRO OPREMA
PROJ. DOKUMENTACIJA: PZI
ŠTEV. PROJEKTA: 2/12/16
|  |  | EM | Cena / EM | Cena
E.1. | SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE UPS IN DOGRADITEV TER RAZŠIRITEV OBSTOJEČEGA NADZORNEGA SISTEMA CNS | KPL | 1 | - | -
E.2. | DIZELSKI ELEKTRIČNI AGREGAT DG-DEA | KPL | 1 | - | -
E.3. | NIZKONAPETOSTNI RAZVODI IN OZEMLJITVE | KPL | 1 | - | -
E.4. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - IZDELAVA TEMELJA TER GRADBENA DELA ZA NN RAZVODE | KPL | 1 | - | -
E.5 | MERITVE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OZEMLJITEV | KPL | 1 |  | -
E.6 | NADZOR | KPL | 1 |  | -
E.7 | IZDELAVA PID IN POV DOKUMENTACIJE, ELEKTRO INSTALACIJ, GRADBENI DEL ) | KPL | 1 |  | -
E.8 | USPOSABLJANJE UPORABNIKA (PO ZAKLJUČENI PRIMOPREDAJI SE IZVEDE USPOSABLJANJE KONČNEGA UPORABNIKA NA MONTIRANI OPREMI, 5 DNI PO 8 UR/DAN) | KPL | 1 |  | -
E.9 | PREGLED IN NAPETOSTNI PREIZKUS NN KABLA TER OSTALIH NAPRAV, KOMPLET. | KPL | 1 |  | -
E.10 | SUPER NADZOR UPRAVLJALCEV KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFASTRUKTURE | KPL | 1 |  | -
E.11 | SNEMANJE TRASE KABLOVODA IN VRIS V KATASTER | KPL | 1 |  | -
E.0. |  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0

## UPS+CNS
E.1. | SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE UPS IN DOGRADITEV TER RAZŠIRITEV OBSTOJEČEGA NADZORNEGA SISTEMA
|  |  | EM | Cena / EM | Cena
R E K A P I T U L A C I J A
| skupaj CNS: inštalirana v enoti Muretinci | : | 1 |  | -
| Skupaj UPS in nadzorni sistem: | : | 1 |  | -
| SKUPAJ | : |  |  | 0
| dodatna nepredvidena dela po gr.knj. 3% | : |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI | : |  |  | -
A | UPS - Sistem za neprekinjeno napajanje
1. | Smart UPS online 6000VA/6000W z nazivno vhodno napetostjo 230V in samonastavljivo frekvenco od 40-70Hz. Razpon vhodne naptosti pri polovični obremenitvi 100 - 275V in 160 - 275V pri polni obremenitvi. Izhodna napetost 230V z popačenjem manjšim od 2% in čistim sinusom. Izhodni priključki najmanj 4x IEC320 C19 in 6xIEC320 C13.Avtonomija pri polni obremenitvi min. 2,4min. Z notranjim "bypass-om"in možnost zamenjave baterije Hot Swap. Učinkovitost naj bo min 98% v green mode nastavitvi. Čas delovanja pri preobremenitvah: 105% = neskončno, pri 125% = 1min, 150% = 30sec. Kot naprimer APC UPS SRT6KXLI, Schneider Electric | kos | 2 |  | -
Nadzor: nadzor preko Ethernet
Omogoča priključitev zunanjega stikala za izklop v sili
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje naprav, označevanje elementov in naprav (št. tokokroga, razdelilcev, …), prevozni in manipulativni stroški
B | DOGRADITEV IN RAZŠIRITEV OBSTOJEČEGA
NADZORNEGA SISTEMA - CNS
a | Sistemska programska oprema:
1. | Windows Svr Std 2016 Eng 24 Core DVD P73-07132 | kos | 1 |  | -
2. | SQLSvrStd 2016 SNGL OLP NL (228-10817) | kos | 1 |  | -
| Monitor: velikost od 23,6'' do 24,1'', Vhodi: 1 MHL 2.0/HDMI 1.4 ; 1 DVI-D; 1 Mini - DisplayPort 1.2 ; 1 DisplayPort 1.2; Izhod DisplayPort 1.2 ; 4 USB 3.0; 1 audio, USB 3 hub na monitorju, Garancija 3 leta (3-3-3) | kos | 2 |  | -
4. | Server Specifikacija: 32GB (2x16GB Registered DIMMs, 2133 MHz), (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0), 2 x 800W power supply, Intel Xeon E5-2690v3 - 2.60GHz/12-core/30MB (možnost priklopa dodatnega procesorja), HDD 3 x 500GB, 7200rpm, možnost montaže v rack omaro, miška, tipkovnica Garancija 3 leta (3-3-3) | kos | 1 |  | -
5. | Računalnik operater Intel® Core™ i7-7700 7Gen z grafično kartico Intel® HD Graphics 630 (3,6 GHz do 4,2 GHz Max. Turbo Frequency, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra), Intel® Q270, 250W napajalnik, do 82-odstotna učinkovitost, aktivni PFC, 16GB (2x8GB) DDR4 2400 NECC Unbuffered Memory, razširljivo do 64GB, 2 prosti reži, 512GB SSD PCIe NVMe M.2 SSD (Turbo Drive) 2280 ; 2x prosta reža za 3,5'' disk (možnost za 2,5'') in 1x prosta reža za 2,5'' disk, tanki 9.5mm DVD+/-RW pogon, grafična kartica Intel HD 630, gigabitna omrežna povezava Intel® I219LM Gigabit Network Connection-LOM, vmesniki: (2) PCIe x1 za dodatke; (2) PCIe x16 za grafiko; (1) prost notranji M.2 WLAN 2230 konektor; (1) notranji M.2 SSD storage 2230 ali 2280 konektor- ZASEDEN, priključki spredaj:(2) USB 2.0 porta (1x za hitro polnjenje), (2) USB 3.1 Gen1, (1) USB Type-C, (1) univerzalini audio priključek (CTIA) zadaj:(4) USB 3.1 Gen1, (2) USB 2.0, (1) RJ-45, možnost vgraditve serijskega porta, (2) Dual-Mode DisplayPort, audio in/out, tipkovnica USB slovenska, miška USB optična, notranji zvočnik, Windows 10 Pro 64bit, ohišje: stolp, energetska učinkovitost: Ustreza ENERGY STAR®;, garancija 3 leta (3-3-3) | kos | 1 |  | -
6. | Rack omara 19" Server omara 42U Višina 2049 x Širina 600 x Globina 1000 mm Vključno z vodili spredaj in zadaj, vozno podnožje, 4 ventilatorska hladilna enota s termostatom, perforirana zadnja stena, zastekljena prednja vrata s ključavnico, izvlečna polica za tipkovnico | kos | 1 |  | -
7. | GSM modem za vzpostavitev komunikacije med enotami za komunikacijo sistemov CNS. Region: Global Five Bands UMTS (WCDMA/FDD) Bands: 800, 850, 900, 1900 and 2100 MHz EDGE/GPRS Class 12 FOTA, configurable and free of charge Flexible mounting concept USB 2.0 Quad-Band GSM Bands: 850, 900, 1800 and 1900 MHz TCP/IP stack access via AT command and transparent TCP services Secure Connection for client IP services Java™ profile IMP-NG & CLDC 1.1 HI | kos | 1 |  | -
8. | Omrežno diskovno polje za shranjevanje varnostnih kopij in arhive. Skupna kapaciteta prostora za shranjevanje mora biti vsaj 8TB pri raid 5E, 2x RJ-45 1GbE, Wake on LAN/WAN, 3x USB 3.0, 1x eSATA JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 | kpl | 1 |  | -
b | Aplikativna programska oprema:
2. | Sistemska programska oprema VijeoCitect, Full 5000 i/o Points, server licenca, ki omogoča povezavo več klientov z USB zaščitnim ključem (»view« ali »control« klienti), licenca vsebuje gonilnike za povezavo vseh naprav, ki so navajajo v razpisni dokumentaciji, izdelavo alarm list, urnikov in trendov (CNS za določeno lokacijo – vključno s kontroliranjem obstoječega stanja) | kos | 1 |  | -
3. | Sistemska programska oprema VijeoCitect 5000 i/o, Control Client, 5000 Points »web control client« licenca, ki omogoča pregled in upravljanje preko spletnega brskalnika, vsakemu uporabniku se dodelijo pravice za funkcionalnost (dostopi za vsako enoto, kot avtonomno celoto) z USB zaščitnim ključem | kos | 2 |  | -
4. | Programiranje logike lokalnega CNS sistema za 5000 točk. Program mora vsebovati komentarje pri vseh sprogramiranih modulih. V komentarjih mora biti navedeno delovanje modula vključno z opisom spremenljivk. | točka | 5000 |  | -
5. | Izdelava vizualizacije CNS sistema enote DUP Muretinci in povezovanje z logičnim delom programa za 5000 točk. | točka | 5000 |  | -
6. | Vezava sistema, priklop vseh naprav in ureditev v rack omari | kpl | 1 | 0 | 0
| - zunanja in notranja razsvetljava | kos | 500 |  | -
| - video nadzor, vlom, požar | kos | 100 |  | -
| - bolniški sistem klicev | kos | 2000 |  | -
| - ogrevanje, hlajenje | kos | 450 |  | -
| - DEA in UPS sistem | kos | 450 |  | -
| - avtomatske povezave z internimi pravilniki za naprave | kos | 500 |  | -
| - povezovanje z arhiviranimi projektnimi dokumentacijami | kos | 500 |  | -
| - ostalo | kos | 500 |  | -
7. | Zagon sistema in testiranje sistema | kpl | 1 |  | -
V okviru programske opreme se zajema:
8. | Izvedba nastavitev vseh senzorjev, meritve opreme in izvršilnih organov | kpl | 1 |  | -
9. | Izdelava design dokumentacije v kompletu (funkcijska specifikacija FDS, strojne opreme HDS, programske opreme SDS) | kpl | 1 |  | -
10. | Izdelava dokumentacije testiranj v kompletu vključno z izdelavo testov po fazah (IQ testi inštalacij, OQ testi delovanja sistema), testiranja vse senzorike, testiranje povezav z obstoječim sisitemom. | kpl | 1 |  | -
11. | Izdelava uporabniških navodil v SLO jeziku (za uporabo sistema, navodila za namestitev na delovna mesta, za vzdrževanje sistema in seznam rezervnih delov, navodila za restavracijo sistema; vsa navodila v 2 izvodih in CD-ju) | kpl | 1 |  | -
12. | Izvedba usposabljanj za operaterje in servisiranje | kos | 1 |  | -
13. | Šolanje operaterjev na enoti DUP Muretinci. Pregled dokumentacije, pregled kompletnega CNS sistema, pregled komponent, ki se krmilijo, uvajanje operaterjev za samostojno delo s CNS sistemom. Trajanje šolanja je 3 dni po 8 ur/dan. | kpl | 1 |  | -
14. | Izvorna koda CNS sistema z vsemi opisi in komentarji na CD-ju (predano mora biti vse: programska oprema, licence, izvorne kode za vse kontrolerje, izvorne kode za CNS sisteme, opisi delovanja modulov, vse uporabljene grafike, izvorne kode morajo biti detajlno komentirane po navodilih projektanta in investitorja, …) | kpl | 1 |  | -

## DEA
E2. | DIZELSKI ELEKTRIČNI AGREGAT V ZVOČNO IZOLIRANEM OHIŠJU, DG-DEA z ohišjem za dušenje hrupa
|  |  | EM | Cena / EM | Cena
R E K A P I T U L A C I J A
| Skupaj DEA: | : | 1 |  | -
| SKUPAJ | : |  |  | 0
| Nepredvidena dela zaradi adaptacije, ki se ne obračunajo če niso dodatno zahtevana 3% | : |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI | : |  |  | -
Dizelski agregat postavljen na zunanjem platoju na betonskem temelju. Namenjen je rezervnemu napajnaju v primeru izpada električnega omrežja.
1. | Dizelski električni agregat moči 130 kVA | kpl | 1 |  | -
Diesel električni agregat zvočno izolirane, vodotesne izvedbe za zunanjo montažo in maksimalno hrupnostjo 70 dBA/7, z vgrajenim motorjem priznanega proizvajalca kot npr. Perkins, Deutz, z elektronsko regulacijo obratov motorja in emisijami izpušnih plinov skladno z STAGE IIA ter altenatorji proizvajlca Stamford, Marelli, kpl. opremljen z vsemi potrebnimi tehničnimi tekočinam
Agregat zagotavlja trajno in nadomestno napajanje porabnikov z avtomatskim zagonom pri izpadu mrežnega napajanja, ter avtomatsko zaustavitvijo pri povratku kvalitetnega mrežnega napajanja. Z namenom večje zanesljivosti delovanja agregata mora imeti vgrajeno redundantno kontrolno enoto. V primeru izpada glavne kontrolne enote (Master) prevzame nadzor nad agregatom pomožna kontrolna enota (Slave). Vgrajen WEB/SNMP vmesnik za dostop do naprave preko Ethernet omrežja za vključitev naprave v obstoječi centralno nadzorni sistem - CNS.
Agregat je proizveden skladno z sledečimi normami in direktivami: EEC 89/392, EEC 91/368, EEC 93/44, EEC 98/37, 2004/108/EC, 2000/14/EC, EEC 93/68, EEC 93/97, 2006/95/EC, EN 292, EN 294, ISO 8528, ISO 3046, EN 60204-1, EN 60439-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 12601, EN 2006-42
PRIME POWER (PRP) - Trajna moč agregata po ISO 8528-1: 130 kVA (104 kW)
STANDBY POWER (LTP) - Trenutna moč agregata po ISO 8528-1: 137 kVA (109,6 kW)
Nazivne karakteristike: 3x400/231V, 50Hz, 1500 o/min, cos fi0,8
Zagon in delovanje pri temperaturi od -25°C do +45°C
Klasifikacija po ISO8528-5: G2
Agregat ne sme povzročati radijskih motenj (EMC atest)
Dovoljena preobremenitev (brez poškodbe agregata): 10% za 1 uro v 12 urni periodi
Motor kot Deutz tip BF4M1013FC
4 valjni turbo motor novejše generacije, vodno hlajen
1500 o/min,
elektronski regulator obratov motorja,
predgretje bloka motorja
poraba goriva 29,3 l/h pri 100% PRP obremenitve, 21,7 l/h pri 75% PRP obremenitve, 14,9 l/h pri 50% PRP obremenitve.
motor brez poškodb prenese do 20% večje obrate od nazivnih
dovoljena trajna preobremenitev za 1 uro v 12 urni periodi za 10%
zagon in delovanje v temperaturnem območju od -25°C do +45°C
nadzor nad številom obratov skladno z ISO8528-1; G2
Emisije v skladu z EU stage IIA
Vrtljaji : 1500 /min
Faktor moči: 0,8
Generator kot Marelli tip MJB225LA4
trajna moč 132 kVA
trenutna moč 145 kVA
napetost 3x400/230V
frekvenca 50Hz
stopnja zaščite IP23
štiripolni
sinhroni
Natančnost regulacije napetosti ±0,5%
klasa izolacije navitja statorja H
prirastek temperature ob trajni nazivni obremenitvi kot za razred izolacije: H
stopnje radijske interference v skladu z EN 55011 - Class B Group 1
dovoljena preobremenitev 10% za 1 uro v 12 urni periodi
napetostna regulacija vseh treh faz
Oprema Agregata:
rezervoar za gorivo s kapaciteto 360 litrov v podstavku agregata ( 12h avtonomije pri 100% PRP bremena),
rezervoar mora biti pred zagonom agregata napolnjen s 100 litri dizelskega goriva.
lovilec vseh tekočin v podstavku agregata,
avtomatski polnilec akumulatorjev,
gumi nosilci med motor-generatorsko skupino in podstavkom agregata,
zagonska baterija,
dušilni lonec izpušnih plinov s fleksibilno cevjo,
analogni kazalec nivo goriva (% izpis na krmilniku, alarm nizek nivo goriva),
ročna črpalka za izpust olja,
Ohišje agregata:
ohišje zvočno izolirano, vodotesno, nivo hrupa maksimalno 70 dBA
narejeno iz jeklenega materiala, prašno barvano (elektrostatično)
ohišje je kompaktne izvedbe in je prirejeno za dostop osebam za vzdrževanje agregata. Jeklena vrata se zaklepajo s ključem z obeh strani. Izpušni sistem je pokrit s pokrovčkom, zaščita od vremenskih neugodnosti,dušilec zvoka je od dotika z roko zaščiten z mrežo. Izvedba izpušnega sistema na vrhu elektroagregata in zaključeno z loputo.
Dimenzije agregata (DxŠxV): 3100x1150x2250 mm; teža: 1820 kg
Avtomatska komandna omara agregata
Montirana na podnožje agregata. Služi za nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata. Omogoča:
Samodejni zagon agregata ob izpadu ali anomalijah na omrežju.
Ročni zagon in zaustavitev agregata
Testni zagon agregata
Samodejni testni zagon agregata (uporabnik nastavi dan, uro in čas trajanja testa).
Merjenje električnih veličin dizelskega agregata:
Fazne in medfazne napetosti generatorja (V): L1-N, L2-N in L3-N ter L1-L2, L2-L3 in L3-L1
Tok generatorja (A): L1, L2 in L3
Frekvenca generatorja (Hz):
Merjenje električnih veličin omrežja:
Napetost (V): L1, L2 in L3
Frekvenca (Hz)
Merjenje mehanskih veličin dizelskega agregata:
Nivo goriva v dnevnem rezervoarju v %
Število vrtljajev pogonskega motorja
Števec delovnih ur
Števec ur do naslednjega servisa
Temperatura hladilne tekočine pogonskega motorja
Tlak motornega olja
Beleženje:
Število zagonov pogonskega motorja
Komunikacijo med agregatom in nadzornim sistemom CNS preko WEB/SNMP vmesnika.
Prostonapetostni kontakt za splošni (skupni) alarm
Z namenom večje zanesljivosti delovanja agregata mora imeti agregat vgrajeno redundantno kontrolno enoto. V primeru izpada glavne kontrolne enote (Master) prevzame nadzor nad agregatom pomožna kontrolna enota (Slave).
Termo-magnetno zaščitno stikalo
Priloge agregatu:
Tehnična dokumentacija agregata: navodila za celotni agregat, za motor, generator in komandno omaro v slovenskem jeziku. Navodila za motor, generator in komandno omaro v angleškem jeziku, el. sheme agregata, garancija proizvajalca, napisne ploščice agregata (SLO), motorja, generatorja in komandne omare (ANG), potrdilo o tovarniškem preskusu agregata (A-test), izjava o skladnosti (CE certifikat), ISO9001 in ISO14001 certifikat proizvajalca opreme in ISO9001 dobavitelja opreme.
V ceni montaže je zajet 2x prihod montažerjev na objekt (skupaj z usposabljanjem uporabnikov)!
Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja proizvajalca agregata in izdaja garancijskih listin
2. | Dodatna dela v stikalnem bloku RG za potrebe povezav novih dovodnih kablov 20 delovnih ur | kpl | 1 |  | -
3. | Dobava, ožičenje in montaža omare za avtomatski preklop ST-ATS z vgrajeno naslednjo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| El. funkcionalni sestav razvoda moči, tipske, modularne, prostostoječe izvedbe, izdelan iz INOX pločevine in profilov, IP55, tip SPACIAL SMX, Schneider Electric, k sestavu morajo biti predloženi vsi tipski certifikati ustrezno s standardom za funkcionalne sestave IEC 61439 1&2. Dovodi in izvodi spodaj, kabelski odvodi spodaj. Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 2000x1200x500mm V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema: | kos | 1 |  | -
- | svetilka s šuko vtičnico | kos | 1 |  | -
- | ročica za omaro, adapter za DIN vložek, pol-cilindrični DIN vložek + ključ | kpl | 1 |  | -
- | Change over 250A, Schneider Elektric
- | Avtomatska preklopna kombinacija za preklop mreža - agregat z mehansko in električno blokado, motornimi pogoni, pomožnimi kontakti, montirana na montažno ploščo, 250A, 3p, NSX250F+Micrologic 2.3, ACP, IVE, UA krmilna enota (380/415V), Schneider Electric, oznaka COD-NSX250F+M2.2-ACP+UA-400V-FIKS | kpl | 1 |  | -
- | Merilec kvalitete električne energije, točnost meritev klasa 0,2 po IEC 61557-12, komunikacijska povezava Ethernet, montaža na DIN letev; Schneider Electric PM8000; METSEPM8243, z modulom za 6 digitalnih vhodov; METSEPM89M2600 , s pripadajočimi tokovniki | kpl | 1 |  | -
- | Dobava in montaža tokovnih transformatorjev CT 200/ 5A, razred točnosti 0,5, montaža na izoliran kabel ali ustrezno zbiralko (določi konstrukter razdelilca glede na povezave), Schneider Electric | kos | 4 |  | -
- | Inštalacijski odklopnik 15kA po IEC 60947-2, kot npr. iC60H, Schneider:
| 6A, 1P, C | kos | 1 |  | -
| 10A, 1P, B + indikacija stanja in delovanje zaščite | kos | 10 |  | -
| 16A, 1P, C | kos | 2 |  | -
| 20A, 4P, C + indikacija stanja in delovanje zaščite | kos | 1 |  | -
| varovalčno stikalo (stikalo in varovalke do 2A), 3p, Schneider Electric | kos | 1 |  | -
| varovalčno stikalo (stikalo in varovalke do 2A), 1p, Schneider Electric | kos | 1 |  | -
| Napajalnik 230/24 VDC, 72W, tip: Schneider Electric ABL8RPS24030 | kos | 1 |  | -
| Zaščita napajalnika, tip GB2-CD05, Schneider Electric | kos | 1 |  | -
| Varovanje DC izvoda - C60H-DC, 3A, 1p, Schneider Electric | kos | 1 |  | -
| RELE VTICNI 2P LED 24 V DC, tip RXM2AB2BD, Schneider Electric | kos | 1 |  | -
| diode - 6..250 V DC - za RPZ/RXZ podnožje, tip RXM040W, Schneider Electric | kos | 1 |  | -
| PODNOZJE RXM 2P/4P, tip RXZE2M114M, Schneider Electric | kos | 1 |  | -
- | vrstne sponke, razne | kpl | 1 |  | -
| nosilec zbiralk | kpl | 1 |  | -
| podporni izolatorji | kpl | 1 |  | -
| montažne plošče, nosilci,….. | kpl | 1 |  | -
| zbiralke kuponal | kpl | 1 |  | -
| predal za načrte A4 | kpl | 1 |  | -
| tesnilo komplet | kpl | 1 |  | -
| uvodnice - razne | kpl | 1 |  | -
| pribor montažni | kpl | 1 |  | -
| prekritje - plošča končna | kpl | 1 |  | -
| prekritje - profil kotni | kpl | 1 |  | -
| trak slepi | kpl | 1 |  | -
| ostali potrebni drobni material | kpl | 1 |  | -
- | Avtomatska kompenzacijska naprava, montaža v omaro, VarSet 69kVAr, Schneider Electric | kos | 1 |  | -
- | Odklopnik tip Compact NSX 160 B, micrologic 2.2. 160A, 2x OF pomožni kontakt, Schneider Electric. | kos | 1 |  | -
- | Konfiguracija krmilnik Schneider M340 v sestavi: procesna enota s podprtim protokolom ModBus TCP/IP in Modbus RTU, 128 digitalnih vhodov, 64 digitalnih izhodov, 8 analogni vhodi in 8 analogni izhodi. Krmilnik mora komunicirati z napravami modbus, kot so merilci porabe električne energije, itd.
Sestava PLC:
| Šasija, 8 slotna BMXXBP0800 | kos | 1 |  | -
| Napajalnik 100----240VAC/3,3V, 24V 36W BMXCPS3500 | kos | 1 |  | -
| CPU, 1024 DIG., 256 AN. O/I, MODBUS + ETHE BMXP342020 | kos | 1 |  | -
| DIG. VH. MODUL, 64 X 24 V DC, SINK BMXDDI6402K | kos | 2 |  | -
| DIG. IZH. MODUL, 64 X 24 V DC, TRANZ. BMXDDO6402K | kos | 1 |  | -
| ANA 8 U/I IN ISOLATED FAST BMXAMI0810 | kos | 1 |  | -
| ANA 8 CURRENT OUT NO ISOL BMXAMO0802 | kos | 1 |  | -
| KABEL 40 PIN KON., 32 KAN., 5 M BMXFCW503 | kos | 8 |  | -
- | Program na krmilniku mora zajema krmiljenje in nadzor preklopov mreža argergat, stanja stikal, regulacije ventilacije, itd.
4. | Priključitev stikalnega bloka ST-ATS | kpl | 1 |  | -
5. | Izdelava betonskega temelja za ST-ATS omaro, dimenzij 1350mm x 700 mm x 1000 mm | kos | 1 |  | -
6. | Izdelava ustreznega nadstreška iz rostfrei za razdelilec ST-ATS 1350mm x 700 mm x 1000 mm | kpl | 1 |  | -

## NN razvodi+ozemljitve
E.3 | NN RAZVODI, OZEMLJITVE
|  |  | EM | Cena / EM | Cena
R E K A P I T U L A C I J A
| JAKI TOK | : | 1 | - | -
| SKUPAJ | : |  |  | 0
| dodatna nepredvidena dela po gr.knj. 3% | : | 1 |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI | : |  |  | -
E3.1 | JAKI TOK |  |  |  | 0
INSTALACIJSKI MATERIAL - dobava in montaža
| Kabelski čevelj Cu (KSB-C) 150 mm2 | kom | 12 |  | -
| Kabelski zaključek EPKT 0047 1kV 70 - 150 mm2, samokrčni | kom | 4 |  | -
| Dobava in montaža spojke za kable, izolirane s polimeri 0,6/1kV, 70-150 mm2, Raychem ali podobno, komplet z montažo | kpl | 1 |  | -
KABLI, PRIKLOPI
| Polaganje zemeljskega kabla 0,6 / 1kV, v kabelsko kanalizacijo, komplet z vsemi potrebnimi označbami,……... : FG7R 4x150 mm2 + 2,5 mm2 | m | 180 |  | -
| Izdelava in montaža NN kabelskih zaključkov, s samokrčno cevjo (4x150 mm2) | kom | 4 |  | -
| Priklop kabelskih čevljev (4x150 mm2) | gar | 4 |  | -
| Priklop kabla (FG7R 1x150 mm2 + 2,5 mm2 ali NY2Y-J 4 x150 + 2,5 mm2) na PK podnožje ali na odklopnik | kom | 4 |  | -
POSEGI V RAZDELILNIKE
| Prevezave zaradi dosega simetrije obremenitev, menjave inštalacijskih elementov, eventuelni gradbeni preboji v traktu A in B kjer je lokacija glavnega razdilca napajanja traktov A,B,C in D ter preboji za D trakt kjer je lokacija glavnega razdelilca napajanja D trakta itd. ø200, 25DU | kpl | 1 |  | -
STRELOVOD - OZEMLJITVE
| Nerjaveči valjanec Rf 30x3,5mm, ki se položi zraven kanalizacije, komplet | m | 98 |  | -
| Izvedba raznih spojeh ( križni, vijačni, ….) | kom | 12 |  | -
| Ozemljitve s 16 mm2 in prestavitve | kom | 1 |  | -
Opomba:
Pred izvedbo NN priključka je potrebno zakoličiti vse obstoječe komunalne vode ter skupaj z ostalimi uporabniki določiti točno traso kablovoda in priključka.

## Gradbeno obrtniška dela
E.4. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
|  |  | EM | Cena / EM | Cena
R E K A P I T U L A C I J A
A. | PRIPRAVLJALNA DELA | : | 1 | - | -
B. | TEMELJ AGREGATA | : | 1 | - | -
C. | GRADBENA DELA | : | 1 | - | -
| SKUPAJ | : |  |  | 0
| DODATNA NEPREDVIDENA DELA PO GR.KNJ. 3% | : |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI | : |  |  | -
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Organizacija in varovanje gradbišča; | € | 1 |  | -
2. | Postavitev zaščitne ograje z vrati; | m1 | 100 |  | -
3. | Izdelava in postavitev gradbiščne table; | € | 1 |  | -
4. | Prevoz, postavitev in odstranitev gradbenih barak; | € | 1 |  | -
5. | Najem, postavitev in odstranitev kemičnih | € | 1 |  | -
stranišč
6. | Priklop in postavitev gradbiščne elektro omarice ter ureditev gradbiščne vodovodne instalacije; | € | 1 |  | -
7. | Postavitev gradbenih profilov z uporabo optičnega merilnega instrumenta; | kos | 13 |  | -
8. | Odstranitev zasaditev na srednje porasli površini (nad 30% pokritega tlorisa) m2 | m2 | 108 |  | -
9. | Površinski izkop humosa v povprečni globini 20 cm z odrivom ali premetom 1 m od roba izkopa | m2 | 108 |  | -
10. | Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih instalacij v skladu z navodili upravljalcev. Obračun po dejanskih količinah vpisanih v režijski dnevnik in računu upravljalca komunalnih vodov. ura | kos | 6 |  | -
11. | Prestavitev obstoječe kanalizacije ne glede na profil, vključno z izkopom in zasipom ter odvozom v trajno deponijo, izdelava nove kanalizacije z navezavo na obstoječo in ureditvijo terena po posegu. | m | 10 |  | -
12. | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, deb. do 10 cm . | m | 10 |  | -
13. | Rušitev obstoječega asfalta in ostalih tlakov v povprečni debelini 10cm, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 10km. | m2 | 6 |  | -
14 | Odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev in odvoz na gradbiščno deponijo, ter čiščenje tlakocvev na deponiji | m2 | 30 |  | -
15 | Rušenje obstoječega AB jaška z LTŽ pokrovom, z odvozom ruševin na trajno deponijo, s plačilom vseh pristojbin in taks | kpl | 2 |  | -
16 | Rušenje obstoječih peskolovov meteorne kanalizacije, z odvozom ruševin na trajno deponijo | kpl | 2 |  | -
17 | Demontaža obstoječe panelne ograje, hranjenje na gradbišču in ponovna montaža po končanih delih | m1 | 10 |  | -
18 | Dobava in postavitev enokrilnih panelnih vrat dimenzije 100/120cm okoli DEA, plastificirana zelene barve, s kljuko in cilindrično ključavnico. Vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo. | kom | 1 |  | -
19 | Dobava in postavitev panelne ograje višine 1,20m tlorisna velikost postavitve cca 5,4x3,5m delno ob objektu Ograja je jeklena plastificirana zelene barve. Vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom za njeno postavitev, vključno z izvedbo betonskih točkovnih temeljev. | m | 200 |  | -
20 | Demontaža obstoječih stebričkov panelne ograje, hranjenje na gradbišču in ponovna vgradnja po končanih delih, vključno z izdelavo točkovnega temelja | kom | 5 |  | -
21. | Čiščenje površin po opravljenih delih kom | kpl | 1 |  | -
1. | Montažni material in oprema, komplet (nakladanje, razkladanje, prevozi ) | kpl | 1 |  | -
2. | Razvoz, raznos materiala po delovišču | kpl | 1 |  | -
| SKUPAJ A: |  |  |  | -
B. | TEMELJ AGREGATA:
1. | Izvedba temelja agregata iz betona C25/30 tlorisne velikosti 1,34x3,26x0,5m vključno z izkopi, zasipi ter vsemi potrebnimi deli in dobavo, transporti, z dodatki za zmrzlinsko in proti soli odporen beton, izvedba vseh potrebnih dilatacij in izolacij. izkop 10,14m3 zasip z gramozom 4,20m3 opaž 4,60m2 podbeton C12/15 0,55m3 beton C25/30 2,20m3 armatura 200,00kg expandirana pluta 2cm 3,70m2 expandirana pluta 5cm 5,40m2 pvc folija 5,40m2
| skupaj za temelj | kos | 1 |  | -
2. | Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | -
3. | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 7 |  | -
4. | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI, vključno z izkopom, obsipom in zasipom | m1 | 57 |  | -
5 | Dobava in vgradnja PE cevne povezave fi110 | m1 | 10 |  | -
| SKUPAJ B: |  |  |  | -
C. | GRADBENA DELA
1. | Oviran strojni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. IV.ktg. , glob. 0 – 2,5 m z odlaganjem materiala ob rob izkopa oz. nalaganjem materiala na kamion. | m3 | 23.5 |  | -
2. | Ročni izkop kanalizacijskega jarka globine do 2,5 m, v terenu III. Ktg Izkop v območju križanja kominalnih vodov. | m3 | 100 |  | -
3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 30 |  | -
4. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka deb. cca 10 cm, z enozrnatim gramoznim materialom 4 – 8 mm , ter izdelava obsipa in nasipa nad položenimi cevmi 20 cm nad temenom. Obsip in nasip se izvajata v slojih po 15 - 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. | m3 | 100 |  | -
5. | Zasipavanje jarka z novim gramoznim materialom in komprimiranjem v slojih po 15 - 20 cm z utrditvijo. | m3 | 100 |  | -
6 | Zasipavanje jarka z materialom deponiranim ob robu izkopa in komprimiranjem v slojih po 15 - 20 cm z utrditvijo. | ur | 8 |  | -
7. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo s plačilom takse. (50% slabega izkopanega materiala) | m3 | 50 |  | -
8 | Humusiranje površin z materialom deponiranim ob robu izkopa. | m2 | 42 |  | -
9 | Ročno fino planiranje humuziranih površin, sejanje trave in površinsko utrjevanje | m2 | 100 |  | -
10 | Nabava, dobava gramoza frakcije 0 - 60 mm ter izdelava tampona deb. 30 cm. Utrditev pod asfaltom. | m3 | 100 |  | -
11 | Izvedba finega planuma pred asfaltiranjem z dosipom peščenega materiala v deb. cca 5 cm in utrditvijo do potrebne trdnosti. | m2 | 25 |  | -
12 | Cestišče nosilni sloj BD 0 - 22 mm, debeline 6 cm | m2 | 25 |  | -
13 | Obrabni sloj AB 0 - 11, debeline 3 cm | m2 | 25 |  | -
14 | Premaz stikov med novim in starim asfaltom z bitumensko emulzijo | m | 50 |  | -
15 | Izdelava kabelske kanalizacije iz plastičnih cevi:
| - tip PC-E/ Φ 160 mm x 4, komplet s PVC distančniki | m | 150 |  | -
16 | Opozorilni trak položen v zemlji nad kablom in valjancem, komplet | m | 150 |  | -
17 | Obbetoniranje cevi PC/E-160 | m3 | 13.5 |  | -
18 | Izkop in izdelava armirano betonskega jaška notranjih dimenzij 1,2x1,2x1,2 m, debelina stene 15-20 cm, komplet z LTŽ pokrovom 0,6x0,6 m, teške izvedbe, komplet z armirano betonskih vencem | kpl | 5 |  | -
19 | Dobava in montaža peskolova meteorne kanalizacije iz BC cevi fi 40 vključno z betonskim pokrovom | kos | 2 |  | -
20 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi. - PVC SN 8 DN 160 mm | m1 | 8 |  | -
| Izolacijske cevi PC/E fi 160mm in distančniki (dvoplastna rebrasta cev s prevleko) | m | 375 |  | -
21 | Opomba: Cevi se položijo 2 x 2 na ustrezne distančnike, tako da v ceni za cevi moraju biti zajeti ustrezni distančniki
22 | Izdelava priklopa betonske interne kanalizacije iz objekta na obstoječo meteorno kanalizacijo | kpl | 1 |  | -
23 | Prečkanje meteorne kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi: na mestih prečkanja z obstoječimi komunalnimi vodi je potrebno del izkopa izvršiti ročno, po končanih delih vzpostavitev v prvotno stanje : | kpl | 1 |  | -
24 | Polaganje obstoječih betonskih tlakovcev, deponiranih na gradbični deponijo, v peščeno posteljico | m2 | 18 |  | -
25 | Dobava in polaganje betonskih cestnih robnikov | m1 | 5 |  | -
26 | Dobava in polaganje betonskih vrtnih robnikov | m1 | 8 |  | -
| SKUPAJ C: |  |  |  | -