## STROJNI DEL plin
A. | STROJNI DEL - plinski del
|  | enota | število | cena/enoto | cena
1. | Mehovni plinomer s konzolo za na zid in primernim regulatorjem tlaka za pline v skladu z DVGW G260. Z dajalnikom impulzov.
Proizvod: Elster
| Tip: BK G16 | kos | 1 |  | 0
| Tip: ZR 10 | kos | 1 |  | 0
| Tip: IN-Z61 | kos | 1 |  | 0
(ali adekvatno)
2. | Krogelni ventil s polnim prehodom, navojni, za plinske inštalacije v skladu z DVGW G260. -20 .. +60 °C, PN5.
Proizvod: Kovina
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
(ali adekvatno)
3. | Krogelni ventil s termičnim varovalom, navojni (TAS), za plinske inštalacije v skladu z DVGW G260. -20 .. +60 °C, PN5.
Proizvod: Kovina
| DN32 | kos | 1 |  | 0
(ali adekvatno)
4. | Manometer s krogelno pipo DN10.
| 0 - 60 mbar | kos | 1 |  | 0
5. | Srednje težka navojna cev po EN10255.
| DN25 - 33,7x3,25 | m | 7 |  | 0
| DN32 - 42,4x3,25 | m | 4 |  | 0
6. | Tlačni preizkus, spuščanje plina v napaeljavo, izdaja A-testov in navodil za uporabo ter preiszkusni zagon. | pš | 1 |  | 0
7. | Čiščenje in pleskanje cevi s temeljno in 2x prekrivno barvo. Rumena barva po barvni lestvici RAL 1021. | m2 | 2 |  | 0
8. | Profilno jeklo za podpore in obešala, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom | kpl | 1 |  | 0
9. | Kompaktna naprava za kogeneracijo sestavljena iz:
batni plinski motor (4 taktni Ottov motor) za soproizvodnjo
električne energije in toplote, z zvočno izoliranim ohišjem,
za paralelno obratovanje naprave z električnim omrežjem:
Nazivna električna moč: 48 kW
Nazivna toplotna moč: 91 kW
Celotna vnešena moč: 148 kW
Temperatura dimnih plinov: 110/140°C
Povratek vode: max 70 °C
Skupni izkoristek naprave: 94,1%
Poraba plina: 15,6 Nm3/h
Šumnost: 65 db(A) 1 m od ohišja naprave
Šumnost: 62 db(A) 1 m od izpušne prirobnice
Gorivo: Zemeljski plin
Komunikacija RS485 Modbus, komplet z dobavo, parametriranjem in sodelovanjem pri navezavi komunikacije na obstoječ CNS.
Krmilniško nastavljive vrednosti SPTE
Vrednosti, ki jih naj bo mogoče nastavljati iz glavnega krmilnika preko modbus-a
1. demanded power
2. start demand
3. fast stop
4. acknowledge
5. automatic operation
SPTE <-> Krmilnik - Minimalne zahteve
Minimalne zahteve za podatke, ki morajo biti na voljo
za branje oziroma spreminjanje na vodilu modbus TCP-IP:
1. generator voltage
2. generator current L1
3. generator current L2
4. generator current L3
5. generator active load
6. generator reactive load
7. emergency stop
8. safety chain
9. enable operation
10. start demand
11. acknowledge
12. collective fault
13. collective warning
14. ready for operation
15. engine running
16. cool.water temp. out
17. lube oil temp.
18. HK temp. bef. Exchanger (HK temp. return line)
19. GK water temp. in (GK temp. GK inlet)
20. cool.water temp. in (MK temp. inlet)
21. HK water temp. return (HK temp. in front of MH HE)
22. HK water temp. flow (HK temp. return line)
23. demanded power
24. start failure
25. manual mode - položaj preklopnika
26. operation stopped
27. gas alarm stage 1
Proizvod: TEDOM
Tip:MICRO T50
| (ali adekvatno) | kpl | 1 |  | 0
10. | Enoslojna dimovodna napeljava iz nerjaveče pločevine za mokro delovanje, primerno za obratovanje do 200°C in 1.000 Pa nadtlaka.
kompletno z ravnimi cevmi, koleni, čistilnimi kosi, prehodnimi kosi
Priključek na napravi, prirobnica DN65 78x78 M10
Premer = 100mm
Dolžina dimnika cca, L=12m
Čistilni kos
2x 87°
Toplotna izolacija dimovodne cevi. Plašč iz aluminijaste pločevine ustrezne debeline
Izdelava reducirnega kosa iz nerjavečega materiala (enake kvalitete materiala kot dobavljeni dimnik) privarjenega na dobavljeno prirobnico DN65 (Tedom). Kompletno s tesnilnim materialom
|  | kpl | 1 |  | 0
11. | Dušilnik zvoka izdelan iz nerjaveče pločevine, prirejen za vgradnjo v dimovodno cev, primeren za obratovanje do 200°C in 1.000 Pa nadtlaka, kompletno s pritrdilnim materialom:
Proizvod: Kutzner+Weber
Tip: TTS 1400/100-1
| (ali adekvatno) | kos | 1 |  | 0
12. | Spojka za dimovodno cev in dušilnik zvoka, primerna za obratovanje do 200°C in 1.000 Pa nadtlaka.
Proizvod: KUTZNER-WEBER
| Tip: AV GKSA 100 | kos | 2 |  | 0
(ali adekvatno)
13. | Komplet za pritrditev na strop:
-objemka z gumo f500mm s teleskopskim nosilcem, kompletno s pritrdilnim in vijačnim materialom
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Cevi in potrebni fitingi iz nerjavnega jekla, primerno za odvod kondenzata, hladno stiskanje
| fi18 | m | 8 |  | 0
15. | Dobava, transport, montaža in montažni material. Demontaža in primerno deponiranje neuporabne oz. zamenjanje opreme. Preizkus obratovanja in nastavitev.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ € (brez DDV): |  |  |  | 0

## STROJNI DEL voda
B. | STROJNI DEL - vodni del
|  | enota | število | cena/enoto | cena
1. | Ultrazvočni merilnik toplotne energije z računsko enoto, tipali in potrebnim vgradnim priborom, +130 °C, PN16.
| Opcijska kartica M-bus |  | 1 |  | 0
Proizvod: Allmess
Tip: CF-Echo II
| Qp = 6,0 m3/h, DN32, G 6/4'', 260 mm' | kos | 1 |  | 0
(ali adekvatno)
2. | Kotni varnostni ventil, prednapet z vzmetjo, z ohišjem iz rdeče litine. Za ogrevalne in hladilne sistem. Temperatura do 120°C. Nastavitev tlaka preliva 1 ..10 bar. Primeren za medije z vsebnostjo do 30 % glikola.
Proizvod: Gerhard Goetze
Tip: 651 HN
| DN20/3,0bar | kos | 1 |  | 0
(ali adekvatno)
3. | Membranska raztezna posoda.
| V = 8 L | kos | 1 |  | 0
4. | Krogelna pipa s polnim prehodom, notranji navoj, PN16, do +110 °C.
Proizvod: Kovina
| DN40 | kos | 2 |  | 0
(ali adekvatno)
5. | Termometer
| 0.. 120 °C | kos | 2 |  | 0
6. | Manometer, s krogelno pipo in u cevjo.
| 0.. 6 bar | kos | 2 |  | 0
7. | Tlačni preizkus, 6 bar. Zapisnik o uspešno opravljenem preskusu. | pš | 1 |  | 0
8. | Lovilec nesnage, notranji navoj, PN16, do 110 °C.
| DN40 | kos | 1 |  | 0
9. | Avtomatski odzračevalni lonček, PN10, do 110 °C.
| DN15 | kos | 2 |  | 0
10. | Srednje težka navojna cev po EN10255.
| DN40 - 48,3x3,25 | m | 35 |  | 0
11. | Čiščenje in pleskanje cevi s temeljno barvo. Temperaturna obstojnost do 100 °C. | m2 | 6 |  | 0
12. | Toplotna izolacija cevi z izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo, debeline 32 mm. Temp. obm. -50.. +110 °C.
Proizvod: Armacell
Tip: XG (32 mm)
| DN40 | m | 35 |  | 0
(ali adekvatno)
13. | Krogelna polnilna/izpraznilna pipa, PN10, do 110 °C.
| DN15 | kos | 1 |  | 0
14. | Grlata prirobnica DIN2631, PN6, z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN40 | kos | 2 |  | 0
15. | Izpiranje sistem in polnjene sistema z demineralizirano oz. ustrezno pripravljeno vodo. Po napolnitvi odračenje sistema.
|  | l | 2000 |  | 0
16. | Vodomer, primeren za TSV, Tmax = 90 °C, z dajalnikom impulzov. Q3=6,3m3/h. S holandci za montažo.
Proizvod: Itron
| Tip: MTW 7-10H FA100L/imp | kos | 3 |  | 0
(ali adekvatno)
17. | Kabelsko temperaturno tipalo s Pt1000 merilnim členom, s tulko 450 mm.
Proizvod: Siemens
| Tip: QAP.2012.150 | kos | 4 |  | 0
| Tip: ALT-SS450 | kos | 4 |  | 0
(ali adekvatno)
18. | Prirobnični električni grelec z delovnim in varostnim termostatom, Pel = 35 kW
Proizvod: Austria Email
| Tip: RSW 2-35 U | kos | 1 |  | 0
(ali adekvatno)
19. | Navojna krogelna pipa primerna za TSV, Tmax=85°C.
|  | kos | 6 |  | 0
20. | Predelava zalogovnika toplote: izvedba primerne prirobnice po - navodilih proizvajalca el. grelnika - izvedba štirih nastavkov1/2'' za tipala
Tlačni preskus predelanega zalogovnika TSV, preskuksni tlak mora biti enak preskusnemu tlaku obstoječega zalogovnika TSV.
|  | kpl | 1 |  | 0
21. | Dobava, transport, montaža in montažni material. Demontaža in primerno deponiranje neuporabne oz. Zamenjane opreme. Preizkus obratovanja in nastavitev.
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ € (brez DDV): |  |  |  | 0

## GRADBENI DEL
C. | GRADBENI DEL
|  | enota | število | cena/enoto | cena
1. | Izdelava prehoda skozi zid za dimovod | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ € (brez DDV): |  |  |  | 0
Note on A60: Proces:
Note on A165: Proces:

## ELEKTRO DEL
D. | ELEKTRO DEL
|  | enota | število | cena/enoto | cena
1. | Vključitev SPTE enote v centralni nadzorni sistem | kpl | 1 |  | 0
2. | Vsebnik TSV
2.1. | Električni grelec vsebnika TSV, zajema: | kpl | 1 |  | 0
- vso potrebno ožičenje in vezava na NN omrežje: oddaljenost napajalnega mesta od vsebnika TSV do 100m - potrebna električna omara z varovalkami in releji - električni grelec mora imeti interni električni števec s povezavo na CNS - upravljanje električnega grelca preko CNS Vsa potrebna električna oprema v celoti
2.2. | Temperaturna tipala Pt1000 | kpl | 1 |  | 0
- napajanje in povezava Pt tipal v CNS Vsa potrebna električna oprema v celoti
2.3. | Vodomeri | kpl | 1 |  | 0
- povezava vseh treh vodomerov TSV v CNS sistem Vsa potrebna električna oprema v celoti
Op.: Vsa potrebna električna oprema in ožičenje, glede na elemente iz strojnega popisa. - 1× električni grelec 35kW - 4× kabelsko temperaturno tipalo Pt1000 - 3× vodomer
| SKUPAJ € (brez DDV): |  |  |  | 0
Note on A72: Proces:
Note on A177: Proces:

## CELOTNA INVESTICIJA
CELOTNA INVESTICIJA
cena
A. | STROJNI DEL - plinski del | 0
B. | STROJNI DEL - vodni del | 0
C. | GRADBENI DEL | 0
D. | ELEKTRO DEL | 0
| SKUPAJ € (brez DDV): | 0
Note on A68: Proces:
Note on A173: Proces: