## ELEKTRIKA REKAPITULACIJA
Investitor / Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR.FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA
Objekt: NOVOGRADNJA ODDELKA ZA INVALIDNO MLADINO IN REHABILITACIJO STARA GORA
Vrsta proj. dokumentacije: PZI
Odgovorni vodja projekta: Klemen Pavlin univ. dipl. inž. Arh.
Številka projekta: 0217
Številka načrta: 0217-E
Vsebina načrta: ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
Kraj in datum: Nova Gorica, oktober 2017
POPIS DEL IN MATERIALA S PROJEKTANTSKO OCENO INVESTICIJE
V cenah je potrebno zajeti dobavo in montažo ponujanega materiala, z vključenimi stroški dela, prevoza in drobnega materiala.
Po izvedbi objekta je potrebno investitorju predati dokazilo o zanesljivosti električnih instalacij in opreme ter poročilo z rezultati električnih meritev.
Po izvedbi objekta je potrebno investitorju predati dokumentacijo za vso vgrajeno opremo in elektromaterial.
Po izvedbi objekta je potrebno investitorju predati ažuriran Projekt izvedenih del (PID) in Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV).
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA |  | skupaj | 1. faza
I. | ELEKTROENERGETSKI, AGREGATSKI IN TK PRIKLJUČEK |  | 0
II. | OBJEKT |  | 0
SKUPAJ I. + II. brez ddv |  |  | 0
ddv 22% |  |  | 0
SKUPAJ I. + II. z ddv |  |  | 0
I. | ELEKTROENERGETSKI, AGREGATSKI IN TK PRIKLJUČEK | skupaj | 1. faza
A. | ELEKROENERGETSKI PRIKLJUČEK |  | 0
B. | AGREGATSKI PRIKLJUČEK |  | 0
C. | TK PRIKLJUČEK |  | 0
II. | OBJEKT | skupaj | 1. faza
A. | ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA TOKA |  | 0
A1 | SVETILNA TELESA |  | 0
A2 | VODOVNI MATERIAL ZA INSTALACIJE MOČI |  | 0
A3 | STIKALNI BLOKI |  | 0
A4 | SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE |  | 0
A5 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
A6 | ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM |  | 0
A7 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM |  | 0
A8 | PRIKLOPI OPREME |  | 0
A9 | OSTALO |  | 0
B. | ELEKTROINSTALACIJE ŠIBKEGA TOKA |  | 0
B1 | GENERIČNI SISTEM IT IN TK OŽIČENJA |  | 0
B2 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  | 0
B3 | SESTRSKI KLICNI SISTEM |  | 0
B4 | VIDEONADZOR |  | 0
B5 | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  | 0
B6 | VIDEO DOMOFONSKI SISTEM |  | 0
B7 | ANTENSKE (CATV) INSTALACIJE |  | 0
B8 | INSTALACIJE OZVOČENJA |  | 0
C. | BOLNIŠNIČNI KANALI |  | 0
D. | IZDELAVA PID-a |  | 0

## I.ABC ZUNANJI PRIKLJUČKI
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
I. | ELEKTROENERGETSKI, AGREGATSKI IN TK PRIKLJUČEK
Opozorilo:
Izvedba tras kabelske kanalizacije z vsemi gradbenimi deli ter materialom (zaščitne cevi, kabelski jaški, pokrovi, ozemljitveni trak…) se izvede skladno s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in je zajeta v gradbenih delih popisa projekta za izvedbo (PZI)
A. | ELEKROENERGETSKI PRIKLJUČEK
ELEKTROMONTAŽNA DELA
A1 | Dobava in polaganje energetskega vodnika tipa NYY-J 4×150 mm2, Cu, 0,6/1kV v cevi | m | 0 | 260 | 0
A2 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Rf 30x3,5 mm v zemljo | m | 0 | 260 | 0
A3 | Dobava drobnega materiala, vključno s talilnimi varovalnimi vložki 3 x 250 A in izvedba priključitve energetskih vodnikov v transformatorski postaji, v omari DEA in na dovodni strani glavnega stikalnega bloka | kpl | 0 | 1 | 0
A4 | Snemanje trase kablovoda, pregled, geodetski posnetek, vris priključka | kpl | 0 | 1 | 0
A5 | Napetostni preizkus energetskega vodnika | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ A ELEKTROMONTAŽNA DELA : |  |  |  | 0
B. | AGREGATSKI PRIKLJUČEK
ELEKTROMONTAŽNA DELA
B1 | Dobava in polaganje energetskega vodnika tipa NYY-J 4×150 mm2, Cu, 0,6/1kV v cevi | m | 0 | 240 | 0
B2 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Rf 30x3,5 mm v zemljo | m | 0 | 20 | 0
B3 | Dobava drobnega materiala, vključno s talilnimi varovalnimi vložki 3 x 250 A in izvedba priključitve energetskih vodnikov v omari DEA in na dovodni strani glavnega stikalnega bloka | kpl | 0 | 1 | 0
B4 | Snemanje trase kablovoda, pregled, geodetski posnetek, vris priključka | kpl | 0 | 1 | 0
B5 | Napetostni preizkus energetskega vodnika | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ B ELEKTROMONTAŽNA DELA : |  |  |  | 0
C. | TK PRIKLJUČEK
TELEKOMUNIKACIJSKA MONTAŽNA DELA
C1 | Dobava in polaganje optičnega vodnika FO MM 12× 50/125 µm | m | 0 | 180 | 0
C2 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Rf 30x3,5 mm v zemljo | m | 0 | 180 | 0
C3 | Dobava ostalega materiala in izvedba priključitve na TK omrežje in na komunikacijski dovod v paviljonu 4 in v novem objektu v glavni komunikacijski omari | kpl | 0 | 2 | 0
C4 | Snemanje trase tk vodov, pregled, geodetski posnetek, vris priključka | kpl | 0 | 1 | 0
C5 | izvedba meritev optičnega vodnika | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ C TELEKOMUNIKACIJSKA MONTAŽNA DELA : |  |  |  | 0

## A1 SVETILNA TELESA
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
A. | ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA TOKA
A1 | SVETILNA TELESA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A1.1 | S1.1 - Vgradna linjska svetilka z vidnim robom (RV) dimenzije 1708mmx49mm. Svetlobni vir: min 3480 lm 50W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter s regulacijskim izhodom (DALI-TD). IP zaščita: 44, (kot INTRA KALIS 65 RV SOP 3480 lm 50W 840 DALI ). Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 25 | 0
A1.2 | S1.2 - Vgradna linjska svetilka z vidnim robom (RV). dimenzije 1428mmx49mm. Svetlobni vir: min 2900 lm 41W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter s regulacijskim izhodom (DALI-TD). IP zaščita: 44, kot INTRA KALIS 65 RV SOP 2900 lm 41W 840 DALI. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 3 | 0
A1.3 | S1.3 - Vgradna linjska svetilka z vidnim robom (RV), dimenzije 3108mmx49mm. Svetlobni vir: min 6380 lm 91W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter s regulacijskim izhodom (DALI-TD). IP zaščita: 44, kot KALIS 65 RV SOP 6380 lm 91W 840 DALI. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 4 | 0
A1.4 | S1.4 - Nadgradna linjska svetilka, dimenzije 2255mx36mm. Svetlobni vir: min 4640 lm 67W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter s regulacijskim izhodom (DALI-TD). IP zaščita: 44, kot KALIS 65 C SOP 4640 lm 67W 840 DALI. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 2 | 0
A1.5 | S2 - Vgradna svetilka dimenzije 597x597 S svetlobnim virom: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10 in močjo 3380 lm 35W ptika: mikro-prizmatična PMMA optika (DPR) UGR pod 19 Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO) IP zaščita: 43, kot Intra DEMI R DPR 3380 lm 35W 840 FO 597x597mm. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 67 | 0
A1.6 | S3 - Vgradna okrogla svetilka dimenzije fi 240mm Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, moči 1750 lm 21W Hladilni sistem: pasivno hlajenje iz tlačno litega aluminija. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP) Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, test z žarilno nitko pri 850°C. Predstikalna naprava: priložen visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO) IP zaščita: 44. kot Intra NITOR FLAT SOP 1750 lm 21W 840 IP44 white/white. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 62 | 0
A1.7 | S4 - Stenska svetilka dimenzije 575mmx65mm. Svetlobni vir: min 3480 lm 50W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, moči 780 lm 11W, Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter s regulacijskim izhodom (DALI-TD). IP zaščita: 44, kot INTRA KALIS 65 W SOP 780 lm 11W 840 575 mm. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 46 | 0
A1.8 | S6 - Stenska svetilka dimenzije 240x145 višine 48mm S svetlobnim virom PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, moči min 1150lm 12W Porazdelitev svetlobnega toka: indirektna asimetrična. Optika: transparentno steklo. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40, kot Intra CONSOLE 1150 lm 12W 840 FO. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 8 | 0
A1.9 | S7a - Nadgradna linjska svetilka, dimenzije 3560mx36mm. Svetlobni vir: min 6468 lm 61W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter IP zaščita: 44, kot Intra KALIS 65 C SOP starting 6468 lm 61W FO. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 5 | 0
A1.10 | S7b - Nadgradna linjska svetilka, dimenzije 3560mx36mm. Svetlobni vir: min 6468 lm 61W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter IP zaščita: 44, kot Intra KALIS 65 C SOP end 6468 lm 61W FO. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 5 | 0
A1.11 | S8 - Stropna svetilka dolžine min 1200mm S svetlobnim virom , PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, moči min 3150lm 27W Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor za LED različico in polikarbonatni difuzor z prizmatično strukturo za T16 različico. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO) Varnostni modul: integriran varnostni modul z 1 ali 3 urami avtonomije (samo T16 različica). Obratovalna temperature okolice: od -20°C do +45°C (standard različica), od -40°C do +55°C (polar različica). IP zaščita: 66., kot Intra 5700 3150 lm 27W 840 FO. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 15 | 0
A1.12 | S9 - Nadgradna stropna svetilka 600x600 mm, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ? 3, 50.000h L80 B10. Optika: opalni PMMA difuzor (OP), prizmatična PMMA optika (PR). Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO)IP zaščita: 40, (kot Intra 216 OP 2590 lm, 28W 840 F0. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 5 | 0
A1.13 | S10 - Vgradna okrogla svetilka dimenzije fi 240mm Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, moči 2200 lm 22W Hladilni sistem: pasivno hlajenje iz tlačno litega aluminija. Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, test z žarilno nitko pri 850°C. Predstikalna naprava: priložen visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO), IP zaščita: 40, kot Intra NITOR C HE 2200 lm 22W 840 FO IP40. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 7 | 0
A1.14 | S1.5 - Nadgradna linjska svetilka, dimenzije 1659mx36mm. Svetlobni vir: min 3480 lm 50W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter IP zaščita: 44, kot Intra KALIS 65 C SOP 3480 lm 50W FO. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 9 | 0
A1.15 | Z1 - Zunanja stenska svetilka ohišje iz aluminija zašite min IP54 vir led min moči 300lm; kot Intra /mm Karah. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 4 | 0
A1.16 | Z2 - Vgradna linjska svetilka z vidnim robom (RV) dimenzije 1708mmx49mm. Svetlobni vir: min 3480 lm 50W PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik mora biti integriran in visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO) IP zaščita: 44, kot INTRA KALIS 65 RV SOP 3480 lm 50W 840 FO. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 21 | 0
A1.17 | Z3 - Vgradna okrogla svetilka fi 80mm ohišje iz aluminija zašite min IP54 vir led min moči 800lm 11W in lečo 30° ;kot Intar /mm SIDIONE 30°. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 0 | 0
A1.18 | Z4 - Dekorativna LED cestna svetilka IP66, vključno s konzolo in kandelabrom višine 3,0 m oblike črke L in pripadajočim tipskim betonskim temeljem ter setom za priključitev vodnikov s konektorjem in prehodno kabelsko omarico v kandelabru, širina stebra 80x85mm, vir led min 16W 700lm ; kot Intra/Tradel STALK 16W. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 6 | 0
A1.19 | Krmilni sistem dali z 1x izhodom 64 adress , kateri mogoča upravljanje svetilk na prenstavljen urnik in tipko (preprogramiran nočni in dnevni nivo osvetlitve). Tipka omogoča vklop svetilk na 100% ob urgenci. Kot Intra Helvar 91005. | kpl | 0 | 1 | 0
A1.20 | Modul dali za vklop 4 scen + 4 x tipke v p/o 4 modulni dozi, z okvirjem 4M in okrasnim pokrovom, montira se pri dežurni sestri, kot Intra Helvar 444. | kpl | 0 | 1 | 0
A1.21 | Univerzalni moduli za priklop stikal, tipkal, detektorjev gibanja, časovnih stikal; digitalne enote za kontrolo DALI svetilk; napajalniki bus linije DALI | kpl | 0 | 1 | 0
A1.22 | Zagon DALI sistema | kpl | 0 | 1 | 0
A1.23 | Povezava Dali sistema na CNS in parametriranje podatkov | kpl | 0 | 1 | 0
A1.24 | IR senzor za vklop svetilk Dali preko knx ali modbus komunikacije in CNS | kpl | 0 | 11 | 0
A1.25 | Moduli s svetlobno občutljivimi tipali za upravljanje zunanje razsvetljave | kpl | 0 | 1 | 0
A1.26 | Meritve osvetljenosti delovnih prostorov z izdajo certifikata | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ SVETILNA TELESA : |  |  |  | 0
kos
kpl

## A2 VODOVNI MATERIAL
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
A2 | VODOVNI MATERIAL ZA INSTALACIJE MOČI
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A2.1 | Perforirana kabelska polica PK 100, požarne odpornosti E30/90, izdelana iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom (kot OPTIM PK 100/50 PC) | m | 0 | 200 | 0
A2.2 | Perforirana kabelska polica PK 500, izdelana iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom (kot OPTIM PK 500/50 PC) | m | 0 | 260 | 0
A2.3 | Perforirana kabelska polica PK 300, izdelana iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom (kot OPTIM PK 300/50 PC) | m | 0 | 150 | 0
A2.4 | Perforirana kabelska polica PK 100, izdelana iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom (kot OPTIM PK 100/50 PC) | m | 0 | 300 | 0
A2.5 | Samougasne, brezhalogenske gibljive zaščitne cevi (HFX) premerov 16 do 50 mm za izvedbo polaganja vodnikov v notranjih prostorih (delno p/o ter nad spuščenimi stropi) | m | 0 | 1500 | 0
A2.6 | Gibljive, plastične zaščitne cevi, primerne za polaganje v zemljo, premerov od 40 do 75 mm za izvedbo razsvetljave okolice in napajanja zunanjih priključkov (eko otok ipd) | m | 0 | 400 | 0
A2.7 | Negibljive brezhalogene zaščitne cevi, vključno s priborom za montažo (pritrdilnim materialom), premerov 16, 25 in 32 mm, za izvedbo n/o napajanja gradbenih inštalacij v tehničnih prostorih | m | 0 | 200 | 0
A2.8 | Plastični mini kanali s pokrovom in vsem pritrdilnim materialom, dimenzij NIK1 (15×17mm), NIK 2 (30×17mm), NIK 3 (30×30mm), NIK 5 (40×25mm) za izvedbo n/o napajanja | m | 0 | 200 | 0
A2.9 | Signalni vodniki npr. IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 do 2x2x0,8 mm2, Cu | m | 0 | 1750 | 0
A2.10 | Signalni vodniki npr. LiYCY 2x2x0,8 mm2, Cu | m | 0 | 1300 | 0
Energetski vodniki z brezhalogenskim plaščem, ognjevarni, položeni pretežno na ognjevarne kabelske police, delno p/o v cevi:
A2.11 | NHXMH-J FE180/E60 3×1,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 600 | 0
A2.12 | NHXMH-J FE180/E60 4×10 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 100 | 0
A2.13 | NHXMH-J FE180/E60 3×2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 200 | 0
A2.14 | NHXMH-J FE180/E60 4×6 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 250 | 0
A2.15 | NHXMH-J FE180/E60 5×1,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 30 | 0
A2.16 | NHXMH-J FE180/E60 5×16 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 100 | 0
A2.17 | NHXMH-J FE180/E60 5×2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 100 | 0
A2.18 | NHXMH-J FE180/E60 5×4 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 200 | 0
A2.19 | NHXMH-J FE180/E60 5×6 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 100 | 0
Energetski vodniki položeni pretežno na kabelske police, delno p/o v cevi in delno v cevi v zemlji:
A2.20 | FROR 3×1,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 4800 | 0
A2.21 | FROR 3×2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 5860 | 0
A2.22 | FROR 3×4 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 50 | 0
A2.23 | NYY-J 4×16 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 15 | 0
A2.24 | FROR 5×1,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 40 | 0
A2.25 | FROR 5×2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 300 | 0
A2.26 | NYY-J 5×35 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 204 | 0
A2.27 | FROR 5×6 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 120 | 0
A2.28 | FROR 4×4 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 1500 | 0
A2.29 | NYY-J 5×25 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 180 | 0
A2.30 | NYY-J 4×70 mm2, Cu, 0,6/1kV | m | 0 | 100 | 0
A2.31 | Finožični zaščitni vodniki, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev in izenačitev potencialov (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...), npr. H07V-K preseka 1× 6 mm2, Cu | m | 0 | 3400 | 0
A2.32 | Finožični zaščitni vodniki, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev in izenačitev potencialov (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...), npr. H07V-K preseka 1× 16 mm2, Cu | m | 0 | 1600 | 0
A2.33 | Finožični zaščitni vodniki, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev in izenačitev potencialov (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...), npr. H07V-K preseka 1× 25 mm2, Cu | m | 0 | 400 | 0
A2.34 | Doze z zbiralkami za izenačitev potenciala (RIP), vpete v ohišje za nadometno ali podometno pritrditev | kpl | 0 | 50 | 0
A2.35 | Podometne, Rf kovinske omarice za glavni razvod izenačitev potenciala, komplet z zbiralko (GIP), dim. 250×400×130 | kpl | 0 | 4 | 0
A2.36 | Stikalo navadno z antibakterijsko zaščito, komplet z vgradno dozo za p/o vgradnjo v opečne oziroma betonske stene - bela | kpl | 0 | 276 | 0
A2.37 | Stikalo menjalno, z antibakterijsko zaščito, komplet z vgradno dozo za p/o vgradnjo v opečne oziroma betonske stene - bela | kpl | 0 | 14 | 0
A2.38 | Podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom, z antibakterijsko zaščito, komplet z dozo za p/o vgradnjo v opečne oz. betonske stene | kpl | 0 | 146 | 0
A2.39 | Podometne, varnostne vtičnice z antibakterijsko zaščito, s pokrovom | kpl | 0 | 54 | 0
A2.40 | Stropni, vgradni IR senzor premikanja, s kotom delovanja 360˚/180˚, dometom 8 m, z relejskim izhodom | kpl | 0 | 12 | 0
A2.41 | Nadometna, navadna stikala, IP44 | kpl | 0 | 12 | 0
A2.42 | Nadometno enopolno stikalo v okrovu IP65 | kpl | 0 | 2 | 0
A2.43 | Nadometne vtičnice , IP44 | kpl | 0 | 12 | 0
A2.44 | Nadometne petpolne vtičnice , IP44 | kpl | 0 | 3 | 0
A2.45 | Kompleti doz, nosilcev in okvirjev za p/o vgradnjo min. osem tipkal (prižigališče) | kpl | 0 | 4 | 0
A2.46 | Tipkala primerna za vgradnjo v prižigališče | kpl | 0 | 20 | 0
A2.47 | Podometne 3p priključnice (fiksni priključek), komplet z dozo za p/o vgradnjo v opečne oz. betonske stene | kpl | 0 | 33 | 0
A2.48 | Podometne 5p priključnice (fiksni priključek), komplet z dozo za p/o vgradnjo v opečne oz. betonske stene | kpl | 0 | 2 | 0
A2.49 | Razvodne in priključne doze p/o, komplet s pokrovom | kpl | 0 | 120 | 0
A2.50 | Razvodne in priključne doze n/o IP44, komplet s pokrovom | kpl | 0 | 18 | 0
A2.51 | Dvoprekatni, pločevinasti parapetni kanali, dim.130x72mm, komplet s pokrovi, spojnimi elementi, pregradami, zaključki in ostalim drobnim materialom, beli | m | 0 | 70 | 0
A2.52 | Trojne vtičnice z zaščitnim kontaktom, primerne za vgradnjo v parapetne kanale, komplet z dozami, pokrovi in ostalim drobnim materialom, bele | kpl | 0 | 55 | 0
A2.53 | Trojne vtičnice z zaščitnim kontaktom, primerne za vgradnjo v parapetne kanale, komplet z dozami, pokrovi in ostalim drobnim materialom, zelene | kpl | 0 | 48 | 0
A2.54 | Dvojne podatkovne računalniške vtičnice RJ45, cat.6, z dozo in pokrovom, primerne za vgradnjo v parapetne kanale | kpl | 0 | 78 | 0
A2.55 | Enojne podatkovne telefonske vtičnice RJ45, cat.6, z dozo in pokrovom, primerne za vgradnjo v parapetne kanale | kpl | 0 | 27 | 0
A2.56 | Stebriček, dvostranski za vgradnjo vtičnih elementov, kpl s okrovom, dozo in ostalim drobnim materialom, montaža od stropa do tal | kpl | 0 | 2 | 0
A2.57 | Instalacijski kontaktorji (2×3p, 4×1p) in tipkala za vklop/izklop tokokrogov do štedilnikov | kpl | 0 | 4 | 0
A2.58 | Brezprekinitveni ON-LINE napajalnik (UPS) 4 kVA, 230V, z vgrajenimi akumulatorji in komunikacijo RS232 in USB | kpl | 0 | 3 | 0
A2.59 | Drobni, instalacijski material (sponke, kabelska pritrdila, podometne in nadometne razvodnice, požarno zdržne kabelske objemke, kabelske sponke iz poliamida…) | kpl | 0 | 0.7 | 0
A2.60 | Meritve električne instalacije in izdaja poročila | kpl | 0 | 0.7 | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL ZA INSTALACIJE MOČI |  |  |  | 0

## A3 STIKALNI BLOKI
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
A3 | STIKALNI BLOKI
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A3.1 | Stikalni blok RKm nadometne prostostoječe kovinske izvedbe RAL 7035, dimenzij (ŠxVxG) 1200 x 2200 x 600 mm, z dvojnimi vrati, z montažno ploščo, zapirali, z napisi, oznakami, obročkanje kablov, zbiralka z nosilcem N in PE, drobni in spojni material, kanali, DIN montažne letve,vse ožičeno, s pregledom in izvedenimi meritvami opremljen z: | kpl | 0 | 1 | 0
| Glavno stikalo - odklopnik 3P, 400V, 250A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 100A /000, kot na primer: 3NA3830, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Varovalčni ločilnik velikosti 000, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odklopnik, 3P, 400V, 125A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 4
| Odklopnik, 3P, 400V, 40A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Instalacijski odklopnik, 3P, 400V, 63A, kot na primer: 5SL63637, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odvodnik prenapetosti, npr. tip: 5SD74 T2 415V 100kA /4P + RSC, kot na primer: 5SD74241, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik 1P, 230V, B6A, kot npr. 5SL61066-6, proizvajalec Siemens | kos |  | 11
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C10A, kot na primer: 5SL6106-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 5
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C16A, kot na primer: 5SL6116-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 5
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C63A, kot na primer: 5SL6363-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C6A, kot na primer: 5SL6306-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Kombinirano zaščitno stikalo 2P, 230V, 10A, 30mA , kot na primer: 5SU13546KK10, Siemens | kos |  | 1
| Kombinirano zaščitno stikalo 2P, 230V, 16A, 30mA , kot na primer: 5SU13546KK16, Siemens | kos |  | 11
| Tokovni merilni transformator 250/5 A, | kos |  | 6
| Elektronski števec električne energije s komunikacijo MODBUS, merjenje napetosti, tokov, delovne moči in delovne energije, kot npr. Schneider iEM3250 | kos |  | 1
| Modularni kontaktor 1P, 230V, 10A, s tuljavo AC 230V | kos |  | 1
| Modularni kontaktor 1P, 230V, 16A, s tuljavo AC 230V | kos |  | 1
| Modularni kontaktor 1P, 230V, 16A, s tuljavo AC 230V | kos |  | 1
| Nočno stikalo z digitalno preklopno uro, 230V, 8A, s fotouporom, kot npr. ETI SOU-2 | kos |  | 1
| Izbirno stikalo 1-0-2, 230V, 10A, za montažo na vrata razdelilca | kos |  | 1
| Tipska svetilka za osvetlitev notranjosti elektro omare s stikalom na vratih | kos |  | 1
| Povezava elementov na CNS in DALI sistem | kpl |  | 1
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (vrstne sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
A3.2 | Stikalni blok RKa nadometne prostostoječe kovinske izvedbe RAL 7035, dimenzij (ŠxVxG) 1200 x 2200 x 600 mm, z dvojnimi vrati, z montažno ploščo, zapirali, z napisi, oznakami, obročkanje kablov, zbiralka z nosilcem N in PE, drobni in spojni material, kanali, DIN montažne letve,vse ožičeno, s pregledom in izvedenimi meritvami opremljen z: | kpl | 0 | 1 | 0
| Glavno stikalo - odklopnik 3P, 400V, 250A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 100A /000, kot na primer: 3NA3830, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Varovalčni ločilnik velikosti 000, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odklopnik, 3P, 400V, 160A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odklopnik, 3P, 400V, 100A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 2
| Odklopnik, 3P, 400V, 80A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 2
| Odklopnik, 3P, 400V, 63A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Odklopnik, 3P, 400V, 40A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 2
| Instalacijski odklopnik, 3P, 400V, 25A, kot na primer: 5SL63257, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Instalacijski odklopnik, 3P, 400V, 63A, kot na primer: 5SL63637, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odvodnik prenapetosti, npr. tip: 5SD74 T2 415V 100kA /4P + RSC, kot na primer: 5SD74241, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik 1P, 230V, B6A, kot npr. 5SL61066-6, proizvajalec Siemens | kos |  | 9
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C10A, kot na primer: 5SL6106-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 7
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C16A, kot na primer: 5SL6116-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 8
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C25A, kot na primer: 5SL6125-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C63A, kot na primer: 5SL6363-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C6A, kot na primer: 5SL6306-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Kombinirano zaščitno stikalo 4P, 400V, 16A, 30mA , kot na primer: 5SV3, Siemens | kos |  | 1
| Kombinirano zaščitno stikalo 2P, 230V, 16A, 30mA , kot na primer: 5SU13546KK16, Siemens | kos |  | 6
| Tokovni merilni transformator 250/5 A, | kos |  | 6
| Elektronski števec električne energije s komunikacijo MODBUS, merjenje napetosti, tokov, delovne moči in delovne energije, kot npr. Schneider iEM3250 | kos |  | 1
| Modularni kontaktor 1P, 230V, 10A, s tuljavo AC 230V | kos |  | 1
| Modularni kontaktor 1P, 230V, 16A, s tuljavo AC 230V | kos |  | 1
Kontroler za nadzor varnostne razsvetljave, npr. kot ZUMTOBEL tip ONLITE SB128 je zajet v točki popisa A5.8 in vgrajen v ta razdelilnik
Razširitveni modul za krmiljenje ventilov talnega ogrevanja, kot npr. Siemens POL 638.00 je zajet v točki popisa A7.3 in vgrajen v ta razdelilnik
| Napajalnik razširitvenih modulov za krmiljenje ventilov talnega ogrevanja 230VAC/24VDC, 10A | kos |  | 1
| Tipska svetilka za osvetlitev notranjosti elektro omare s stikalom na vratih | kos |  | 1
| Povezava elementov na CNS in DALI sistem | kpl |  | 1
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (vrstne sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
A3.3 | Stikalni blok RP1m: ohišje vgradnega stikalnega bloka s kovinskimi vrati (inox izvedba), dimenzij 950x1400x200mm komplet s kovinskim koritom, nosilci, pokrovi, vrati, zapiralom, ključavnico in ostalim drobnim materialom ter z vgrajeno stikalno, zaščitno in merilno opremo vseh dovodnih in odvodnih napajalnih tokokrogov; vezni in drugi drobni material (sponke, kanali ipd.), pregled stikalnega bloka z izvedenimi meritvami in poročilom o preizkusu, opremljen z: | kpl | 0 | 1 | 0
| Glavno stikalo - odklopnik 3P, 400V, 100A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 63A /000, kot na primer: 3NA3822, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Odklopni ločilnik z varovalkami, npr. tip: 3NJ62031AA000AA0, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odvodnik, npr. tip: 5SD74 T2 415V 100kA /4P + RSC, kot na primer: 5SD74241, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik 1P, 230V, B6A, kot npr. 5SL61066-6, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C10A, kot na primer: 5SL6106-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 23
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C16A, kot na primer: 5SL6116-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 2
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C25A, kot na primer: 5SL6125-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C16A, kot na primer: 5SL6316-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 2
| Kombinirano zaščitno stikalo 2P, 230V, 16A, 30mA , kot na primer: 5SU13546KK16, Siemens | kos |  | 54
| Modularni kontaktor 3P, 230V, 16A, s tuljavo AC 230V | kos |  | 1
| Nočno stikalo z digitalno preklopno uro, 230V, 8A, s fotouporom, kot npr. ETI SOU-2 | kos |  | 1
| Izbirno stikalo 1-0-2, 230V, 10A, za montažo na vrata razdelilca | kos |  | 1
| Povezava elementov na CNS in DALI sistem | kpl |  | 1
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (vrstne sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
A3.4 | Stikalni blok RP2m: ohišje vgradnega stikalnega bloka s kovinskimi vrati (inox izvedba), dimenzij 950x1400x200mm komplet s kovinskim koritom, nosilci, pokrovi, vrati, zapiralom, ključavnico in ostalim drobnim materialom ter z vgrajeno stikalno, zaščitno in merilno opremo vseh dovodnih in odvodnih napajalnih tokokrogov; vezni in drugi drobni material (sponke, kanali ipd.), pregled stikalnega bloka z izvedenimi meritvami in poročilom o preizkusu, opremljen z: | kpl | 0 | 1 | 0
| Glavno stikalo - odklopnik 3P, 400V, 100A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 63A /000, kot na primer: 3NA3822, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Odklopni ločilnik z varovalkami, npr. tip: 3NJ62031AA000AA0, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odvodnik, npr. tip: 5SD74 T2 415V 100kA /4P + RSC, kot na primer: 5SD74241, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik 1P, 230V, B6A, kot npr. 5SL61066-6, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C10A, kot na primer: 5SL6106-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 20
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C16A, kot na primer: 5SL6116-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 2
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C16A, kot na primer: 5SL6316-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 2
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C25A, kot na primer: 5SL6125-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Kombinirano zaščitno stikalo 2P, 230V, 16A, 30mA , kot na primer: 5SU13546KK16, Siemens | kos |  | 54
| Modularni kontaktor 3P, 230V, 16A, s tuljavo AC 230V | kos |  | 1
| Bistabilni modularni rele za vklop štedilnika 230V,6A | kos |  | 1
| Povezava elementov na CNS in DALI sistem | kpl |  | 1
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (vrstne sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
A3.5 | Stikalni blok RP1a: ohišje vgradnega stikalnega bloka s kovinskimi vrati (inox izvedba), dimenzij 950x1400x200mm komplet s kovinskim koritom, nosilci, pokrovi, vrati, zapiralom, ključavnico in ostalim drobnim materialom ter z vgrajeno stikalno, zaščitno in merilno opremo vseh dovodnih in odvodnih napajalnih tokokrogov; vezni in drugi drobni material (sponke, kanali ipd.), pregled stikalnega bloka z izvedenimi meritvami in poročilom o preizkusu | kpl | 0 | 1 | 0
| Glavno stikalo - odklopnik 3P, 400V, 50A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 63A /000, kot na primer: 3NA3810, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Odklopni ločilnik z varovalkami, npr. tip: 3NJ62031AA000AA0, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik 1P, 230V, B6A, kot npr. 5SL61066-6, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C10A, kot na primer: 5SL6106-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 32
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C16A, kot na primer: 5SL6116-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 4
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C25A, kot na primer: 5SL6125-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 3P, 400V, C16A, kot na primer: 5SL6316-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 2
| Kombinirano zaščitno stikalo 2P, 230V, 16A, 30mA , kot na primer: 5SU13546KK16, Siemens | kos |  | 25
| Kombinirano zaščitno stikalo 2P, 230V, 10A, 30mA , kot na primer: 5SU13546KK10, Siemens | kos |  | 2
Razširitveni modul za kontroler za nadzor varnostne razsvetljave, npr. kot ZUMTOBEL tip EXTENDER ONLITE SB128 je zajet v točki popisa A5.8 in vgrajen v ta razdelilnik
Razširitveni moduli za krmiljenje ventilov talnega ogrevanja, kot npr. Siemens POL 638.00 so zajeti v točki popisa A7.3 in vgrajeni v ta razdelilnik
| Napajalnik razširitvenih modulov za krmiljenje ventilov talnega ogrevanja 230VAC/24VDC, 10A | kos |  | 1
Krmilnik Dali kot npr. Intra DigiDim 91005 je zajet v točki popisa A1.21 in vgrajen v ta razdelilnik
| Modularni kontaktor 3P, 230V, 16A, s tuljavo AC 230V | kos |  | 2
| Bistabilni modularni rele za vklop štedilnika 230V,6A | kos |  | 2
| Povezava elementov na CNS in DALI sistem | kpl |  | 1
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (vrstne sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
A3.6 | Stikalni blok RP2a: ohišje vgradnega stikalnega bloka s kovinskimi vrati (inox izvedba), dimenzij 950x1400x200mm komplet s kovinskim koritom, nosilci, pokrovi, vrati, zapiralom, ključavnico in ostalim drobnim materialom ter z vgrajeno stikalno, zaščitno in merilno opremo vseh dovodnih in odvodnih napajalnih tokokrogov; vezni in drugi drobni material (sponke, kanali ipd.), pregled stikalnega bloka z izvedenimi meritvami in poročilom o preizkusu | kpl | 0 | 1 | 0
| Glavno stikalo - odklopnik 3P, 400V, 50A, z magnetno-termičnim izklopnikom, kot na primer: 3VA1, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 63A /000, kot na primer: 3NA3810, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Odklopni ločilnik z varovalkami, npr. tip: 3NJ62031AA000AA0, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik 1P, 230V, B6A, kot npr. 5SL61066-6, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C10A, kot na primer: 5SL6106-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 26
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C16A, kot na primer: 5SL6116-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 4
| Inštalacijski odklopnik, 1P, 230V, C25A, kot na primer: 5SL6125-7, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Kombinirano zaščitno stikalo 2P, 230V, 16A, 30mA , kot na primer: 5SU13546KK16, Siemens | kos |  | 35
Razširitveni moduli za krmiljenje ventilov talnega ogrevanja, kot npr. Siemens POL 638.00 so zajeti v točki popisa A7.3 in vgrajeni v ta razdelilnik
| Napajalnik razširitvenih modulov za krmiljenje ventilov talnega ogrevanja 230VAC/24VDC, 10A | kos |  | 1
| Povezava elementov na CNS in DALI sistem | kpl |  | 1
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (vrstne sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
A3.7 | Stikalni blok Rkz z opremo za katodno zaščito rezervoarja UNP: prostostoječa omarica Rf (inox AISI 304), nameščena na podstavku (dovod iz zemlje), dimenzij 700×1000×300 , kpl. s streho, vratci, ključavnico in ostalim drobnim materialom ter z vgrajeno stikalno, zaščitno in merilno opremo vseh dovodnih in odvodnih napajalnih tokokrogov; vezni in drugi drobni material (sponke, kanali ipd.), pregled stikalnega bloka z izvedenimi meritvami in poročilom o preizkusu | kpl | 0 | 1 | 0
| Oprema za izvedbo katodne zaščite, kpl. z dobavo in izvedbo | kpl |  | 1
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 25A /000, kot na primer: 3NA3810, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Odklopni ločilnik z varovalkami, npr. tip: 3NJ62031AA000AA0, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odklopnik, npr. tip: 3VA2M100 R25 ETU550 F/3P, kot na primer: 3VA20255JP360AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odvodnik, npr. tip: 5SD74 T2 415V 100kA /4P + RSC, kot na primer: 5SD74241, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SL6 B6A /1P, kot na primer: 5SL61066, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
A3.8 | Stikalni blok Reko z opremo za napajanje porabnikov na ekološkem otoku: prostostoječa omarica Rf (inox AISI 304), nameščena na podstavku (dovod iz zemlje), dimenzij 700×1000×300 , kpl. s streho, vratci, ključavnico in ostalim drobnim materialom ter z vgrajeno stikalno, zaščitno in merilno opremo vseh dovodnih in odvodnih napajalnih tokokrogov; vezni in drugi drobni material (sponke, kanali ipd.), pregled stikalnega bloka z izvedenimi meritvami in poročilom o preizkusu | kpl | 0 | 1 | 0
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 25A /000, kot na primer: 3NA3810, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Odklopni ločilnik z varovalkami, npr. tip: 3NJ62031AA000AA0, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odklopnik, npr. tip: 3VA2M100 R25 ETU550 F/3P, kot na primer: 3VA20255JP360AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odvodnik, npr. tip: 5SD74 T2 415V 100kA /4P + RSC, kot na primer: 5SD74241, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SL6 C10A /3P, kot na primer: 5SL63107, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| FID, npr. tip: 5SV3 25A A 30mA /4P, kot na primer: 5SV33426, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SL6 B6A /1P, kot na primer: 5SL61066, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
A3.9 | Stikalni blok RK01 - razdelilnik v tehničnem prostoru 01 (plinska kotlovnica): Omarica Rf (inox AISI 304), dimenzij 1000×1000×300 , kpl. s streho, vratci, ključavnico in ostalim drobnim materialom ter z vgrajeno stikalno, zaščitno in merilno opremo vseh dovodnih in odvodnih napajalnih tokokrogov; vezni in drugi drobni material (sponke, kanali ipd.), pregled stikalnega bloka z izvedenimi meritvami in poročilom o preizkusu | kpl | 0 | 1 | 0
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 25A /000, kot na primer: 3NA3810, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Odklopni ločilnik z varovalkami, npr. tip: 3NJ62031AA000AA0, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odklopnik, npr. tip: 3VA2M100 R25 ETU550 F/3P, kot na primer: 3VA20255JP360AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odvodnik, npr. tip: 5SD74 T2 415V 100kA /4P + RSC, kot na primer: 5SD74241, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SL6 B6A /1P, kot na primer: 5SL61066, proizvajalec Siemens | kos |  | 10
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SU1 B 16A AC 30mA 10kA , kot na primer: 5SU13546KK16, proizvajalec Siemens | kos |  | 2
| Povezava elementov na CNS in DALI sistem | kpl |  | 1
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
A3.10 | Stikalni blok RK02 - razdelilnik v tehničnem prostoru 02 (strojnica): Omarica Rf (inox AISI 304), dimenzij 1000×1000×300 , kpl. s streho, vratci, ključavnico in ostalim drobnim materialom ter z vgrajeno stikalno, zaščitno in merilno opremo vseh dovodnih in odvodnih napajalnih tokokrogov; vezni in drugi drobni material (sponke, kanali ipd.), pregled stikalnega bloka z izvedenimi meritvami in poročilom o preizkusu | kpl | 0 | 1 | 0
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 25A /000, kot na primer: 3NA3810, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Odklopni ločilnik z varovalkami, npr. tip: 3NJ62031AA000AA0, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odklopnik, npr. tip: 3VA2M100 R25 ETU550 F/3P, kot na primer: 3VA20255JP360AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odvodnik, npr. tip: 5SD74 T2 415V 100kA /4P + RSC, kot na primer: 5SD74241, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SL6 B6A /1P, kot na primer: 5SL61066, proizvajalec Siemens | kos |  | 5
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SL6 B6A /3P, kot na primer: 5SL63066, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SL6 B10A /3P, kot na primer: 5SL63106, proizvajalec Siemens | kos |  | 2
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SL6 B13A /3P, kot na primer: 5SL63136, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SL6 C16A /3P, kot na primer: 5SL63167, proizvajalec Siemens | kos |  | 2
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SU1 B 16A AC 30mA 10kA , kot na primer: 5SU13546KK16, proizvajalec Siemens | kos |  | 4
| FID, npr. tip: 5SV3 25A A 30mA /4P, kot na primer: 5SV33426, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Povezava elementov na CNS in DALI sistem | kpl |  | 1
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
A3.11 | Stikalni blok RK05 - razdelilnik v tehničnem prostoru 05: Omarica Rf (inox AISI 304), dimenzij 1000×1000×300 , kpl. s streho, vratci, ključavnico in ostalim drobnim materialom ter z vgrajeno stikalno, zaščitno in merilno opremo vseh dovodnih in odvodnih napajalnih tokokrogov; vezni in drugi drobni material (sponke, kanali ipd.), pregled stikalnega bloka z izvedenimi meritvami in poročilom o preizkusu | kpl | 0 | 1 | 0
| Varovalka, npr. tip: 3NA3 40A /000, kot na primer: 3NA3817, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Odklopni ločilnik z varovalkami, npr. tip: 3NJ62031AA000AA0, kot na primer: 3NJ62031AA000AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odklopnik, npr. tip: 3VA2M100 R63 ETU550 F/3P, kot na primer: 3VA20635JP360AA0, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Odvodnik, npr. tip: 5SD74 T2 415V 100kA /4P + RSC, kot na primer: 5SD74241, proizvajalec Siemens | kos |  | 1
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SL6 B6A /1P, kot na primer: 5SL61066, proizvajalec Siemens | kos |  | 4
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SL6 C13A /1P, kot na primer: 5SL61137, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SL6 C40A /3P, kot na primer: 5SL63407, proizvajalec Siemens | kos |  | 2
| Inštalacijski odklopnik, npr. tip: 5SU1 B 16A AC 30mA 10kA , kot na primer: 5SU13546KK16, proizvajalec Siemens | kos |  | 3
| Ostala oprema, v skladu z veznim načrtom (sponke, kanali in podobno) | kpl |  | 1
| Povezava elementov na CNS in DALI sistem | kpl |  | 1
| Izvedba CNS prikaza iz multimetrov v posameznih razdelilnikih | kpl |  | 1
A3.12 | Stopenjska kompenzacijska naprava za kompenzacijo jalove energije 35 kVA, 400V | kpl | 0 | 2 | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0

## A4 STRELOVOD
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 2. faza | 2. faza
A4 | SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A4.1 | Okrogli polni vodnik-žica kot npr.-SF 56 Al Ø 10 mm za lovilni sistem na strehi in odvode, položen na ustrezne nosilce | m | 0 | 400 | 0
A4.2 | Nosilci za žico za ravno streho z betonko utežjo, primerne uporabljeni izolacijski podlagi strehe - položene v razmaku do 1m, npr. strešni nosilec, primeren za ravne strehe, pokrite s PVC kritinami (npr. tip SIKA) s pritrditvenim trakom iz istega materiala, kot je kritina (npr. SF 65 Optim) ter pritrditveni trak za SIKA kritino; strešni nosilci se namestijo na medsebojni razdalji cca 1 m | kpl | 0 | 180 | 0
A4.3 | Inox omarica za izvedbo podometnega merilnega spoja (kot npr. SF 28-Optim) | kos | 0 | 4 | 0
A4.4 | Samougasna p.i.c. d=23 mm za izvedbo podometnih odvodov na sprednji fasadi | m | 0 | 40 | 0
A4.5 | Križne sponke Rf-žica/žica - kontaktni element, sponka 40×40mm, namenjena izvedbi spoja med okroglimi vodniki ∅8-10mm (npr. SF 17-Optim) | kpl | 0 | 20 | 0
A4.6 | Strešni nosilec za pločevinaste obrobe, primeren vgrajenim pločevinastim obrobam (kot npr. SF 66 45ON-Optim) | kpl | 0 | 20 | 0
A4.7 | Žlebne sponke, primerne vgrajenim žlebovom (kot npr. SF 01-Optim) | kpl | 0 | 40 | 0
A4.8 | Izvedba merilnih mest MM na višini 1,8 m od tal (v zidni merilni omarici, npr. SF 28-Optim ter vertikalno zaščito odvoda višine 1,5 m od tal (npr. SF 34-Optim), merilne sponke in merilne številke | kpl | 0 | 15 | 0
A4.9 | Povezovalni elementi žica/trak - kontaktni element, sponka 58×68mm, namenjena izvedbi spoja med ploščatimi vodniki do širine 42 mm in okroglimi vodniki ∅8-10mm. | kpl | 0 | 15 | 0
A4.10 | Izvedba stikov lovilnega dela na požarne stopnice in ostale kovinske dele, ki se strelovodni razdalji približajo na manj kot znaša ločolna razdalja | kpl | 0 | 4 | 0
A4.11 | Lovilna palica višine h=3m, komplet s pritrdilnim priborom ter podložnim trakom (npr. SF 62-Optim + pritrditveni trak za SIKA kritino) | kpl | 0 | 7 | 0
A4.12 | Izvedba temeljskega ozemljila z uporabo nerjavečega jeklenega traku Rf 30×3,5mm, položenega bočno na armaturo temeljev in pritrjenega s sponkami ter kot dodatni obroč 2m oddaljen od temeljev objekta | m | 0 | 450 | 0
A4.13 | Sponke za spajanje valjanca na armaturne palice (npr. armaturna sponka SF 79-Optim) | kpl | 0 | 40 | 0
A4.14 | Kontaktni element, sponka 58×58mm, namenjena izvedbi spoja med ploščatimi vodniki do širine 42 mm v zemlji in nad njo (npr. SF 17-Optim) | kpl | 0 | 30 | 0
A4.15 | Izvedba odvoda iz ozemljila v temelju ali iz zemlje in spojitev z lovilnimi odvodi | kpl | 0 | 15 | 0
A4.16 | Izvedba direktnega stika ozemljila na glavno zbiralko za izenačitev potencialov GIP | kpl | 0 | 1 | 0
A4.17 | Objemke za odtočne cevi, primerne vgrajenim odtočnim cevem | kpl | 0 | 60 | 0
A4.18 | Izdelava meritev ozemljitvene upornosti in oštevilčenje merilnih spojev, izdaja poročila o ustreznosti strelovodne in ozemljitvene naprave | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE : |  |  |  | 0

## A5 VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
A5. | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A5.1 | Vgradna stropna varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 4.5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Dimenzija: 346x90x78mm. Razdalja prepoznavnosti EN-30m, VKF-15m. Avtonomna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Dodatni integrirani asimetrični leči omogočata 360° nastavitev za osvetlitev poti umika po navodilih požarnega elaborata. Zamenjava NiMh baterije brez orodja. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na Luxmate centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 in DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z ohišjem in montažnim priborom. 5-letna garancija. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 93 | 0
A5.2 | Nadgradna stropna varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 4.5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Dimenzija: 346x90x78mm. Razdalja prepoznavnosti EN-30m, VKF-15m. Avtonomna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Dodatni integrirani asimetrični leči omogočata 360° nastavitev za osvetlitev poti umika po navodilih požarnega elaborata. Zamenjava NiMh baterije brez orodja. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na Luxmate centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 in DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z ohišjem in montažnim priborom. 5-letna garancija. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 17 | 0
A5.3 | Dodatni piktogrami za označitev evakuacijskih poti v skladu s SIST EN 1838 izdelani kot tipske nalepke na pleksi steklu - vidljivost do 28m, dim. (330x170) mm – oznake uskladiti s požarnim redom | kos | 0 | 20 | 0
A5.4 | Energetski vodnik, z ojačano izolacijo NYY-J preseka 3×1,5 mm2, Cu, 0,6/1kV, položen delno na kabelskih policah, delno n/o v PN zaščitnih ceveh, delno p/o v p.i.c. | m | 0 | 2440 | 0
A5.5 | Signalni vodnik za DALI krmiljenje JY(St)Y 1x2x0,8 mm2, položen delno na kabelskih policah, delno n/o v PN zaščitnih ceveh, delno p/o v p.i.c. | m | 0 | 1080 | 0
A5.6 | Negibljive brezhalogene zaščitne cevi, vključno s priborom za montažo (pritrdilnim materialom), premera 16 mm, za izvedbo n/o napajanja varnostne razsvetljave | m | 0 | 120 | 0
A5.7 | Samougasne, brezhalogenske gibljive zaščitne cevi (HFX) premera 16 mm za izvedbo polaganja vodnikov v notranjih prostorih (delno p/o ter nad spuščenimi stropi) | m | 0 | 120 | 0
A5.8 | Kontroler za nadzor varnostne razsvetljave, kot ZUMTOBEL tip ONLITE SB128. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 1 | 0
A5.9 | Extender za kontroler za nadzor varnostne razsvetljave ONLITE SB128, kot ZUMTOBEL tip ONLITE. Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.) | kos | 0 | 1 | 0
A5.10 | Meritve osvetljenosti svetilk zasilne razsvetljave z izdajo certifikata | kpl | 0 | 1 | 0
A5.11 | Povezava kontrolerja SB128 na CNS in parametriranje elementov | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## A6 ZMRZOVANJE
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
A6. | ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A6.1 | Izvedba električne inštalacije za talno gretje dovozne ploščadi pred glavnim vhodom (površine cca 6×4m) z uporabo ogrevalnega kabla, položenega na zgornjo armaturo betonske ploščadi, pribl. 5 cm pod zgornjim nivojem (asfalt): -vgradnja atestiranega grelnega vodnika z močjo 30 W/m, dolžine 117 m kot npr. Egro Zorman GD30-117m - vgradnja kompleta talnih tipal temperature in tipala vlage na ploščadi, kot npr. Egro Zorman tipala T -energetski dovodni vodnik NYY-J 3x2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV, dolžine cca 40m v zaščitni cevi -signalni vodnik FLEX-JZ 2×1mm2, dolžine cca 80m v zaščitni cevi -vodotesne spojke za izdelavo priključnih mest -tipska krmilna in napajalna omarica talnega ogrevanja z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za močnostni vklop grelnikov, z elektronskim sklopom EM 52849, kot npr Egro Zorman SB 1x16A IP66, -potrebni pritrdilni in montažni material -izvedba meritev inštalacije in preizkus delovanja | kpl | 0 | 1 | 0
A6.2 | Izvedba električne inštalacije za električno ogrevanje vtočnikov (požiralnikov) odvodnjavanja na ravni strehi: -vgradnja atestiranih grelnikov na vsak vtočnik (14 x grelni kabel kot npr. Egro Zorman GD18-1,5m) - vgradnja kompleta talnih tipal temperature in tipala vlage na ploščadi, kot npr. Egro Zorman tipala S -energetski dovodni vodnik NYY-J 3x2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV, dolžine cca 200m v zaščitni cevi -signalni vodnik FLEX-JZ 2×1mm2, dolžine cca 20m v zaščitni cevi -vodotesne spojke za izdelavo priključnih mest -R-ZPZ je tipska krmilna in napajalna omarica talnega ogrevanja z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za močnostni vklop grelnikov, z elektronskim sklopom EM 52849, kot npr Egro Zorman SB 1x16A IP66, skupna za pozicije A6.2, A6.3 in A6.4 -potrebni pritrdilni in montažni material -izvedba meritev inštalacije in preizkus delovanja | kpl | 0 | 1 | 0
A6.3 | Izvedba električne inštalacije za električno ogrevanje žlebov: -vgradnja atestiranih grelnikov v vsak žleb (14 x grelni kabel kot npr. Egro Zorman GD18-1,5m) -energetski dovodni vodnik NYY-J 3x2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV, dolžine cca 200m v zaščitni cevi -vodotesne spojke za izdelavo priključnih mest -potrebni pritrdilni in montažni material -izvedba meritev inštalacije in preizkus delovanja | kpl | 0 | 1 | 0
A6.4 | Izvedba električne inštalacije za električno ogrevanje vodnega sistema klimatov: -vgradnja atestiranega grelnega samoregulirnega vodnika kot npr. Egro Zorman CLT28-50m, dolžine cca 50m -energetski dovodni vodnik NYY-J 3x2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV, dolžine cca 10m v zaščitni cevi -vodotesne spojke za izdelavo priključnih mest -potrebni pritrdilni in montažni material -izvedba meritev inštalacije in preizkus delovanja | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM |  |  |  | 0

## A7 CNS
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
A7. | CENTALNI NADZORNI SISTEM
| Izdelava elektroinstalacij za strojne instalacije kotlovnice, centralni nadzorni sistem in regulacijo temperature in prezračevanja bolniških sob z izdelavo centralnega nadzornega sistema ter integracija sistema za nadzor in krmiljenje razsvetljave in varnostne razsvetljave sestavljena iz: | kpl | 0 | 1 | 0
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A7.1 | Merno regulacijska oprema in stikalni blok SB-KOTLOVNICA | kpl |  | 1
Regulacijska oprema je vgrajena v stikalni blok R-Kotlovnica
Dobava in montaža - CLIMATIX krmilnik, 5xDI 8xUI 2xAO 6xRO
skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
Kot naprimer proizvajalca Siemens
| Tip:POL638.00/STD | kos |  | 1
Dobava in montaža - CLIMATIX razširitev, 8xUI 2XAO
skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
Kot naprimer proizvajalca Siemens
| Tip:POL955.00/STD | kos |  | 6
Dobava in montaža - CLIMATIX Ethernet kartica,
skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
Kot naprimer proizvajalca Siemens
| Tip:POL909.00/STD | kos |  | 1
Dobava in montaža - CLIMATIX M-Bus kartica ,
skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
Kot naprimer proizvajalca Siemens
| Tip:POL907.00/STD | kos |  | 1
Dobava in montaža - LED prikazovalnik,
skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
Kot naprimer proizvajalca Siemens
| Tip: POL871.72/STD | kos |  | 1
Dobava in montaža - potopno temperaturno tipalo vode (4-20mA) ,
skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
Kot naprimer proizvajalca Siemens
| Tip: BPZ : QAE2174.010 | kos |  | 31
Dobava in montaža - zunanje temperaturno tipalo (4-20mA) ,
skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
Kot naprimer proizvajalca Siemens
| Tip: BPZ : QAC3171 | kos |  | 1
Dobava in montaža -aktivno tlačno tipalo (0…4bar 4-20mA) ,
skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
Kot naprimer proizvajalca Siemens
| Tip: BPZ : QBE2003-P4 | kos |  | 2
Dobava in montaža -aktivno tlačno tipalo (0…4bar 4-20mA) ,
skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
Kot naprimer proizvajalca Siemens
| Tip: BPZ : RAK-ST.1385M | kos |  | 1
A7.2 | Vodovni material SB-KOTLOVNICA | kpl |  | 1
Dobava in polaganje kabla
| JZ-500\n3x0,75 | m |  | 25
| J-Y(ST)Y\n2x2x0,8 | m |  | 370
| FG70R\n5x1,5 | m |  | 45
| FG70R\n3x2,5 | m |  | 30
| FG70R\n3x1,5 | m |  | 160
Dobava in montaža kabelska perforirana polica s pokrovom in ustreznimi nosilci
| 100 x 50 mm | m |  | 25
| 50 x 50 mm | m |  | 10
| Cev gibljiva PVC različnih dimenzij s skobami za pritrditev | m |  | 20
| Razdelilne PVC doze 100x100 mm, nadometne | kos |  | 6
| Uvodnice ustreznih dimenzij za priklop na periferno opremo | kos |  | 12
| Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za oznako kablov, sponke | komp. |  | 1
Montaža perifernih regulacijskih elementov kot so:
| - senzorji in tipala (temp. tipala, termostati…) | kos |  | 46
| Priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare) | kos |  | 46
označevanje in testiranje povezav kot so
| - senzorji (temp.tipala, termostati…) | kos |  | 32
| - aktuatorji (motorji, črpalke, elektro-motorni pogoni ventilov,...) | kos |  | 14
| Izdelava programske aplikacije na krmilnem delu za delovanje toplotne in hladilne postaje. | komp. |  | 1
| Povezava avtomatike na nadzorni sistem CNS vključno s pripravi vseh spremenljivk za izvoz na nadzor | komp. |  | 1
A7.3 | Regulacija temperature in prezračevanja bolniških sob | kpl |  | 1
Regulacijska oprema je vgrajena v stikalni blok elektro instalacij
| Dobava in montaža - CLIMATIX krmilnika za regulacijo volumskega pretoka zraka in temperature. | kpl |  | 10
6x AO za regulacijo ERP
6x DO za regulacijo ventilov talnega gretja
1x PB komunikacijo za priklop 6 sobnih termostatov
skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
Kot naprimer proizvajalca Siemens
Tip:POL638.00/STD
| Dobava in montaža sobnega termostata za regulacijo temperature in pretoka zraka | kos |  | 35
Kot naprimer proizvajalca Siemens
Tip:POL822.60/STD
Vodovni material regulacija sob
Dobava in polaganje kabla
| JZ-500\n12x1.0 | m |  | 500
| J-Y(ST)Y\n2x2x0,8 ( zelen KNX) | m |  | 1600
| FG70R\n3x1,5 | m |  | 160
| Cev gibljiva PVC različnih dimenzij s skobami za pritrditev | m |  | 300
A7.4 | CNS - centralno nadzorni sistem | kpl |  | 1
| Komplet PC + LCD monitor + programska oprema Dell PRECISION T1600 QCX 3.30GHz/8GB/1TB/Q600/7Pro Operacijski sistem Windows 7 Professional (64Bit OS) Graficna kartica 1 GB NVIDIA Quadro 600 - 1 DP, 1 DVI(1 DP-DVI, 1 DVI-VGA adapter)(ELGA13) Tipkovnica QWERTZ Slovenska 1x Dell LCD monitor U2212HM: Velikost zaslona 21 Locljivost zaslona 1920x1080 | kpl |  | 1
Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.)
| Barvni tiskalnik ločljivost: 600 x 600 dpi hitrost barvnega izpisa: 21 str/min hitrost č/b izpisa: 21 str/min kapaciteta podajalnika 250 listov mesečna obremenitev: do 40.000 strani spomin: 128MB duplex: da priključki: ETHERNET, USB 2.0 | kpl |  | 1
Nudimo (Proizvajalec, tip in kataloška št.)
| GSM modem za pošiljanje SMS sporočil z RS 232 priključkom za priključitev na PC, anteno in napajalnikom, komunikacijski kabel RS 232, antena za GSM modem, napajalnik za GSM modem AC/DC 24V. Proizvod, kot na primer: CenterionMC52i GSM Modem ali enakovredno | kpl |  | 1
Vodovni material za potrebe CNS
Dobava in polaganje kabla za potrebe povezave na CNS
| J-Y(ST)Y\n2x2x0,8 ( zelen KNX) | m |  | 500
| UTP 4x2x23AWG, kat.6 | m |  | 1200
| Cev gibljiva PVC različnih dimenzij s skobami za pritrditev | m |  | 100
| Enojna komunikacijska vtičnica, STP, 1xRJ45, kat.6a, nadometne izvedbe, s protiprašno zaščito, komplet z okvirjem | kos |  | 12
| Osnovna programska oprema za centralo centralnega nadzora z nadzornimi, kontrolnimi in posluževalnimi funkcijami. Slikovni prikaz digitalnih informacij in analognih podatkov. Sprovajanje daljinskih preklopov in nastavljanje želenih vrednosti preko izbrane strani naprave na monitorju. Določanje različnih nivojev dostopa do posameznih funkcij nadzornega sistema za različne nivoje uporabnikov . Urni menu, statusna sporočila in alarmi kot npr. delovanje in motnje, alarmom se lahko določi pomembnost. Trend – omogoča grafični prikaz vrednosti v obliki diagrama za analiziranje merjenih vrednosti s čimer je olajšano spremljanje in prilagajanje sistema. Arhiviranje - zajemanje analognih in digitalnih vrednosti - podatkov preko daljših časovnih obdobij. Podatki se lahko zajemajo ciklično ( v določenih časovnih razmikih) ali ob določenih dogodkih ali spremebi vrednosti določenega podatka. na enem grafičnem prikazu je lahko več različnih krivulj hkrati prikazano. Licenčna programska oprema za 1500 točk 3x gonilnik 1x web dostop Proizvod, kot na primer: INDUSOFT IND-920NT-RT | kpl |  | 1
| Razširitvena programska oprema za pošiljanje SMS sporočil Sinapro SMS - za razširitev osnovne programske opreme, ki omogoča posredovanje sporočil, motenj, stanj.. v različnih oblikah kot so SMS sporočila na GSM mobilni telefon, e-mail, Fax ali glasovna sporočila. Sporočila posredovana na GSM mobilni telefon je možno konfigrirati, tako da zahtevajo od sprejemnika sporočila potrditev sprejema. Sprejemniki sporočil so lahko posamezniki, ali določene skupine ljudi. Možno je tudi določitev nadomestnih oseb, v slučaju da določena oseba ni dosegljiva. Proizvod, kot na primer: SINAPRO SMS | kpl |  | 1
| Programiranje CNS-a s strani glavnega programerja na podlagi po sklopih prejetih predlogov ekranskih slik, algoritmov in seznama signalov. Izdelava sistemskega softwarea, ustreznega funkciji naprave, z nadzornimi, kontrolnimi in posluževalnimi funkcijami. Za naslednje predvideno število podatkovnih točk po posameznih sklopih: Klimatski napravi: 180 podatkov Toplotna postaja s toplotno črpalko: 350 podatkov Prostorska regulacija temperature : 10x30= 300 podatkov Merjenje porabe toplotne in hladilne energije: 20 podatkov Merjenje porabe električne energije: 62 podatkov Sodelovanje, koordinacije in vsklajevanje z izdelovalcem/programerjem za posamezni sklop. Slikovni prikaz digitalnih informacij in analognih podatkov. možnostjo daljinskih preklopov in nastavljanje želenih Programiranje urnih menijev - ure vseh priključenih podpostaj se lahko spreminjajo. vrednosti preko izbrane strani naprave na monitorju. | kpl |  | 1
A7.5 | Integracija nadzora in krmiljenja razsvetljave in varnostne razsvetljave ter meritev električne energije | kpl |  | 1
Vizualizacija porabe električne energije
Vizualizacija delovanja razsvetljave (napaka, okvara)
Vizualizacija delovanja varnostne razsvetljave (napaka, okvara)
Vzpostavitev mreže - povezave med krmilniki CNS sistema, in krmilniki razsvetljave in varnostne razsvetljave ter meritev porabe električne energije.
Upravljanje notranje razsvetljave (daljinski vklop, izklop, regulacija-dimanje, nastavitev urnika delovanja,)
A7.6 | Šolanje uporabnika Uvajanje posluževalnega osebja v uporabo in delovanje aplikacije ter predaja sistema uporabniku. | kpl |  | 1
A7.7 | Dokumentacija Dokumentacija centralno nadzornega sistema: opis in navodila za uporabo, lista parametrov za posluževalni nivo uporabnika. | kpl |  | 1
| SKUPAJ CENTRALNI NADZORNI SISTEM |  |  |  | 0

## A8 PRIKLOPI
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
A8. | PRIKLOPI OPREME
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A8.1 | Izvedba izvodov in priklopov na notranje in zunanje svetilke | kos | 0 | 312 | 0
A8.2 | Izvedba izvodov in priklopov stikal ter stikalnih tablojev razsvetljave | kos | 0 | 324 | 0
A8.3 | Izvedba priklopov vtičnic in fiksnih priključnic | kos | 0 | 342 | 0
A8.4 | Izvedba priklopa projektorja na HDMI vtičnico v parapetnem kanalu | kos | 0 | 1 | 0
A8.5 | Izvedba ostalih električnih priključkov do 3 kW (napajalniki vgrajenih sistemov, bolniški kanali, prikaz časa ipd.) | kos | 0 | 150 | 0
A8.6 | Izvedba ostalih električnih priključkov nad 3 Kw (hladilnih agregatov, klimatov, ipd.) | kos | 0 | 20 | 0
A8.7 | Izvedba priklopov naprav za strojne instalacije (sobni termostati, ventili, črpalke, tipala, termostati…) | kos | 0 | 300 | 0
A8.8 | Izvedbe stikov izenačitve potencialov na PE zbiralke v stikalnih blokih, dodatne zbiralke za izenačitve potencialov, vodovodne (hidrantne) in odtočne cevi, kovinske podboje - okvirje vrat, večje kovinske mase, kovinske pulte in omare, bolniške in ostale instalacijske kanale, kabelske police ipd.; izvedba meritev neprekinjenosti vodnikov za izenačitev potencialov | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ PRIKLOPI OPREME |  |  |  | 0

## A9 OSTALO
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
A9. | OSTALO
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
A9.1 | Požarno tesnenje prehodov električnih inštalacij - izvedba obojestranskih požarnih zapor prehodov električnih inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnim premazom in kameno volno ali požarno zaščitnimi blazinicami (požarna odpornost EI 90). Instalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno obojestransko premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1mm suhega sloja. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za sistem tesnjenja je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Tesnijo se horizontalni prehodi iz požarnih celic ali sektorjev v drugi požarni sektor ter vertikalni prehod dvižnih vodov električnih inštalacij med etažami. | kpl | 0 | 50 | 0
A9.2.a | Dobava in montaža polnilnika akumulatorjev invalidskih vozičkov z AGM ali GEL akumulatorji, mikroprocesorsko krmiljenje, 14,4 V, 0-40 A, skupaj s priključnim kablom 230V in DC kablom. | kpl | 0 | 1 | 0
A9.2.b | Dobava in montaža polnilnika akumulatorjev invalidskih vozičkov z AGM ali GEL akumulatorji, mikroprocesorsko krmiljenje, 24V, 0-20 A, skupaj s priključnim kablom 230V in DC kablom. | kpl | 0 | 1 | 0
A9.3 | Priprava gradbišča in zavarovanje | kpl | 0 | 1 | 0
A9.4 | Transportni stroški | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0

## B1 GENERIČNO
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
B. | ELEKTROINŠTALACIJE ŠIBKEGA TOKA
B.1 | GENERIČNI SISTEM IT IN TK OŽIČENJA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B1.1 | Tipska TK priključna oprema, komplet z montažnim in ostalim drobnim materialom (ranžirne letvice, nastavki, prenapetostni odvodniki ipd) | kpl | 0 | 1 | 0
B1.2 | Komunikacijska 19" omara kleti KO-A1, dimenzij 800×800×2073 z vertikalnimi vodili in steklenimi vrati spredaj, komplet z opremo (2×polica 650mm, 1×19" razdelilec 230V,50Hz×9 s stikalom, 1×FO panel (delilnik) za priključitev 12 optičnih vlaken SC MM, hladilna enota, 19" urejevalniki kablov horizontalni , 19" vertikalni organizatorji kablov 8×8, patch paneli cat. 6 z vtičnicami RJ45 za priključitev skupno 48 vodnikov univerzalnega ožičenja, 48 portno ethernet podatkovno preklopno stikalo (switch) kot npr. Cisco SF-300-48P, ethernet usmerjevalnik kot npr. Cisco, 4×optična kaseta, 4×optični spojnik, 12×varilni optični priključek kabla dolžine 1,5m, optični priključni kabli dolžine 2 m ST/ST 50µm, ups 4kVA,230V, komplet s sestavo omare, zaključevanjem optičnega kabla, zaključevanjem IT in T vodnikov z označevanjem in izdelavo meritev s poročilom. | kpl | 0 | 1 | 0
B1.3 | Komunikacijska 19" omara pritličja vzhod KO-A2, dimenzij 800×800×2073 z vertikalnimi vodili in steklenimi vrati spredaj, komplet z opremo (2×polica 650mm, 1×19" razdelilec 230V,50Hz×9 s stikalom, 1×FO panel (delilnik) za priključitev 4 optičnih vlaken SC MM, hladilna enota, 19" urejevalniki kablov horizontalni , 19" vertikalni organizatorji kablov 8×8, patch paneli cat. 6 z vtičnicami RJ45 za priključitev skupno 72 vodnikov univerzalnega ožičenja, 48 in 24 portno ethernet podatkovno preklopno stikalo (switch)kot npr. Cisco SF-300-48P in Cisco SF300-24P, ethernet usmerjevalnik kot npr. Cisco, 1×optična kaseta, 1×optični spojnik, 4×varilni optični priključek kabla dolžine 1,5m, optični priključni kabli dolžine 2 m ST/ST 50µm, ups 4kVA,230V, komplet s sestavo omare, zaključevanjem optičnega kabla, zaključevanjem IT in T vodnikov z označevanjem in izdelavo meritev s poročilom. | kpl | 0 | 1 | 0
B1.4 | Komunikacijska 19" omara pritličja jug KO-A3, dimenzij 800×800×2073 z vertikalnimi vodili in steklenimi vrati spredaj, komplet z opremo (2×polica 650mm, 1×19" razdelilec 230V,50Hz×9 s stikalom, 1×FO panel (delilnik) za priključitev 4 optičnih vlaken SC MM, hladilna enota, 19" urejevalniki kablov horizontalni , 19" vertikalni organizatorji kablov 8×8, patch paneli cat. 6 z vtičnicami RJ45 za priključitev skupno 120 vodnikov univerzalnega ožičenja, 2×48 in 1×24 portno ethernet podatkovno preklopno stikalo (switch) kot npr. Cisco SF-300-48P in Cisco SF300-24P, ethernet usmerjevalnik kot npr. Cisco, 1×optična kaseta, 1×optični spojnik, 4×varilni optični priključek kabla dolžine 1,5m, optični priključni kabli dolžine 2 m ST/ST 50µm, ups 4kVA,230V, komplet s sestavo omare, zaključevanjem optičnega kabla, zaključevanjem IT in T vodnikov z označevanjem in izdelavo meritev s poročilom. | kpl | 0 | 1 | 0
B1.5 | Komunikacijski brezhalogenski vodnik položen pretežno na ločene šibkotočne kabelske police, delno p/o v instalacijskih ceveh, delno v parapetnih kanalih, npr. tip FTP-H 4×2×24AWG cat.6 | m | 0 | 9000 | 0
B1.6 | Optični vodnik za povezavo med komunikacijskimi omarami FO MM 4× 50/125 µm | m | 0 | 300 | 0
B1.7 | Varjenje in zaključevanje optičnih vodnikov ter izvedba meritev | kpl | 0 | 1 | 0
B1.8 | Dobava in polaganje TK vodnika J-Y(St)Y 30×2×0,8 mm | m | 0 | 80 | 0
B1.9 | Dobava in polaganje TK vodnika J-Y(St)Y 24×2×0,8 mm | m | 0 | 150 | 0
B1.10 | Komunikacijske vtičnice cat. 6 FTP za n/o vgradnjo dvojne (IP44) | kpl | 0 | 6 | 0
B1.11 | Telefonske vtičnice za n/o vgradnjo (IP44) | kpl | 0 | 6 | 0
B1.12 | Komunikacijske vtičnice cat. 6 FTP za p/o vgradnjo dvojne | kpl | 0 | 24 | 0
B1.13 | Telefonske vtičnice za p/o vgradnjo | kpl | 0 | 4 | 0
B1.14 | WI-Fi dostopna točka (access point) višjega cenovnega razreda | kpl | 0 | 2 | 0
B1.15 | Izvedba meritev z izdajo poročila | kpl | 0 | 1 | 0
B1.16 | Označevanje komunikacijskih vtičnic po oznakah iz sheme univerzalnega ožičenja, z ustreznimi vodoodpornimi nalepkami | kpl | 0 | 1 | 0
OPOMBA: računalniške in telefonske vtičnice za vgradnjo v parapetne kanale in medicinske kanale so zajete v točkah A2 in C)
OPOMBA: Vsa vgrajena oprema mora imeti garancijo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
| SKUPAJ GENERIČNI SISTEM IT IN TK OŽIČENJA |  |  |  | 0

## B2 POŽAR
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
B2 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B2.1 | Perforirana kabelska polica PK 50, požarne odpornosti E30/90, izdelana iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom (kot OPTIM PK 50/50 PC) | m | 0 | 200 | 0
B2.2 | Mrežno povezljiva adresna centralna naprava 4-zanke, za 4x X-LINE adresne zanke, max. 500 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central SecoNET. Spomin za 10000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 12x programabilnimi izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD display z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah. Naprimer Schrack Integral IP CXF. | kos | 0 | 1 | 0
B2.3 | Mrežna kartica za povezavo centralnih naprav v mrežo za centralni nadzorni sistem | kos | 0 | 1 | 0
B2.4 | Dodatni prikazovalnik za požarno centralo. Naprimer Schrack B5-MMI-PIP. | kos | 0 | 1 | 0
B2.5 | Aku baterija 12 V/26Ah | kos | 0 | 4 | 0
B2.6 | Dodatni napajalnik 24V/8Ah, z indikacijo, v svojem lastnem ohišju | kos | 0 | 1 | 0
B2.7 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kos | 0 | 1 | 0
B2.8 | Adresni kombiniran optično/dimni javljalnik z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku. Naprimer Schrack MTD533x. | kos | 0 | 63 | 0
B2.9 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike. Naprimer Schrack USB 501-6 | kos | 0 | 63 | 0
B2.10 | Adresni kombiniran optično/dimni javljalnik z vgrajenim izolatorjem zanke ter indikatorjem; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku. Naprimer Schrack MTD533x | kos | 0 | 64 | 0
B2.11 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike. Naprimer Schrack USB 501-6 | kos | 0 | 64 | 0
B2.12 | Indikator za javljalnike v spuščenem stropu. Naprimer Schrack BX-UPI | kos | 0 | 64 | 0
B2.13 | Vzorčna komora za prezračevalne kanale z detektorjem. Naprimer Schrack LKM-SET+LKM593X | kos | 0 | 3 | 0
B2.14 | Ročni javljalnik; direktni način proženja z ohišjem rdeče barve. Naprimer Schrack MCP 535x-1. | kos | 0 | 9 | 0
B2.15 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1 x izhod/1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A. Naprimer Schrack BX-IOM. | kos | 0 | 19 | 0
B2.16 | Ohišje za vhodno/izhodni modul dimenzije 94x94x57mm | kos | 0 | 19 | 0
B2.17 | Adresna alarmna sirena rdeče barve, glasnost 65-75 dB. Naprimer Schrack BX-SBL502 . | kos | 0 | 8 | 0
B2.18 | Podnožje za adresibilno sireno. Naprimer Schrack BX-SBL501. | kos | 0 | 8 | 0
B2.19 | Pridržalni magnet adresabilni, obremenitev 200N, signalizacija, 12-30VDC. Naprimer Schrack BX-MDH. | kos | 0 | 4 | 0
B2.20 | Nadzorna grafična postaja z programska oprema za upravljanje do 1000 elementov ter monitorjem. Naprimer Schrack SecoLOG IP | kos | 0 | 1 | 0
B2.21 | Mobilna aplikacija za upravljanje z požarnim sistemom, prikaz alarmov in napak. Naprimer Schrack IACmobile. | kos | 0 | 1 | 0
B2.22 | Požarni kabel -H(St)H-E30 1x2x0.8 mm, rdeč plašč, s polaganjem :: Brandmeldekabel LAPP Kabel | m | 0 | 1800 | 0
B2.23 | Kabel NHXH FE180/E30 3x2.5 mm2, s polaganjem :: BETAflam StuderKabel | m | 0 | 200 | 0
B2.24 | PN nadometne plastične inštalacijske cevi ali NIK plastična korita, komplet s nosilnim, veznim in pritrdilnim materialom, različnih dimenzij. | m | 0 | 120 | 0
B2.25 | Pritrdilne objemke ognjeodporne E30 | kos | 0 | 100 | 0
B2.26 | Preboji za instalacije skozi stene, opeka do 50cm, do fi25 | kpl | 0 | 30 | 0
B2.27 | Tesnilna ognjeodporna masa za prehod instalacijskih povezav skozi preboje | tuba | 0 | 16 | 0
B2.28 | Napisne ploščice za javljalnik, mudule,… | kos | 0 | 165 | 0
B2.29 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 0 | 9 | 0
B2.30 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 0 | 8 | 0
B2.31 | Označevanje in programiranje elementov | kpl | 0 | 1 | 0
B2.32 | Dobava in montaža elementov požarnega javljanja na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 0 | 1 | 0
B2.33 | Programiranje - parametriranje sistema požarnega javljanja po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 0 | 1 | 0
B2.34 | Šolanje uporabnika | kpl | 0 | 1 | 0
B2.35 | Izdelava kratkih navodil za uporabo | kpl | 0 | 1 | 0
B2.36 | Pregled sistema s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarne zaščite; sodelovanje izvajalca pri pregledu | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0

## B3 SESTRSKI
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
B3 | SESTRSKI KLICNI SISTEM
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B3.1 | Kominikacijski terminal z šestimi mebranskimi tipkami in prikazovalnim displejem. Tipka klic, klic zdravnika, posredovanje klica + tri tipke za prisotnot zelena, modra in rumena. Govorna komunikacija, skladno z VDE0834 (kot na primer VISOCALL SCHRACK SECONET) | kos | 0 | 14 | 0
B3.2 | Klicni terminal z audio komunikacijo IP, klicem sestre in dvema stikaloma za luč ali druge namene, skladno z VDE0834 | kos | 0 | 6 | 0
B3.3 | Klicna tipka, klicem sestre in dvema stikaloma za luč ali druge namene | kos | 0 | 25 | 0
B3.4 | Nosilec za klicno tipko | kos | 0 | 25 | 0
B3.5 | Vtičnica trimodulna za RJ 45 | kos | 0 | 6 | 0
B3.6 | Vtičnica enomodula za RJ 45 | kos | 0 | 3 | 0
B3.7 | Vtičnica enomodula za RJ 45 | kos | 0 | 25 | 0
B3.8 | Klicna tipka potezna | kos | 0 | 14 | 0
B3.9 | Klicna in restet tipka za klic sestre in reset klica | kos | 0 | 14 | 0
B3.10 | Svetilka signalna z petimi svetlobnimi komorami in petimi različnimi barvami za signalizacijo prisotnosti, klica, opomnik, skladno z VDE0834 | kos | 0 | 24 | 0
B3.11 | Vmesnik z tremi izhodnimi krmilnimi releji za vklop/izklop luči | kos | 0 | 12 | 0
B3.12 | Sprejemni terminal ST-TOUCH-IP z zaslonom na dotik, za sprejemanje in distribuiranje klicev po celotnem oddelku,skladno z VDE0834 | kos | 0 | 1 | 0
B3.13 | Displej za prikazovanje klicev iz sob, z vgrajenim mikrofonom za glasovna opozorila in najave, z hkratnim prikazom datuma in ure, skladno z VDE0834 | kos | 0 | 3 | 0
B3.14 | Elektronika za priklop displeja na IP | kos | 0 | 4 | 0
B3.15 | Programski paket za grafični interaktivni prikaz na tlorisih z ACAD - SW-Licence ESPA interface | kos | 0 | 1 | 0
B3.16 | Programski paket za bazo dogodkov - SW-Licence Event database. Vsi dogodki so zabelešeni v bazi in opremljeni z uroin datumom. | kos | 0 | 1 | 0
B3.17 | USB-Ključek - MLU-60 short | kos | 0 | 1 | 0
B3.18 | Stikalo mrežno - sistemsko 9-portov PoE, + I/O SWI9R-2IO | kos | 0 | 4 | 0
B3.19 | Stikalo mrežno glavno Switch, HP2610-IP | kos | 0 | 1 | 0
B3.20 | Računalnik sistemski z osnovnim programskim paketom Management Center Desktop z monitorjem 24" | kos | 0 | 1 | 0
B3.21 | Napajalnik 8 A S8VK-G480-24 20A | kos | 0 | 1 | 0
B3.22 | Pritrdilni okvir za terminal | kos | 0 | 14 | 0
B3.23 | Priklopni napajalni kabel | kos | 0 | 1 | 0
B3.24 | Doza podometna 3 modulna okrogla | kos | 0 | 35 | 0
B3.25 | Doza podometna 1 modulna okrogla | kos | 0 | 30 | 0
B3.26 | Kabel UTP cat 5+ | m | 0 | 260 | 0
B3.27 | Kabel 6x0,7 flat | m | 0 | 250 | 0
B3.28 | Kabel napajalni NYY-J 2 X 2,5 | m | 0 | 100 | 0
B3.29 | Cev instalacijska podometna fi 16 | m | 0 | 125 | 0
B3.30 | Dobava in montaža elementov sestrskega klica na pripravljene inštalacije, priključevanje in povezovanje | kpl | 0 | 1 | 0
B3.31 | Programiranje - parametriranje sistema po pisno opredeljenih zahtevah uporabnika, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo | kpl | 0 | 1 | 0
B3.32 | Izdelava ekranskih prikazov, prilagajanje in vnašanje ustreznih tlorisnih podlog (digitalizirane načrte v obliki *dwg datotek priskrbi naročnik) | kpl | 0 | 1 | 0
B3.33 | Vnašanje (animacija) javljalnih točk (cca. 200 točk) in vmestitev v ustrezno logično strukturo sistema | kpl | 0 | 1 | 0
B3.34 | Priprava navodil za uporabo in šolanje uporabnikov | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ SESTRSKI KLICNI SISTEM |  |  |  | 0

## B4 VIDEONADZOR
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
B4 | VIDEONADZOR
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B4.1 | IP VIDEO SERVER, kot npr. Avigilon CORE 2TB-HD-NVR: - pomnilnik 4GB RAM, DDRR3, 1333MHz, - Intel Xeon E5620, 2C, 2.4GHz, 12MB Catche, - 2 TB arhiva , - 2 x Gigabit NIC mrežna kartica, - grafična kartica Matrox G200eW w/ 8MB, - operacijski sistem Windows 7 Professional, - priklop video kamer do 80MBit/sekundo. - programska oprema za 6 IP kamer | kos | 0 | 1 | 0
NUDIMO (Proizvajalec, tip in kataloška št.)
B4.2 | Monitor LCD 21", zaslon LCD, velikost 21", polna HD ločljivost zaslona, odzivni čas 5 ms, kontrast 1000:1, svetilnost 300cd/m2, priključki VGA, DVI, HD, teža 3,7 kg | kos | 0 | 1 | 0
NUDIMO (Proizvajalec, tip in kataloška št.)
B4.3 | IP bullet visokoresolucijska kamera(3Mpixel) z IR reflektorjem dometa 50m 3MP-HD-PRO z objektivom 2.8-9mm - motoriziran dnevno/nočni IR cut filter - avtomatska konfiguracija in priklop kamer - auto iris - H.264 - 0.2 lux F1.4/0,09 lux ponoči - 1/4" CMOS senzor - PoE, WDR, RS485 (PTZ) - inteligentni BLC - detekcija gibanja - digitalni vhod in izhod | kos | 0 | 6 | 0
NUDIMO (Proizvajalec, tip in kataloška št.)
B4.4 | Mrežni preklopnik 8 portni PoE 10/100 + 2x1000MB. Naprimer Cisco SF-300-8P | kos | 0 | 1 | 0
B4.5 | Montaža kamer, nastavitev kamer in objektivov ter krimpanje konektorjev | kos | 0 | 1 | 0
B4.6 | Programiranje snemalnika, nastavljanje urnikov snemanja, detekcije gibanja, uporabnikov | kos | 0 | 1 | 0
B4.7 | Kabel UTP cat.5 4x2x24AWG, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 350 | 0
B4.8 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 20 | 0
B4.9 | Cev PN fi18 | m | 0 | 50 | 0
B4.10 | Šolanje uporabnika | kos | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ VIDEONADZOR |  |  |  | 0

## B5 PRISTOP
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
B5 | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B5.1 | Programska oprema za kontrolo pristopa: - možnost komunikacije s sistemom preko direktne (COM) povezave, ethernet povezave (LAN/WAN) ali preko modema; - možnost upravljanja do 512 vrat in 40.000 kartic; - možnost formiranja urnikov, grup,... Naprimer Siemens ENTRO | kos | 0 | 1 | 0
B5.2 | Osebni računalnik PENTIUM I3 z 21" monitorjem in tipkovnico v sledeči sestavi: - 4 GB RAM - 512MB Video RAM grafična kartica - 1TB trdi disk - Windows 7 | kos | 0 | 1 | 0
B5.3 | Segmentni kontroler kontrole pristopa za upravljanje do 8 vrat ; -RS485 povezava med vratnimi kontrolerji; -2xRJ45 TCP/IP mrežni priključek za povezavo v WAN/LAN mrežo; -Ethernet ali RS485 povezava med segmentnimi kontrolerji; Naprimer Siemens SR34i-8 | kos | 0 | 1 | 0
B5.4 | Vratni kontroler za nadzor 1 vrat (2 čitalcev kartic); - -možnost priklopa čitalcev tipa BC-link, Clock&Data ali Wiegand; -vgrajen prikazovalnik za prikaz stanja; -vhod za nadzor odprtosti/zaprtosti vrat; -1x relejski kontakt; Naprimer Siemens DC12 | kos | 0 | 3 | 0
B5.5 | Kompaktni čitalec brezkontaktnih proximity 125 kHz kartic in brezkontaktnih obeskov, čitalna razdalja 10cm, Naprimer Siemens PR500-EM | kos | 0 | 3 | 0
B5.6 | Podometna doza 1 modul za čitalec | kos | 0 | 3 | 0
B5.7 | Ključavnica električna, 12VDC, 135mA | kos | 0 | 2 | 0
B5.8 | Napajalnik 12V DC, 1,5A z ohišjem za baterijo za vratni kontroler. Napajalnik omogoča brezprekinjeno napajanje 2 uri | kos | 0 | 3 | 0
B5.9 | Brezkontaktna nepotiskana kartica-BELA Proximity | kos | 0 | 100 | 0
B5.10 | Programska oprema za registracijo delovnega časa: - možnost komunikacije s sistemom preko direktne (COM) povezave, ethernet povezave (LAN/WAN) ali preko modema; - možnost upravljanja do 1.000 kartic; - možnost formiranja skupin | kos | 0 | 1 | 0
B5.11 | Registracijski terminal | kos | 0 | 1 | 0
B5.12 | Napajalnik: - lasten RS485-RS232-TCP/IP komunikacijski pretvornik, - 220V AC, 20W, izh. napetost 14V DC, 5V DC, - podpora baterijskega napajanja, - preobremenitvena in kratkostična zaščita | kos | 0 | 1 | 0
B5.13 | Akumulator 12V, 2Ah | kos | 0 | 1 | 0
B5.14 | Kabel UTP cat.5 4x2x24AWG, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 210 | 0
B5.15 | Kabel PP-L 2x2x0,75mm za povezavo med električno ključavnico in vratnim kontrolerjem, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 180 | 0
B5.16 | Kabel s Cu vodniki-0,6/1kV, delno uvlečen v instalacijsko cev in delno položen na kabelski polici PP 2 x 1,5 mm2 | m | 0 | 160 | 0
B5.17 | Montaža, priklop, nastavitve ter zagon sistema kontrole pristopa in sistema registracije časa | kpl | 0 | 1 | 0
B5.18 | Vnos topologije, urnikov, uporabnikov ter preizkus delovanja sistema kontrole pristopa ter registracije časa | kos | 0 | 1 | 0
B5.19 | Šolanje uporabnika | kos | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  |  |  | 0

## B6 DOMOFON
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
B6 | VIDEO DOMOFONSKI SISTEM
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B6.1 | Digitalen klicni modul z vgrajeno kamero, govorno enoto in osvetljenimi tremi tipkami, napajanje 12Vac ali PoE iz aluminija, kot npr. model 9137130CE. | kos | 0 | 3 | 0
B6.2 | Ohišje za vgradnjo v zid za 1 modul, dimenzije 125x235x46, kot npr. model 9135351E. | kos | 0 | 3 | 0
B6.3 | Napajalnik stabiliziran 12V/2A | kos | 0 | 3 | 0
B6.4 | Sprejemna enota video IP telefon (VoIP) z LCD zaslonom Naprimer Grandstream 91378350. | kos | 0 | 1 | 0
B6.5 | Mrežni preklopnik 8 portni PoE 10/100 + 2x1000MB. Naprimer Cisco SF-300-8P | kos | 0 | 1 | 0
B6.6 | Kabel UTP cat.5 4x2x24AWG, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 210 | 0
B6.7 | Kabel LiYY 3 x 0,75mm2, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 45 | 0
B6.8 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 0 | 35 | 0
B6.9 | Montaža, spuščanje sistema v pogon, konfiguracija ter preizkus delovanja | kpl | 0 | 1 | 0
B6.10 | Šolanje uporabnika | kos | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ VIDEO DOMOFONSKI SISTEM |  |  |  | 0

## B7 CATV
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
B7. | ANTENSKE (CATV) INSTALACIJE
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B7.1 | Dobava in montaža opreme za izvedbo antenske (CATV) inštalacije
B7.2 | Komplet aktivne opreme za pripravo antenskega signala - napajalna enota, linijski ojačevalnik, vezni in ostali drobni material, stenska omarica iz INOX-Rf pločevine | kpl | 0 | 1 | 0
B7.3 | Priklop na obstoječo antensko inštalacijo paviljona 4 s koaksialnim zemeljskim brezhalogenskim vodnikom, vezni in ostali drobni material | m | 0 | 300 | 0
B7.4 | Pasivni delilniki antenskega signala, 8-vejni, z F priključki | kpl | 0 | 1 | 0
B7.5 | Pasivni delilniki antenskega signala, 16-vejni, z F priključki | kpl | 0 | 3 | 0
B7.6 | Podometne končne antenske vtičnice, komplet z dozo, okvirjem in pokrovom | kpl | 0 | 22 | 0
B7.7 | Koaksialni brezhalogenski vodnik za razvod antenskega signala do TV vtičnic | m | 0 | 400 | 0
B7.8 | Izvedba meritev antenskega signala na vtičnicah in izdelava merilnega protokola | kpl | 0 | 22 | 0
B7.9 | Drobni material | kpl | 0 | 1 | 0
B7.10 | Meritve in pregled instalacije in opreme delilne omarice, z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju ter pisnim poročilom o meritvah | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ ANTENSKE (CATV) INSTALACIJE |  |  |  | 0

## B8 OZVOČENJE
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
B8. | INSTALACIJE OZVOČENJA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
B8.1 | Centralna naprava ozvočenja, sestavljena iz integriranega mikserja in ojačevalnika 300W/100V, z vhodi za aktivne mikrofone RJ-45, mikrofon na namiznem stojalu, tuner, DVD, MP3, AUX, vgrajen gong , sistem za prednost in prisilno dajanje obvestil, 4 izhodne linije 100V + 4x regulirana izhodna linija 100V, vgradno ohišje , komplet ožičeno, črne barve, kot SEA SNO1135 | kpl | 0 | 1 | 0
B8.2 | Internetni predvajalnik glasbenih vsebin in radijskih programov, kot SEA PN2015 MOD sistem Partynet | kpl | 0 | 1 | 0
B8.3 | Zvočna omarica z vgradnim zvočnikom bele barve 5W/100V, 80Hz-18kHz, SPL max 104 dB, Ø193mm za vgradnjo v spuščene strope, bele barve, kot SEA SNZ2105 | kpl | 0 | 12 | 0
B8.4 | Regulatorji glasnosti 0-30W/100V, beli, s podometno dozo | kpl | 0 | 12 | 0
B8.5 | Finožični vodnik H05VV-F 3×1,5mm2, uvlečen v samougasne, gibljive, plastične zaščitne cevi premera 16 mm | m | 0 | 300 | 0
B8.6 | Priključitev naprave na položeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike in regulatorje glasnosti, zagon, nastavitve, dokumentacija, poučitev osebja za uporabo opreme, drobni instalacijski material | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ INSTALACIJE OZVOČENJA |  |  |  | 0

## C BOLNIŠKI KANALI
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
C. | BOLNIŠNIČNI KANALI
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
C1 | Bolnišnični kanal kompaktnih dimenzij 180x120mm ,dolžine 1000mm Vgrajena oprema: 2×vtičnici priključeni na mrežno in 2×vtičnici priključeni na agregatsko napajanje, 3 x priključke za medicinske pline in ozemljitveno tirnico, vgrajeno pod kanalom v celotni dolžini kanala; kanal mora imeti certifikat o EMG kompatibilnosti, kot Intra MEDSI 0 | kpl | 0 | 12 | 0
C2 | Bolnišnični kanal kompaktnih dimenzij 180x120mm ,dolžine 1800mm S svetlobnim virom PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, moči min 3300 lm (2480lm) 32W (24W) 1400mm FO 4000K - indirect, 2480 lm (1980lm) 24W (20W) 1120mm FO 4000K - direct, 300 lm 3W FO 4000K - nočna module, Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik mora biti integriran in visoko in visoko učinkoviti LED konverter. Vgrajena oprema: 3 x steklo, predispozicija za sestrski klicni sistem , 1×sestrski klic, 1×vklop direktne luči, 2×vtičnici priključeni na mrežno in 2×vtičnici priključeni na agregatsko napajanje, 1×IT dvojno vtičnico RJ45, cat 6, 1×telefonsko vtičnico, 3 x priključke za medicinske pline in ozemljitveno tirnico, vgrajeno pod kanalom v celotni dolžini kanala; kanal mora imeti certifikat o EMG kompatibilnosti, kot Intra MEDSI 1 | kpl | 0 | 5 | 0
C3 | Bolnišnični kanal kompaktnih dimenzij 180x120mm ,dolžine 3900mm S svetlobnim virom PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, moči min 2x 3300 lm (2480lm) 32W (24W) 1400mm FO 4000K - indirect, 2x 2480 lm (1980lm) 24W (20W) 1120mm FO 4000K - direct,2x 300 lm 3W FO 4000K - nočna module, Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik mora biti integriran in visoko in visoko učinkoviti LED konverter. Vgrajena oprema: 6 x steklo, predispozicija za sestrski klicni sistem , 2×sestrski klic, 2×vklop direktne luči, 2×2 vtičnici priključeni na mrežno in 2×2 vtičnici priključeni na agregatsko napajanje, 2×IT dvojno vtičnico RJ45, cat 6, 2×telefonsko vtičnico, 2 x3 priključke za medicinske pline in ozemljitveno tirnico, vgrajeno pod kanalom v celotni dolžini kanala; kanal mora imeti certifikat o EMG kompatibilnosti, kot Intra MEDSI 2 | kpl | 0 | 4 | 0
C4 | Bolnišnični kanal kompaktnih dimenzij 180x120mm ,dolžine 6250mm S svetlobnim virom PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, moči min 3x 3300 lm (2480lm) 32W (24W) 1400mm FO 4000K - indirect, 3x 2480 lm (1980lm) 24W (20W) 1120mm FO 4000K - direct,3x 300 lm 3W FO 4000K - nočna module, Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik mora biti integriran in visoko in visoko učinkoviti LED konverter. Vgrajena oprema: 9 x steklo, predispozicija za sestrski klicni sistem , 3×sestrski klic, 3×vklop direktne luči, 3×2 vtičnici priključeni na mrežno in 3×2 vtičnici priključeni na agregatsko napajanje, 3×IT dvojno vtičnico RJ45, cat 6, 3×telefonsko vtičnico, 3 x3 priključke za medicinske pline in ozemljitveno tirnico, vgrajeno pod kanalom v celotni dolžini kanala; kanal mora imeti certifikat o EMG kompatibilnosti, kot Intra MEDSI 3 | kpl | 0 | 4 | 0
| SKUPAJ BOLNIŠNIČNI KANALI |  |  |  | 0

## D PID
zap. | opis materiala oz. del | enota | cena na | količina | stroški (€)
št. |  |  | enoto | 1. faza | 1. faza
D. | PID in POV
D.1 | Izdelava projektne dokumentacije PID IN POV, v štirih izvodih v mapah | kpl | 0 | 1 | 0
| SKUPAJ IZDELAVA PID in POV |  |  |  | 0