## Obrazec št. 13 - predračun
Ponudnik:
naziv: |  | naslov:
transakcisjki račun: |  | ID za DDV:
Pooblaščeni naročnik:
naziv: Občina Bovec |  | naslov: | Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
transakcijski račun: SI56 0120 6010 0015 128 |  | davčna št.: | 36828866
OBRAZEC št. 13 - PREDRAČUN
DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO BOVEC
SPLOŠNA NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja notranjega na gradbišču, (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča;
3. zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;
4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe;
5. manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
6. izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
7. stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
9. ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim;
10. obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
11. izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
12. revizijske odprtine, preboji strojnih instalacij ter požarno zaprtje gradbenih prebojev z ustreznim materialom odpornim proti ognjem dimenzij večjih od Ф100mm so zajeti v gradbenem projektu in delih. Preboji (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ф100mm pa so zajeti v ceni dobave in montaže materiala. Vse gradbene ojačitve sten za pritrjevanje elementov so predmet popisov načrta gradbenih del.
13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;
14. izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov;
15. označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
16. izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer: a) nastavitev obratov obtočnih črpalk, b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dobaviteljem opreme, c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov, d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
17. izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
18. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika. Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno ;
19. potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
20. izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;
21. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
22. izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: i) izjave, j) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo, k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd., l) navodila za uporabo in vzdrževanje, m) garancijske liste, n) seznam dobaviteljev opreme in servisov. Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
23. izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
24. vsakodnevno večkratno čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
25. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
26. nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
27. ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz področja strojnih inštalacij in opreme, se uporabijo zadnje veljavne tabele avtorjev Ende/ Rekittke.
28. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
29. izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.
30. ponudnik mora v ponudbi upoštevati, da je potrebno za vse armature uporabiti orginalne izolacijske obloge (izolacijske skodelice).
31. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnika;
32. Vsa rušitvena dela izvajati po navodilih statika in na način, ki minimalizira negativen vpliv (tresljaji) na konstrukcijo objekta (diamantno vrtanje in zarezovanje,…). Brez pisne odobritve statika je prepovedan poseg v obstoječe AB konstrukcije, razen v primerih, ko je to predvideno v načrtu gradbenih konstrukcij.
33. Pri izvedbi posameznih gradbeno-obrtniških oziroma instalacijskih del je potrebno imeti vpogled in upoštevati vse priložene načrte in elaborate (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, požarni elaborat, elaborat faznosti…), ki sestavljajo projektno dokumentacijo.
34. Način izvajanja in zaščite opreme in prostorov mora biti po zahtevah lastnika opreme
35. Prehod kanalov skozi preboje pred gradbeno obdelavo obložiti z materialom, ki preprečuje prenos vibracij in zvoka s kanala na gradbeno konstrukcijo
36. Izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje
37. Izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme.
1. DEL | TOPLOVOD
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material vključno z nosilnim in obešalnim materialom
Pri odvozu na trajne deponije naj se v enotni postavki upošteva tudi dajatve in razni drugi stroški v lokalni skupnosti ter pripravo in ureditev morebitne dokumentacije odpadnega materiala in zapisnikov.
A. | TOPLOVODNI MATERIAL
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | Dobava in montaža predizolirane cevi za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458 ali ustrezne.
Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK
Izolacija serija 1
Dobavljena v palicah 6 ali 12m, upoštevati tudi primerno količino termosteznih spojk
s termosteznimi spojkami za izolacijo in tesnenje varjenih spojev spojev, z zalivanjem s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Ponujeni proizvod/tip:
| DN150 (168,3x4,0)/250 | 1440 | m |  | 0
| DN100 (114,3x3,6)/200 | 760 | m |  | 0
| DN 80 | 110 | m |  | 0
2. | Dobava in montaža predizoliranega cevnega loka 90°-enakokrak Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. upoštevati tudi primerno količino termosteznih spojk
s termosteznimi spojkami za izolacijo in tesnenje varjenih spojev spojev, z zalivanjem s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Izolacija serija 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Ponujeni proizvod/tip:
| DN100 | 10 | kos |  | 0
| DN150 | 16 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
3. | Dobava in montaža predizoliranega cevnega loka, kot loka izmerjen na gradbišču od 10° do 179° -enakokrak Predizoliran cevni - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
z termosteznimi spojkami za izolacijo in tesnenje varjenih spojev spojev, z zalivanjem s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
z termosteznimi spojkami za izolacijo in tesnenje varjenih spojev spojev, z zalivanjem s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Izolacija serija 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Ponujeni proizvod/tip:
| DN100 | 12 | kos |  | 0
| DN150 | 22 | kos |  | 0
4. | Dobava in montaža predizolirane cevi z fazoni za transport vroče vode do 95°C, , izdelana po standardu EN15632-1 in EN15632-2 za daljinsko ogrevanje, dvojni cevovod v eni izolaciji
Cev za prenos medija: Polietilen PEX-a v skladu s standardom EN ISO 15875
Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR). Toplotna prevodnost pri 50C < 0,022 W/mK
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo.
z termosteznimi spojkami za izolacijo in tesnenje varjenih spojev spojev, z zalivanjem s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Izolacija serija 1
Dobavljena v kolutu
Ponujeni proizvod/tip:
| DN 25 | 16 | m |  | 0
| DN 32 | 90 | m |  | 0
| DN 40 | 200 | m |  | 0
| DN 65 | 265 | m |  | 0
| DN 80 | 455 | m |  | 0
5. | Dobava in montaža predizoliranega reducirnega kosa, Predizoliran cevni - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
z termosteznimi spojkami za izolacijo in tesnenje varjenih spojev spojev, z zalivanjem s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Izolacija serija 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Ponujeni proizvod/tip:
| DN150/100 | 2 | kos |  | 0
| DN100/80 | 4 | kos |  | 0
6. | Dobava in montaža predizoliranega etažiranega pravokotnega odcepa z prehodnim kosom na dvojno PEXa cev
z termosteznimi spojkami za izolacijo in tesnenje varjenih spojev spojev, z zalivanjem s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Izolacija serija 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Ponujeni proizvod/tip:
| DN150/32 | 4 | kos |  | 0
| DN150/40 | 6 | kos |  | 0
| DN150/50 | 2 | kos |  | 0
| DN150/65 - žaršče - blindirana | 4 | kos |  | 0
| DN100/65 | 2 | kos |  | 0
| DN100/40 | 4 | kos |  | 0
7. | Dobava in montaža predizoliranega etažiranega pravokotnega odcepa
Izolacija serija 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Ponujeni proizvod/tip:
| DN150/100 - hoteli - blindirana | 2 | kos |  | 0
8. | Dobava in montaža predizolirane fiksne točke za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
z termosteznimi spojkami za izolacijo in tesnenje varjenih spojev spojev, z zalivanjem s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Izolacija serija 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Ponujeni proizvod/tip:
| DN150 | 8 | kos |  | 0
| DN100 | 4 | kos |  | 0
9. | Dobava in montaža predizoliranega ventila za namestitev na PEXa cevovod
Izolacija serija 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Ponujeni proizvod/tip:
| DN25 | 4 | kos |  | 0
| DN32 | 6 | kos |  | 0
| DN40 | 8 | kos |  | 0
| DN50 | 0 | kos |  | 0
| DN65 | 2 | kos |  | 0
10. | Dobava in montaža predizoliranega ventila za namestitev na jeklen cevovod
z termosteznimi spojkami za izolacijo in tesnenje varjenih spojev spojev, z zalivanjem s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Izolacija serija 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Ponujeni proizvod/tip:
| DN100 | 2 | kos |  | 0
11. | Dobava in montaža elastične blazine, izdelane iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi
Ponujeni proizvod/tip:
| debeline s=40mm | 920 | m2 |  | 0
12. | Dobava in montaža predizoliranih cevnih kompenzatorjev za delno kompenzacijo raztezkov glavnih cevovodov toplovoda
Izolacija serija 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Ponujeni proizvod/tip:
| DN150 | 8 | kos |  | 0
13. | Dobava in montaža sistema merjenja vlage z vso potrebno opremo za merjenje, vključno z silikonskim kablom | 1 | kpl |  | 0
14. | Dobava in montaža sistema podpiranja cevovoda. Narejenega iz pocinkane jekene konstrukcije. | 2500 | kg |  | 0
15. | Obloga cevovoda pri vodenju nad zemljo iz kamene volne debelie 150mm in zaščitene z ALU pločevino. | 350 | m2 |  | 0
16. | Cevovodi vključno s fazoni,
varilnim in tesnilnim
materialom, ter s cevnimi
pritrdili, iz jeklenih cevi iz
celega, DIN2440/ EN 10255
stene, spajanje z varjenjem.
| DN100 | 15 | m |  | 0
| DN 80 | 40 | m |  | 0
| DN 65 | 30 | m |  | 0
17. | Tesnenje prebojev
Vodesna izvedba prebojev z standardnimi gumiastimi obročnimi tesnili
npr: UGA tip RRD
| DN100 | 2 | kos |  | 0
| DN 80 | 4 | kos |  | 0
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
| DN 25 | 8 | kos |  | 0
18. | Izdelava prebojev skozi zid za cev do DN100 | 40 | kos |  | 0
19. | Izdelava prebojev skozi temelj za cev do DN100 | 8 | kos |  | 0
20. | Rendgenska kontrola 10% vseh zvarov z izdelavo poročila. Izvedeno z strani akreditiranega izvajalca. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST A. TOPLOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
B. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
21. | Prevezava toplovoda v kotlovnico | 2 | kos |  | 0
22. | Tlačni preizkus položenega cevovoda-Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak 1,5 x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Vsak cevovod (predtok, povratek) se šteje kot 1 kos tlačni preizkus. | 12 | kos |  | 0
23. | Izpiranje položenega cevovoda
| Izpiranje cevovoda se vrši s hladno vodo, vključno s potrebnim materialom (polnilne cevi, priklopi, cevi za odvod, ter izdelavo pisnega poročila o opravljenem izpiranju. Vsak cevovod (predtok, povratek) se šteje kot 1 kos izpiranja cevi. | 1 | kpl |  | 0
24. | Izdelava zapisnika meritev:
Sprotne meritve posameznih odsekov, izdelava poročila, izdelava sheme vezave. Omarica za spajanje toplovoda, začetna in končna.
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase
b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter)
c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
| Sprotne meritve posameznih odsekov, izdelava poročila, izdelava sheme vezave. Omarica za spajanje toplovoda, začetna in končna. | 1 | pvš |  | 0
25. | Geodedski posnetek z vrisom toplovoda v kataster komunalnih naprav | 1 | pvš |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST B. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
C. | GRADBENA DELA
Pri vseh odvozih v trajno deponijo ni upoštevana taksa deponiranja.
Vse količine zemeljskih del in voziščne konstrukcije so v zbitem stanju.
Za izkopani material, ki je predviden za zasipe obvezno mnenje geologa.
I. | PREDDELA
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
26. | Zakoličba osi (trasa toplovoda) | 1650 | m1 |  | 0
27. | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov - obračun po dejanskih stroških | 1 | pvs |  | 0
28. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | 65 | kos |  | 0
29. | Zarezovanje asfalta v debelini 10 cm | 2600 | m1 |  | 0
30. | Rušenje asfaltnih vozišč ter odvoz v deponijo do 20 km | 1950 | m2 |  | 0
31. | Rezkanje asfaltnih vozišč v deb.do 3cm ter odvoz v deponijo do 20 km | 1200 | m2 |  | 0
32. | Rušenje betonskih robnikov ter odvoz v deponijo do 20 km (pločnik) | 160 | m1 |  | 0
33. | Rušenje obst. stopnic, zidov, bet.tlakov ter odvoz v deponijo do 20 km | 5 | m3 |  | 0
34. | Demontaža obstoječih smernikov ter odvoz v začasno deponijo | 10 | kos |  | 0
35. | Demontaža obstoječe JVO ter odvoz v začasno deponijo | 70 | m1 |  | 0
36. | Demontaža obstoječe ograje iz mrežnega pletiva ter odvoz v začasno deponijo | 15 | m1 |  | 0
37. | Demontaža prometnih znakov | 3 | kos |  | 0
38. | Odstranitev drogov prometnih znakov vključno s temeljem | 3 | kos |  | 0
39. | Čiščenje terena-grmičevja in dreves z debli premera do 15cm ter odvoz v deponijo | 400 | m2 |  | 0
40. | Posek dreves z debli premera od 30 do 50cm ter odvoz v deponijo do 10km | 4 | kos |  | 0
41. | Rušenje obstoječih tlakov iz tlakovcev položenih na pesku, začasna deponija 33m2, ostalo 33m2 v deponijo do 20km | 70 | m2 |  | 0
42. | Prometna signalizacija za čas gradnje (izdelava elaboratov, pridobitev dovoljenj, postavitev signalizacije, najem signalizacije…) - obračun po dejanskih stroških | 1 | pvs |  | 0
43. | Razna nepredvidena dela-obračun po dejanskih stroških - 10% preddel | 0.1 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST I. PREDDELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
44. | Široki izkopi plodne zemljine v deb.15cm - humus (začasna deponija) | 40 | m3 |  | 0
45. | Izkopi težke zemljine za izvedbo kanalizacije širine 1.0-2.0 m in globine do 1,5 m (začasna deponija) | 1950 | m3 |  | 0
46. | Ročni izkopi težke zemljine za izvedbo toplovoda z odmetom na rob izkopa (ocena 5% celotnega izkopa-območje križanja z drugimi komunalnimi vodi ter težko dostopna in komplicirana območja) | 95 | m3 |  | 0
47. | Strojni izkop težke zemljine za izvedbo toplovoda širine do 2.0 m in globine nad 2.0 m z razpiranjem-območje podpornega zidu (začasna deponija) | 30 | m3 |  | 0
48. | Grobo in fino planiranje dna jarkov za toplovod | 1300 | m2 |  | 0
49. | Zasip jarka toplovoda z težko zemljino-material iz izkopov (na območju zelenic) | 180 | m3 |  | 0
50. | Humuziranje zelenic brez valjanja v deb.15cm - material od izkopa | 200 | m2 |  | 0
51. | Zasaditev zelenic in brežin s travnatim semenom | 200 | m2 |  | 0
52. | Ostanek plodne zemljine v začasni deponiji za odvoz v trajno deponijo do 20 km ter razprostiranje | 5 | m3 |  | 0
53. | Ostanek težke zemljine v začasni deponiji za odvoz v trajno deponijo do 20 km ter razprostiranje | 1900 | m3 |  | 0
54. | Razna nepredvidena dela-obračun po dejanskih stroških - 10% zemeljskih del | 0.1 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST II. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
55. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0/125mm-kamnita greda v debelini do 35 cm, Ev2>80MN/m2 | 540 | m3 |  | 0
56. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0/32mm v debelini do 20 cm, Ev2≥100 MN/m2 | 350 | m3 |  | 0
57. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0/32mm v debelini do 30 cm (pločnik, makadam) | 82 | m3 |  | 0
58. | Zasip jarka toplovoda s kamnitim materialom (tampon) | 340 | m3 |  | 0
59. | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja | 2050 | m2 |  | 0
60. | Izdelava nosilne plasti AC 22 base B70/100 A4 v debelini 8.0 cm | 850 | m2 |  | 0
61. | Izdelava nosilne plasti AC 22 base B70/100 A4 v debelini 6.0 cm (parkirišča, JP) | 950 | m2 |  | 0
62. | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 8 surf B70/100 A4 Z2 v debelini 3.0cm | 3010 | m2 |  | 0
63. | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 4.0cm-pločnik | 125 | m2 |  | 0
64. | Dobava in vgradnja bitumenskega taljivega traku za stikovanje asfalta z vsemi pomožnimi deli | 171 | m1 |  | 0
65. | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 40 | m1 |  | 0
66. | Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm (pločnik) | 120 | m1 |  | 0
67. | Izdelava makadamske bankine širine 1.0-1.25m v deb.20cm | 490 | m1 |  | 0
68. | Razna nepredvidena dela-obračun po dejanskih stroških - 10% voziščnih konstrukcij | 0.1 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
69. | Izdelava peščene podlage-posteljice, vključno z nabavo peska frakcije 0-4mm v debelini 10cm. | 140 | m3 |  | 0
70. | Zasip cevi toplovoda, vključno z nabavo peska frakcije 0-4mm v debelini do 10cm nad temenom | 290 | m3 |  | 0
71. | Izdelava tlaka iz bet.tlakovcev na podložni plasti iz peska debeline 5cm na že pripravljeni tamponski podlagi skupaj s pomožnimi deli - obstoječi tlakovci | 40 | m3 |  | 0
72. | Izdelava tlaka iz bet.tlakovcev na podložni plasti iz peska debeline 5cm na že pripravljeni tamponski podlagi skupaj s pomožnimi deli - vključno z nabavo novih tlakovcev | 40 | m3 |  | 0
73. | Izdelava AB stopnišča vključno z opažem, armaturo in betonom z vsemi pomožnimi deli - obračun po dejanskih stroških | 1 | pvs |  | 0
74. | Montaža obstoječe ograje iz mrežnega pletiva | 15 | m1 |  | 0
75. | Razna nepredvidena dela-obračun po dejanskih stroških - 10% gradbenih in obrtniških del | 0.1 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST IV. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
V. | OPREMA CEST
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
76. | Izdelava tankoslojne črte šir.50cm ročno v beli barvi - stop črta (vzpostavitev obstoječega stanja) | 15 | m1 |  | 0
77. | Izdelava tankoslojnih črt dim.3.0x05m ročno v beli barvi - prehod za pešce | 8 | m2 |  | 0
78. | Izdelava tankoslojne črte šir.12cm v beli barvi - prekinjena (vzpostavitev obstoječega stanja) | 200 | m1 |  | 0
79. | Doplačilo za prekinjeno črto | 200 | m1 |  | 0
80. | Izdelava tankoslojne talne označbe - zaporna ploskev -dopolnitev(obroba š=12cm , notranjost š=20cm) v beli barvi - obračun po dejanskih stroških | 1 | pvs |  | 0
81. | Montaža obst.prometnega znaka, skupaj z novim temeljem in drogom l=3.55m | 3 | kos |  | 0
82. | Postavitev obstoječih smernikov iz plastične zmesi, z votlim prerezom, dolžine 1.2m, z odsevnikom iz umetne snovi na bankini z vsemi pomožnimi deli (vzpostavitev obstoječega stanja) | 8 | kos |  | 0
83. | Postavitev obstoječih smernikov iz plastične zmesi, z votlim prerezom, dolžine 1.2m, z odsevnikom iz umetne snovi na bankini z vsemi pomožnimi deli (vzpostavitev obstoječega stanja) | 2 | kos |  | 0
84. | Montaža obstoječe jeklene varnostne ograje JVO na bankini z vsemi pomožnimi deli | 10 | m1 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST V. OPREMA CEST |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA C. GRADBENA DELA
| opis |  |  | vrednost v EUR
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
V. | OPREMA CEST |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST C. GRADBENA DELA |  |  | 0
REKAPITULACIJA I. DEL TOPLOVOD
| opis |  |  | vrednost v EUR
A. | TOPLOVODNI MATERIAL |  |  | 0
B. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
C. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST I. DEL TOPLOVOD |  |  | 0
2. DEL | TOPLOTNE POSTAJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material vključno z nosilnim in obešalnim materialom
A. | MAHLE
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | Kompaktna toplotna postaja
1 Zunanji senzor
2 Termometer kos 3
3 Manometer kos 3
4 Senzor kos 2
5 Avtomatski odzračevalnik kos 4
6 Izpustni ventil kos 2
9 Priključek za raztezno posodo
10 Regulator
11 Mrežni lovilnik nesnage kos 2
12 Merilnik toplote
13 Krogelni ventil kos 4
14 Varnostni ventil
15 Prenosnik toplote
16 Regulator diferenčnega
Primarni režim 90/60°C
Sekundarni režim 70/50°C
Moč 500kW
| npr. Danfoss | 1 | kpl |  | 0
2. | Cevovodi vključno s fazoni, varilnim in tesnilnim materialom, ter s cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega, DIN 2448 stene, spajanje z varjenjem.
| DN100 | 244 | m |  | 0
3. | BLINDIRANJE
Blindiranje obstoječega plinovoda in odtranitev dela instalacije.
| DN80 | 2 | kos |  | 0
4. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotal 400 kW | 1 | kos |  | 0
5. | Priklop
Toplotne postaje
| Priklop obstoječe primarne črpalke | 1 | kpl |  | 0
6. | Tedenska programska ura za vodenje sekundarnega ogrevanja. | 1 | kos |  | 0
7. | Električne povezave in priklop elementov na obstoječe napajanje kotla | 1 | kos |  | 0
8. | Preizkus tesnosti zgoraj opisanega razvoda | 1 | kpl |  | 0
9. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z lakom, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | 1 | kpl |  | 0
10. | IZOLACIJA
| cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 2×32 mm za toplo vodo T=90/60°C zaščitena z AL pločevino za cev DN 100 | 244 | m |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST A. MAHLE |  |  |  | 0
B. | KOVI
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
11. | Kompaktna toplotna postaja
1 Zunanji senzor
2 Termometer kos 3
3 Manometer kos 3
4 Senzor kos 2
5 Avtomatski odzračevalnik kos 4
6 Izpustni ventil kos 2
9 Priključek za raztezno posodo
10 Regulator
11 Mrežni lovilnik nesnage kos 2
12 Merilnik toplote
13 Krogelni ventil kos 4
14 Varnostni ventil
15 Prenosnik toplote
16 Regulator diferenčnega
Primarni režim 90/60°C
Sekundarni režim 70/50°C
Moč 80kW
| npr. Danfoss | 1 | kpl |  | 0
12. | Cevovodi vključno s fazoni, varilnim in tesnilnim materialom, ter s cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega, DIN 2448 stene, spajanje z varjenjem.
| DN50 | 20 | m |  | 0
13. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotla 80 kW | 1 | kos |  | 0
14. | Priklop
Toplotne postaje
| Priklop obstoječe primarne črpalke | 1 | kpl |  | 0
15. | Tedenska programska ura za vodenje sekundarnega ogrevanja. | 1 | kos |  | 0
16. | Električne povezave in priklop elementov na obstoječe napajanje kotla | 1 | kos |  | 0
17. | Preizkus tesnosti zgoraj opisanega razvoda | 1 | kpl |  | 0
18. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z lakom, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | 1 | kpl |  | 0
19. | IZOLACIJA
| cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 32 mm za toplo vodo T=90/60°C | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST B. KOVI |  |  |  | 0
C. | ŠOLA
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
20. | Kompaktna toplotna postaja
1 Zunanji senzor
2 Termometer kos 3
3 Manometer kos 3
4 Senzor kos 2
5 Avtomatski odzračevalnik kos 4
6 Izpustni ventil kos 2
9 Priključek za raztezno posodo
10 Regulator
11 Mrežni lovilnik nesnage kos 2
12 Merilnik toplote
13 Krogelni ventil kos 4
14 Varnostni ventil
15 Prenosnik toplote
16 Regulator diferenčnega
Primarni režim 90/60°C
Sekundarni režim 80/60°C
Moč 500kW
| npr. Danfoss | 1 | kpl |  | 0
21. | Cevovodi vključno s fazoni, varilnim in tesnilnim materialom, ter s cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega, DIN 2448 stene, spajanje z varjenjem.
| DN100 | 35 | m |  | 0
22. | BLINDIRANJE
| Blindiranje obstoječega razvoda EL olja | 1 | kos |  | 0
23. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotla 400 kW | 1 | kos |  | 0
24. | Priklop
Toplotne postaje
| Priklop obstoječe primarne črpalke | 1 | kpl |  | 0
25. | Tedenska programska ura za vodenje sekundarnega ogrevanja. | 1 | kos |  | 0
26. | Električne povezave in priklop elementov na obstoječe napajanje kotla | 1 | kos |  | 0
27. | Preizkus tesnosti zgoraj opisanega razvoda | 1 | kpl |  | 0
28. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z lakom, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | 1 | kpl |  | 0
29. | IZOLACIJA |  |  |  | 0
| cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 32 mm za toplo vodo T=90/60°C | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST C. ŠOLA |  |  |  | 0
D. | TELOVADNICA
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
30. | Kompaktna toplotna postaja
1 Zunanji senzor
2 Termometer kos 3
3 Manometer kos 3
4 Senzor kos 2
5 Avtomatski odzračevalnik kos 4
6 Izpustni ventil kos 2
9 Priključek za raztezno posodo
10 Regulator
11 Mrežni lovilnik nesnage kos 2
12 Merilnik toplote
13 Krogelni ventil kos 4
14 Varnostni ventil
15 Prenosnik toplote
16 Regulator diferenčnega
Primarni režim 90/60°C
Sekundarni režim 60/40°C
Moč 173kW
| npr. Danfoss | 1 | kpl |  | 0
31. | Cevovodi vključno s fazoni, varilnim in tesnilnim materialom, ter s cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega, DIN 2448 stene, spajanje z varjenjem.
| DN65 | 20 | m |  | 0
32. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotal 350 kW | 1 | kos |  | 0
33. | Priklop
Toplotne postaje
| Priklop obstoječe primarne črpalke | 1 | kpl |  | 0
34. | Tedenska programska ura za vodenje sekundarnega ogrevanja. | 1 | kos |  | 0
35. | Električne povezave in priklop elementov na obstoječe napajanje kotla | 1 | kos |  | 0
36. | Preizkus tesnosti zgoraj opisanega razvoda | 1 | kpl |  | 0
37. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z lakom, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | 1 | kpl |  | 0
38. | IZOLACIJA
| cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 32 mm za toplo vodo T=90/60°C | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST D. TELOVADNICA |  |  |  | 0
E. | KULTURNI DOM
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
39. | Kompaktna toplotna postaja
1 Zunanji senzor
2 Termometer kos 3
3 Manometer kos 3
4 Senzor kos 2
5 Avtomatski odzračevalnik kos 4
6 Izpustni ventil kos 2
9 Priključek za raztezno posodo
10 Regulator
11 Mrežni lovilnik nesnage kos 2
12 Merilnik toplote
13 Krogelni ventil kos 4
14 Varnostni ventil
15 Prenosnik toplote
16 Regulator diferenčnega
Primarni režim 90/60°C
Sekundarni režim 80/50°C
Moč 240kW
| npr. Danfoss | 1 | kpl |  | 0
40. | Cevovodi vključno s fazoni, varilnim in tesnilnim materialom, ter s cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega, DIN 2448 stene, spajanje z varjenjem.
| DN80 | 100 | m |  | 0
41. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotla 200 kW | 1 | kos |  | 0
42. | Priklop
Toplotne postaje
| Priklop obstoječe primarne črpalke | 1 | kpl |  | 0
43. | Tedenska programska ura za vodenje sekundarnega ogrevanja. | 1 | kos |  | 0
44. | Električne povezave in priklop elementov na obstoječe napajanje kotla | 1 | kos |  | 0
45. | Preizkus tesnosti zgoraj opisanega razvoda | 1 | kpl |  | 0
46. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z lakom, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | 1 | kpl |  | 0
47. | IZOLACIJA
| cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 32 mm za toplo vodo T=90/60°C | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST E. KULTURNI DOM |  |  |  | 0
F. | PSO MERCATOR
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
48. | Kompaktna toplotna postaja
1 Zunanji senzor
2 Termometer kos 3
3 Manometer kos 3
4 Senzor kos 2
5 Avtomatski odzračevalnik kos 4
6 Izpustni ventil kos 2
9 Priključek za raztezno posodo
10 Regulator
11 Mrežni lovilnik nesnage kos 2
12 Merilnik toplote
13 Krogelni ventil kos 4
14 Varnostni ventil
15 Prenosnik toplote
16 Regulator diferenčnega
Primarni režim 90/60°C
Sekundarni režim 80/60°C
Moč 90kW
| npr. Danfoss | 1 | kpl |  | 0
49. | Cevovodi vključno s fazoni, varilnim in tesnilnim materialom, ter s cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega, DIN 2448 stene, spajanje z varjenjem.
| DN50 | 30 | m |  | 0
50. | BLINDIRANJE
| Blindiranje obstoječega razvoda EL olja | 1 | kos |  | 0
51. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotla 100 kW | 1 | kos |  | 0
52. | Priklop
Toplotne postaje
| Priklop obstoječe primarne črpalke | 1 | kpl |  | 0
53. | Tedenska programska ura za vodenje sekundarnega ogrevanja. | 1 | kos |  | 0
54. | Električne povezave in priklop elementov na obstoječe napajanje kotla | 1 | kos |  | 0
55. | Preizkus tesnosti zgoraj opisanega razvoda | 1 | kpl |  | 0
56. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z lakom, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | 1 | kpl |  | 0
57. | IZOLACIJA
| cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 32 mm za toplo vodo T=90/60°C | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST F. PSO MERCATOR |  |  |  | 0
G. | VRTEC
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
58. | Kompaktna toplotna postaja
1 Zunanji senzor
2 Termometer kos 3
3 Manometer kos 3
4 Senzor kos 2
5 Avtomatski odzračevalnik kos 4
6 Izpustni ventil kos 2
9 Priključek za raztezno posodo
10 Regulator
11 Mrežni lovilnik nesnage kos 2
12 Merilnik toplote
13 Krogelni ventil kos 4
14 Varnostni ventil
15 Prenosnik toplote
16 Regulator diferenčnega
Primarni režim 90/60°C
Sekundarni režim 70/50°C
Moč 112kW
| npr. Danfoss | 1 | kpl |  | 0
59. | Cevovodi vključno s fazoni, varilnim in tesnilnim materialom, ter s cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega, DIN 2448 stene, spajanje z varjenjem.
| DN65 | 20 | m |  | 0
60. | BLINDIRANJE
| Blindiranje obstoječega razvoda EL olja | 1 | kos |  | 0
61. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotla 219 kW | 1 | kos |  | 0
62. | Priklop
Toplotne postaje
| Priklop obstoječe primarne črpalke | 1 | kpl |  | 0
63. | Tedenska programska ura za vodenje sekundarnega ogrevanja. | 1 | kos |  | 0
64. | Električne povezave in priklop elementov na obstoječe napajanje kotla | 1 | kos |  | 0
65. | Preizkus tesnosti zgoraj opisanega razvoda | 1 | kpl |  | 0
66. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z lakom, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | 1 | kpl |  | 0
67. | IZOLACIJA
| cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 32 mm za toplo vodo T=90/60°C | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST G. VRTEC |  |  |  | 0
H. | SKOK
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
68. | Kompaktna toplotna postaja
1 Zunanji senzor
2 Termometer kos 3
3 Manometer kos 3
4 Senzor kos 2
5 Avtomatski odzračevalnik kos 4
6 Izpustni ventil kos 2
9 Priključek za raztezno posodo
10 Regulator
11 Mrežni lovilnik nesnage kos 2
12 Merilnik toplote
13 Krogelni ventil kos 4
14 Varnostni ventil
15 Prenosnik toplote
16 Regulator diferenčnega
Primarni režim 90/60°C
Sekundarni režim 80/60°C
Moč 40kW
| npr. Danfoss | 1 | kpl |  | 0
69. | Cevovodi vključno s fazoni, varilnim in tesnilnim materialom, ter s cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega, DIN 2448 stene, spajanje z varjenjem.
| DN50 | 30 | m |  | 0
70. | BLINDIRANJE
| Blindiranje obstoječega razvoda EL olja | 1 | kos |  | 0
71. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotla 55 kW | 1 | kos |  | 0
72. | Priklop
Toplotne postaje
| Priklop obstoječe primarne črpalke | 1 | kpl |  | 0
73. | Tedenska programska ura za vodenje sekundarnega ogrevanja. | 1 | kos |  | 0
74. | Električne povezave in priklop elementov na obstoječe napajanje kotla | 1 | kos |  | 0
75. | Preizkus tesnosti zgoraj opisanega razvoda | 1 | kpl |  | 0
76. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z lakom, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | 1 | kpl |  | 0
77. | IZOLACIJA
| cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 32 mm za toplo vodo T=90/60°C | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST H. SKOK |  |  |  | 0
I. | STANOVANJSKA HIŠA BRAZ
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
78. | Kompaktna toplotna postaja
1 Zunanji senzor
2 Termometer kos 3
3 Manometer kos 3
4 Senzor kos 2
5 Avtomatski odzračevalnik kos 4
6 Izpustni ventil kos 2
9 Priključek za raztezno posodo
10 Regulator
11 Mrežni lovilnik nesnage kos 2
12 Merilnik toplote
13 Krogelni ventil kos 4
14 Varnostni ventil
15 Prenosnik toplote
16 Regulator diferenčnega
Primarni režim 90/60°C
Sekundarni režim 80/60°C
Moč 20kW
| npr. Danfoss | 1 | kpl |  | 0
79. | Cevovodi vključno s fazoni, varilnim in tesnilnim materialom, ter s cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega, DIN 2448 stene, spajanje z varjenjem.
| DN32 | 20 | m |  | 0
80. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotla 20 kW | 1 | kos |  | 0
81. | Priklop
Toplotne postaje
| Priklop obstoječe primarne črpalke | 1 | kpl |  | 0
82. | Tedenska programska ura za vodenje sekundarnega ogrevanja. | 1 | kos |  | 0
83. | Električne povezave in priklop elementov na obstoječe napajanje kotla | 1 | kos |  | 0
84. | Preizkus tesnosti zgoraj opisanega razvoda | 1 | kpl |  | 0
85. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z lakom, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | 1 | kpl |  | 0
86. | IZOLACIJA
| cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 32 mm za toplo vodo T=90/60°C | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST I. STANOVANJSKA HIŠA BRAZ |  |  |  | 0
J. | STANOVANJSKA HIŠA ČOPI
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
87. | Kompaktna toplotna postaja
1 Zunanji senzor
2 Termometer kos 3
3 Manometer kos 3
4 Senzor kos 2
5 Avtomatski odzračevalnik kos 4
6 Izpustni ventil kos 2
9 Priključek za raztezno posodo
10 Regulator
11 Mrežni lovilnik nesnage kos 2
12 Merilnik toplote
13 Krogelni ventil kos 4
14 Varnostni ventil
15 Prenosnik toplote
16 Regulator diferenčnega
Primarni režim 90/60°C
Sekundarni režim 80/60°C
Moč 16kW
| npr. Danfoss | 1 | kpl |  | 0
88. | Cevovodi vključno s fazoni, varilnim in tesnilnim materialom, ter s cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega, DIN 2448 stene, spajanje z varjenjem.
| DN25 | 30 | m |  | 0
89. | BLINDIRANJE
| Blindiranje obstoječega razvoda EL olja | 1 | kos |  | 0
90. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotla 20 kW | 1 | kos |  | 0
91. | Priklop
Toplotne postaje
| Priklop obstoječe primarne črpalke | 1 | kpl |  | 0
92. | Tedenska programska ura za vodenje sekundarnega ogrevanja. | 1 | kos |  | 0
93. | Električne povezave in priklop elementov na obstoječe napajanje kotla | 1 | kos |  | 0
94. | Preizkus tesnosti zgoraj opisanega razvoda | 1 | kpl |  | 0
95. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z lakom, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | 1 | kpl |  | 0
96. | IZOLACIJA
| cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 32 mm za toplo vodo T=90/60°C | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST J. STANOVANJSKA HIŠA ČOPI |  |  |  | 0
K. | GOSTILNA SOVDAT
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
97. | Kompaktna toplotna postaja
1 Zunanji senzor
2 Termometer kos 3
3 Manometer kos 3
4 Senzor kos 2
5 Avtomatski odzračevalnik kos 4
6 Izpustni ventil kos 2
9 Priključek za raztezno posodo
10 Regulator
11 Mrežni lovilnik nesnage kos 2
12 Merilnik toplote
13 Krogelni ventil kos 4
14 Varnostni ventil
15 Prenosnik toplote
16 Regulator diferenčnega
Primarni režim 90/60°C
Sekundarni režim 80/60°C
Moč 40kW
| npr. Danfoss | 1 | kpl |  | 0
98. | Cevovodi vključno s fazoni, varilnim in tesnilnim materialom, ter s cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega, DIN 2448 stene, spajanje z varjenjem.
| DN40 | 25 | m |  | 0
99. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotla 40 kW | 1 | kos |  | 0
100. | Priklop
Toplotne postaje
| Priklop obstoječe primarne črpalke | 1 | kpl |  | 0
101. | Tedenska programska ura za vodenje sekundarnega ogrevanja. | 1 | kos |  | 0
102. | Električne povezave in priklop elementov na obstoječe napajanje kotla | 1 | kos |  | 0
103. | Preizkus tesnosti zgoraj opisanega razvoda | 1 | kpl |  | 0
104. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z lakom, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | 1 | kpl |  | 0
105. | IZOLACIJA
| cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 32 mm za toplo vodo T=90/60°C | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST K. GOSTILNA SOVDAT |  |  |  | 0
L. | POSLOVNI OBJEKT TGŽ 18
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
106. | Kompaktna toplotna postaja
1 Zunanji senzor
2 Termometer kos 3
3 Manometer kos 3
4 Senzor kos 2
5 Avtomatski odzračevalnik kos 4
6 Izpustni ventil kos 2
9 Priključek za raztezno posodo
10 Regulator
11 Mrežni lovilnik nesnage kos 2
12 Merilnik toplote
13 Krogelni ventil kos 4
14 Varnostni ventil
15 Prenosnik toplote
16 Regulator diferenčnega
Primarni režim 90/60°C
Sekundarni režim 80/60°C
Moč 40kW
| npr. Danfoss | 1 | kpl |  | 0
107. | Cevovodi vključno s fazoni, varilnim in tesnilnim materialom, ter s cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega, DIN 2448 stene, spajanje z varjenjem.
| DN40 | 25 | m |  | 0
108. | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega plinskega kotla 40 kW | 1 | kos |  | 0
109. | Priklop
Toplotne postaje
| Priklop obstoječe primarne črpalke | 1 | kpl |  | 0
110. | Tedenska programska ura za vodenje sekundarnega ogrevanja. | 1 | kos |  | 0
111. | Električne povezave in priklop elementov na obstoječe napajanje kotla | 1 | kos |  | 0
112. | Preizkus tesnosti zgoraj opisanega razvoda | 1 | kpl |  | 0
113. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z lakom, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | 1 | kpl |  | 0
114. | IZOLACIJA
| cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 32 mm za toplo vodo T=90/60°C | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST L. POSLOVNI OBJEKT TGŽ 18 |  |  |  | 0
M. | SKUPNA DELA
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
115. | GRADBENA POMOČ
| instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | 1 | kpl |  | 0
116. | Pripravljalna dela, zarisovanje, iz mere, tlačni preizkus in poiskusno obratovanje | 3 | kpl |  | 0
117. | Prevoz materiala na gradbišče in zavarovanje | 3 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST M. SKUPNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 2. DEL TOPLOTNE POSTAJE
| opis |  |  | vrednost v EUR
A. | MAHLE |  |  | 0
B. | KOVI |  |  | 0
C. | ŠOLA |  |  | 0
D. | TELOVADNICA |  |  | 0
E. | KULTURNI DOM |  |  | 0
F. | PSO MERCATOR |  |  | 0
G. | VRTEC |  |  | 0
H. | SKOK |  |  | 0
I. | STANOVANJSKA HIŠA BRAZ |  |  | 0
J. | STANOVANJSKA HIŠA ČOPI |  |  | 0
K. | GOSTILNA SOVDAT |  |  | 0
L. | POSLOVNI OBJEKT TGŽ 18 |  |  | 0
M. | SKUPNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST 2. DEL TOPLOTNE POSTAJE |  |  | 0
3. DEL | GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA KOTLOVNICA IN ZALOGOVNIK
A. | GRADBENA DELA
SPLOŠNA OPOMBA!
PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA.
VAŽNA OPOMBA:
DELOVNI IN ZAŠČITNI ODRI TER LOVILNE MREŽE, KI SO POTREBNI ZA MONTAŽNA DELA SO ZAJETI V CENAH ZA ENOTO!!!
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA | 1 | KD |  | 0
2. | POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV ZA OBJEKTA | 8 | KD |  | 0
3. | GEODETSKI POSNETEK VSE INFRASTRUKTURE IN VRIS OBJEKTOV V KATASTER | 1 | KD |  | 0
4. | UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM IN TEHNOLOGIJO IZVAJALCA DEL: - POSTAVITEV GRADBIŠČNE ZAŠČITNE OGRAJE Z VRATI, POSTAVITEV GRADBIŠČNE TABLE SKLADNO Z ZGO, POSTAVITEV OPOZORILNIH TABEL IN PROMETNE SIGNALIZACIJE SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM, POSTAVITEV GRADBIŠČNIH KONTEJNERJEV IN BARAK, UREDITEV GRADBIŠČNE DEPONIJE IN PLATOJEV, UREDITEV DOSTOPOV, UREDITEV ZAČASNE GRADBIŠČNE DEPONIJE ZA LOČENO ZBIRANJE GRADBENIH ODPADKOV, PRIKLOP IN POSTAVITEV GRADBIŠČNE ELEKTROOMARICE, UREDITEV GRADBIŠČNE VODOVODNE INŠTALACIJE, NAJEM IN POSTAVITEV KEMIČNEGA STRANIŠČA ZA CELOTEN ČAS GRADNJE IPD (PO TEM PREDRAČUNU). V CENI JE ZAJETI TUDI ODSTRANITEV VSEH ELEMENTOV (OGRAJA, TABLE, KONTEJNERJI...) PO ZAKLJUČENIH GO DELIH PO TEM PREDRAČUNU. | 1 | KD |  | 0
5. | IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA IN KOORDINACIJA IZ VARSTVA PRI DELU | 1 | KD |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST I. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA!
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | STROJNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKTA V TERENU III.-IV. KTG, Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. | 30 | M3 |  | 0
2. | STROJNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKTA V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | 160 | M3 |  | 0
3. | STROJNI IZKOP JARKOV ZA ROBNO OJAČITEV TEMELJNE PLOŠČE V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | 30 | M3 |  | 0
4. | PLANIRANJE TERENA POD TEMELJNO PLOŠČO S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. | 245 | M2 |  | 0
5. | ZASIP ZA AB TEMELJI Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PO 20-30 CM Z UTRJEVANJEM | 30 | M3 |  | 0
6. | DOBAVA IN VGRAJEVANJE KAMNITE GREDE V SLOJU DEB. 40 CM POD AB TLAKOM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM. | 100 | M3 |  | 0
7. | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 20 CM POD AB TLAKOM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM. TAMPON SE UVALJA DO MODULA STISLJIVOSTI MIN. 60 Mpa. | 50 | M3 |  | 0
8. | ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA DEPONIRANEGA MATERIALA - RUŠEVINE NA PARCELI VKLJUČNO Z ODVOZOM V STALNO DEPONIJO TER PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS | 500 | M3 |  | 0
9. | GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK. | 1 | KD |  | 0
10. | Razna nepredvidena dela-obračun po dejanskih stroških - 5% | 0.05 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST II. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA
OPOMBA!
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.
Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih za ostala gradbena in obrtniška dela.
Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | DOBAVA IN BETONIRANJE AB TEMELJNE PLOŠČE DEB. 25 CM Z BETONOM C 25/30, DODATKI XC2, PV2 IN XI | 63 | M3 |  | 0
2. | DOPLAČILO ZA OBDELAVO ZGORNJE POVRŠINE AB TEMELJNE PLOŠČE, OBDELAVA PO NAVODILIH PROJEKTANTA-POVRŠINA PLOŠČE JE ZARIBANA | 245 | M2 |  | 0
3. | DOBAVA IN BETONIRANJE AB ROBNE OJAČITVE TEMELJNE PLOŠČE Z BETONOM C 25/30 | 26 | M3 |  | 0
4. | REZANJE TALNIH DILATACIJ V AB TEMELJNI PLOŠČI | 116 | M1 |  | 0
5. | KITANJE TALNIH DILATACIJ V AB TEMELJNI PLOŠČI Z DVOKOMPONENTNIM TRAJNO ELASTIČNIM KITOM | 115 | M1 |  | 0
6. | DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500B DO FI 12 MM | 1800 | KG |  | 0
7. | DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500B NAD FI 12 MM | 2400 | KG |  | 0
8. | DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ MA 500/560 | 4700 | KG |  | 0
9. | DOBAVA IN IZDELAVA MOZNIČENJA Z MOZNIKI JR FI 16 MM E=33 CM, L= 100 CM, OPREMLJENE Z ALKATEN CEVJO-TULC. IZVESTI PO DETAJLU STATIKA! | 50 | KOS |  | 0
10. | Razna nepredvidena dela-obračun po dejanskih stroških | 0.05 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST III.BETONSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA
OPOMBA!
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi.
V ceni upoštevati tudi: vsa pripravljalna in zaključna dela; notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport; stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni in vertikalni smeri; upoštevati vse predpise in standarde za področje veznih sredstev in elementov.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI (OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA, EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA.
| PKVD | 50 | ura |  | 0
| KVD | 50 | ura |  | 0
| GRADBENI MATERIAL EUR 200,00 | 1 | kd |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST IV.ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | TESARSKA DELA
OPOMBA!
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi.
Pri opaženju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze; opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov, če je to v poz. posebej zahtevano; vsa vezanja in podpiranja opažev; razopaženje po končanih delih.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB TEMELJNE PLOŠČE IN ROBNE OJAČITVE VIŠ. DO 80 CM IN OPAŽ ZA DILATACIJE | 60 | m2 |  | 0
2. | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA DILATACIJO AB TEMELJNE PLOŠČE VIŠ. 25 CM | 10 | m2 |  | 0
3. | DOBAVA IN LEPLJENJE STIROPORA D=2 CM ZA DILATACIJO AB TEMELJNE PLOŠČE | 10 | m2 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST V. TESARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | KANALIZACIJA
OPOMBA!
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z NABIJANJEM TER ODVOZOM ODVIŠNEGA IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | 52 | M3 |  | 0
2. | PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM | 58 | M2 |  | 0
3. | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI SN8 DN 250 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…) | 45 | M1 |  | 0
4. | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI SN8 DN 150 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…) | 75 | M1 |  | 0
5. | DOBAVA IN MONTAŽA REV. JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 500 MM, GLOBINE 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ REŠETKA 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | 4 | KD |  | 0
6. | DOBAVA IN MONTAŽA REV. JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | 5 | KD |  | 0
7. | PRIKLJUČEK NA JAVNO FEKALNO KANALIZACIJO S PVC KANALIZACIJSKO CEVJO DN 250 MM | 1 | KD |  | 0
8. | PRIKLJUČEK NA JAVNO METEORNO KANALIZACIJO S PVC KANALIZACIJSKO CEVJO DN 250 MM | 1 | KD |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST VI. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA A. GRADBENA DELA
| opis |  |  | vrednost v EUR
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
V. | TESARSKA DELA |  |  | 0
VI. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST A. GRADBENA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | DOBAVA IN POKRIVANJE STREHE KOTLOVNICE IN ZALOGOVNIKA S TERMOIZOLACIJSKIMI PLOŠČAMI KOT NPR. SNV 50 ALI TEHNIČNO ENAKOVREDNO IZ DVEH JEKLENIH POCINKANIH BARVANIH PROFILIRANIH PLOČEVIN TER VMESNEGA SLOJA KAMENA VOLNA DEBELINE 5 CM, PO STANDARDNIH BARVAH, VKLJUČNO S TESNILNIM IN INOX VIJAČNIM MATERIALOM, S PRITRJEVANJEM NA ŽE PREJ POSTAVLJENE JEKL. PROFILE. | 110 | M2 |  | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA VISEČEGA STREŠNEGA ŽLEB R.Š. 50 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM | 42 | M1 |  | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 15 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM VKLJUČNO Z OBJEMKAMI | 25 | M1 |  | 0
4. | DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA STREŠNEGA ŽLEBA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 15 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE. | 2 | KD |  | 0
5. | DOBAVA IN MONTAŽA ZIDNE OBROBE R.Š. 40-50 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM | 7 | M1 |  | 0
6. | DOBAVA IN MONTAŽA ČELNE OBROBE R.Š. 40-50 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM | 20 | M1 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST I. KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
OPOMBA!
Izvajalec mora v ceni upoštevati izdelavo delavniških risb , katere potrdi statik , za nosilne konstrukcije mora izvajalec pridobiti atest za montirano konstrukcijo . Kvaliteta jeklene konstrukcije mora biti S235 , vijačni material jeklo kvalitete 8.8. Izvedba kovinskih konstrukcij po načrtu konstrukcije PGD in PZI.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE (STENE, STEBRI, STREHA) ZA OBJEKTE. JEKL. KONSTRUKCIJE IZ SLEDEČIH JEKL. PROFILOV: - 80X80X4, - IPE 270, - 20X120X5, - 100X100X4, - FI 16, - FI 20. VSI JEKLENI ELEMENTI SO VARJENI, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X BARVANI Z EPOKSI LAKOM. | 10000 | kg |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST II. KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | ALU IZDELKI
SPLOŠNA OPOMBA!
VSI ALU IZDELKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO.
IZDELAJO SE PO SHEMI VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA. VSE MERE ALU IZDELKOV JE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | DVOKRILNA VRATA VEL. 170/260 CM. KOVINSKA VRATA Z OKVIRNO KONSTRUKCIJO IZ ŠKATLASTIH PROFILOV 40X40X4 MM Z RAVNO BARVANO PLOČEVINO NA NOTRANJI STRANI IN BOMBIRANO PLOČEVINO NA ZUNANJI STRANI. VMES JE TERVOL. VRATA OPREMLJENA Z OBOJESTRANSKO KLJUKO IN KLJUČAVNICO, V ENEM KRILU PREZRAČEVALNA REŠETKA 600/1400 MM. | 2 | kd |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST III. ALU IZDELKI |  |  |  | 0
IV. | MONTAŽNA DELA NA FASADI
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | DOBAVA IN MONTAŽA OGNJEODPORNIH 90 MIN. FASADNIH SENDVIČ PANELOV-ELEMENTOV KOT NPR. TRIMO FTV 100 (DEBELINE 100 MM) ALI TEHNIČNO ENAKOVREDNO. PANELI SE MONTIRAJO VERTIKALNO NA JEKLENO PODKONSTRUKCIJO, KI JE ZAJETA V DRUGI POSTAVKI V KLJUČAVNIČARSKIH DELIH. PANELI SO SESTAVLJENI IZ ZUN. IN NOTR. JEKLENE POCINKANE BARVANE PROFILIRANE PLOČEVINE, Z IZOLACIJSKIM POLNILOM IZ NEGORLJIVE LAMELIRANE MINERALNE VOLNE. VSE TRI PLASTI PREDSTAVLJAJO KOMPAKTEN SENDVIČ. V CENO JE VKLJUČITI VSE ZAKLJUČNE IN VOGALNE ELEMENTE, ELEMENTE ZA SPAJANJE IN ODKAPNIKE, VSE POTREBNE JEKLENE NOSILCE OKOLI VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTINAH TER VES PRITRDILNI MATERIAL. PLOŠČE SE MONTIRAJO VERTIKALNO PO SISTEMU NEVIDNEGA VIJAČENJA! VSE KOMPLET PO DETAJLU IN NAVODILIH PROJEKTANTA IN PROIZVAJALCA FASADNIH PANELOV. | 65 | m2 |  | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA FASADNIH SENDVIČ PANELOV-ELEMENTOV KOT NPR. TRIMO FTV 50 (DEBELINE 50 MM) ALI TEHNIČNO ENAKOVREDNO. PANELI SE MONTIRAJO VERTIKALNO NA JEKLENO PODKONSTRUKCIJO, KI JE ZAJETA V DRUGI POSTAVKI V KLJUČAVNIČARSKIH DELIH. PANELI SO SESTAVLJENI IZ ZUN. IN NOTR. JEKLENE POCINKANE BARVANE PROFILIRANE PLOČEVINE, Z IZOLACIJSKIM POLNILOM IZ LAMELIRANE MINERALNE VOLNE. VSE TRI PLASTI PREDSTAVLJAJO KOMPAKTEN SENDVIČ. V CENO JE VKLJUČITI VSE ZAKLJUČNE IN VOGALNE ELEMENTE, ELEMENTE ZA SPAJANJE IN ODKAPNIKE, VSE POTREBNE JEKLENE NOSILCE OKOLI VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTINAH TER VES PRITRDILNI MATERIAL. PLOŠČE SE MONTIRAJO VERTIKALNO PO SISTEMU NEVIDNEGA VIJAČENJA! VSE KOMPLET PO DETAJLU IN NAVODILIH PROJEKTANTA IN PROIZVAJALCA FASADNIH PANELOV. | 160 | m2 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST IV. MONTAŽNA DELA NA FASADI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA B. OBRTNIŠKA DELA
| opis |  |  | vrednost v EUR
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
III. | ALU IZDELKI |  |  | 0
IV. | MONTAŽNA DELA NA FASADI |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST B. OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
REKAPITULACIJA 3. DEL GOI DELA ZA IZVEDBO OBJEKTA KOTLOVNICA IN ZALOGOVNIK
| opis |  |  | vrednost v EUR
A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST 3. DEL GOI DELA ZA IZVEDBO OBJEKTA KOTLOVNICA IN ZALOGOVNIK |  |  | 0
4. DEL | GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA LOPA ZA SEKANCE
A. | GRADBENA DELA
SPLOŠNA OPOMBA!
PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA.
VAŽNA OPOMBA:
DELOVNI IN ZAŠČITNI ODRI TER LOVILNE MREŽE, KI SO POTREBNI ZA MONTAŽNA DELA SO ZAJETI V CENAH ZA ENOTO!!!
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTOV. | 1 | KD |  | 0
2. | POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV ZA OBJEKTA | 4 | KD |  | 0
3. | GEODETSKI POSNETEK VSE INFRASTRUKTURE IN VRIS OBJEKTOV V KATASTER. | 1 | KD |  | 0
4. | UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM IN TEHNOLOGIJO IZVAJALCA DEL: - POSTAVITEV GRADBIŠČNE ZAŠČITNE OGRAJE Z VRATI, POSTAVITEV GRADBIŠČNE TABLE SKLADNO Z ZGO, POSTAVITEV OPOZORILNIH TABEL IN PROMETNE SIGNALIZACIJE SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM, POSTAVITEV GRADBIŠČNIH KONTEJNERJEV IN BARAK, UREDITEV GRADBIŠČNE DEPONIJE IN PLATOJEV, UREDITEV DOSTOPOV, UREDITEV ZAČASNE GRADBIŠČNE DEPONIJE ZA LOČENO ZBIRANJE GRADBENIH ODPADKOV, PRIKLOP IN POSTAVITEV GRADBIŠČNE ELEKTROOMARICE, UREDITEV GRADBIŠČNE VODOVODNE INŠTALACIJE, NAJEM IN POSTAVITEV KEMIČNEGA STRANIŠČA ZA CELOTEN ČAS GRADNJE IPD (PO TEM PREDRAČUNU). V CENI JE ZAJETI TUDI ODSTRANITEV VSEH ELEMENTOV (OGRAJA, TABLE, KONTEJNERJI...) PO ZAKLJUČENIH GO DELIH PO TEM PREDRAČUNU. | 1 | KD |  | 0
5. | IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA IN KOORDINACIJA IZ VARSTVA PRI DELU. | 1 | KD |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST I. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA!
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | STROJNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKTA V TERENU III.-IV. KTG, Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. | 55 | M3 |  | 0
2. | STROJNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKTA V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | 280 | M3 |  | 0
3. | STROJNI IZKOP JARKOV ZA ROBNO OJAČITEV TEMELJNE PLOŠČE V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | 45 | M3 |  | 0
4. | PLANIRANJE TERENA POD TEMELJNO PLOŠČO IN ASFALTOM S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. | 760 | M2 |  | 0
5. | ZASIP ZA AB TEMELJI Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PO 20-30 CM Z UTRJEVANJEM | 55 | M3 |  | 0
6. | DOBAVA IN VGRAJEVANJE KAMNITE GREDE V SLOJU DEB. 40 CM POD AB TLAKOM IN ASFALTOM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM. | 305 | M3 |  | 0
7. | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 20 CM POD AB TLAKOM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM. TAMPON SE UVALJA DO MODULA STISLJIVOSTI MIN. 60 Mpa. | 205 | M3 |  | 0
8. | ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA DEPONIRANEGA MATERIALA - RUŠEVINE NA PARCELI VKLJUČNO Z ODVOZOM V STALNO DEPONIJO TER PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS | 500 | M3 |  | 0
9. | GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK. | 1 | KD |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST II. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA
OPOMBA!
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.
Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih za ostala gradbena in obrtniška dela.
Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | DOBAVA IN BETONIRANJE AB TEMELJNE PLOŠČE DEB. 25 CM Z BETONOM C 25/30, DODATKI XC2, PV2 IN XI | 110 | M3 |  | 0
2. | DOPLAČILO ZA OBDELAVO ZGORNJE POVRŠINE AB TEMELJNE PLOŠČE, OBDELAVA PO NAVODILIH PROJEKTANTA-POVRŠINA PLOŠČE JE ZARIBANA | 411 | M2 |  | 0
3. | DOBAVA IN BETONIRANJE AB ROBNE OJAČITVE TEMELJNE PLOŠČE Z BETONOM C 25/30 | 27 | M3 |  | 0
4. | REZANJE TALNIH DILATACIJ V AB TEMELJNI PLOŠČI | 148 | M1 |  | 0
5. | KITANJE TALNIH DILATACIJ V AB TEMELJNI PLOŠČI Z DVOKOMPONENTNIM TRAJNO ELASTIČNIM KITOM | 148 | M1 |  | 0
6. | DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500B DO FI 12 MM | 1700 | KG |  | 0
7. | DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500B NAD FI 12 MM | 3100 | KG |  | 0
8. | DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ MA 500/560 | 5500 | KG |  | 0
9. | DOBAVA IN IZDELAVA MOZNIČENJA Z MOZNIKI JR FI 16 MM E=33 CM, L= 100 CM, OPREMLJENE Z ALKATEN CEVJO-TULC. IZVESTI PO DETAJLU STATIKA! | 60 | KOS |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST III.BETONSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA (A)
OPOMBA!
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi.
V ceni upoštevati tudi: vsa pripravljalna in zaključna dela; notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport; stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni in vertikalni smeri; upoštevati vse predpise in standarde za področje veznih sredstev in elementov.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | DOBAVA IN STROJNO VALJANJE BITUDROBIRJA AC 32 BASE B 50/70 A2 V SLOJU DEB. 6 CM | 290 | M2 |  | 0
2. | DOBAVA IN STROJNO VALJANJE BITUMENSKEGA BETONA AC 11 SURF PmB 45/80-65 A2 V SLOJU DEB. 3 CM | 285 | M2 |  | 0
5. | RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI (OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA, EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA.
| PKVD | 40 | UR |  | 0
| KVD | 40 | UR |  | 0
| GRADBENI MATERIAL EUR 200,00 | 1 | KD |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST IV.ZIDARSKA DELA (A) |  |  |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA (B)
OPOMBA!
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi.
V ceni upoštevati tudi: vsa pripravljalna in zaključna dela; notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport; stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni in vertikalni smeri; upoštevati vse predpise in standarde za področje veznih sredstev in elementov.
Zidarska dela (B) so dela za katera si naročnik pridržuje pravico, da jih ne odda, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (gl. točko 1.2.6.)
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
3. | DOBAVA IN MONTAŽA ČELNE ZAPORE (OBLIKA TRIKOTNIKA) Z LEXAN PLOŠČAMI DEB.40 MM VKLJUČNO S PODLOŽKAMI IN TESNILI, MONTIRA SE V JEKL. REŠETKO. | 35 | M2 |  | 0
4. | DOBAVA IN MONTAŽA TALNE LINIJSKE POVOZNE LTŽ REŠETKE ŠIRINE 500 MM NOSILNOSTI 400 KN - NAD KANALOM ZA PREZRAČEVANJE SEKANCEV (KANAL POTEKA PO CELOTNEM NOTRANJEM OBODU LOPE IN JE ZAMAKNJEN 1,0 M OD FASADE) | 90 | M1 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST V.ZIDARSKA DELA (B) |  |  |  | 0
VI. | TESARSKA DELA (A)
OPOMBA!
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi.
Pri opaženju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze; opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov, če je to v poz. posebej zahtevano; vsa vezanja in podpiranja opažev; razopaženje po končanih delih.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB TEMELJNE PLOŠČE IN ROBNE OJAČITVE VIŠ. DO 80 CM IN OPAŽ ZA DILATACIJE | 61 | M2 |  | 0
2. | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA DILATACIJO AB TEMELJNE PLOŠČE VIŠ. 25 CM | 15 | M2 |  | 0
3. | DOBAVA IN LEPLJENJE STIROPORA D=2 CM ZA DILATACIJO AB TEMELJNE PLOŠČE | 15 | M2 |  | 0
4. | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA KANALA PREREZA 45X10 CM V AB TEMELJNI PLOŠČI - KANAL ZA PREZRAČEVANJE SEKANCEV (KANAL POTEKA PO CELOTNEM NOTRANJEM OBODU LOPE IN JE ZAMAKNJEN 1,0 M OD FASADE). KANAL JE IZVESTI V PADCU PROTI IZTOKU, ZARADI ODVODNJAVANJA | 100 | M1 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST VI. TESARSKA DELA (A) |  |  |  | 0
VII. | TESARSKA DELA (B)
OPOMBA!
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi.
Pri opaženju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze; opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov, če je to v poz. posebej zahtevano; vsa vezanja in podpiranja opažev; razopaženje po končanih delih.
Tesarska dela (B) so dela za katera si naročnik pridržuje pravico, da jih ne odda, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (gl. točko 1.2.6.)
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
5. | DOBAVA IN OBLOGA FASADNIH/OBODNIH STEN OBJEKTA S FINALIZIRANIMI LESENIMI PLOHI - SMREKA ZAŠČITENA PROTI SONCU IN DEŽJU DEB. 4,5 CM, VIŠINE 50 CM, SPODAJ IN ZGORAJ POŠEVNO ODREZANI POD KOTOM 45* ZA PREZRAČEVANJE IN PROTI ZAMAKANJU, S PRITRJEVANJEM NA JEKL. PROFILE. IZVEDBA PO DETAJLU PROJEKTANTA ARHITEKTURE! (LOPA) | 550 | M2 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST VII. TESARSKA DELA (B) |  |  |  | 0
VIII. | METEORNA KANALIZACIJA
OPOMBA!
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z NABIJANJEM TER ODVOZOM ODVIŠNEGA IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | 42 | M3 |  | 0
2. | PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM | 49 | M2 |  | 0
3. | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI SN8 DN 150 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…) | 48 | M1 |  | 0
4. | DOBAVA IN MONTAŽA REV. JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | 2 | KD |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST VIII. METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
VMESNA REKAPITULACIJA A. GRADBENA DELA (brez delov (B))
| opis |  |  | vrednost v EUR
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA (A) |  |  | 0
VI. | TESARSKA DELA (A) |  |  | 0
VIII. | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ VMESNA VREDNOST A. GRADBENA DELA (brez delov (B)) |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA A. GRADBENA DELA (vsi deli)
| opis |  |  | vrednost v EUR
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA (A) |  |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA (B) |  |  | 0
VI. | TESARSKA DELA (A) |  |  | 0
VII. | TESARSKA DELA (B) |  |  | 0
VIII. | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST A. GRADBENA DELA (vsi deli) |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B. Obrtniška dela so dela za katera si naročnik pridržuje pravico, da jih ne odda, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (gl. točko 1.2.6.)
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | DOBAVA IN POKRIVANJE STREHE LOPE S TERMOIZOLACIJSKIMI PLOŠČAMI KOT NPR. SNV 50 ALI TEHNIČNO ENAKOVREDNO IZ DVEH JEKLENIH POCINKANIH BARVANIH PROFILIRANIH PLOČEVIN TER VMESNEGA SLOJA KAMENA VOLNA DEBELINE 5 CM, PO STANDARDNIH BARVAH, VKLJUČNO S TESNILNIM IN INOX VIJAČNIM MATERIALOM, S PRITRJEVANJEM NA ŽE PREJ POSTAVLJENE JEKL. PROFILE. | 330 | M2 |  | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA VISEČEGA STREŠNEGA ŽLEB R.Š. 50 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM | 43 | M1 |  | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 15 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM VKLJUČNO Z OBJEMKAMI | 24 | M1 |  | 0
4. | DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA STREŠNEGA ŽLEBA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 15 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE. | 2 | KD |  | 0
5. | DOBAVA IN MONTAŽA ČELNE OBROBE R.Š. 40-50 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM | 33 | M1 |  | 0
6. | DOBAVA IN MONTAŽA LINIJSKEGA SNEGOLOVA PRIMERNEGA ZA STREŠNO KRITINO IZ TERMOIZOLACIJSKIH PLOŠČ | 40 | M1 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST I. KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
OPOMBA!
Izvajalec mora v ceni upoštevati izdelavo delavniških risb , katere potrdi statik , za nosilne konstrukcije mora izvajalec pridobiti atest za montirano konstrukcijo . Kvaliteta jeklene konstrukcije mora biti S235 , vijačni material jeklo kvalitete 8.8. Izvedba kovinskih konstrukcij po načrtu konstrukcije PGD in PZI.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE (STENE, STEBRI, STREHA) ZA OBJEKTE. JEKL. KONSTRUKCIJE IZ SLEDEČIH JEKL. PROFILOV: - 80X80X4, - IPE 270, - 20X120X5, - 100X100X4, - FI 16, - FI 20. VSI JEKLENI ELEMENTI SO VARJENI, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X BARVANI Z EPOKSI LAKOM. | 22000 | kg |  | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA JEKL. KOTNIKA 50X50 MM VKLJUČNO S SIDRI, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X BARVANI Z EPOKSI LAKOM - NA VOGALIH KANALA ZA PREZRAČEVANJE SEKANCEV (KANAL POTEKA PO CELOTNEM NOTRANJEM OBODU LOPE IN JE ZAMAKNJEN 1,0 M OD FASADE) | 170 | m1 |  | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA JEKL. KOTNIKA 100X100 MM VKLJUČNO S SIDRI, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X BARVANI Z EPOKSI LAKOM - NA OBEH VHODIH V LOPO | 5 | m1 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST II. KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA B. OBRTNIŠKA DELA
| opis |  |  | vrednost v EUR
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST B. OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
VMESNA REKAPITULACIJA 4. DEL GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA LOPA ZA SEKANCE
| opis |  |  | vrednost v EUR
A. | GRADBENA DELA (brez delov (B)) |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST 4. DEL GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA LOPA ZA SEKANCE |  |  | 0
REKAPITULACIJA 4. DEL GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA LOPA ZA SEKANCE (vsa dela)
| opis |  |  | vrednost v EUR
A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST 4. DEL GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA LOPA ZA SEKANCE (vsa dela) |  |  | 0
5. DEL | KOTLARNA
A. | KOTLARNA - STROJNI DEL
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material vključno z nosilnim in obešalnim materialom.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | Biomasna kurilna naprava na sekance | 2 | kos |  | 0
Biomasna kurilna naprava na sekance
Za sekance G30-G50/W40 po ÖNORM M 7133 ali EN 14961-4 razreda
A1, A2, B1 in velikosti P16B, P31,5 ali P45A in za lesene pelete (ø6mm)
po ÖNORM M 7135, DINplus ali Swiss Pellets kakovost. razr. A1 po EN 14961-2
Kotel moči 103,9 - 540 kW na sekance ali 104 - 540 kW na lesene pelete obsega:
- telo kotla z učinkovito toplotno izolacijo
- potisni vijačnik s pogonskim motorjem
- varnostni ventil
- varnostni toplotni izmenjevalnik
- nadzorovan sesalni ventilator z reguliranim številom vrtljajev
- stopenjsko oziroma pomično zgorevanje na rešetki
- samodejno čiščenje elementov stopenjske rešetke
- samodejno stresanje pepela s pomočjo prekucne rešetke
- samodejno čiščenje toplotnega izmenjevalnika
- izraba preostale toplote za ogrevanje
- deljena 2-conska zgorevalna komora
- priprava za zaščito pred povratnim ognjem RSE (preizk. IBS)
- vmesni zalogovnik z nadzorom nivoja z infrardečimi senzorji
- samodejni vžig s puhalom za vroč zrak
- samodejno iznašanje pepela iz gorilne komore in izmenjevalnika v zaboj
za pepel na sprednji strani
- navodilo za instalacijo in obratovanje
Integrirana mikroprocesorsko vodena upravljalna enota ”T-Control”
z uporabniku prijazno VGA regulacijo in zaslonom na dotik, ter z:
- regulacijo kurjenja
- modulom za regulacijo v odvisnosti od zunanje temperature za 1 mešalni krog
- modulom upravljanja s hranilnikom
- modulom za upravljanje polnjenja bojlerja (priprava tople vode)
- krmiljenjem dviga povratnega toka (motorni mešalni ventil in črpalka)
- krmiljenjem motornega ventila za hitro ogrevanje ogrevalnih krogov pri zalogovniškem obratovanju
- regulacija lambda sonde (krmili zrak za zgorevanje in dovod goriva)
2. | 2- polni rele z vtičnico (brez potenciala)
2- polni rele v kompletu s podnožjem za zahtevo polnilnega polža za dodatno
vgradnjo pri uporabi kontrol večih 400V motorjev.
Potrebno pri nadgradnji elektro krmiljenja podajanja za več kot 2 elektromotorja.
(npr. pri hkratni uporabi podajalnega sistema, zapornice za prah in drugo)
| FIREMATIC 20 - 50 | 2 | kos |  | 0
3. | Razširitev regulacije za 400V motor - | 2 | kos |  | 0
Eksterna razširitev krmiljenja 400V podajalnih sistemov za sekance in pelete
FIREMATIC 20 - 501
4. | Termična varovalka pregretja
Termični ventil za varnostni toplotni izmenjevalnik.
Temperatura odprtja - 95°C.
| Navojni priključek 1/2'' | 2 | kos |  | 0
5. | Set povratnega toka ali enakovredno
Set povratnega toka za dvig temperature v kotlovskem povratku ali enakovredno
S 3 - potnim mešalnim ventilom z motornim pogonom in visoko učinkovito obtočno črpalko.
Set povratnega toka za 400 do 600 kW.
Energijsko učinkovita frekvenčno regulirana črpalka
| Mešalni ventil z motornim pogonom, ventil DN 100, kvs 225 | 2 | kos |  | 0
6. | CAN - BUS kaskadni preklopnik
CAN-BUS kaskadni preklopnik za T-Control za NOV KOTEL .
Za vsak kotel v kaskadi je potreben dodaten kaskadni preklopnik.
| V kaskado je mogoče skupaj povezati do 8 kotlov. | 3 | kos |  | 0
7. | Oddaljeni dostop za T-Control
Kot dodatno možnost omogoča regulacija oddaljeni dostop preko android
telefona, stacionarnega ali tabličnega računalnika. Upravljanje preko oddaljene
naprave je enako kot preko zaslona na dotik na kotlu. Nadzor in upravljanje
procesov kotla lahko opravljamo od koderkoli in kadarkoli.
Za vizualizacijo se uporablja brezplačna aplikacija VNC viewer.
Opcija omogoča tudi javljanje stanja delovanja in javljanje napak na e-mail.
OPOMBA: kotel mora biti priklopljen na internetno omrežje preko
lastnega stacionarnega IP naslova.
| INFO: Fizičen vklop in izklop kotla ni mogoč preko oddaljenega dostopa. | 2 | kos |  | 0
8. | Set dušilnika zvoka za telo kotla | 2 | kos |  | 0
9. | Vmesni prečni transportni polž
| Vmesni prečni transportni polž mora omogočati transport lesnih delcev od G50 do G100. Brez pokrova polža . Moč pogonskega motorja je 1,2 kW. | 2 | kos |  | 0
10. | Pomična tla dolžine 6,0 m, širine 1,5 m, višina nasutja 4,0 m kot sistem hidravličnih pomičnih hidravličnih drogov služi za praznenje pravokotnega silosa, in transport goriva do prečnih transportnih polžev. Sistem pomičnih drogov je krmiljen s pomočjo hidravlike. Izdelan iz masivnega jekla in pritrjen na talno ploščo deponije.
Tehniški podatki:
Max. volumen deponije: cca 150 prm
Max. širina talnega sojemala s hid. cilindrom: 1,6 m
Premer hid. cilindra: Ø 160 mm
Gorivo, ki se transportira: žagovina, oblanci, sekanci max. G50W50
| (dolžina 50 mm, vsebnost vode 50%) | 4 | kos |  | 0
11. | Hidravlični agregat do 500 kW za pogon sistema hidravličnih pomičnih drogov, ki služijo za iznos lesne mase iz silosa. Hidravlični motor je prirejen za pogon dveh sistemov potisnih drogov.
Hidravlični agregat je sestavljeni iz:
zobniške črpalke, oljnega rezervoarja, pogonskega elektromotorja, krmilnih ventilov, manometra, varnostnega ventila, oljnega filtra in sistema za polnjenje olja s cevno povezavo k hidravličnim cilindrom.
Tehnični podatki:
Ne = 2,2 kW
U = 400 V / 50 Hz
| Oljno korito: 25 l | 2 | kos |  | 0
12. | Protipožarna loputa za varovanje sistem transporta goriva pred požarom - eksplozijo v primeru prevelike koncentracije suhih prašnih delcev v lesnem gorivu.
Sestavljena je iz:
- jeklenega ohišja z zaporno loputo v protipožarni izvedbi
- priključno prirobnico
Tehnični podatki
D = ø 250 mm
| U= 220 V / 50 Hz | 1 | kos |  | 0
13. | Transportni polž
| Transportni polž mora omogočati transport lesnih delcev od G50 do G100. Pokrov polža je praho tesno pri vijačen na korito, taka izvedba omogoča servisni vhod v območje transportnega polža. Moč pogonskega motorja je 1,2 kW. Dolžina 4m | 2 | kos |  | 0
14. | Regulator vleka | 2 | kos |  | 0
Premer 200 mm
15. | Zidni nastavek za regulator vleka | 2 | kos |  | 0
Za regulator vleka 200 mm.
16. | Vzpostavitev delovanja kotla in sistema dobave sekancev | 2 | kos |  | 0
Brez električnega in toplovodnega priklopa, ter priklopa dimnih plinov.
1 tehnik - monter (brez rabata)
17. | Zagon kotla, prvo usposabljanje za uporabo | 2 | kos |  | 0
18. | Dimnik | 2 | kpl |  | 0
V ceno spada dimnik ,priklop kotla, ventilatorja in multiciklona. Dimovodne cevi in kolena bodo izdelane iz pločevine debeline 3 mm in izolirane z kameno volno debeline 50 mm. Izolacija bo zaščitena - obdana z Al pločevino. Na dimovodnih ceveh bodo montirane odprtine za čiščenje Višino in presek dimnika določi proizvajalec kotla
19. | Naprava za navpično polnjenje sekancev | 1 | kpl |  | 0
Izvedba korito odprto DESNO
Osnovni paket naprave za navpično polnjenje sekancev obsega:
– 2 x motor 4,0 kW
– 1 x motor 5,5 kW
– proti vremenskim vplivom zaščiteno prekritje motorja
– povezava s koritom
– vodoravni vijačnik brez jedra Ø 260mm, L=0,25m
– povezava med koritom in navpičnim vijačnikom
– povezava med navpičnim vijačnikom in vijačnikom skladiščnega prostora
– navpični vijačnik brez jedra Ø 300 mm
– pritrditev in drobni deli
– opazovalne odprtine & kavelj žerjava
– skladiščenje vijačnika skladiščnega prostora
H = osnovna višina od tal do sredine vijačnika 675 mm
Maksimalna dolžina polnilnih korit z razširitvenimi cevmi znaša 6 m!
Maksimalna višina polnilnega sistema z razširitvenimi cevmi znaša 10 m!
20. | Stikalna omara | 1 | kpl |  | 0
Stikalna omara polnilnega vijačnika s ključnim stikalom in upočasnitvijo motorja
za 4 motorje
21. | Razširitveno korito obsega: | 1 | kpl |  | 0
Korito 0,6 m DESNA izvedba
– korito v pocinkani izvedbi
– vijačnik brez jedra Ø 260 mm
– pritrditev in drobni deli
22. | Razširitveno korito obsega: | 2 | kpl |  | 0
Korito 1,2 m DESNA izvedba
– korito v pocinkani izvedbi
– vijačnik brez jedra Ø 260 mm
– pritrditev in drobni deli
23. | Razširitvena cev korita obsega: | 5 | kpl |  | 0
– cev Ø 297 mm & prirobnica
– vijačnik brez jedra Ø 260 mm
DESNA izvedba, L = 1,5 m
24. | Navpična razširitvena cev obsega: | 1 | kpl |  | 0
– cev Ø 347 mm & prirobnica
– vijačnik brez jedra Ø 300 mm
L = 1,0 m
25. | Navpična razširitvena cev obsega: | 1 | kpl |  | 0
– cev Ø 347 mm & prirobnica
– vijačnik brez jedra Ø 300 mm
L = 1,5 m
26. | Razširitvena cev skadiščnega prostora obsega: | 1 | kpl |  | 0
– cev Ø 347 mm & prirobnica
– vijačnik s trnom Ø 300 mm
L = 0,5 m
27. | Polnilni vijačnik skladišč. prostora od konca cevi 284,00 0 3.124,00 | 11 | kpl |  | 0
– vijačnik Ø 300 mm s trnom, cena na meter
28. | Vmesni ležaj 340,00 0 340,00 | 1 | kpl |  | 0
(od 5 m dolžine polnilnega vijačnika)
29. | Akumulator tople vode | 1 | kos |  | 0
Akumulator tople vode ima volumen 15000 l. Dobava vključuje hranilnik - osnovni zvarjenec z vgrajeno pregrado in kanalom za razslojevanje vode, izolacijo 200 mm iz kamene volne - oplašeno z Al pločevino, rozete za cevne priključke in termometre 3 kom . Dovoljena temperatura 120 °C in tlak 4 bere.
30. | Obtočna črpalka | 2 | kos |  | 0
Frekvenčna obtočna črpalka
pretok 29 m3/h
tlak 20 mH2O
npr Stratos GIGA 100/1-33/5,6
31. | Obtočna črpalka
Frekvenčna obtočna črpalka
pretok 15 m3/h
tlak 13 mH2O
| npr Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1 | 2 | kos |  | 0
32. | Kotel na EL olje | 1 | kos |  | 0
Kotel na EL olje moči 400kW
Vljučno z gorilnikom,standardno varovalno opremo, krmiljenjem , kotlovsko črpalko, varnostnim ventilom
Omejevalnik maksimalnega tlaka (SDB)
Omejevalnik min. tlaka (SDBF) 0 – 6 bar
Nosilec armatur z manometrom 6bar
Membranski ventil 1 1/2" 3bar PN10
Dvig temperature povratka Wilo
Vitoplex 200 440 kW z vrati kotla
33. | KROGELNA PIPA
z notranjim navojem, komplet s spojkama za bakreno cev Cu Ø10x1 mm, za EL olje
| Ø15 mm | 2 | kos |  | 0
34. | BAKRENA CEV
za EL olje izdelane po JUS C.D5.501 komplet s Cu spojkami
| Cu Ø12x1 mm | 18 | m |  | 0
35. | KABELSKI KANAL
za položitev bakrenih cevi
| vel 150x50 | 6 | m |  | 0
36. | Dobava in montaža rezervoarja za EL olje izdelanega po SIST EN 12285-1:2003 (DIN 6608) vkopanega v zemljo, v dvojnem plašču debeline s1/s2= 5/5 mm, s3/s4= 5/4 mm, komplet z vstopno odprtino in pokrovom D= 600 mm, pločevinastim kesonom AxA/H= 1000x1000/1000 mm privarjenim ok
| V=2 m3 | 1 | kos |  | 0
37. | OPREMA ZA REZERVOAR
komplet s tesnilnim materialom, sestoječa iz:
R1/2" - oljni filter s protipovratnim ventilom, hitrozapornim ventilom, držalom in redukcijskimi vstavki
OKP - kapa za polnjenje Ø50
OKO - kapa za odzračevanje Ø40
OPD - priključek za dovodni in povratni vod z redukcijskimi vstavki Ø40
OSV - sesalni ventil z redukcijskimi vstavki: Ø10
OMN - merilec nivoja olja Ø40
| pokrov iz narebrene pločevine 1000x1000 b= 3 mm, komplet z okvirjem za vgradnjo v zid, tečaji, pridržano verižico in zapiralnim mehanizmom | 1 | kpl |  | 0
38. | Sistem za kontrolo medplaščnega prostora z inertnim plinom, sestavljen iz :
| PVC cev fi 8 | 12 | m |  | 0
krmilna omarica z manometrom in presostatom
spojniki, pehodni kosi skozi stene…
polnjenje sistema s plinom in zagon
| proizvod AC Group | 1 | kpl |  | 0
39. | PLAVAČ Z VENTILOM
za preprečitev prenapolnitve rezervarja z gorivom
| DN50 | 1 | kos |  | 0
40. | SREDNJE TEŽKA VROČE CINKANA NAVOJNA CEV
po DIN 2440 s cevnimi loki in pritrdilnim za oddušnik rezerovarja
| Ø50x3.25 mm | 6 | m |  | 0
41. | PEHD cevi za zaščito Cu cevi vodenih v zemlji.
| Ø110 | 6 | m |  | 0
42. | Tlačni preizkus medplaščnega prostora s tlakom 0.2 bar po vgradnji. | 1 | kos |  | 0
43. | Troslojni inox dimnik in dimniški priključel za kotel na EL olje | 1 | kos |  | 0
44. | Cevna povezava znotraj postrojenja in navezava na toplovod | 1 | kpl |  | 0
45. | Naprava za avtomatsko kompenziranje razteskov ogrevne vode za sistem moči 1500kW. (ekspanzija) | 1 | kos |  | 0
46. | Cevovodi vključno s fazoni,
varilnim in tesnilnim
materialom, ter s cevnimi
pritrdili, iz jeklenih cevi po DIN2440/ EN 10255
spajanje z varjenjem.
| DN15 m 6 | 6 | m |  | 0
| DN25 m 15 | 15 | m |  | 0
| DN40 m 13 | 13 | m |  | 0
| DN100 m 15 | 15 | m |  | 0
| DN150 m 40 | 60 | m |  | 0
47. | ČISTILNI KOS
z prirobničnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6
| DN100 | 1 | kos |  | 0
| DN150 | 1 | kos |  | 0
48. | POLNILNO PRAZNILNA PIPA
Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev
| DN15 | 10 | kos |  | 0
49. | TERMOMETER
| Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C | 11 | kos |  | 0
50. | MANOMETER
| Manometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar, komplet s tripotno manometeresko pipo | 11 | kos |  | 0
51. | ODZRAČEVALNI LONEC
| iz jeklene cevi iz celega, DIN 2448, vključno z odzračevalno cevjo in ventilom DN 10, volumen posode je 0,5 l | 10 | kos |  | 0
52. | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z prirobničnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN100 | 11 | kos |  | 0
| DN150 | 9 | kos |  | 0
53. | PROTIPOVRATNI VENTIL
Protipovratni ventil z prirobničnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami
| DN100 | 2 | kos |  | 0
| DN150 | 2 | kos |  | 0
54. | Dvojna avtomatska mehčalna naprava za pripravo kotlovske vode. Vključno z avtomatiko prvo polnitvijo z soljo in spojnim ter montažnim materialom. | 1 | kpl |  | 0
55. | Požarno tesnenje
| Požarno tesnenje prebojev med požarnimi sektorji | 4 | kos |  | 0
56. | IZOLACIJA
cevnih razvodov s cevaki iz ekspandiranega polimera komplet z lepilom in lepilnim trakovi, ARMAFLEX AC debeline 32 mm za toplo vodo T=90/70°C
| za cevi z nazivnim premerom: | 90 | m2 |  | 0
57. | IZOLACIJA OPLAŠČENA Z ALU PLOČEVINO
| komplet z dobavo in montažo | 90 | m2 |  | 0
58. | PLESKANJE
| cevovodov in konzol dvakrat z osnovnim premazom, po predhodnem čiščenju rje. | 90 | m2 |  | 0
59. | GRADBENA POMOČ
| instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vrtanje lukenj | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST A. DELA KOTLARNA - STROJNI DEL |  |  |  | 0
B. | KOTLARNA - VODOVOD
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material vključno z nosilnim in obešalnim materialom.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | IZVEDBA PRIKLOPA
na obstoječ vodovod ni priključek vključno z:
zaustavitev delovanja primarnega vodovoda
izdelava priklopa na primarrni vodovod, vključno s potrebnimi fazonskimi kosi
vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material.
| Opomba: dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda | 1 | kpl |  | 0
2. | PE CEVOVODI
visoke gostote NP10. Cevi so izdelane v skladu DIN 8074, skupaj z spojnim materialom in fazoni
| D65 | 40 | m |  | 0
3. | OPOZIRILNI TRAK
| s kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR VODOVOD za detekcijo trase | 40 | m |  | 0
4. | OBVEŠČANJE
| potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in ponovno odpiranje | 1 | kos |  | 0
VODOMERNI JAŠEK
5. | Dobava in montaža: Krogelni ventil z navojnimi priključki, komplet z spojnim in tesnilnim materialom
pN 16
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
6. | Dobava in montaža: Čistilni kos navojni, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
pN 16
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
7. | NEPOVRATNI VENTIL
z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim materialom
| DN50 | 1 | kos |  | 0
8. | PIPA ZA PRAZNENJA SISTEMA
vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN20 | 1 | kos |  | 0
9. | Dobava in montaža: Horizontalni kombinirani vodomer s prirobnicama, komplet s podaljškom za umiritev toka, z redukcijama, vijaki tesnili in modulom za daljinsko odčitovanje
npr. DIEHL
tip WPV-MFD
| DN 50/DN 20 | 1 | kos |  | 0
10. | Dobava in montaža: Litoželezni pokrov, komplet z okvirjem za vgradnjo v beton
npr. IMP LIVAR Ivančna Gorica
tip 209
B×B= 800×800 mm
F= 50 kN
| m= 129 kg | 1 | kos |  | 0
11. | Betonski vodomerni jašek
| d×š×v= 2000×1500×1500 mm | 1 | kos |  | 0
12. | Dobava in montaža: Kovinska vstopna železja, narejena iz kovinskih palic DN20 za dostop v vodomerni jašek
| BxH=400x150 mm | 8 | kos |  | 0
13. | CEVOVODI
pocinkana navojna cev po DIN 2444/EN 10240-A1 vodene v zidnih regahv tlaku ali vidno, za sanitarno vodo, izolirane s izolacijo iz sintetičnega kavčuka dedeline v skladu z DIN 1988 , komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom
| DN 20 | 15 | m |  | 0
| DN 25 | 12 | m |  | 0
| DN 32 | 30 | m |  | 0
| DN 50 | 40 | m |  | 0
14. | PROFILNO JEKLO
| za podporo in obešanje cevovodov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | 30 | kg |  | 0
15. | ODTOČNE PP KANALIZACIJSKE CEVI
in fitingi z tesnili in spojnim materialom.
| Ø 50 | 5 | m |  | 0
16. | UMIVALNIK
prostostoječega tipa, za montažo na zid .
sestoječ iz:
školjka iz inox pločevine. 500x450 mm
| stoječa enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom in kromiranim sifonom Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15 - | 1 | kos |  | 0
17. | ELEKTRIČNI PREOČNI GRELNIK VODE
z zvočno zaščito po DIN AGI, priključne mere po DIN 44902, toplotna izolacija po DIN 44532, za zgornjo montažo, vsebine 10 l, 220V, 50 Hz, grelnik moči 2kW, z gumbom za zvezno nastavitev temperature, z zaščito proti pregretju
s signalno lučko, v standardni izvedbi proizvajalca, notranji rezervoar odporen proti koroziji, tlak do 6 bar.
| N= 2 kW | 1 | kos |  | 0
18. | PROTIPOŽARNI STENSKI EURO HIDRANT
sestavljen iz:
- pločevinasta podometna omarica, dim. 740 x 640 x 250 mm, z vratci iz pločevine, debeline 1,5 mm, opleskana z odgovarjajočo barvo in oznako H na vratih
- priključnega medeninastega ventila za hidrant DN 50 s stabilno spojko "C" in reducirnim kosom
- ročnika z ustnikom in zasunom DN 25
| - tlačno gumijasto cevjo DN25 dolžine 25 m, navite na kolutu. | 2 | kos |  | 0
19. | GASILNI APARAT
na suhi prah komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom
| tip EG-9 | 2 | kos |  | 0
| tip CO2 5 kg | 2 | sko |  | 0
20. | Sprinkler šobe
Sprenkler šobe za zgornjo montažo brez termične kapsule. Pretok0,5l/s kot špricanja 140°
| tip Victaulic V1213 | 4 | kos |  | 0
21. | DEZINFEKCIJA
| in spiranje cevovodov za pitno vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, skupaj z jemanjem vzorcev in poročilom | 1 | kos |  | 0
22. | Požarno tesnenje
| Požarno tesnenje prebojev med požarnimi sektorji | 2 | kos |  | 0
23. | Prezračevalne rešetke z montažnim materialom in izdelavo preboja
| JZR6 1400×600 | 2 | kos |  | 0
| JZR6 600×1400 | 2 | kos |  | 0
24. | GRADBENA POMOČ
| instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST B. DELA KOTLARNA - VODOVOD |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 5. DEL KOTLARNA
| opis |  |  | vrednost v EUR
A. | KOTLARNA - STROJNI DEL |  |  | 0
B. | KOTLARNA - VODOVOD |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST 5. DEL KOTLARNA |  |  | 0
6. DEL | ELEKTROINSTALACIJE SN KABLOVODI, SN KABELSKA KANALIZACIJA IN TP
A. | RAZSVETLJAVA IN ZASILNA RAZSVETLJAVA
OPOMBA: Vse svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo, ožičene, opremljene s svetlobnim virom (FC sijalka, varčna sijalka oz. LED diode - vgradnja halogenih sijalk ni dovoljena), pritrjene in priklopljene. Vse vgradne stropne in stenske svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v strop oz. steno. Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE
1. | Nadgradna stropna LED svetilka DISANO 961 HYDRO LED 27,8W | 6 | kos |  | 0
2. | Stropni reflektor , montiran na pripravljeno kovinsko konstrukcijo ( HOP profil 50x50, ali ustrezno) DISANO 1172 ARGON LED 125,4W | 4 | kos |  | 0
3. | Cestna svetilka zunanje razsvetljave, montirana na fasado objekta LED 35 W | 3 | kos |  | 0
SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE
4. | Nadgradna/vgradna svetilka zasilne razsvetljave, z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase - IP40 (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet spuščanje v pogon) Na izhodih in smereh izhoda, se po požarni študiji na svetilko vgradi piktograme, komplet. Tip: EXIWAY EASY LED (OVA) ali podobno ekvivalent 1x11W | 6 | kos |  | 0
5. | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela - 2% dela A | 0.02 | % | 0 | 0
6. | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja - 2% dela A | 0.02 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST A. RAZSVETLJAVA IN ZASILNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
B. | VODOVODNI IN CEVNI MATERIAL
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno po kabelski polici, delno v kabelskem jašku, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskem kanalu, komplet s kabelskimi čevlji
| NYM-J 2x075 mm2 | 280 | l |  | 0
| NYM-J 2x1,5 mm2 | 180 | m |  | 0
| NYM-J 3x1,5 mm2 | 712 | m |  | 0
| NYM-J 4x1,5 mm2 | 280 | n |  | 0
| NYM-J 5x1,5 mm2 | 410 | o |  | 0
| NYM-J 3x2,5 mm2 | 560 | m |  | 0
| NYM-J 5x2,5 mm2 | 980 | m |  | 0
| NYM-J 7x2,5 mm2 | 980 | n |  | 0
| NYM-J 5x4 mm2 | 122 | m |  | 0
2. | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih samougasne gibljive (RFS) cevi cevi, polaganje direktno v ploščo oziroma opaže pred betoniranjem, podometno v stene ter strop, komplet s pritrdilnim materialom, uvodnicami ter podometnimi razvodnicami raznih dimenzij:
| PN cev 16mm na pripone s plastičnimi vložki | 40 | m |  | 0
| PN cev 23mm na pripone s plastičnimi vložki | 45 | m |  | 0
| PN cev 29mm na pripone s plastičnimi vložki | 56 | m |  | 0
| PN cev 36mm na pripone s plastičnimi vložki | 12 | m |  | 0
3. | Nadometna/podometna plastična razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom raznih dimenzij:
| Razvodne doze N/O | 43 | kos |  | 0
4. | Dobava in montaža PK polic iz perforirane pocinkane pločevine s pokrovom komplet z obešalnim priborom, komplet s stropnimi nosilci in spojnimi komadi - energetika
| PK50x50x2mm s pokrovom | 36 | m |  | 0
| PK100x100x2mm s pokrovom | 42 | m |  | 0
5. | Izdelava prebojev v AB zidu oz. plošči ter požarna zatesnitev vseh prebojev - komplet | 4 | kpl |  | 0
6. | Gradbena pomoč izdelava raznih manjših gradbenih del: izdelava-dolbljenje utorov v zidove dimenzij 50x40 mm, izdelava-dolbljenje utorov v betonske zidove dimenzij 30x40 mm, vrtanje lukenj v betonske plošče in opečnate zidove (debeline cca 20 cm) do premera 32 mm | 12 | ur |  | 0
7. | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | 4 | kg |  | 0
8. | Nadometno tipkalo - IZKLOP OBJEKTA V SILI v plastičnem ohišju z zaščitnim pokrovom IP 55, komplet s pritrdilnim materialom ter uvodnicami | 1 | kos |  | 0
9. | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela - 2% dela B | 0.02 | % | 0 | 0
10. | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja - 4% dela B | 0.04 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST B. VODOVODNI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
C. | INSTALACIJSKI MATERIAL
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni instalacijski material in elementi, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB, VIMAR,...
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | Instalacijsko nadgradno stikalo iz PVC materiala, 230V, 10A, stopnja zaščite IP44, komplet:
| - stikalo navadno | 4 | kos |  | 0
| - stikalo izmenično | 2 | kos |  | 0
2. | Senzor svetlobe 230 V, 10 A za vklop razsvetljave (zunanji):
| - stenski nadgradni PIR senzor | 1 | kos |  | 0
3. | Nadgradna enofazna vtičnica (16A), 230V, 16A,L1+N+PE, izvedena v stopnji zaščite IP44 | 8 | kos |  | 0
4. | Stalni nadometni priključek 230V,16A, komplet z izdelavo pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 3x2,5mm2 povprečne dolžine 2 m | 8 | kos |  | 0
5. | Stalni nadometni priključek 3x230/400V, 20A, komplet z izdelavo pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 5x6mm2 povprečne dolžine 2 m | 11 | kos |  | 0
6. | Priklop različnih porabnikov (pogoni, črpalke, dozatorji....) | 28 | kos |  | 0
7. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | 24 | kpl |  | 0
8. | Priključitev kotla in avtomatike kotla, po navodilih dobavitelja opreme | 2 | kos |  | 0
9. | Priključitev avtomatike toplotne postaje, po navodilih dobavitelja opreme | 1 | kos |  | 0
10. | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela - 2% dela C | 0.02 | % | 0 | 0
11. | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja 4% dela C | 0.04 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST C. INTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
D. | RAZDELILNE OMARE OBJEKTA
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni elementi omare, stikala, varovalke in ostala oprema, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB,.. Dobava in montaža razdelilnih omar, komplet z vso pripadajočo opremo, povezavami in priklopi , ter postavljanjem na v tlorisih določeno mesto. Omare so izdelane iz jeklene pločevine d=2mm, osnovno in dekorativno opleskana, (nadometne in podometne izvedbe). Dimenzijsko je treba razdelilce uskladiti z vgrajeno opremo in prilagoditi vgradnji v dvižnih jaških. Vsi prostostoječi razdelilci imajo podstavek višine 10 cm. Vsaka razdelilna omara mora zagotavljati 20% rezervo! Izdelava vezalnih delavniških shem, po zahtevah LUKA označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa dovodnega napajalnega kabla in vseh kablov za porabnike.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | PMO OMARA OBJEKTA:
| Dobava in montaža plastične dvodelne PMO omare PREBIL. Omara je dvodelna. Vrhnji del ima vratca s ključavnico distributerja in 2x zasteklen izre. V omari je 2x montažna plošča za števec porabljene električne energije Spodnji del omare je opremljen z montažno ploščo za vgradnjo varovalnega podnožja PPI 100 A , ter ozemljitveno zbiralko. | 1 | kos |  | 0
| Montaža in dobava el. opreme PMO omare: - 3 x odvodniki prenapetosti Protect B 1 x elektronski števec električne energije Iskraemeco, 3x230/400V, 50Hz, 5 - 100 A, +komunikacijski modul MK-3e - (Ethernet+RS-485)- komplet dobava in montaža parametriranje in nastavitve merilnika 2x podnožje PK 100 A za glavne varovalke in varovalke odvodnikov - komplet ves potrebni vezni in spojni materal in potrebne varovalke za varovanje napajalnega kabla, ter spuščanjem v pogon - Izdelava vezalnih delavniških shem, označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa dovodnega napajalnega kabla. | 1 | kpl |  | 0
| Omara komplet z materialom za montažo in spajanje in spuščanej v pogon | 1 | kpl |  | 0
1. | SKUPAJ | 1 | kpl | 0 | 0
2. | GR OMARA OBJEKTA:
| Dobava in montaža omare v prostoječi izvedbi, z dvojnimi vrati, z možnostjo vstavitve cilindrične ključavnice vzdrževalcev, pobarvana RAL po zahtevi arhitekta, postavljena v prostor, komlet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom dim. vxšxg - 2100x400x400mm | 1 | kos |  | 0
| Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x160A | 1 | kos |  | 0
| Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | 3 | kos |  | 0
| Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | 1 | kos |  | 0
| Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | 10 | kos |  | 0
| Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | 12 | kos |  | 0
| Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | 4 | kos |  | 0
| Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 20A | 4 | kos |  | 0
| Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 35A | 2 | kos |  | 0
| Svetlobni rele ISLALUX | 1 | kos |  | 0
| Impulzni rele 230V, 16A, za vključevanje razsvetljave | 6 | kos |  | 0
| Pomožni rele K0 | 2 | kos |  | 0
| Kontaktor (4-0) 16A | 2 | kos |  | 0
| Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | 1 | kpl |  | 0
| Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | 1 | kpl |  | 0
| Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | 1 | kpl |  | 0
| Ožičenje in priklopi porabnikov | 1 | kpl |  | 0
2. | SKUPAJ | 1 | kpl | 0 | 0
3. | RAZDELILNA OMARA - (R-KOTLARNA):
| Pločevinasta ali plastična nadgradna razdelilna omara s ključavnico prilagojena za vgradnjo na steno, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - dim. tipska PROSTOSTOJEČA omara | 1 | kos |  | 0
| Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x100A | 1 | kos |  | 0
| Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | 3 | kos |  | 0
| Enopolno stikalo 1,0 16A za montažo na vrata omarice Ventilatorji | 2 | kos |  | 0
| Enopolno stikalo 1,0,2 16A za montažo na vrata omarice konvektorji | 4 | kos |  | 0
| - Instalacijski odklopnik 6A (enopolni) | 5 | kos |  | 0
| - Instalacijski odklopnik 10A (enopolni) | 5 | kos |  | 0
| - Instalacijski odklopnik 16A (enopolni) | 5 | kos |  | 0
| - Instalacijski odklopnik 16A (tropolni) | 4 | kos |  | 0
| - Instalacijski odklopnik 20A (tropolni) | 2 | kos |  | 0
| - Avtomatsko stikalo (odklopnik) 3x50 A | 2 | kos |  | 0
| - Avtomatsko stikalo (odklopnik) 3x35 A | 2 | kos |  | 0
| - Avtomatsko stikalo (odklopnik) 3x16 A | 4 | kos |  | 0
| - Avtomatsko stikalo (odklopnik) 3x10 A | 12 | kos |  | 0
| - Avtomatsko stikalo (odklopnik) 1x10 A | 4 | kos |  | 0
| - Avtomatsko stikalo (odklopnik) 3x6 A | 14 | kos |  | 0
| - Avtomatsko stikalo (odklopnik) 1x6 A | 5 | kos |  | 0
| -Kontaktor 24 V 63 A | 2 | kos |  | 0
| -Kontaktor 24 V 40 A | 2 | kos |  | 0
| -Kontaktor 24 V 20 A | 8 | kos |  | 0
| -Kontaktor 24 V 16 A | 32 | kos |  | 0
| - Industrijski krmilnik za vodenje procesov, kompletno dobavljen in priključen. Krmilnik je v sestavi - procesorska enota, - programabilni komunikacijski modul - stabiliziran napajalnik, - analogni in digitalni vhodni in izhodni moduli. - 24 x DO - 32 x DI - 4 x AO - 8 x AI Izbira samega krmilnika in potrebno število DI, DO, AI in AO, je treba prilagoditi opremi, ki bo na gradbišče dobavljena. | 1 | kos |  | 0
| Transformator 220V/24V-300VA | 2 | kos |  | 0
| Preklopno stikalo 1-0-2 | 2 | kos |  | 0
| Preklopno stikalo 1-0 | 2 | kos |  | 0
| Kontaktor 40 A -24 V | 5 | kos |  | 0
| Signalna svetilka | 6 | kos |  | 0
| Tipkalo GOBA | 1 | kos |  | 0
| Končno stikalo | 2 | kos |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo PKZMO (MOELLER) | 8 | kos |  | 0
| Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material | 1 | kpl |  | 0
| Ožičenje in priklopi porabnikov | 1 | kpl |  | 0
| Izdelava tehnične dokumentacije, delavniških vezalnih shem in risb. Usklajevanje dobavljene krmilno regulacijske opreme, regulacijska shema celotne naprave, opis in navodilo za uporabo. Izdelava PID vezalne sheme omare. | 1 | kpl |  | 0
| Sistem komplet dobavljen, vgrajen, priklopljen in spuščen v pogon z vsemi preizkusi in atesti. | 1 | kpl |  | 0
| Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | 1 | kpl |  | 0
| Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | 1 | kpl |  | 0
| Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | 1 | kpl |  | 0
| Ožičenje in priklopi porabnikov | 1 | kpl |  | 0
3. | SKUPAJ | 1 | kpl | 0 | 0
4. | RAZDELILNA OMARA - (R-TOPLOTNA POSTAJA):
| Pločevinasta ali plastična nadgradna razdelilna omara s ključavnico prilagojena za vgradnjo na steno, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - dim. tipska 70 modulna p.o. omara | 1 | kos |  | 0
| - Instalacijski odklopnik 10A (enopolni) | 1 | kos |  | 0
| - Instalacijski odklopnik 16A (enopolni) | 2 | kos |  | 0
| - Instalacijski odklopnik 16A (tropolni) | 2 | kos |  | 0
| -Kontaktor 24 V 16 A | 2 | kos |  | 0
| - Industrijski krmilnik za vodenje procesov, kompletno dobavljen in priključen. Krmilnik je v sestavi - procesorska enota, - programabilni komunikacijski modul - stabiliziran napajalnik, - analogni in digitalni vhodni in izhodni moduli. - 8 x DO - 8 x DI - 4 x AO - 4 x AI Izbira samega krmilnika in potrebno število DI, DO, AI in AO, je treba prilagoditi opremi, ki bo na gradbišče dobavljena. | 1 | kos |  | 0
| Preklopno stikalo 1-0-2 | 2 | kos |  | 0
| Preklopno stikalo 1-0 | 2 | kos |  | 0
| Signalna svetilka | 4 | kos |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo PKZMO (MOELLER) | 2 | kos |  | 0
| Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material | 1 | kpl |  | 0
| Ožičenje in priklopi porabnikov | 1 | kpl |  | 0
| Dograditev krmiljenja dveh črpalk v obstoječi toplotni postaji. Izdelava tehnične dokumentacije, delavniških vezalnih shem in risb. Usklajevanje dobavljene krmilno regulacijske opreme, regulacijska shema celotne naprave, opis in navodilo za uporabo. Izdelava PID vezalne sheme omare. | 1 | kpl |  | 0
| Sistem komplet dobavljen, vgrajen, priklopljen in spuščen v pogon z vsemi preizkusi in atesti. | 1 | kpl |  | 0
| Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | 1 | kpl |  | 0
| Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | 1 | kpl |  | 0
| Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | 1 | kpl |  | 0
| Ožičenje in priklopi porabnikov | 1 | kpl |  | 0
4. | SKUPAJ | 1 | kpl | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST D. RAZDELILNE OMARE OBJEKTA |  |  |  | 0
E. | ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - GSO
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Meritve (permanent link) z garancijo principala za vso mrežno opremo! Vgrajena mrežna pasivna oprema naj se predhodno vskladi s projektantom, nadzorom in investitorjem! (oprema naj bo kot naprimer: R&M, Brand Rex,...)
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
IT DOVOD
1. | Izdelava kabelske odcepne spojke na distribucijskem TK kablu in zaključevanje, komplet z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom in spuščanjem v pogon | 1 | kos |  | 0
2. | Dobava in montaža TK kabla tip TK00V 5x2x0,8 od odcepne spojke, do IT omarice objekta in zaključevanje, komplet z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom in spuščanjem v pogon | 195 | m |  | 0
3. | Dobava in montaža ITKO omare objekta v zid, komplet | 1 | kos |  | 0
4. | Dobava in montaža UTP, Cat.6A od glavne IT omare objekta, do IT omarice in zaključevanje, komplet z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom in spuščanjem v pogon | 48 | m |  | 0
5. | Patch kabel UTP, Cat.6A za povezavo med paneli (l=0,5m) | 10 | kos |  | 0
6. | Stenska nadometna IT omarice 630x600*450 mm, ali ustrezna, komplet | 1 | kos |  | 0
7. | Dobava in montaža aktivnega stikala 12-portnega in zaključevanje kabla CAT.6A - komplet, z meritvami UTP kablov | 1 | kpl |  | 0
8. | Dobava in montaža routerja (WiFi dostopna točka) v stropu | 1 | kos |  | 0
9. | Dobava in montaža patch panela 12 port oz ustreznega za dobavljeno omarico | 2 | kos |  | 0
10. | Montaža, priklopi in spuščanje v pogon opreme komplet z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom | 1 | kpl |  | 0
| UTP RAZVOD |  |  |  | 0
11. | Dvojna podatkovna RJ45 vtičnica Cat.6A za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja, po standardu TIA-568B, označevanje in meritve po standardu ter certifikat, komplet | 4 | kos |  | 0
12. | Instalacijski komunikacijski kabel dobavljen in položen na pripravljene trase, pretežno na kabelske police ali v instalacijske cevi - S-FTP Cat.6A, komplet dobava in montaža. Kabel se priklopi na obstoječe prosto mesto na obstoječem patch panelu | 200 | m |  | 0
13. | Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v, omet ali montažne stene, dimenzij:
| - fleksi cev fi=23 mm | 200 | m |  | 0
14. | Funkcionalni preizkus, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela - 2% od dela E | 0.02 | % | 0 | 0
15. | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja - 4% od dela E | 0.04 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST E. ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - GSO |  |  |  | 0
F. | OZEMLJITVE IN STRELOVOD OBJEKTA
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | Dobava in montaža - pocinkani jekleni valjanec FeZn 25x4 mm kot temeljsko ozemljilo položen v podložni beton temeljev objekta oz. kot ozemljitvena mreža položen na betonsko ploščo, vključno z izvedbo varjenih spojev na stičiščih FeZn trakov in armaturo ter izvodi in korozijsko zaščitenimi vari na konstrukcije opreme | 90 | m |  | 0
2. | Dobava in montaža - Valjanec FeZn 25x4 mm, pritrjen na steno, kot povezava iz ozemljila do merilne sponke strelovodnega odvoda, povpr. dolžine 3 m, vključno s pritrdilnim priborom | 6 | kos |  | 0
3. | Dobava in montaža - Izdelava veznega (merilnega) spoja med ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4mm in žico Al Φ10 mm, izvedenega nad mehansko zaščito odvoda do višine h=1,8m | 4 | kos |  | 0
4. | Dobava in montaža - Tipska mehanska zaščita odvoda iz pocinkane FeZn pločevine višine 1,8 m, debeline 2,5 mm, montirana na steno, komplet z montažnim materialom | 4 | kos |  | 0
5. | Dobava in montaža - Križna sponka za spoj dveh valjancev FeZn 25x4 mm v zemlji | 24 | kos |  | 0
6. | Izdelava spoja med kovinsko obrobo strehe oz. žlebom in strelovodno žico Al Φ10 mm preko ustrezne kontaktne sponke | 12 | kos |  | 0
7. | Izdelava izoliranega zaščitnega sistema - zaščitne konice kovinske opreme na strehi v smislu izoliranega sistema: - strelovodna žica AlΦ10 mm nad kovinsko opremo montirana na izolacijske nosilce z lovilno palico in povezava s strelovodnim lovilcem na strehi objekta (zaščita dimnika) | 2 | kpl |  | 0
8. | Izdelava ozemljitve kovinskih elementov objekta. Spoj izveden s povprečno 2 m traku FeZn 25x4 mm spojenim na strelovodno ozemljilo in objemko ustreznega materiala. | 8 | kos |  | 0
9. | Izdelava izvoda za ozemljitev kovinske opreme, ki ne pripada električni inštalaciji, izvod izveden z rumeno/zeleno žico H07V-F 16mm2, komplet z izvedbo spoja preko kabelskega čevlja in ustrezne sponke oz. objemke na opremi | 12 | kos |  | 0
10. | Doza za glavno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180 mm, z vgrajeno zbiralko za 10 priključkov izvedenih z zvijavo žico zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm2 | 1 | kos |  | 0
11. | Al žica AH2 - 10 mm za izvedbo lovilnih in odvodnih vodov, položena na nosilce delno po strehi, delno na stene, vključno s pritrdili in nosilci. | 92 | m |  | 0
12. | Žlebna sponka 55x70 iz nerjavnega jekla fi 10mm. | 16 | kos |  | 0
13. | Kontaktna sponka iz nerjavnega jekla, fi 10mm - obrobe, pločevina v kompletu. | 8 | kpl |  | 0
14. | Križne sponke 60x60/III, M8 žica-žica iz nerjavnega jekla fi 10 mm. | 12 | kos |  | 0
15. | Vijačni ali varjeni stik. | 14 | kpl |  | 0
16. | Butimenski premaz | 6 | kg |  | 0
17. | Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve H07V-R za izdelavo dodatnih izenač. potencialov, ozemljitev opreme, položen med kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala zaključen s stisljivim tulcem oz. kabelskim čevljem
| - H05V-R 10 mm2 | 24 | m |  | 0
| - H05V-R 16 mm2 | 35 | m |  | 0
| - H05V-R 25 mm2 | 2 | m |  | 0
18. | Strešni in zidni nosilci za pritrjevanje strelovodnega vodnika | 22 | kos |  | 0
19. | Izdelava meritev ozemljitev in strelovoda objekta | 1 | kpl |  | 0
20. | Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela, transportni in manipulativni stroški, meritve, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov - 2% dela F | 0.02 | % | 0 | 0
21. | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja - 4% dela F | 0.04 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST F. OZEMLJITVE IN STRELOVOD OBJEKTA |  |  |  | 0
G. | NN KABELSKA KANALIZACIJA, GRADBENA DELA IN MATERIAL
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Izkop in kanalizacija je z NN kabelske vode.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v dvorišču dimenzije 0.6x1.1 m globine (teren III. - IV. kat) | 30.36 | m3 |  | 0
2. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bankini dimenzije 0.6x1.1 m globine (teren III. - IV. kat) | 51.48 | m3 |  | 0
3. | Zasip jarka v cestišču širine 0,6m v višini 0,3m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | 9.108 | m3 |  | 0
4. | Zasip jarka v bankini širine 0,6m v višini 0,3m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti - izmera v zbitem stanju | 15.444 | m3 |  | 0
5. | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,6m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | 31.14 | m3 |  | 0
6. | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN - 1x Stigmaflex cev prereza 110 mm ( trasa 146 m) | 46 | m |  | 0
7. | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN - 2x Stigmaflex cev prereza 110 mm (trasa 96m, cevi je 2x96m) | 96 | m |  | 0
8. | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | 8.4 | m3 |  | 0
9. | Odvoz odvečnega materijala | 64.092 | m3 |  | 0
10. | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.2x1.0m globine,z 1 x LTŽ pokrov 600x600mm (težki promet) | 3 | kos |  | 0
11. | Izkop nad obstoječim kablom in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.2x1.0m globine,z 1 x LTŽ pokrov 600x600mm (težki promet). Jašek se izvede na način, da tangirani kabel poteka skozi jašek, da je možno v jašku izvesti kabelsko spojko. | 2 | kos |  | 0
12. | PVC opozorilni trak | 142 | m |  | 0
13. | Plastični ščitnik | 142 | m |  | 0
14. | RF valjanec 30x5 mm, z vsemi potrebnimi spojkami položen v izkopan jarek po detajlu | 40 | m |  | 0
15. | Rezanje asfalta na cestišču | 28 | m2 |  | 0
16. | Asfaltiranje cestišča | 28 | m2 |  | 0
17. | Zakoličba nove trase NN kabelske kanalizacije | 175 | m |  | 0
18. | Izvedba križanj | 4 | kpl |  | 0
19. | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | 2 | ur |  | 0
20. | Zaščita gradbišča pri izkopu - (ocenjeno) | 1 | kpl |  | 0
21. | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon - 2% dela G | 0.02 | % | 0 | 0
22. | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja - 2% dela G | 0.02 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST G. NN KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA DELA IN MATERIAL |  |  |  | 0
H. | NN DOVODNI KABEL
OPOMBA: 1. V cenah predračuna je zajet ves potreben material in vse potrebno delo za izdelavo postavke, prav tako tudi vsa potrebna gradbena pomoč in pripravljalna dela. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | Dobava in uvlačenje štirižilnega kabla tipa NAYXY-J Al 4x70 SM + 2,5 RE 0,6/1kV v stigmaflex cev fi=110 mm, s kontrolo vlečne sile | 56 | m |  | 0
2. | Izdelava samoskrčnega kabelskega končnika za notranjo montažo iz samoskrčnega tulca komplet s kabelskim čevljem gnetljivim AKK 70 in priklopom na že pripravljeno mesto | 2 | grn |  | 0
3. | Izdelava priklopa v RKO omari.Dograditev podnožja PPI100/3/63A in priklop kabla na priklopno mesto | 1 | kos |  | 0
4. | Rezanje obstoječega kabla in izdelava kabelske spojke z novim kablom (devijacija trase ) Kabel PP00 4x16mm Cu | 2 | grn |  | 0
5. | Rezanje obstoječega kabla in izdelava kabelske spojke z novim kablom (devijacija trase ) Kabel PP00 4x150mm Cu | 2 | grn |  | 0
6. | Kabel NYY 4x16 mm Cu , uvlečen v pripravljeno kabelsko kanalizacijo | 148 | m |  | 0
7. | Kabel NYY 4x150 mm Cu , uvlečen v pripravljeno kabelsko kanalizacijo | 148 | m |  | 0
8. | Drobni material, manipulativni in transportni stroški - 0,5% vrednost predhodnih vrstic | 0.005 | % | 0 | 0
9. | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela - 0,5% dela H | 0.005 | % | 0 | 0
10. | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja - 0,5 % dela H | 0.005 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST H. NN DOVODNI KABEL |  |  |  | 0
I. | TK KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA DELA IN MATERIAL
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Izkop in kanalizacija je z NN kabelske vode.
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v dvorišču dimenzije 0.6x1.1 m globine (teren III. - IV. kat) | 118.8 | m3 |  | 0
2. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bankini dimenzije 0.6x1.1 m globine (teren III. - IV. kat) | 3.96 | m3 |  | 0
3. | Zasip jarka v dvoriišču širine 0,6m v višini 0,3m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za dvorišče - izmera v zbitem stanju | 5.04 | m3 |  | 0
4. | Zasip jarka v bankini širine 0,6m v višini 0,3m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti - izmera v zbitem stanju | 10.8 | m3 |  | 0
5. | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,6m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | 21.6 | m3 |  | 0
6. | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za TK - 1x Stigmaflex cev prereza 110 mm | 88 | m |  | 0
7. | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi | 8.4 | m3 |  | 0
8. | Odvoz odvečnega materijala | 45.84 | m3 |  | 0
9. | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega manipulativnega jaška fi=80 cm globine 1m ,z 1 x LTŽ pokrov 600x600mm (težki promet)Jašek se izvede na obstoječi TK trasi | 4 | kos |  | 0
10. | PVC opozorilni trak | 45 | m |  | 0
11. | Plastični ščitnik | 45 | m |  | 0
12. | Zakoličba nove trase TK kabelske kanalizacije | 88 | m |  | 0
13. | Izvedba križanj | 2 | kpl |  | 0
14. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | 3 | ur |  | 0
15. | Projektantski nadzor | 1 | ur |  | 0
16. | Stroški nadzora Tlekom (ocenjeno) | 2 | ur |  | 0
17. | Zaščita gradbišča pri izkopu - (ocenjeno) | 1 | kpl |  | 0
18. | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela - 2% dela I | 0.02 | % | 0 | 0
19. | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja - 2% dela I | 0.02 | % | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST I. TK KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA DELA IN MATERIAL |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 6. DELA ELEKTROINSTALACIJE SN KABLOVODI, SN KABELSKA KANALIZACIJA IN TP
| opis |  |  | vrednost v EUR
A. | RAZSVETLJAVA IN ZASILNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0
B. | VODOVNI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0
C. | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0
D. | RAZDELILNE OMARE OBJEKTA |  |  | 0
E. | ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - GSO |  |  | 0
F. | OZEMLJITVE IN STRELOVOD OBJEKTA |  |  | 0
G. | NN KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA DELA IN MATERIAL |  |  | 0
H. | NN DOVODNI KABEL |  |  | 0
I. | TK KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA DELA IN MATERIAL |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST 6. DELA ELEKTROINSTALACIJA SN KABLOVODI, SN KABELSKA KANALIZACIJA IN TP |  |  | 0
SKUPNA VMESNA REKAPITULACIJA - DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO BOVEC - BREZ 4. DELA V. ZIDARSKA DELA (B), VII TESARSKA DELA (B) in B Obrtniška dela
| opis |  |  | vrednost v EUR
1. DEL | TOPLOVOD |  |  | 0
2. DEL | TOPLOTNE POSTAJE |  |  | 0
3. DEL | GRADBENA DELA KOTLOVNICA IN ZALOGOVNIK |  |  | 0
4. DEL | GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA LOPA ZA SEKANCE (brez delov (B)) |  |  | 0
5. DEL | KOTLARNA |  |  | 0
6. DEL | ELEKTROINSTALACIJE SN KABLOVODI, SN KABELSKA KANALIZACIJA IN TP |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE V EUR BREZ DDV |  |  | 0
| POPUST %; EUR |  |  | 0% | 0
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (z upoštevanjem popusta) |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE Z DDV |  |  | 0
KONČNA REKAPITULACIJA - DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO BOVEC - (vključena vsa dela)
| opis |  |  | vrednost v EUR
1. DEL | TOPLOVOD |  |  | 0
2. DEL | TOPLOTNE POSTAJE |  |  | 0
3. DEL | GRADBENA DELA KOTLOVNICA IN ZALOGOVNIK |  |  | 0
4. DEL | GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA LOPA ZA SEKANCE (vsa dela) |  |  | 0
5. DEL | KOTLARNA |  |  | 0
6. DEL | ELEKTROINSTALACIJE SN KABLOVODI, SN KABELSKA KANALIZACIJA IN TP |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE V EUR BREZ DDV |  |  | 0
| POPUST %; EUR |  |  | 0% | 0
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (z upoštevanjem popusta) |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE Z DDV |  |  | 0
Predračun velja do vključno 8 mesecev od roka za oddajo ponudb.
kraj: ________________________ |  |  | Podpis pooblaščene osebe za podpis ponudbe:
datum: ______________________