PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA Izgradnjo prizidka in obnovo gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško

I. NAMEN IN CILJ PROJEKTNE NALOGE

Namen projektne naloge je posredovati ponudnikom ali projektantu usmeritve in zahteve ob izdelavi projektne dokumentacije ter opredeliti obseg zahtevane projektne dokumentacije.

Namen projekta je ustvariti ustrezne pogoje za delo Poklicne gasilske enote Krško in Prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi ter drugih organizacij iz sistema zaščite in reševanja, predvsem Gasilske zveze Krško.

Potrebno je izdelati PGD in PZI projektno dokumentacijo s popisi.

Izbrani izvajalec mora za vse potrebne posege in priključke na komunalno infrastrukturo pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev. Prav tako morajo biti v sklopu ponudbe vključena dela vezana na usklajevanje rešitev s soglasodajalci in naročnikom.

II. URBANISTIČNA IZHODIŠČA

PROSTORSKI AKTI, VELJAVNI NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE

II.1 VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/2017),

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017),

- Občinski prostorski načrt občine Krško, Uradni list RS, št. 61/2015,

- Občinski podrobni prostorski načrt za območje Poklicne gasilske enote Krško (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036), v izdelavi,

- Idejna arhitekturna zasnova (MV BIRO, avgust 2016),

- projektna naloga investitorja

ter vsi veljavni predpisi, ki se nanašajo na graditev objektov v RS.

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati faznost izvedbe del. PGE Krško deluje v režimu 24/7 in mora imeti vedno na razpolago prost izhod za intervencijo.

III SPLOŠNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Predmet projektne naloge je izgradnja prizidka in obnova gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško in PGD Videm ob Savi.

Z izvedbo investicije se na novo uredijo prostori za delovanje PGE Krško, PGD Videm ob Savi Gasilske zveze Krško in prostori za delovanje Civilne zaščite. V prvi fazi se obnovi obstoječi objekt iz leta 1980 ter izgradi prizidek na vzhodni strani (v smeri proti železnici), v katerega bi preselili celotno operativo, se pravi telefonsko centralo, garderobe in prostore za rehabilitacijo ter skladišče opreme. Ko se ta del začne uporabljati, se v drugi fazi najstarejši del gasilskega doma, objekt zgrajen 1965 (PGD Videm ob Savi) poruši, na njegovem mestu pa se zgradi sedem novih garaž in na koncu še prostore za PGD Videm, gasilsko zvezo Krško in štab CZ občine Krško. V tej fazi se z novo zasnovo in dozidavo navezujemo na obstoječi "novejši objekt" (zgrajen v letu 1980), kot dvoetažni industrijski objekt s sedmimi garažnimi mesti, skladiščem in garderobo za intervencijske obleke v spodnji etaži ter pisarnami za potrebe Javnega zavoda PGE, učilnico, trim kabinetom, telovadnico in arhivom v zgornji etaži. Z novimi prostori za PGE se navezujemo na prazen prostor na vzhodno stran obstoječega objekta JZ PGE Krško, kjer se z izmikom volumna tvori jedro in t.i. SRCE z dispečerjem, omogoča se dostop do glavnega vhoda v pritličju in hkrati pregled in nadzor nad dvoriščem (garaže z intervencijskimi vozili). Po širitvi prostorov PGE Krško, se prostori PGD Videm ob Savi v drugi fazi rušijo in na zahodni strani se zgradi nivojsko usklajene prostore za PGD Videm ob Savi, Gasilsko zvezo Krško in štab CZ občine Krško. Zasnova dovoljuje nenehno delovanje JZ PGE KK, ki je za poklicno enoto nujno.

Predvidena je:

  - novogradnja poslovnega objekta PGE etažnosti P+1 nadstropje, streha je ravna v izvedbi obrnjena streha in sestavljena iz naslednjih elementov: AB kulir plošče položene na distančnike, zaščitna folija, hidroizolacija, toplotna izolacija in parna zapora;

  - rušitev najstarejšega dela obstoječega objekta v katerem ima prostore tudi PGD Videm ob Savi;

  - novogradnja na mestu kjer je porušen najstarejši del poslovnega objekta PGE Krško v etažnosti P+1. nadstropje, streha je ravna v izvedbi obrnjena streha in sestavljena iz naslednjih elementov: AB kulir plošče položene na distančnike, zaščitna folija, hidroizolacija, toplotna izolacija in parna zapora;

  - upoštevati je potrebno, da mora imeti objekt potresno varno gradnjo s faktorjem 0,45 PGA;

  - prenova obstoječega, novejšega dela poslovnega objekta PGE Krško, v etažnosti P+1. nadstropje, streha je simetrična dvokapnica naklona do 15 stopinj. Kritina je trapezna pločevina;

  - objekt je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo, ki poteka po mimobežni lokalni krajevni cesti LK 192581 in v nadaljevanju na lokalno cesto LC 191112;

  - ureditev zunanje ureditve z dostopom iz obstoječe LK 192581, ureditev neposredne okolice objekta, tlakovanje peš komunikacij in povoznih površin, parkirišč, ureditev zelenih površin in ureditev odvodnjavanja fekalne in meteorne vode;

  - izdelati vse potrebne inštalacije obeh novo predvidenih objektov (vodovod, ogrevanje, elektro in  TK omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija).

Faza: PGD, PZI s popisi del.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi in v skladu z določili Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017) ter vseh ostalih veljavnih predpisov, ki se nanašajo na graditev objektov v RS.

IV. ZAHTEVE PROJEKTNE NALOGE

IV.1. ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE

Faze izdelave projektne dokumentacije:

    - idejna zasnova je narejena in potrjena s strani naročnika in bodočih uporabnikov, na osnovi katere se pridobi projektne pogoje,

    - izdelava oz. pridobitev geološko-geomehanskega poročila,

    - izdelava PGD projektne dokumentacije vključno z usklajevanjem z naročnikom in bodočimi uporabniki, ter izdelovalcem OPPN za območje Poklicne gasilske enote Krško, Region d.o.o., CPB 11, Brežice,

    - pridobitev soglasij z vsemi potrebnimi deli in aktivnostmi do pristojnih soglasodajalcev,

    - pridobitev gradbenega dovoljenja po sprejetju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poklicne gasilske enote Krško, ki je v izdelavi,

    - izdelava PZI projektne dokumentacije vključno z usklajevanjem z naročnikom in bodočimi uporabniki,

    - izdelava popisa del s podrobno navedbo materialov,

    - izdelava projekta zunanje ureditve vključno z vsemi komunalnimi priključki in prometno rešitvijo (vodovod, prestavitev kanalizacije, optični priključek),

    - izdelava projekta izvedenih del (PID) po končani gradnji ter Dokazila o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi prilogami za izvedbo tehničnega pregleda, pridobitev uporabnega dovoljenja in vpisa v uradne evidence.

Geološko-geomehansko poročilo mora zajeti potrebne predhodne preiskave in navodila za dimenzioniranje temeljenja.

Sama zasnova objekta mora zagotavljati optimalno izvedbo investicije ter enostavno in ekonomično investicijsko vzdrževanje in mora biti usklajena z željami uporabnika in občine Krško, ki so v osnovi opredeljene v izdelani PGD projektni dokumentaciji.

Dokumentacija naj zajema tudi:

    - izdelavo varnostnega načrta,

    - izdelavo vseh potrebnih elaboratov v projektni dokumentaciji (požar, gradbena fizika, hrup, odpadki, …).

Predaja projektne dokumentacije:

    - PGD 5  tiskanih izvodov in 1x CD,

    - PZI 5 tiskanih izvodov in 1x CD,

    - izvod CD-ja (vsake posamezne faze PGD, PZI), mora vsebovati: tekst v formatu Word, popisi del v formatu Excel, potrebni izračuni v digitalni obliki in risbe v dwg formatu ter vse ostale podloge v formatu, ki ga prepozna ACAD (vsa dokumentacija).

Izbrani ponudnik bo po podpisu pogodbe prejel pooblastilo občine, po katerem bo oproščen plačila sodnih oziroma upravnih taks povsod tam, kjer je oproščena tudi občina.

Vsa dokumentacija mora biti izdelana skladno z zakonodajo s področja urejanja prostora, graditve objektov, ter upoštevajoč določila uredbe o zelenem javnem naročanju in usmeritev iz občinskih prostorskih aktov.

Od izbranega ponudnika se zahteva, da v kolikor med izvedbo del po izdelanem projektu pride do primera, da je zaradi napake projektanta določen del projekta neizvedljiv, pomanjkljiv oziroma potreben poprave, mora izbrani ponudnik ta dela opraviti v okviru ponudbene cene, ki jo bo določil v svoji ponudbi ob tem povabilu k oddaji ponudbe.

Projektantski nadzor in ostala dela vezana na sodelovanje projektanta v času gradnje niso predmet ponudbe in bodo po potrebi naročena ločeno ali pa ovrednotena v popisih del.

A/ ARHITEKTURA

Glavno vodilo oblikovanja objekta so čim krajše poti, tako v horizontalni kot v vertikalni smeri ter neoviran izvoz intervencijskih vozil na obvoznico in na most ter s tem, v primeru alarma, zagotovljen izvoz v eni minuti. Prostori pa morajo biti funkcionalno oblikovani tako, da omogočajo nemoteno opravljanje dejavnosti s področja požarne varnosti, zaščite, reševanja in pomoči. Uporabnikom mora biti zagotovljena optimalna možnost regeneracije po obvladovanju stresnih situacij.

PRITLIČJE

Pritličje dozidave v 1. fazi je programsko organizirano tako, da ga v celoti zaseda 24-urna operativna gasilska služba. Centrala (dispečer), ki je srce vsake gasilske postaje, je postavljena takoj ob vzhodno stran obstoječega objekta PGE, izpostavljena in izzidana, kar omogoča dober pregled tako na obvoznico kot na most in dvorišče. Centrala s svojo pozicijo preseka niz garažnih boksov ob dvorišču - s takšno postavitvijo se omogočajo kratke, direktne povezave gasilcev na nivoju pritličja v neposredni bližini garažnih boksov intervencijskih vozil.

Centralo sestavlja del s komandnim pultom, tvori se na sredini vseh intervencijskih, komunikacijskih poti z dnevnim centrom (kuhinja, jedilnica z dnevnim prostorom) in mini OKC, z razširjenim hodnikom z izmenskimi oblačili in intervencijsko garderobo s sušilnico v ozadju.

Ob glavnem vhodu za stranke je prostor vodje izmene s sobo za razgovore, v neposredni bližini pa servis gasilnih aparatov in polnilnica izolirnih dihalnih aparatov v zaledju. Nasproti vhoda je glavno stopnišče operativnega dela, ob katerem je z zunanje strani dostopen prostor za potrebe zunanje vadbe na poligonu (wc in umivalnica za moške in ženske). V obstoječem objektu garažne bokse zadržimo v uporabi poklicne gasilske enote, del skladišč pa namenimo kotlovnici, ki ji ustreza centralna pozicija.

Na zahodno stran obstoječega objekta se v 2. fazi dodajo štiri parkirna mesta, od tega eno s kanalom za popravila, drugo pa za fleksibilno predelno steno kot mokra steza, namenjena čiščenju vozil. Na skrajnem zahodnem delu je garaža namenjena dvema kombijema, shrambi PGD Videm ter vhodu v njihove društvene prostore v 1.nadstropju.

NADSTROPJE

V delu obstoječe telovadnice in obstoječe učilnice se v 1. fazi uredi nova večja predavalnica (cca 70 mest) in sejna soba (22 mest), ukinejo se garderobe v nadstropju, del se nameni čistilki, del pisarni (vodja spl. službe), prestavi se tudi arhiv, kjer se vzpostavi glavna komunikacijska vez z dozidavo, arhiv pa se organizira v stari pisarni vodje spl. službe. Na mestu trim kabineta se organizirata še dve dodatni pisarni.

V vzhodni dozidavi, ki je namenjena operativni službi gasilske poklicne enote in je nivojsko nižja (ca 120 cm), je neposredno ob obstoječem objektu garderoba s službenimi oblekami in umivalnica za gasilce in gasilke, nasproti le-teh pa 3 sobe za počitek (skupaj 8 postelj), apartma za gasilca gosta in soba namenjena gasilkam s 3 posteljami. Ob glavni komunikaciji je umeščen tudi gasilski drog, v nadaljevanju pa telovadnica s trim kabinetom, fitnesom in večjim prostorom za skupinske vadbe.

V zahodni dozidavi se v 2. fazi kontinuiran volumen v prvem nadstropju prekine z atrijem, ki omogoča naravno osvetlitev obstoječih prostorov PGE in novih prostorov Gasilske zveze Krško in Civilne zaščite, ki nadaljujejo niz pisarn do društvenih prostorov PGD Videm ob Savi, ki funkcionirajo z lastnim vhodom / izhodom na skrajni zahodni strani objekta.

KONSTRUKCIJA

OBSTOJEČI OBJEKT

Nosilna konstrukcija objektov je montažna skeletna. Stebri, horizontalni nosilci, vertikalne vezi, temelji, vkopane nosilne stene so iz armiranega betona. Stopnišča so iz armiranega betona in jeklene konstrukcije. Medetažne plošče montažne ab PI plošče, fasada, montažne ab rebraste plošče, streha – nosilna konstrukcija betonski montažni nosilci, kritina rebrasta pločevina.

DOZIDAVE – NOVOGRADNJA

Nosilna konstrukcija objektov garaže je ab montažna konstrukcija s točkovnimi temelji, stebri, nosilci, ter montažnimi ploščami (votle plošče). Med nosilno ab konstrukcijo so zunanji obodni zidovi zidani, ometani, na zunanji strani je toplotno izolacijska fasada debeline do 20 cm. Objekt dozidane brez garaž in manjših razponov je klasična gradnja opečnih zidov in nosilnih AB elementov, kot npr. pasovni temelji ali temeljna plošča, vertikalne in horizontalne vezi, preklade, nosilci, ab plošče. Obodni in notranji zidovi so zidani, obojestransko ometani, oziroma oblečeni v fasadni ovoj, kot montažno grajena novogradnja.

OPIS GRADBENIH ELEMENTOV IN FINALNE OBDELAVE

OBSTOJEČI OBJEKT

FASADA IN OMETI

Fasado predstavljajo montažne ab rebraste plošče debeline do 20 cm in predstavljajo toplotno izgubo za objekt. Potrebna je sanacija obstoječih fasad z zunanjim ovojem plošč ali notranjo oblogo sten z izolacijo in dodatno zaščito izolacije z gips ploščami na kovinski podkonstrukciji. Ostale predelne stene so montažne, gipsane, ali zidane iz porolita debeline do 12 cm in obojestransko ometane.

TLAKI

Vsi finalni tlaki so vinaz plošče, sanitarije keramika v nadstropju. V pritličju so tlaki glede na namembnost prostora, garaža asfalt, komunikacije keramika, PVC, prostori, keramika, PVC.

VRATA IN OKNA

Vsa okna na etaži so zamenjana in so iz 5 komornih PVC profilov, z okovjem in kljuko ter zastekljena s termopan steklom. Vsa notranja vrata so lesene ali kovinske izvedbe. Leseni vratni podboji so barvni. Vhodna vrata v garaže so dvižna sekcijska.

STREHA

Streha je simetrična dvokapnica naklona do 15 stopinj. Kritina je trapezna pločevina.

DOZIDAVE – NOVOGRADNJA

FASADA IN OMETI

Je toplotno izolirana, ometana in fino zaribana z akrilnim nanosom. Vse notranje stene so grobo in fino ometane in pleskane s poldisperzijskimi barvami. Stropovi so zglajeni in slikani z visoko pokrivno zidno barvo. Stene v sanitarijah in kuhinjah so obložene s keramičnimi ploščicami.

TLAKI

Vsi finalni tlaki morajo omogočati hitro in popolno čiščenje. V prostorih PGE in PGD so naslednji zaključni tlaki: granitogres ploščice, parket, keramične ploščice in industrijski tlaki (epoxi, kvarc, takril). Granitogres ploščice so nedrseče in položene v skupnih prostorih vhoda, vetrolova, stopnišč, garderobah in dispečerskem centru in prostorih za gasilce. Parket je položen v upravno-komandnem delu, dvorani, trim kabinetu, pisarnah. Keramične ploščice so položene v sanitarnih prostorih, čajnih kuhinjah, v prostoru za snažilko, stolpu, pralnici cevi ter pralnici in sušilnici čevljev in obleke. Epoxi tlaki so v servisu in prostoru za dihalne aparate. Takril tlaki so v agregatu, kotlarni, kompresorski postaji ter v skladiščih. Kvarčni tlaki so v garaži in orodjarni. V dispečerskem centru se predvideva dvojni tehnični antistatični tlak.

PREDELNE STENE – SESTAVA

Mavčnokartonske predelne stene so iz dvojnih plošč z vmesno zvočno in toplotno izolacijo. Stene so pritrjene na posebno pomožno konstrukcijo iz vertikalnih in horizontalnih nosilcev. V predelnih stenah sanitarnih prostorov so vgrajeni posebni jekleni nosilci, ki nosijo sanitarno opremo. Opečne stene so izvedene med posameznimi enotami ter so grobo in fino ometane.

PREDELNE STENE – OBDELAVA

Stene so slikane z visoko pokrivno zidno barvo na vodni osnovi. Obremenjene zidne površine so do višine 2,10 m slikane z dekorativnim zidnim premazom na vodni osnovi. Keramične ploščice kot zidna obloga so izvedene v sanitarnih in servisnih prostorih do višine 2,10 m ter ob delovnih površinah in čajnih kuhinjah.

VRATA IN OKNA

Vsa okna so iz 5 komornih PVC profilov, z okovjem in kljuko ter zastekljena s termopan steklom. Opremljena so z zunanjimi žaluzijami na stranskih vodilih. Vsa notranja vrata so lesene izvedbe s kovinskimi podboji. Vratna krila so laminirana opremljena s tremi nasadili in cilindrično ključavnico. vratni podboji so barvni. Vhodna vrata v garaže so hitrotekoča dvižna sekcijska. Vrata – hitrodvižna morajo izpolnjevati pogoje za vrata za tovrstne objekte.

STREHA

Streha je ravna. Izvedena je obrnjena streha sestavljena iz naslednjih elementov: AB kulir plošče položenih na distančnikih, zaščitne folije, hidroizolacije, toplotne izolacije in parne zapore.

OGRAJE

Stopniščne ograje v objektu so iz nerjavečega jekla.

B/ STROJNE INSTALACIJE

Pri projektiranju je potrebno upoštevati trenutno veljavne tehnične predpise in normative ter načrt strojnih instalacij natančno prilagoditi arhitekturnemu načrtu, projektu električnih napeljav in samemu razporedu in namenu prostorov.

VODOVOD

Razširitev obstoječega hidrantnega omrežja, obnova vodovodnih instalacij v obstoječem delu objeta in nov vodovodni in kanalizacijski razvod do vseh sanitarnih uporabnikov, ter navezava na obstoječe vodovodne priključke in obstoječo kanalizacijo.

OGREVANJE, HLAJENJE

Ogrevanje in hlajenje dela objekta s konvektorji in delno radiatorji v prostorih vezanih na toplotno črpalko, nameščeno v kotlarni s štiri cevnim razvodom, priprava tople vode v kotlarni s centralnim bojlerjem, dodatno ogrevanje na plin preko obstoječega plinskega priključka na fasadi.

PREZRAČEVANJE

Prisilno prezračevanje prostorov brez naravnega zračenja z stenskimi in stropnimi ventilatorji.

KOMPRIMIRAN ZRAK

Kompresorska postaja z razvodom do posameznih uporabnikov.

PRALNICA VOZIL IN OPREME

Vgradnja visokotlačne naprave za pranje vozil in opreme, komplet z vgradnjo tehnologije čiščenja odpadnih voda.

C/ ELEKTRO INSTALACIJE

SPLOŠNA RAZSVETLJAVA

Splošna razsvetljava je izvedena s svetilkami ustrezno tehnologiji objekta, s predpisanimi atesti in optimalno stopnjo zaščite glede na uporabnost prostora.

ZASILNA RAZSVETLJAVA

V objektu je poleg osnovne predvidena še zasilna/nujnostna razsvetljava, ki ima nalogo, da v primeru izpada el. toka osvetli vse komunikacije proti izhodu z minimalno osvetljenostjo 1 lx merjeno na tleh (na višin 0,2 m nad tlemi dosežemo večjo osvetljenost). Osvetljenost gasilne opreme, ročnih javljalnikov in glavnih elektro omaric je minimalno 5 lx.

ELEKTRIČNA INSTALACIJA ZA MOČ

El. instalacija za moč se izvede s kablom NYY in NYM ustreznega prereza in števil žil - glede na način polaganja in vrsto uporabe.

TK in KTV PRIKLJUČEK

Predviden je nov razvod za potrebe komunikacijskega centra in ostalih uporabnikov.

INSTALACIJA JAVLJANJA POŽARA

V sklopu študije požarne varnosti

OZVOČENJE

Ozvočeni prostori po zahtevah uporabnika prostorov.

STRELOVODNA INSTALACIJA

Strelovodna instalacija mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele z vsemi spremembami

AGREGAT

Za rezervno napajanje večina porabnikov v primeru izpada elektrike.

D/ PROMETNA UREDITEV IN ZUNANJA UREDITEV

V sklopu projekta je potrebno obdelati tudi pripadajočo zunanjo ureditev z ureditvijo ustreznega števila parkirišč v skladu s pravilnikom, ustrezno rešiti prometne poti in funkcionalno zemljišče, projektno rešiti vse zunanje komunalne priključke.

V. ROK IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Predvideni rok začetka izdelave projektne dokumentacije je po sklenitvi pogodbe. PGD in PZI morata rokovno in vsebinsko slediti pripravi in izdelavi OPPN za območje Poklicne gasilske enote Krško (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036). PGD in PZI projekta morata biti dokončana in oddana najkasneje dva tedna po objavi OPPN za območje Poklicne gasilske enote Krško v Uradnem listu Republike Slovenije.

Rok za pridobitev gradbenega dovoljenja je neposredno po sprejetju Občinskega podrobnega prostorskega načrt za območje Poklicne gasilske enote Krško, ki je v izdelavi, oziroma 45 dni po sprejetju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poklicne gasilske enote Krško.

VI. VREDNOST PONUDBE

| 1. | Geološko-geomehansko poročilo |  | brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Projektni pogoji |  | brez DDV |
| 3. | Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) z vsemi potrebnimi soglasji |  | brez DDV |
| 4. | Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja |  | brez DDV |
| 5. | Projekt za izvedbo (PZI) s popis del |  | brez DDV |
| 6. | Vsi potrebni elaborati |  | brez DDV |
| 7. | Varnostni načrt |  | brez DDV |
| 8. | Projektantski nadzor |  | brez DDV |
|  | SKUPAJ |  | brez DDV |
|  | 22% DDV |  |  |
|  | CENA SKUPAJ Z DDV |  |  |
|  | CENA Z DDV IN UPOŠTEVANIM _____ % POPUSTOM |  |  |

Krško, januar 2018							Investitor

Občina Krško