## List1
KABELSKA KANALIZACIJA IN PRESTAVITEV SN KABLOVODOV 1.FAZA
| Naziv | Enota | Kol. | Cena | Znesek
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Zakoličba trase KB: uradna zakoličba s strani lastnika kablovoda Elektro Ljubljana | m | 80 |  | 0
2. | Zakoličba trase KB: sodelovanje naročnika | kbv | 1 |  | 0
3. | Zakoličba trase komunalnih naprav pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi: uradna zakoličba | kos | 6 |  | 0
4. | Zakoličba trase komunalnih naprav pri križanjih z ostalimi unalnimi vodi: sodelovanje naročnika | kos | 1 |  | 0
5. | Priprava del in materiala | kos | 1 |  | 0
6. | Zavarovanje kabelskega jarka po celotni dolžini trase | m | 80 |  | 0
7. | Ostala drobna in nepredvidena pripravljalna dela | kos | 1 |  | 0
| Skupaj A: |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA, MONTAŽNA DELA za kabelsko kanalizacijo
2. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (po projektu) | m | 80 |  | 0
3. | Dobava in transport betona ter obbetoniranje kabelske plastične cevi: beton MB 10 | m3 | 30 |  | 0
4. | Dobava in polaganje PC/E cevi premer 160 mm (s spojkami za spajanje in vmesnimi distančniki za cevmi) | m | 360 |  | 0
5. | Dobava in polaganje: - traku RF 25×4 mm vključno z - sponk kos ~15,00 - vodnik H07V-K 35 mm2 m ~15,00 | m | 80 |  | 0
6. | Dobava in polaganje dvojčka cevi PEHD Ø 2x50 mm | m | 80 |  | 0
7. | Ostala drobna in nepredvidena pripravljalna dela | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj B: |  |  |  | 0
C. | MONTAŽNA DELA za SN kablovod
1. | Dobava in polaganje enožilnega 10(20) kV kabla z Al vodniki, tip kabla XHE49A (NA2XS(F)2Y) 1×150/25 mm², 12/20 kV | m | 330 |  | 0
2. | Dobava in montaža notranjih kabelskih zaključkov za enožilne kable tip POLT-24D/1XI (70 - 240), proizvod Raychem | kpl | 2 |  | 0
3. | Dobava in montaža prehodne spojke za povezovanje kablov izoliranih s polimeri s trižilnimi pasovnimi ali oklopljenimi kabli izoliranimi s papirjem in enim skupnim kovinskim plaščem tip EPKJ-17B/1XU-3SB (95 - 185), proizvod Raychem | kpl | 2 |  | 0
4. | Dobava in montaža napetostno obstojne zaključne spojke za kable izolirane s polimeri ali papirjem tip EPKE-0084 (150 - 300), proizvod Raychem | kos | 6 |  | 0
5. | Dobava in montaža kompresijskega kabelskega čevlja AlCu 150 mm2 proizvod Raychem | gar | 2 |  | 0
6. | Izvedba del pod napetostjo na SN in NN nivoju. Izvajalec mora zaradi zagotavljanja neprekinjenosti napajanja kritičnih porabnikov med izvedbo del priložiti dokazila o usposobljenosti za delo pod napetostjo (DPN) na NN nivoju po preverjenem sistemu. Priložiti mora veljavna pooblastila za izvajalce DPN (fizične osebe). V ponujeni ceni so upoštevani vsi direktni in posredni stroški ( najem certificiranega orodja, začasne prevezave, ogledi delovišča z monterji, priprava programa dela). | ura | 72 |  | 0
7. | Ostala drobna in nepredvidena pripravljalna dela | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj C: |  |  |  | 0
D. | PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA DEA
1. | Najem in postavitev mobilnega dizel agregata za čas premestitve obstoječega dizel agregata na novo lokacijo. DEA mora vsebovati komandno omaro za avtomatski zagon in preklop porabnikov mreža/agregat, vključno z močnostnim delom. Pred spuščanjem v pogon je potrebno opraviti funkcionalni preizkus in meritve parametrov začasnega DEA. V ponujeni ceni je potrebno upoštevati tudi stroške goriva | kpl | 1 |  | 0
2. | Prestavitev obstoječega dizel agregata na novo lokacijo (pri TP 0893) komplet z izvedbo cevne kanalizacije, transportom ter novo priključitvijo na obstoječo NN agregatsko ploščo v obstoječi TP. Plato je zajet pri zunanji ureditvi | kpl | 1 |  | 0
3. | Ostala drobna in nepredvidena pripravljalna dela | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj D: |  |  |  | 0
E. | TRANSPORT
1. | Kabli in montažni material:
| a) prevoz od skladišča do delovišča | km | 100 |  | 0
| b) nakladanje in razkladanje tovora | t | 2 |  | 0
3. | Prevoz gradbeno-montažnih skupin na delovišče in nazaj | km | 100 |  | 0
| Skupaj E: |  |  |  | 0
F. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Dobava smernega kamna in označevanje trase kablovoda | kpl | 1 |  | 0
2. | Snemanje trase kablovoda in vris objekta v kataster: uradno snemanje trase | m | 80 |  | 0
3. | Snemanje trase kablovoda in vris objekta v kataster: sodelovanje naročnika | kpl | 1 |  | 0
4. | Pregled kabelske kanalizacije: priprava tehnične dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
5. | Napetostni preizkus položenega SN kablovoda | kbv | 1 |  | 0
6. | Pregled kablovoda: sodelovanje na tehničnem pregledu | kbv | 1 |  | 0
7. | stikalne manipulacije distribucije | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj F: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Skupaj (A+B+C+D+E+F) - cene brez DDV |  |  |  | 0