## Naslovnica
NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU - 1/2
NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: 1 - ARHITEKTURA: PZI, PZR POPIS DEL | NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:
3 - DRUGI GRADBENI NAČRTI POPIS DEL
INVESTITOR:
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova 5, Ljubljana
OBJEKT:
OPUSTITEV KLETNE ETAŽE TER PRESTAVITEV LOKACIJE NADOMESTNEGA OBJEKTA KIMDPŠ S FAZNO IZVEDBO PREDVIDENE NOVE TRANSFORMATORSKE POSTAJE (TP)
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA:
PZI, št. projekta: 11/2015-ZU
PROJEKTANT:
Gradbeno projektiranje, svetovanje in nadzor VLADIMIR DRAGORAJAC s.p. Slatenik 8C 2222 Jakobski dol
ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE:
11/2015-ZU, Maribor, Februar 2017

## Skupna rekapitulacija
Družba: ( izvajalec-ponudnik ) .…………..……………………….…………………………..
Objekt: OPUSTITEV KLETNE ETAŽE TER PRESTAVITEV LOKACIJE NADOMESTNEGA OBJEKTA KIMDPŠ S FAZNO IZVEDBO PREDVIDENE NOVE TRANSFORMATORSKE POSTAJE (TP)
Predračun št.: …………...………….…...….………
SKUPNA REKAPITULACIJA:
1. ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA
1.0. Rušitvena dela | 0
1.1. EL.energetski vodi | 0
1.2. Zemeljska dela | 0
1.3. Voziščne konstrukcije in tlakarska dela | 0
1.4. Odvodnjavanje | 0
1.5. Fekalna kanalizacija | 0
1.6. Gradbeno obrtniška dela | 0
1.7. Zaključna dela | 0
OSNOVNA VREDNOST DEL: | 0
DDV 22 % | 0
SKUPNA VREDNOST DEL: | 0

## 1.0. Rušitvena dela
1. 0. | RUŠITVENA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1.0.1. | Zavarovanje in ureditev gradbišča med gradnjo s postavitvijo in odstranitvijo ustrezne zaščitne ograje in signalizacije. V ceni zajeti tudi napravo delne zapore cestišča s pripadajočo prometno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani. V cem zajeti vse stroške: pridobitve dovoljenj za delno zaporo ceste, postavitev in odstranitev začasne prometne signalizacije. V cem zajeti vse stroške delne zapore cestišča za čas trajanja vseh del na območju Grablovičeve ulice (izvedba elektro omrežja, rekonstrukcija cestnega priključka, priključitev fekalne kanalizacije, izvedba vodovodnega priključka, izvedba telekomunikacij).
|  | 1 | kpl |  | 0
1.0.2. | Označba in zavarovanje obstoječih komunalnih in energetskih vodov, ki potekajo na območju izvedbe novih komunalnih in energetskih vodov. V ceno zajeto tudi izvedba sondažnih izkopov za doložitev lege le teh. Ocenjeno.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.0.3. | Podiranje obstoječih dreves (premer debla do 70 cm) na tistih delih zelenih površin, kjer se ta po novem projektu ureditve okolja spremeni v utrjene površine, nakladanje na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo do 10 km in plačilom takse.
|  | 10 | kom |  | 0
1.0.4. | Demontaža obstoječih drogov zunanje razsvetljave vključno z temeljem, nakladnje na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo do 10 km in plačilom takse.
|  | 4 | kom |  | 0
1.0.5. | Porušitev obstoječih betonskih robnikov (dimenzije 15/25 vključno z temelji) v območju dostopa za tekmovalce na zahodni strani objekta. Upošteva se rušenje robnikov in temeljev, nakladanje na transportno sredstvo in odvoz v trajno deponijo oddaljenosti do 10 km in plačilom takse.
|  | 188 | m1 |  | 0
1.0.6. | Rezanje obstoječega asfalta v območju stika z novim asfaltom ali tlakovano površino . Predvidena deb. 8 cm in skupna dolžina za rezanje.
|  | 30.65 | m1 |  | 0
1.0.7. | Rušenje obstoječih asfaltnih površin vozišča ocenjene debeline do 8,0 cm vključno z tamponom , nakladanje na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo do 10 km in plačilom takse.
|  | 617 | m2 |  | 0
1.0.8. | Rušenje obstoječih kanalizacijskih jaškov dim. 80/80 cm in požiralnikov 40/40 cm vključno z nakladanjem zrušenega materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo oddaljenosti do 10 km in plačilom takse.
|  | 8 | kom |  | 0
1.0.9. | Blindiranje in priključitev obstoječih jaškov ter požiralnikov na novo izvedeno kanalizacijo. Priključki na nove in obstoječe jaške se morajo biti izvedeni z navrtavo in gumi tesnili. V ceni zajeto ves potreben material za izvedbo ter nakladanje razrušenega materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo oddaljenosti do 10 km. Ocenjeno!
|  | 1 | kpl |  | 0
1.0.10. | Sanacija obstoječih komunalnih in energetskih vodov ter naprav v primeru poškodb pri izvajanju rušitvenih in zemeljskih delih. Ocenjeno!
|  | 1 | kpl |  | 0
| RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.1.El.energetski vodi
1.1. | EL.ENERGETSKI VODI | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1.1.1. | Ureditev provizorijev za prehod preko gradbenih jarkov v času izvedbe vseh del v skladu z predpisi o varstvo pri delih . Ocenjeno.
|  | 5 | kom |  | 0
1.1.2. | Obojestransko rezanje obstoječega asfalta za izvedbo komunalnih in energetskih vodov izven območja novopredvidenih utrjenih asfaltiranih površin za potrebe novogradnje . Predvidena deb. 8 cm in skupna dolžina za rezanje.
|  | 80 | m1 |  | 0
1.1.3. | Rušenje obstoječih asfaltnih površin vozišča ocenjene debeline do 8,0 cm vključno z tamponom , nakladanje na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo do 10 km. Obstoječe asfaltirane površine pri izvedbi novih komunalnih in energetskih vodov izven območja novopredvidenih utrjenih asfaltiranih površin za potrebe novogradnje.
|  | 64 | m2 |  | 0
1.1.4. | Odstranitev in ponovna postavitev obstoječe ograje ob pločniku na Grablovičevo ulico zaradi izvedbe zemeljskih del SN elektro voda. V ceni zaji stroške odstranitve in ponovne postavitve ograje v dolžnini cca 1.5m. Nakladanje rušenega materaila na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo do 10 km.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.1.5. | Sanacija obstoječih komunalnih in energetskih vodov ter naprav v primeru poškodb pri izvajanju rušitvenih in zemeljskih delih. Ocenjeno!
|  | 1 | kpl |  | 0
1.1.6. | Zakoličba osi nove trase predvidenih vodov
|  | 1 | kpl |  | 0
1.1.7. | Izvedba zemeljskih del za ELEKTROVOD . Postavka zajema izkop jarka, planiranje, izvedbo posteljice z zasipom nad temenom min. 15 cm, ter zasip jarka z izkopanim materialom v v več plasteh do predpisane zbitosti. Globina izkopa 1.0m.
|  | 80 | m1 |  | 0
1.1.8. | Izvedba zemeljskih del za elektro jaške. Postavka zajema izkop jarka, planiranje, izvedbo posteljice z zasipom nad temenom min. 15 cm, ter zasip jarka z izkopanim materialom v v več plasteh do predpisane zbitosti. Elektro jaški dim. 160/160/160cm (3 kom). 160/160/320cm (1 kom)
|  | 1 | kpl |  | 0
1.1.9. | Obvezni ročni izkop za kanalske jarke širine 80 cm in globine do 2.00 m v terenu III kategorije. Izkop pri križanju z raznimi komunalnimi vodi in obstoječih jaških ki ostanejo v funkciji. Deponiranje izkopa bo robu kanalskega jarka
|  | 1 | kpl |  | 0
1.1.10. | Izvedba zaščite obstoječih in novopoloženih komunalnih in energetskih vodov pri križanju med sabo (dolžina zaščite 6.0m).
|  | 1 | kpl |  | 0
1.1.11. | Kompletna izvedba betonskih elektro jaškov dimenzij 160/160/160 cm (3 kom), 160/160/320 (1 kom) . V ceni je vključeno: - dobava in vgrajevanje betona C8/10 podbeton (1,2 m3), - dobava in vgrajevanje betona C 30/37, zaščitna plast betona a 3.5cm, v AB konstrukcije prereza nad 0,20 m3/m2-m1. AB talna in stropna plošča ter AB stene so debeline 20 cm , vključno z napravo in odstranitev opaža plošč in sten ter ter z izvedbo opaža za dostopno odprtino 80/80 cm (11,20m3 betona C30/37) - dobava in montaža LTŽ vzpenjalk , z vsem pritrdilnim in potrebnim materialom za izvedbo (12 kom), - dobava in montaža ltž pokrova dimenzij 800/800 mm , razdreda D400, z vsem materialom za izvedbo (4 kom), - dobava krivljenega železa B 500 -B (1100,00kg), s polaganjem,vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli .
|  | 1 | kpl |  | 0
1.1.12. | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca D 32 vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti Me > 90 Mpa (cesta) in Me > 80 Mpa (za hodniki za pešce) in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. Upoštevajo se obstoječi padci. Tampon se vgradi v predpisani debelini 30cm, tudi pod novimi robniki. FAZA 1
|  | 19.2 | m3 |  | 0
1.1.13. | Dobava in kompletna vgraditev tipskih predfabriciranih betonskih robnikov 15/25 cm.V ceni je zajet transport, priprava temelja iz betona C12/15 ter zalivanje stikov s cementno malto. Robniki morajo ustrezati kriteriju izpostavljenosti betona XF4 in stopnji obrusa XB2.
|  | 2 | m1 |  | 0
1.1.16. | Dobava in kompletna strojna izdelava asfaltnih plasti v projektiranih debelinah v skladu z veljavnimi predpisi in standardi: - 3.0 cm bitumenski beton - BB 8 s (AC 8 surf B50/70,A3) - 5.0 cm bitudrobir - BD 22 s ( AC base B50/70,A3) Povozne površine, vključno s premazom stika obstoječi-novi asfalt.
|  | 68 | m2 |  | 0
| EL.ENERGETSKI VODI | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.2. Zemeljska dela
1. 2. | ZEMELJSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, je v cene po enoti vkalkulirati:
Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati na najekonomičnejši način v količinah, ki so neobhodne za nadaljne izvajanje
del, vse pa v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, izvajalec mora izvesti potrebne meritve zbitosti tal, ki so zahtevane s
projektom. Izvajalec mora pri izvajanju del upoštevati tudi vsa potrebna pomožna dela in ukrepe varstva pri delu (razpiranje,
opiranje, črpanje vode ter zagotovitev stalnega in kontroliranega odvodnjavanja padavinskih vod med gradnjo), stabilizacijo s
cementom (JUS U.B1.048-050), čiščenje izkopa za temelje neposredno pred betoniranjem.
Izkopani material je za ponovno uporabo odlagati na rob izkopa ali naložiti na prevozno sredstvo (kamion), odpeljati in
razložiti na gradbiščno ali začasno deponijo zunaj gradbišča. Ves uporabni material, ki je pridobljen pri izkopu, je last
investitorja, razen v primeru drugačnega dogovora.
Prostor za začasno deponijo določi Izvajalec v dogovoru z Naročnikom. Transportiranje materiala zunaj gradbišča se
obračuna v posebni postavki. V postavke zasipa za zidovi ali nasipa med temelji z materialom,
deponiranim na gradbišču, je vkalkulirati nalaganja, prevoz in razkladanje.
V postavke izkop in izpodkop je vkalkulirati grobo planiranje.
Kategorije zamljišč:
• V kolikor ni drugače določeno, je upoštevati zemljino III. kategorije, trda zemlja.
• V kolikor ni drugače določeno, je upoštevati storitve neglede na naklon terena.
• Naklon terena se določi na osnovi razmerja višine in tlorisne dolžine.
Obračun:
V kolikor v postavkah ni drugače določeno, veljajo cene na enoto mere ne glede na to, ali se storitve izvajajo ročno
ali strojno. Obračun izkopov,se opravi po m3 izkopa terena, merjeno na osnovi profilov, posnetih pred izkopom in
po njem. Enako velja tudi za zasipe in transportiranje materiala.
Delovne površine, nakloni brežin:
Velikost delovnih površin, naklon brežin izkopa in izkopanih jarkov je uskladiti z Naročnikom in pisno zabeležiti
pred pričetkom izvajanja del.
Ogled gradbišča:
Pred pričetkom del se mora Izvajalec informirati o legi komunalnih ali drugih pod in nadzemnih vodov na gradbišču.
Preveriti mora tudi stanje zgradb na sosednjih zemljiščih.
Izkop za temelje:
Izkope za objekte je izdelati točno po zakoličbi, ki jo mora opraviti po zakonu oz. za to delo pooblaščena institucija.
Izkop za temelje je obvezno izvesti v vsaj dveh fazah. Zadnjo fazo izkopa je izvesti neposredno pred izvedbo tampona
ozir. temelja, odvisno od karakteristik terena, tako da se doseže točna kota izkopa in prepreči morebitna zamrznitev
nosilnih tal. Če je izkop izveden široko zaradi temeljev, je zasipanje izvršiti v debelem sloju z nabijanjem sloja do 97%.
Enako velja za zasipe pri izolacijah vertikalnih sten, temeljev in sten kleti. Po končani gradnji je odpeljati ves preostali
material in teren očistiti ter splanirati in pripraviti za izvedbo zunanje ureditve.
Pred nasipom tampona je predvideti zemeljska dela za instalacijske cevi (po načrtu strojnih instalacij), kar je zajeti v c.e.m.
Vse sadike morajo, glede na velikost, imeti primerno oblikovano razrast nadzemnega dela rastline in koreninsko grudo, v skladu z zgoraj navedenimi standardi. Glede na rastne lastnosti posameznih sadik in kvaliteto tal je potrebno načrtovati dodajanje kvalitetne zemlje vsaki posamezni sadiki. Vse sadike morajo, glede na velikost, imeti primerno oblikovano razrast nadzemnega dela rastline in koreninsko grudo, v skladu z zgoraj navedenimi standardi. Glede na rastne lastnosti posameznih sadik in kvaliteto tal je potrebno načrtovati dodajanje kvalitetne zemlje vsaki posamezni sadiki.
1. 2. 1. | Zakoličba linij in višin vseh utrjenih in zelenih površin ter izdelava potrebnih gradbenih profilov iz desk 2,5 x 2,5 x 20,0 cm na dveh lesenih količkih 10,0 x 10,0 cm in označba višine planuma tampona.
|  | 1120 | m2 |  | 0
1. 2. 2. | Izkop v zemljini III. ktg. za kanalizacijske cevi (meteorna in fekalna kanalizacija), vključno s planiranjem dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2.5 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, delno z direktnim nakladanjem materiala na kamion, delno z odlaganjem ob izkopu za kasnejši zasip. Na območju priključka na javno fekalno kanalizacijo izkop se izvedbe z pomočjo montažnih opažov, dolžina opažanja 10m, višina izkopa do 4.0 m, neto širina 1.0.
|  | 199.57 | m3 |  | 0
1. 2. 3. | Izkop v zemljini III. ktg. za kanalizacijske jaške vključno s planiranjem dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2.5 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, delno z direktnim nakladanjem materiala na kamion, delno z odlaganjem ob izkopu za kasnejši zasip.
|  | 25.92 | m3 |  | 0
1. 2. 4. | Izkop v zemljini III. ktg. za lovilec olja vključno s planiranjem dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2.5 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, delno z direktnim nakladanjem materiala na kamion, delno z odlaganjem ob izkopu za kasnejši zasip.
|  | 14 | m3 |  | 0
1. 2. 5. | Izkop v zemljini III. ktg. za ponikovalne bloke, vključno s planiranjem dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2.5 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, delno z direktnim nakladanjem materiala na kamion, delno z odlaganjem ob izkopu za kasnejši zasip. V ceni zajeti zaščito gradbene jame z zagatnimi stenami na severni strani v skuponi dolžini 25 m.
|  | 187.5 | m3 |  | 0
1. 2. 6. | Dobava in nasip gramoza ali lomljenca, frakcije 20/40 mm, pod ponikovalnimi bloki, vključno s planiranjem in utrjevanjem do min. 95% Proctorja v debelini 30 cm.
|  | 26.5 | m3 |  | 0
1. 2. 7. | Dobava in izvedba nasutja gramoza ali lomljenca, frakcije 20/40 mm, nad ponikovalnimi blokii, vključno s planiranjem in utrjevanjem do min. 95% Proctorja, v debelini 30 cm.
|  | 43.2 | m3 |  | 0
1. 2. 8. | Dobava in vgrajevanje geotekstila 200g na gramozno nasutje ponikovalnice Širina prikritja geotekstila mora biti 60 cm.
|  | 138 | m2 |  | 0
1. 2. 9. | Zasip ponikovalnih blokov z izkopanim materialom do projektirane višine, z utrjevanjem in planiranjem min. do 95% Proctorja.
|  | 69.2 | m3 |  | 0
1. 2. 10. | Dobava, dovoz in nasipavanje peščene posteljice po širini kanalskega jarka, debeline 10 cm s pranim peskom 0-4 mm, kot podlaga za polaganje kanalskih cevi
|  | 25.08 | m3 |  | 0
1. 2. 11. | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v coni cevovoda (področje okoli cevi) z dobro stisljivo in peskom bogato zemljino z zrni Dmax = 40 - 50 mm (večji kamni se odstranijo).
|  | 79.27 | m3 |  | 0
1. 2. 12. | Glavni zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom do projektirane višine, z utrjevanjem in planiranjem min. do 95% Proctorja.
|  | 34.79 | m3 |  | 0
1. 2. 13. | Zasip lovilca olj z izkopanim materialom do projektirane višine, z utrjevanjem in planiranjem min. do 95% Proctorja.
|  | 8 | m3 |  | 0
1. 2. 14. | Razgrinjanje zemlje za zatravitev v debelini 15 cm. Uporabi se humus iz gradbiščne deponije.
|  | 60 | m3 |  | 0
1. 2. 15. | TRATNE POVRŠINE, Izvedba del v skladu z DIN 18917 Ureditev tratnih površin – priprava terena, setev tratne mešanice 40 g/m², valjanje, gnojenje in zalivanje
|  | 400 | m2 |  | 0
1. 2. 16. | Saditev dreves in popenjalk. Upošteva se izkop jame, nabava in saditev sadik ter dodatek šote in gnojila, zalivanje. Dobava rastlin višine 125 – 150 cm.
| Cornus kousa – japonski dren cvetličar | 3 | kom |  | 0
| Drevesa cepljen javor z okroglasto krošnjo. | 8 | kom |  | 0
| veitcheva vinika- Parthenocissus tricuspidata | 10 | kom |  | 0
1. 2. 17. | Dobava in razgrinjanje pranega proda frakcije 32/64 v širini 30cm in debelini 15 cm. V ceni zajeti dobavo in polaganje ločilnega filca med zemljnino in pranega proda (150m2).
|  | 2 | m3 |  | 0
1. 2. 18. | Izkop v zemljini III. ktg. za izvedbo AB temeljne plošče nadstrešnice vključno s planiranjem dna gradbene jame po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2.5 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, delno z direktnim nakladanjem materiala na kamion, delno z odlaganjem ob izkopu za kasnejši zasip.
|  | 28 | m3 |  | 0
1. 2. 19. | Naprava gramoznega nasutja debelini 30 cm pod talno ploščo nadstrešnice, z utrjevanjem v plasteh do modula stisljivosti 80Mpa in planiranjem površine s točnostjo + - 3,0 cm.
|  | 7.8 | m3 |  | 0
1. 2. 20. | Izkop v zemljini III. ktg. za izvedbo AB temeljne plošče objekta DEA vključno s planiranjem dna gradbene jame po globinski zakoličbi s točnostjo ± 2.5 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, delno z direktnim nakladanjem materiala na kamion, delno z odlaganjem ob izkopu za kasnejši zasip.
|  | 19.2 | m3 |  | 0
1. 2. 21. | Naprava gramoznega nasutja debelini 30 cm pod talno ploščo objekta DEA, z utrjevanjem v plasteh do modula stisljivosti 80Mpa in planiranjem površine s točnostjo + - 3,0 cm.
|  | 4.8 | m3 |  | 0
1. 2. 22. | Odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo. V kolikor ni drugače dogovorjeno z investitorjem, višek izkopanega materiala postane last izvajalca in ga je odstraniti iz gradbišča. Kvaliteta materiala je razvidna iz geološkega poročila.Odškodnino vključiti v ponudbeno ceno. Material je v raščenem stanju, brez izračuna humusa. Deponija........................................................................................................................ km
|  | 148.22 | m3 |  | 0
1.2.23. | Izvedba zemeljskih del za TK in elektro povezavo zapornic z objektom. Postavka zajema izkop jarka, planiranje, izvedbo posteljice z zasipom nad temenom min. 15 cm, ter zasip jarka z izkopanim materialom v v več plasteh do predpisane zbitosti.
|  | 21 | m1 |  | 0
1.2.24. | Sodelovanje geomehanika pri izvedbi.
|  | 5 | ur |  | 0
| ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.3. Voziščne konstr. in tlaki
1.3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE IN TLAKARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 3. 1. | Fino planiranje planuma spodnjega ustroja PSU s točnostjo ± 2 cm in 2% padcem proti odvodnjavanju in komprimiranjem do zahtevane zbitosti Me ≥30 Mpa .
|  | 975 | m2 |  | 0
1. 3. 2. | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca D 32 vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti Me > 90 Mpa (cesta - parkirišče) in Me > 80 Mpa (za hodnike za pešce) in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. Upoštevajo se obstoječi padci. Tampon se vgradi v predpisani debelini 30cm (asfaltirane vozne površine. 25 cm (pločniki) in 30 cm (pod metličen beton).
|  | 290 | m3 |  | 0
1. 3. 3. | Dobava in kompletna vgraditev tipskih predfabriciranih betonskih robnikov 15/25 cm.V ceni je zajet transport, priprava temelja iz betona C12/15 ter zalivanje stikov s cementno malto. Robniki morajo ustrezati kriteriju izpostavljenosti betona XF4 in stopnji obrusa XB2
|  | 215 | m1 |  | 0
1. 3. 4. | Dobava in kompletna vgraditev tipskih predfabriciranih betonskih robnikov 5/20 cm.V ceni je zajet transport, priprava temelja iz betona C12/15 ter zalivanje stikov s cementno malto. Robniki morajo ustrezati kriteriju izpostavljenosti betona XF4 in stopnji obrusa XB2
|  | 52 | m1 |  | 0
1. 3. 5. | Dobava in kompletna strojna izdelava asfaltnih plasti v projektiranih debelinah v skladu z veljavnimi predpisi in standardi: - 3.0 cm bitumenski beton - BB 8 s (AC 8 surf B50/70,A3) - 5.0 cm bitudrobir - BD 22 s ( AC base B50/70,A3) Povozne površine, vključno s premazom stika obstoječi-novi asfalt.
|  | 360 | m2 |  | 0
1. 3. 6. | Dobava in kompletna strojna izdelava asfaltnih plasti v projektiranih debelinah v skladu z veljavnimi predpisi in standardi: 5,0 cm bitumenski beton BB 8ks (AC 8 surf B50/70, A4) Pohodne površine, vključno s premazom stika obstoječi-novi asfalt.
|  | 7 | m2 |  | 0
1. 3. 7. | Dobava in izvedba sloja podbetona C12/15 pod ploščo metličnega betona. Beton v vnaprej pripravljeno tamponsko podlago. Debelina sloja podbetona 8 cm. V ceni zajeti še dobavo in izvedbo bitumenskega pramaza na podbeton v skupni površini 595 m2.
|  | 595 | m2 |  | 0
1. 3. 8. | Dobava in izvedba tlaka iz metličenega betona C25/30, dmax 16, v sledeči sestavi: povozna plošča v naklonu, debelina plošče 15cm, z dodatki proti soli in zmrzovanju, kvaliteta XC3. V ploščo se vgradi 2x mreža Q385, min 3cm odmaknjena od sp. in zg. roba. Velikost polja max 25 m2, v ceni zajeti rezanje in zapolnitev dilatacijskih fug s trajnoelastičnim kitom za zunanje površine, vse po navodilih v tehničnem listu proizvajalca. Skupna površina 595m2.
|  | 595 | m2 |  | 0
1. 3. 9. | Dobava in izvedba tlaka iz štokanega betona C25/30, dmax 16, v sledeči sestavi: povozna plošča v naklonu, debelina plošče 15cm, z dodatki proti soli in zmrzovanju, kvaliteta XC3. V ploščo se vgradi 2x mreža Q385, min 3cm odmaknjena od sp. in zg. roba. Velikost polja max 25 m2, v ceni zajeti rezanje in zapolnitev dilatacijskih fug s trajnoelastičnim kitom za zunanje površine, vse po navodilih v tehničnem listu proizvajalca. Skupna površina 230 m2 nad temeljno ploščo objekta.
|  | 230 | m2 |  | 0
1. 3. 10. | Dobava in izvedba ločilnega otoka - elektronske zapornice. Tlorisne dimenzije otoka 7.88x0.7m. Obod se izvede z betonskimi robniki 15/25, notranjost otoka se tlakuje z betonskimi tlakovci deb. 6 cm. V ceni je zajeto še priprava tamponske podlage in dobava in izvedba peščene podlage za polaganje betonskih tlakovcev.
|  | 1 | kpl |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE IN TLAKARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.4. Odvodnjavnje
1.4. | ODVODNJAVANJE | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Opomba: Za vse kanale se vgradijo PVC cevi obodne togosti SN 8. Cevi se polagajo na peščeno posteljico, v primeru obbetona pa na betonsko posteljico.
1. 4. 1. | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki 4 x 4 cm in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
|  | 124 | m1 |  | 0
1. 4. 2. | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5 x 20 x 350 cm na lesenih količkih 8 x 8 x 250 cm
|  | 124 | m1 |  | 0
1. 4. 3. | Dobava in polaganje meteorne kanalizacije iz PVC cevi obodne togosti SN8 in premera fi 200 mm, položenih v vnaprej pripravljeno peščeno posteljico . V c.e.m. vključiti izvedbo priključka cevi na cev oz. jašek, ves tesnilni material in fazonske kose.
|  | 13 | m1 |  | 0
1. 4. 4. | Dobava in polaganje meteorne kanalizacije iz PVC cevi obodne togosti SN8 in premera fi 160 mm, položenih v vnaprej pripravljeno peščeno posteljico. V c.e.m. vključiti izvedbo priključka cevi na cev oz. jašek, ves tesnilni material in fazonske kose.
|  | 111 | m1 |  | 0
1. 4. 5. | Nabava revizijskih jaškov DN 800 iz PE mariala. V ceni zajeti: -dobava in montaža PE jaška DN 800, s konusno odprtino DN 625, dobava in izvedba zasipa z gramoznim materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve zgostitve 97% Procterju, - dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124 razred C 250 . V ceni je zajeto tudi dobava in montaža nosilnega betonskega prstana . Kanalski pokrov DN600, nosilnosti C250, nodularna litina ISO 1083, avtomatski zaklep in protihrupi vložek, z odprtinami - meteorna kanalizacija.
| globine do 1,0 m | 3 | kom |  | 0
| globine do 2,0 m | 5 | kom |  | 0
1. 4. 6. | Kompletna dobava in vgraditev tipskih peskolovcev z LTŽ povoznim pokrovom razred C250 in nodularne litine ISO 1083. Peskolov je iz PE materiala DN 400, globine 1,50m, kota iztoka na globini 1,0 m. Upošteva se ves potreben material in delo za izvedbo. Vezna cev upoštevana pri kanalizaciji.
|  | 3 | kom |  | 0
1. 4. 7. | Kompletna dobava in vgradnja tipskega koalescentnega usedalnika z lovilcem olj, q=15 l/s .Lovilec olj mora obratovati skladno z zahtevami tehnične specifikacije pr. EN 858 – 1,2 (Ur. List RS št. 10/1999). V ceni je zajet ves material. Vgradnja se izvede po navodilih proizvajalca. LTŽ pokrov DN600, nosilnosti C250 iz nodularne litine ISO 1083.
|  | 1 | kom |  | 0
1. 4. 8. | Dobava in polaganje ponikovalnih blokov za meteorno vodo iz strešin in utrjenih površin. Za ponikanje meteornih voda je predviden sistem ponikanja z ponikalnimi bloki. Pri izračunu potrebnega števila ponikalnih blokov so bili upoštevani D-RAINTANK ponikalni bloki. Kota ponikanja je na globini cca 2.0 m od kote terena, vključno z veznimi cevmi.
| Bloki s priključkom: | 7 | kom |  | 0
| Ponikalni bloki: | 80 | kom |  | 0
| SKUPAJ: | 87 | kom |  | 0
1. 4. 9. | Kompletna dobava in vgraditev tipskega linijskega požiralnika z LTŽ povozno rešetko C 250 iz nodularne litine ISO 1083, zaklep, protihrupni vložek. Kot npr. Hauraton tip FaserfixKS 150 ali ACOdrain tip ACO Multiline V150. V cem upoštevati vse sestavne elemente linijskega požiralnika v skladu z navodili proizvajalca (zaključne stene 6 kom, tipski element peskolova 6 kom, iztoki DN 150 6 kom). Upošteva se ves potreben material in delo za izvedbo. Vezna cev upoštevana pri kanalizaciji.
|  | 70 | m1 |  | 0
1. 4. 10. | Kompletna dobava in vgraditev tipskega točkovnega požiralnika z LTŽ povozno rešetko razred C250 iz nodularne litine ISO 1083. Požiralnik je iz PE materiala DN 400, globine 1,50m, kota iztoka na globini 1,0 m. Upošteva se ves potreben material in delo za izvedbo. Vezna cev upoštevana pri kanalizaciji.
|  | 1 | kom |  | 0
1. 4. 11. | Izvedba zaščite novopoloženih kanalzacijskih cevi pod talno ploščo objekta in pri križanju med sabo: - fekalni kanal 2, cev fi 160 - pod talno ploščo (obbetoniranje) 34 m1 , - meteorni kanal 1, cev fi 160 - pod talno ploščo (obbetoniranje) 8 m1, - križanje met. kanal - fek. kanal (obbetoniranje) 4 kom, - križanje met. kanal - met. kanal (obbetoniranje) 1 kom , - križanje met. kanal - elektro vod (obbetoniranje) 1 kom , - križanje fek. kanal - elektro vod (obbetoniranje) 1 kom , - elektro vod , instalacije zapornice - pod talno ploščo (zaščitna cev DN100) 16 m1,
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 4. 12. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije.
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 4. 13. | Geodetski posnetek izvedene meteorne kanalizacije.
|  | 1 | kpl |  | 0
| ODVODNJAVANJE | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.5. Fekalna kanalizacija
1.5. | FEKALNA KANALIZACIJA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Opomba: Za vse kanale se vgradijo PVC cevi obodne togosti SN 8. Cevi se polagajo na peščeno posteljico, v primeru obbetona pa na betonsko posteljico.
1. 5. 1. | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki 4 x 4 cm in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
|  | 85 | m1 |  | 0
1. 5. 2. | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5 x 20 x 350 cm na lesenih količkih 8 x 8 x 250 cm
|  | 85 | m1 |  | 0
1. 5. 3. | Dobava in polaganje fekalne kanalizacije iz PVC cevi obodne togosti SN8 in premera fi 160 mm, položenih v vnaprej pripravljeno peščeno posteljico , vključno z izvedbo priključka cevi na cev oz. jašek, kar je zajeti v c.e.m.
|  | 72 | m1 |  | 0
1. 5. 4. | Dobava in polaganje fekalne kanalizacije iz PVC cevi obodne togosti SN8 in premera fi 200 mm, položenih v vnaprej pripravljeno peščeno posteljico , vključno z izvedbo priključka cevi na cev oz. jašek, kar je zajeti v c.e.m.
|  | 13 | m1 |  | 0
1. 5. 5. | Nabava revizijskih jaškov DN 800 iz PE mariala. V ceni zajeti: -dobava in montaža PE jaška DN 800, s konusno odprtino DN 625, dobava in izvedba zasipa z gramoznim materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve zgostitve 97% Procterju, - dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124 razred C 250 . V ceni je zajeto tudi dobava in montaža nosilnega betonskega prstana . Kanalski pokrov DN600, nosilnosti C250, nodularna litina ISO 1083, avtomatski zaklep in protihrupi vložek, brez odprtin - fekalna kanalizacija.
| globine do 1 m | 4 | kom |  | 0
1. 5. 6. | Nabava revizijskih jaškov DN1000 iz PE mariala. V ceni zajeti: -dobava in montaža PE jaška DN 1000, s konusno odprtino DN 625, dobava in izvedba zasipa z gramoznim materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve zgostitve 97% Procterju, - dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124 razred C 250 . V ceni je zajeto tudi dobava in montaža nosilnega betonskega prstana . Kanalski pokrov DN600, nosilnosti C250, nodularna litina ISO 1083, avtomatski zaklep in protihrupi vložek, brez odprtin - fekalna kanalizacija.
| globine do 2,0 m | 3 | kom |  | 0
1. 5. 7. | Dobava in izvedba priklopa kanalizacije na obstoječi kanal, z vsem materialom in deli za izvedbo. V ceni je zajeto prebijanje stene kanala, polaganje cevi in obbetoniranje odprtine z betonom po celi debelini obstoječe kanalizacijske cevi. Vsi preboji morajo se izvesti z navrtavo in gumi tesnili.
|  | 1 | kom |  | 0
1. 5. 8. | Zaščita obstoječih vodov ob novem priključku na Grablovičevo ulico. Postavka zajema ročni izkop do globine voda, zaščito (obbetoniranje) obstoječih vodov po celi dolžini izkopa in zasip jarka z izkopanim materialom v več plasteh do predpisane zbitosti. Stopnja zbitosti 97% po SPP.
|  | 1 | kom |  | 0
1. 5. 9. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije.
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 5. 10. | Geodetski posnetek izvedene fekalne kanalizacije.
|  | 1 | kpl |  | 0
| FEKALNA KANALIZACIJA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.6. Gradbeno obrtniška dela
1.6. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 6. 1. | Kompletna izdelava AB talne plošče pod prestavljeno nadstrešnico. Tlorisna dimenzija 8.13x3.17m, debelina plošče 20 cm (5.15 m3), obrobni temelj dimenzije 20/80/ cm in dolžine=22.6m (3.60 m3). V ceni zajeti še izvedbo tamponske podlage v debelini 20 cm(5.15 m3). Beton kvalitete C25/30,(9 m3), armatura S500 (437.5kg - upoštevano 50kg/m3 betona). Opaž 41m2.
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 6. 2. | Kompletna izdelava AB talne plošče pod prestavljeim DEA. Tlorisna dimenzija 5.3x2.95m, debelina plošče 20 cm (3.15 m3), obrobni temelj dimenzije 20/80 cm (L=16.5m). V ceni zajeti še izvedbo tamponske podlage v debelini 20 cm(2.65 m3). Beton kvalitete C25/30,(9 m3), armatura S500 (417.5kg - upoštevano 50kg/m3 betona). Opaž 30m2.
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 6. 3. | Dobava in polaganje sivih betonskih tlakovcev, debeline 7cm, kombinacija pravokotnih ter kvadratnih oblik različnih veliksoti. Z ravnimi, rahlo posneti robovi, tip po izbiri arhitekta. Polaganje v vnaprej pripravljeno peščeno podlago, v ceni zajeti ves potrebni material za polaganje in pritrditev.
|  | 78 | m2 |  | 0
1. 6. 4. | Dobava in vgradnja elektronskih kontrolnih ramp do 3m, vključno z avtomatom za kontrolo vhoda in izhoda. V ceno je potrebno zajeti tudi kontrolne zanke. Opomba: Odpiranje zapornice z obstoječimi karticami uporabnika UKC Lj (Četrta pot d.o.o.). V postavki mora biti zajeto vse potrebno za funkcionalno delovanje zapornice – čitalci, domofon, gumb za priklic, programska oprema, povezava z CNS, povezavo s sprejemom in tajništvom, krmiljenje, krmilna omarica, vse v kompletu. Upoštevat avtomatsko dvigovanje zaporne rampe ob izhodu na osnovi kontrolne zanke
|  | 2 | kom |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | SKUPAJ:

## 1.7. Zaključna dela
1. 7. | ZAKLJUČNA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 7. 1. | Barvanje talnih označb z večkomponentno belo barvo (parkirne in vozne površine) . Širina črte je 10cm.
| V - 47.2 zaznamovanje mesta za parkiranje | 93 | m
| V - 9 neprekinjena črta | 2.8 | m
| V - 16 prehod za peščce širine 3,0 m | 24 | m
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 7. 2. | Barvanje talnih označb z večkomponentno rumeno barvo parkirna mesta za invalide
|  | 2 | kom |  | 0
1. 7. 3. | Talna oznala za gasilna vozila, dimnezije 10 m x 6 m.
|  | 2 | kom |  | 0
1. 7. 4. | Kompletna dobava in postavitev prometnega znaka iz alu pločevine, z odsevno folijo tip II. Znak stoji na jeklenem drogu (stebričku) fi 64 mm, višine 2,50m na betonskem temelju fi 40 cm. Stranice prometnih znakov so 600mm, okrogli prometni znaki so premera D=600mm.
| znak za invalide IV-10 | 2 | kom
| znak II-2 | 1 | kom
| znak II-45.1 | 1 | kom
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 7. 5. | Dobava in motaža tipskih stojal za kolesa . Kapaciteta stojal 3 x10 koles. Tip stojala po izbiri arhitekta.
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 7. 6. | Čiščenje gradbišča po končanih delih
|  | 1 | kpl |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0