SPECIFIKACIJE PREDMETA

javnega naročila z oznako

43000-PE IC DRC-1-002/18-S

Naziv ponudnika:

SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA:

Predmet javnega naročila je dolgoročni najem prostora in infrastrukturne opreme, za naročnikov rezervni podatkovni center.

Pogodba za najem infrastrukture rezervnega podatkovnega centra se sklene za nedoločen čas. Predviden termin začetka najema je 1.9.2018.

MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Minimalne zahteve za rezervni podatkovni center so naslednje:

- Ustrezna oddaljenost od primarnega podatkovnega centra na Miklošičevi 24, Ljubljana.

- Ustrezne podatkovne komunikacije.

- Ustrezen prostor glede na naročnikove zahteve.

- Ustrezna protipotresna varnost.

- Ustrezna protipoplavna zaščita v objektu.

- Ustrezna protipožarna zaščita v objektu (časovna protipožarna odpornost).

- Ustrezno električno napajanje.

- Ustrezno hlajenje in vzdrževanje okolijskih parametrov (temperatura, vlaga).

- Ustrezno zaznavanje požara in vdora vode.

- Ustrezno gašenje v sistemskem prostoru.

- Ustrezno fizično in tehnično varovanje.

- Ustrezno energetsko in podatkovno ožičenje.

- Ustrezen nadzorni sistem za upravljanje z infrastrukturo (SCADA).

- Ustrezen način obveščanja naročnikovih ekip v primeru izpadov, ki bi lahko ogrozili naročnikovo opremo.

- Ustrezen dostop do prostorov za transport opreme.

- Ustrezen dostop do prostorov za upravljanje opreme.

- Oddaljenost rezervnega podatkovnega centra

POGOJ:

Minimalna zračna oddaljenost od Miklošičeve 24, Ljubljana, do rezervnega podatkovnega centra mora znašati najmanj 1.000 metrov.

- Podatkovne komunikacije do lokacije rezervnega podatkovnega centra

Za potrebe komunikacijskih povezav naročnik potrebuje podatkovne priključke. Podrobnejše specifikacije neposredne optične povezave (dark fibre) so v Prilogi 1 tega dokumenta.

OSNOVNI POGOJI:

- Ponudnik ponudi neposredno optično povezavo (dark fibre) po dveh fizično ločenih trasah (trasa 1 in trasa 2) od Miklošičeve 24 do ponujenega rezervnega podatkovnega centra.

- Maksimalna dolžina trase (dolžina para optičnega vlakna od sistemske lokacije na točki A, do sistemske lokacije na točki B, kar vključuje tudi interni razvod) posameznega para optičnega vlakna med obema lokacijama ne sme preseči 20.000 metrov. Dolžini tras se med seboj lahko razlikujeta, vendar za največ 49 metrov.

- Dolžina skupne poti obeh tras je lahko največ 500 metrov. Dovoljeno število sekanj obeh tras je največ 3 na vsakih 5.000 metrov.

- Od ponudnika naročnik pričakuje zagotovljen razvod optičnih vodnikov od ISP priključnih točk v bližini objekta do sistemskega prostora, v katerem se nahaja naročnikova oprema.

  - 1x optični priklop na ponudnika komunikacij (ISP A) do Zavodovih lokacij.

  - 1x optični priklop na ponudnika komunikacij (ISP B) do Zavodovih lokacij.

Od ponudnika naročnik pričakuje možnost internega razvoda dodatnih optičnih vlaken v primeru morebitne kasnejše zamenjave ISP ponudnika ali izgradnje dodatnih povezav.

Povezava z ISP ni predmet tega javnega naročila in najema.

- Uporabljeni standardi pri izgradnji ponujenega rezervnega podatkovnega centra

POGOJI:

- Ponujeni podatkovni center mora imeti potrdilo skladnosti s klasifikacijo Uptime Institute stopnje najmanj Tier III ali oceno skladnosti izdano s strani UI akreditirane osebe ali drugega primerljivega standarda (npr. ANSI/TIA 942). Naročnik dopušča, da je ponudnik v času oddaje ponudbe v fazi pridobivanja potrdila skladnosti, ki pa ga mora ponudnik pridobiti najkasneje do 31.8.2018. Če je ponudnik v času oddaje ponudbe v fazi pridobivanja potrdila skladnosti, ponudnik o tem k ponudbi priloži ustrezno dokazilo (v dokazilu navede tudi predviden rok pridobitve potrdila skladnosti).

- Objekt, v katerem je ponujeni podatkovni center, mora biti zgrajen v skladu z veljavno gradbeno in protipotresno zakonodajo.

- Zagotovljen mora biti visok nivo zaščite pred vdorom tekočine in praha v sistemsko sobo. Ponudnik potrdi skladnost s predložitvijo lastne izjave. Če ponudnik razpolaga s stopnjami zaščite oziroma standardi, dokazila o tem priloži k ponudbi.

- Ponudnik mora razpolagati z dokazilom (izpis ARSO), da je objekt zgrajen na poplavno varnem območju in da v pretekih 20 letih ali več na tem območju ni bilo zabeleženih poplav. Izpis priloži k ponudbi.

- Zagotovljen mora biti visok nivo protipožarne zaščite najmanj R60D ali boljši. Ponudnik potrdi skladnost s predložitvijo lastne izjave. Če ponudnik razpolaga s stopnjami zaščite oziroma standardi, dokazila o tem priloži k ponudbi.

- Zagotovljen mora biti visok nivo zaščite pred poškodbami, nastalimi kot posledica potresov, elektromagnetnih sevanj, plinov, vlomov ter eksplozij. Ponudnik potrdi skladnost s predložitvijo lastne izjave. Če ponudnik razpolaga s stopnjami zaščite oziroma standardi, dokazila o tem priloži k ponudbi.

- Ponujeni podatkovni center mora biti povezan v varnostno nadzorni center ponudnika ali njegovega podizvajalca (VNC). VNC, v katerega so povezani sistemi tehničnega varovanja podatkovnega centra (EMS, vlomi, potresi, plini, eksplozije), mora biti skladen s standardom EN 50518 ali drugim primerljivim standardom. Ponudnik ali njegov podizvajalec mora imeti licenco fizičnega in tehničnega varovanja. Ponudnik potrdi skladnost s predložitvijo lastne izjave in ustreznega dokazila.

- Ponudnik izpolnjuje zahteve s področja zakonodaje in uredb o varovanju osebnih podatkov in informacijske varnosti (ZVOP, GDPR, …).

- V prostoru je zagotovljeno ustrezno vzdrževanje okolijskih parametrov v skladu s priporočili ASHRAE TC 9.9. Navedeno ne velja za morebitne strožje zahteve, ki so podane v nadaljevanju. Ponudnik potrdi skladnost s predložitvijo lastne izjave.

- Zahteve za namestitev opreme naročnika

V prostor rezervnega podatkovnega centra bo nameščena naročnikova oprema, katere karakteristike so opisane v Prilogi 2 »Fizične karakteristike IT opreme na DR lokaciji«. Dokument je zaupne narave.

POGOJI:

- Zagotavljanje zahtevanih obratovalnih pogojev za nameščeno naročnikovo opremo v režimu 24/7/365.

- Za naročnikovo opremo je potrebna površina najmanj 6,5m x 5,5m.

- Površina mora biti takšna, da je glede na dimenzije opreme omogočeno enostavno nameščanje in servisiranje opreme.

- Če ponudnik ponudi rezervni podatkovni center v kontejnerju, mora biti le-ta enoten prostor.

- Prostor za rezervni podatkovni center mora biti ograjen in fizično ločen od opreme ostalih najemnikov ponudnika prostora (mreža v celotni višini prostora, stene,…).

- Vsi podatkovni in energetski vodi morajo biti izvedeni tako, da jih ne ogrožajo (prekinitev) posegi ponudnika ali drugih najemnikov.

- Dostop do opreme mora biti omogočen zgolj pooblaščenim osebam naročnika, razen v primerih, ko dostop druge osebe prepreči škodo ali uničenje naročnikove opreme.

- Dvojni pod mora biti vsaj v skladu s klaso 5/A po standardu EN 12825 - delovna točkovna nosilnost v centru plošče ob upogibu ≤2,5 mm in ob upoštevanju varnostnega faktorja 2, mora biti ≥5kN. Ploskovna nosilnost ob največjem dovoljenem upogibu plošče 2,5 mm mora biti ≥30kN/m2.

- Omogočen mora biti enostaven vnos opreme, dimenzij opredeljenih v dokumentu »Fizične karakteristike IT opreme na DR lokaciji«. Upoštevajo se maksimalne mere največjega kosa opreme in teža 1.500 kg. Vnos mora biti omogočen brez stopnic s tovornim dvigalom. Če to ni omogočeno, naročnik dopušča, da prenos opreme izvede ponudnik na svoje stroške.

- Zagotovljena mora biti temperatura največ 25 stopinj C merjeno na vstopu v opremo IKT. Zajem hladnega zraka mora biti omogočen s sprednje strani nameščene opreme. Vgrajeni sistemi hlajenja morajo zagotavljati ustrezno hladilno moč in pretok zraka, primerno predvideni gostoti moči opreme naročnika.

- Dovod električne energije in podatkovnih vodov iz dvojnega poda za strežniške omare naročnika. Naročnik dopušča dovod električne energije in podatkovnih vodov od zgoraj (stropne instalacije). V tem primeru ponudnik poskrbi za ustrezno priključitev naprav naročnika na svoje stroške.

- Ponudnik mora zagotoviti namestitev posameznih kosov opreme v lastne strežniške omare (velja izključno za oznake IT rack 1 do IT rack 5 iz Slike 1). Pri tem je potrebno zagotoviti kompatibilnost vodil s standardnimi IBM rack omarami. Če se ponujene rack omare stikajo, naročnik zahteva, da so med omarami nameščeni ločevalni paneli.

- Ponudnik mora zagotoviti ustrezno število patch panelov in organizatorjev kablov oziroma stropno konstrukcijo (razvod) za povezave med omarami (velja za IT rack 1-5 in naročnikove omare).

- Ponudnik mora zagotoviti potrebne priključke zunanjih razvodov podatkovnih komunikacij, notranjih razvodov in potrebne električne priključke na podlagi Priloge 2 »Fizične karakteristike IT opreme na DR lokaciji« in opravljenega ogleda naročnikove lokacije (velja za IT rack 1-5 in naročnikove omare).

- Ponudnik lahko predlaga tudi drugačno razporeditev vseh elementov ali dimenzije prostora, če je zaradi specifik prostora, napajanja ali hlajenja le-to potrebno ali bolj optimalno. V kolikor predlaga drugačno razporeditev, mora to opredeliti v ponudbi in priložiti sliko predlagane razporeditve, vključno z vsemi spremembami. Ustreznost predlagane razporeditve opreme v fazi ocenjevanja ponudbe potrdi naročnik.

- Po sklenitvi pogodbe mora izbrani ponudnik, v sodelovanju z naročnikom, pripraviti podroben načrt aktivnosti za pripravo prostora, namestitev opreme, pripravo podatkovnih povezav ter električnih priključkov.

- Naročnik bo končno namestitev lastne opreme v najeti prostor izvedel sam.

Slika 1: Tloris rezervnega podatkovnega centra

- Energetske zahteve nameščene opreme

POGOJI:

- Zahteve po napajanju naprav so zapisane v Prilogi 2 »Fizične karakteristike IT opreme na DR lokaciji«.

- Vsaka sistemska naprava se napaja iz vsaj dveh fizično ločenih tokokrogov, ki so povezani na 2 neodvisna sistema brezprekinitvenega napajanja.

- Napajanje opreme v skupni moči 60kW in razvodi po posameznih strežniških omarah, kot je zapisano v Prilogi 2 »Fizične karakteristike IT opreme na DR lokaciji«.

- Zahtevana moč (60 kW) je ocenjena na podlagi nominalnih moči opreme IKT. Ponudnik mora zagotoviti delovanje pri tej moči, obračun stroškov se izvaja po dejanski mesečni porabi.

- Zahteve po hlajenju nameščene opreme

POGOJA:

- Močnostne potrebe po hlajenju so zapisane v Prilogi 2 »Fizične karakteristike IT opreme na DR lokaciji«.

- 24/7 nadzor ter alarmiranje naročnika o stanju temperaturnih parametrov.

- Varovanje pred požarom in sistem gašenja

POGOJI:

- Nameščeni senzorji za zaznavanje dima in ognja s klasičnimi javljalniki in aspiracijskim sistemom, ki morajo biti vgrajeni tudi v prostor dvojnega poda.

- Sistem za avtomatsko preprečevanje gorenja v prostoru z inertnim (npr: Inergen) ali kemičnim (npr: Novec) plinom, ki ne poškoduje računalniške opreme.

- Možnost ročnega proženja požarne zaščite.

- 24/7 nadzor ter alarmiranje naročnika ob aktiviranju požarnega alarma in gašenja.

- Varovanje pred izlivom ali vdorom vode (hladilne tekočine)

POGOJA:

- Nameščeni senzorji za zaznavanje izliva vode.

- 24/7 nadzor ter alarmiranje naročnika ob aktiviranju alarma za izliv vode.

- Fizično varovanje sistemskega prostora

POGOJI:

- Zagotavljanje 24/7 dostopnosti naročnikovih delavcev (zaposleni, pogodbeni) do najetega sistemskega prostora.

- Identifikacija in vodenje evidence vseh oseb, ki vstopajo v sistemski prostor.

- Servisni dostop za vnos večjih kosov opreme.

- Obveščanje naročnika o vsakem vstopu v najeti del sistemskega prostora.

- Video nadzor nad sistemskim prostorom

POGOJA:

- Zahtevan je video nadzor (tehnično varovanje) nad vstopanjem v najeti sistemski prostor.

- Hramba in ogled posnetkov skladno z veljavno zakonodajo.

- Nadzorni sistem

Ponudnik opiše nadzorni sistem za upravljanje sistemskega prostora (SCADA), npr.

- tip in proizvajalec nadzornega sistema,

- kaj se nadzoruje (točke 5-10), čas hranjenja podatkov, možnost periodičnih izpisov (vrednosti, alarmov).

POGOJA:

- Naročnik lahko zahteva izpis logov meritev okolijskih parametrov, vstopov v najeti del sistemskega prostora, kritičnih alarmov sistema varovanja, požarnega sistema, sistemov hlajenja, sistemov električnega napajanja in drugih infrastrukturnih sistemov za obdobje do 60-ih dni od datuma zahteve.

- Posredovanje ključnih parametrov v dogovorjeni obliki za neposredni vnos v naročnikov nadzorni sistem za naslednje parametre: temperatura, vlaga, izliv vode, izpad napajanja, požar, vlom.

- Obveščanje naročnika o posegih

POGOJA:

- V primeru kompleksnejših in dolgotrajnejših načrtovanih posegov na infrastrukturi ponudnika, ki bi zahtevala posege na opremi naročnika, je ponudnik dolžan najmanj 30 dni pred izvedbo pisno obvestiti predstavnika naročnika.

- V primeru nenačrtovanih posegov na infrastrukturi ponudnika, ki bi zahtevala posege na opremi naročnika, je ponudnik dolžan o tem v najkrajšem možnem času pisno ali po telefonu obvestiti predstavnika naročnika.

- Vzpostavitev začasnega delovnega mesta

POGOJI:

- V primeru kompleksnejših in dolgotrajnejših posegov na opremi naročnika, naročnik  potrebuje začasno vzpostavitev 2 delovišč v bližnjih pisarniških prostorih ponudnika s podatkovno povezavo (2x SFTP kabel z RJ-45) do sistemskega prostora za priklop prenosnega računalnika.

- Dostop do mobilnega GSM omrežja na ponujenih začasnih deloviščih. Naročnik uporablja A1 in Telekomovo mobilno omrežje.

- Možnost uporabe sanitarij.

- Brezplačno parkirno mesto v bližini rezervnega podatkovnega centra.

- Zagotovitev prehodnega skladiščnega prostora

Ponudnik mora zagotavljati prehodni skladiščni prostor, ki bo omogočal hranjenje naročnikovih rezervnih delov, ki so potrebni za izvajanje vzdrževanja ali menjave naročnikove opreme (npr. kabli, orodje, embalaža,…). Površina skladiščnega prostora mora znašati najmanj 5 m2 in omogočati zaklepanje. Skladiščni prostor mora biti izven sistemskega prostora in dostopen pooblaščenim delavcem naročnika.

- Ponudnikova kadrovska zasedba in organizacija

Ponudnik opiše kadrovsko ekipo za zagotavljanje delovanja infrastrukture sistemskega prostora in tehnične podpore, npr.

- Fizično varovanje objekta, varnostna služba, recepcija.

- Vzdrževalci (napajanje, hlajenje, protipožarna zaščita, videonadzor).

- Delež lastnega kadra in pogodbenih delavcev.

- Lastna ali zunanja vzdrževalna služba za ključne infrastrukturne sisteme podatkovnega centra (sistemi hlajenja, sistemi električnega napajanja). Ponudnik opiše, kakšen je odzivni čas in čas odprave napake posameznih sklopov infrastrukture podatkovnega centra.

- Zagotovljen mora biti ustrezen nivo organizacijskih, tehničnih in logično-tehničnih postopkov in ukrepov. Ponudnik navede, ali ima oziroma ali lahko v primeru sklenitve najemne pogodbe naročniku posreduje oziroma omogoči vpogled v organizacijske ukrepe za naslednje primere:

  - Organizacijski in tehnični ukrepi ravnanja v primeru naravnih katastrof (poplava in izlitje vode, požar, potres).

  - Organizacijski in tehnični ukrepi ravnanja v primeru stroje-loma na infrastrukturi (elektrika, hlajenje, ožičenje, …).

  - Organizacijski in tehnični ukrepi fizičnega varovanja.

  - Organizacijski in tehnični ukrepi v primeru varnostnih incidentov.

- Zavarovanje prostorov in opreme

Ponudnik pojasni, kako ima urejeno zavarovanje sistemskega prostora in opreme v njem, postopki dodajanja naročnikove opreme in v kakšnih primerih se lahko bremeni zavarovalna polica ponudnika - najemodajalca.

- Možnost naročanja dodatnih storitev na zahtevo

- Storitve na zahtevo naročnika obsegajo storitve kot npr.:

- Kontrola varnostnih mehanizmov in izdelava varnostnega poročila z opisom ogroženosti in predlogi za izboljšanje.

- Podrobno izvajanje meritev klimatskih pogojev in porabe elektrike.

- Povečanje kapacitet nove ali menjane opreme v povezavi z ožičenjem, elektriko in hlajenjem.

- Širitev kapacitet najetega prostora.

- Naročnik ocenjuje, da bo vrednost tovrstnih storitev znašala povprečno 20.000 evrov brez DDV letno. Ti stroški se krijejo v okviru najemne pogodbe, vendar neodvisno od najemnine.

Podrobnejši opis tehničnih karakteristik naročnikove opreme, ki bo nameščena v najeti prostor rezervnega podatkovnega centra, je zaupne narave in bo zainteresiranim ponudnikom dostopen pri naročniku zgolj na njihovo izrecno prošnjo (glej tč. III.a v obrazcu V-0 »Povabilo k sodelovanju«).

SESTAVA PONUDBE:

Ponudnik v ponudbi priloži tloris razpoložljivega prostora, certifikate, lastne izjave in druga zahtevana dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev, ter izpolni spodnji razpredelnici:

# Podatki o ponujeni lokaciji rezervnega podatkovnega centra:

| Zap. št. | Predmet | Pogoj | LOKACIJA PONUDNIKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zračna oddaljenost ponujene rezervne lokacije od primarne lokacije naročnika | min 1.000 m |  |
| 2.a | Dolžina trase 1 za optični vodnik | max 20.000 m |  |
| 2.b | Dolžina trase 2 za optični vodnik | max 20.000 m |  |
| 2.c | Dolžina skupne poti obeh tras | max 500 m |  |
| 2.d | Število sekanj obeh tras | max 3x na 5.000 m |  |

| Zap. št. | Predmet za merilo | LOKACIJA PONUDNIKA (da / ne) |
| --- | --- | --- |
| I. | Vgrajena varna kletka po standardu EN 1047-2. |  |
| II. | Že pridobljeno potrdilo skladnosti s klasifikacijo Uptime Institute stopnje najmanj Tier III ali oceno skladnosti izdano s strani UI akreditirane osebe ali drugega primerljivega standarda (npr. ANSI/TIA 942). |  |
| III. | Certifikat ISO 27001:2013 (varovanje informacij) ali drug primerljiv standard. |  |
| IV. | Certifikat ISO 31000 (obvladovanje tveganj) ali drug primerljiv standard. |  |
| V. | Certifikat ISO 22301 (neprekinjeno poslovanje) ali drug primerljiv standard. |  |
| VI. | Namestitev opreme skladno s Sliko 1, ter podatkovnimi in energetskimi vodi v dvojnem podu. |  |

Prilogi tega dokumenta:

- Priloga 1: Specifikacije neposredne optične povezave (dark fibre) med Mi24 in DRC

- Priloga 2: Fizične karakteristike IT opreme na DR lokaciji (zaupno)

Ponudnik izpolnjuje in sprejema VSE zahtevane lastnosti in pogoje v popolnoma enakem obsegu kot zahteva naročnik.

DA       NE

(ustrezno označite)

Če ponudnik označi odgovor »NE«, mora (v spodnjem okvirčku) natančno navesti v čem je razlika med naročnikovo zahtevo in ponudnikovo ponudbo. Če bo ponudnik označil odgovor »NE«, pa svoje ponudbe ne bo jasno specificiral v skladu z navedenimi navodili, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil (4. in 6. odst. 89. čl. ZJN-3).

(žig) 	          ----------------------------------

podpis zastopnika ponudnika