## elektrika
POPIS DEL IN MATERIALA
( dobava materiala in montaža )
zap.št. |  | opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj brez DDV
0
A. |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
A.1 |  | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL
|  | - Svetilka z LED izvorom, kpl. s pritrdilnim in montažnim materialom, barva svetlobe 4000 K. Upoštevati pri DALI krmilnih enotah, da se regulacija svetlobnega toka izvaja z vrtljivimi nastavljalniki DALI MCU, Osram. Upoštevati tudi podatke: 50.000 L80B10, McAdams max. 3. Nuditi 5 letno garancijo proizvajalca. Svetilke se vgradjo v tehnični strop tipa Clipp Inn. Svetilke: |  |  |  | 0
0
| A1-D | LED SMD 6.000 lm, 55 W, DALI-TD, zvezna regulacija svetlobnega toka, DK60 + prekritje kaljeno steklo z mikroprizmatičnim difuzorjem, UGR<19, IP65, vgrajena v tehnični strop, ali enakovredno tip ALKON HMP, Intra | kos | 8 |  | 0
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
0
| B1 | LED 3400 lm, 31 W, FO, DK60, IP40, 600/600 mm, vgrajena v tehnični strop, ali enakovredno tip Demi R HMP, Intra | kos | 1 |  | 0
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
0
| B1-D | enako B1 le namesto FO, DALI-TD, zvezna regulacija svetlobnega toka | kos | 2 |  | 0
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
0
| C1 | LED SMD 3260 lm, 36 W, FO, opalni PMMA difuzor, IP43, vgrajena v tehnični strop, ali enakovredno tip 106 PR, Intra | kos | 1 |  | 0
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
0
| D2 | LED SMD 1.950 lm, 16 W, FO, opalni PC difuzor, IP44, direktna osvetlitev, stenska montaža, dolžina 1410 mm, ali enakovredno tip Kalis W SOP, Intra | kos | 1 |  | 0
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
0
| D3 | LED SMD 2.340 lm, 31 W, FO, opalni PC difuzor, IP44, direktna osvetlitev, stenska montaža, dolžina 1700 mm, ali enakovredno tip Kalis W SOP, Intra | kos | 1 |  | 0
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
0
| Hn | LED signalna svetilka z dodanim napisom ¨Pozor sevanje¨ vgradna, tip LS539WWRGB, JUNG, priključi se le rdeča barva | kos | 3 |  | 0
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
0
|  | - Napajalnik za priključitev zgoraj navedenih svetilk Hn, 24VAC, vgrajen v dozo fi 60 mm, Jung | kos | 3 |  | 0
0
|  | - Svetilke zasilne razsvetljave, z vgrajeno baterijo, eno urna avtonomija, pripravni spoj, s priključitvijo na obstoječo centralno nadzorno enoto Centralina Logica: |  |  |  | 0
0
| Z1 | LED 11W, 530 lm, z avtotestom, IP65, kpl. z opremo za vgradnjo v tehnični strop, upoštevati nadzorno enoto v DALI standardu, ali enakovredno tip Logica LG 11W SE1-3 h, NiMh baterije, Beghelli | kos | 1 |  | 0
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
0
|  | - Priključitev dodatne svetilke v cntralni nadzorni sistem, konfiguracija, testiranje, programiranje na nivoju centralne enote in na obstoječem nadzornem sistemu na serverju in PC računalniku CNS za nadzor zasilne razsvetljave. Gre za grafični prikaz svetilk, način delovanja, opozarjanje na nepravilnosti v delovanju, diagnostika. | kpl | 1 |  | 0
0
|  | - Vključitev dodatne svetilke zasilne razsvetljave v linijo centralnega nadzornega sistema - glej risbo ZR1.1 | kpl | 1 |  | 0
0
|  | - Plošča z luminiscenčnim piktogramom | kos | 1 |  | 0
0
|  | - Kablasti vodniki položeni deloma na kabelske police, deloma uvlečeni v zaščitne cevi: |  |  |  | 0
|  | NYM 2x1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
|  | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 140 |  | 0
|  | NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
|  | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
|  | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 210 |  | 0
|  | NYY-J 3x16 mm2 | m | 20 |  | 0
|  | Olflex 100 CY 5x1.5 mm2, finožični, oklopljeni | m | 60 |  | 0
|  | Olflex 100 CY 3x2.5 mm2, finožični, oklopljeni | m | 250 |  | 0
|  | RV-K 4x50 mm2, 90°C | m | 75 |  | 0
0
|  | - PVC žica za povezavo kovinskih mas |  |  |  | 0
|  | . HO7V-K 6 mm2 | m | 130 |  | 0
|  | . HO7V-K 16 mm | m | 30 |  | 0
0
|  | - Izdelava priključkov na zbiralnico za izenačitev potencialov, vključno z 2x povezavo elektrostatično disipativnega poda. | kos | 12 |  | 0
0
|  | - Posegi v obstoječo omarico za dopolnilno izenačitev potencialov s priključitvijo dodatnih kablov, označitvijo povezav. | kpl | 1 |  | 0
0
|  | - Stikalo podometno, 16 A, 250 V, srednji nivo, iz termoplasta, z barvno ločljivostjo okvirja: bel - mreža, zelen - agregat, TEM, Legrand: |  |  |  | 0
|  | . navadno | kos | 5 |  | 0
|  | . vrtljivi nastavljalnik osvetljenosti - DALI standard, tip DALI MCU, Osram | kos | 3 |  | 0
0
|  | - Vtičnica, plastična, podometna, srednji nivo, okvirji različne barve glede na napajanje: bela- mreža, zelena-agregat, bela z zeleno signalno svetilko - IT sistem, rdeča -UPS, vijačna priključitev vodnikov: |  |  |  | 0
|  | . 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 2 |  | 0
|  | . 1L+N+PE, 16A, 250V, z LED signalno svetilko zelene barve - IT sistem, proizvod npr. Jung; | kos | 5 |  | 0
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
|  | . trojna vtičnica 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 1 |  | 0
0
|  | - Končno stikalo - magnetno, za signalizacijo zaprtega stanja vrat | kos | 3 |  | 0
0
|  | - Termostat 0-40 °C za krmiljenje ventilatorja, nadometna montaža | kos | 1 |  | 0
|  | - Tipkali 1NO črna + 1NC bela za vklop/izklop RTG naprave in signalna svetilka za delovanje, vgrajeno v kovinski podboj vrat, dvojna izolacija, ali enakovredno tip XAL-B373, Telemecanique | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaskočno tipkalo za izklop v sili, vgrajeno v kovinski podboj vrat, ali enakovredno tip XAL-J174, Telemecanique | kos | 2 |  | 0
0
|  | - Parapetni aluminijasti dvoprekatni kanal, ali enakovredno Elba, 130/72 mm, s kovinsko pregrado, kompletno s priborom za montažo, n/o, barva po izboru arhitekta: |  |  |  | 0
|  | . dolžine 1.3 m | kos | 1 |  | 0
|  | . dolžine 1.5 m | kos | 1 |  | 0
|  | . dolžine 2.0 m | kos | 1 |  | 0
|  | . dolžine 2.8 m | kos | 1 |  | 0
0
|  | - Vgrajena oprema v parapet, z okvirji različne barve: bela - mreža, zelena - agregat, UPS-rdeča, IT sistem z zeleno signalno svetilko: |  |  |  | 0
|  | . enopolno stikalo, 250 V,16 A | kos | 1 |  | 0
|  | . dvojna vtičnica 1L+N+PE, 250 V,16 A | kos | 12 |  | 0
|  | . 1L+N+PE, 16A, 250V, z LED signalno svetilko zelene barve - IT sistem | kos | 4 |  | 0
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
|  | . doza za informacijsko vtičnico 2x SFTP RJ45, vtičnica zajeta pri poglavju št. 2 | kos | 5 |  | 0
|  | . demontaža in ponovna montaža obstoječe vtičnice za izenačitev potencialov, tip POAG | kos | 1 |  | 0
|  | . dodatna vtičnica za izenačitev potencialov, tip POAG | kos | 1 |  | 0
0
|  | - Demontaža in preveritev obstoječih elek. inštalacij | ur | 40 |  | 0
0
|  | - Izvleka obstoječih kablov med M-I-F/4 in pr. C6 in sicer: 5x16 mm2, 5x25 mm2, 2x1.5 mm2 in 4x 1.5 mm2, na oddaljenosti cca. 60 m. Na isti trasi se dodaja kabel 4x50 + 1x25 mm2. | kpl | 1 |  | 0
0
|  | - Kabelska polica, na tipskih nosilcih, pocinkana, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom: |  |  |  | 0
|  | . PK100 | m | 15 |  | 0
|  | . PK200 | m | 15 |  | 0
0
|  | - Inštalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, podometne: |  |  |  | 0
|  | . Ø 13.5 mm | m | 20 |  | 0
|  | . Ø 16 mm | m | 40 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 50 |  | 0
0
|  | - Inštalacijske samougasljive nadometne cevi za zaščito kablov: |  |  |  | 0
|  | . Ø 16 mm | m | 110 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 80 |  | 0
0
|  | - Označitev vseh vtičnic, ostalih elementov in kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
0
|  | - Izdelava požarnih tesnitev kabelskih prehodov med požarnimi sektorji s požarnimi blazinicami EI90 in uporaba požarne zaščitne mase, tip PM ELAST-o-INT oz. PK-EXPAN in sicer tesnitev: |  |  |  | 0
|  | . odprtine 40x20 cm, ki je 1/2 zapolnjena s kabli | kpl | 1 |  | 0
|  | . odprtine 20x20 cm, ki je 1/2 zapolnjena s kabli | kpl | 1 |  | 0
0
|  | - Zaščita pred udarom strele: |  |  |  | 0
|  | . tipski vertikalni lovilec višine 3m, ali enakovredno tip LOP03, Hermi, kpl. s podstavkom za ravno streho in izolacijskim distančnikom dolžine 1m | kpl | 2 |  | 0
|  | . lovilni vod RF fi 8mm na betonskih podstavkih za ravno streho | m | 20 |  | 0
|  | . izvedba povezave na vertikalna lovilca in obstoječi lovilni sistem iz FeZn 20x3 mm | kos | 2 |  | 0
0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
0
|  | - Pridobitev pozitivnega mnenja za zasilno razsvetljavo | kpl | 1 |  | 0
0
|  | - Preverjanja varnosti inštalacij v skladu s SIST IEC 60364-6 in SIST EN 62305-3 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ tč. A.1 | kpl | 1 |  | 0
A.2 |  | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK M-I-F/4, agregat
V obstoječem razdelilniku je potrebno demontirati oz. izločiti naslednje:
|  | - varovalčno stikalo 100A/3 | kos | 1 |  | 0
|  | - FID 63A | kos | 1 |  | 0
|  | - kontaktor 63A | kos | 1 |  | 0
|  | - odklop kablov 5x16 mm2 in 5x25 mm2 | kpl | 1 |  | 0
Vgradnja:
|  | - varovalčnega stikala 160A/3 in vgradnja varovalk 3x125A | kpl | 1
|  | - priključitev kabla 4x50 mm2 + 1x 25 mm2 | kos | 1 |  | 0
|  | - sponke L, N | kpl | 1 |  | 0
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK M-I-F/2, polje 1, mreža
V obstoječem razdelilniku je potrebno izvesti oz. vgraditi naslednje:
|  | - priključitev dodatnega kabla 3x2.5 mm2 na obstoječi odvod | kpl | 1
|  | - odklop kabla 3x10 mm2 | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK M-I-F/2, polje 1, agregat
V obstoječem razdelilniku je potrebno izvesti oz. vgraditi naslednje:
|  | - priključitev dodatnih kablov 4x (3x2.5 mm2) na obstoječe odvode | kpl | 1
|  | - preveritev namembnosti odvodov F33, F38 in F44 | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK SB-UPS/A-I-F/2, neprekinjeno napajanje
V obstoječem razdelilniku je potrebno izvesti oz. vgraditi naslednje:
|  | - dodatno vgraditi odklopnik D35A, 1p za potrebo priključitve IT sistema | kos | 1
|  | - priključitev dodatnih kablov 1x (3x2.5 mm2) in 1x 3x16 mm2 | kpl | 1
|  | - sponke L, N | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK M-I-F/2-IT/2, IT sistem za pr. C6
V obstoječem razdelilniku je potrebno izvesti oz. vgraditi naslednje:
|  | - priključitev dodatnih kablov 5x (3x2.5 mm2) in 1x (3x16 mm2) na obstoječe odvode | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK L-I-F/2, agregat
V obstoječem razdelilniku je potrebno izvesti oz. vgraditi naslednje:
|  | - vgraditi dodatni inštalacijski odklopnik B10A, 1p, 10 kA | kpl | 1
|  | - priključitev dodatnega kabla 3x1.5 mm2 | kpl | 1
|  | - sponke L, N | kpl | 1 |  | 0
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ tč. A.2 | kpl | 1 |  | 0
B. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
B.1 |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Potrebno je izročiti 25 letno sistemsko garancijo proizvajalca za vgrajeno opremo v skladu z 10G IEE 802.3an (10 Gigabitni Ethernet) Class EA ISO/IEC 11801 ed 2002 adm.1!
- Komunikacijsko vozlišče KV 02.02.1
|  | V obstoječem komunikacijskem vozlišču je potrebno izvesti priključitev 10-ih kablov U/FTP kat. 6A. |  |  |  | 0
|  | . priključni panel višine 1HE, modularen, 24 portni, z možnostjo barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 1
|  | - prevezovalni kabel S/FTP Cat.6A, LSFROH RJ45/s-RJ45/s, 2m, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, proizvajalec R&M R509861 | kos | 6
|  | - povezovalni kabel S/FTP Cat.6A, LSFROH RJ45/s-RJ45/s, 3m, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, proizvajalec R&M R509862 | kos | 6
|  | . horizontalni organizatorji kablov | kos | 1
. aktivna oprema ni predmet ponudbe
|  | . drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ KV | kpl | 1 |  | 0
0
|  | - Vtičnica RJ45/s Cat.6A, primerna za 10GBase-T aplikacije po IEEE 802.3an, 500MHz do 100m, kot konektorjev 30°: |  |  |  | 0
|  | . vtičnica RJ45 vgrajena v dozo, ki bo dobavljena s parapetnim kanalom | kos | 8 |  | 0
|  | . vtičnica RJ45, kpl s podometno dozo | kos | 2 |  | 0
|  | - Inštalacijski kabel položen na kabelsko polico, uvlečen v inštalacijsko cev ali parapetni kanal, U/FTP kat. 6A Real 10G 650MHz 4x2x0,56 LSOH | m | 850 |  | 0
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
|  | - Demontaža in preveritev obstoječih elek. inštalacij | ur | 15 |  | 0
0
|  | - Inštalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, podometne: |  |  |  | 0
|  | . Ø 13.5 mm | m | 20 |  | 0
|  | . Ø 16 mm | m | 40 |  | 0
0
|  | - Inštalacijske samougasljive nadometne cevi za zaščito kablov: |  |  |  | 0
|  | . Ø 16 mm | m | 100 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 80 |  | 0
|  | - Označitev vseh vtičnic, ostalih elementov in kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
|  | - Meritve Class 6A, kpl z merilnim poročilom | kos | 10 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ tč. B.1. | kpl | 1 |  | 0
B.2 |  | JAVLJANJE POŽARA, ELEKTRIČNE URE
0
|  | - Demontaža in ponovna montaža obstoječih elementov, glede na to, da bo montiran nov tehnični strop in so predvidene delne prostorske spremembe; upoštevati označitev elementov: |  |  |  | 0
|  | . optični javljalnik, vgradnja v tehnični strop | kos | 3 |  | 0
0
|  | - Demontaža in ponovna montaža enostranske električne ure, ki je priključena na matično uro | kos | 1 |  | 0
0
|  | - Inštalacijski kabel uvlečen deloma na kabelski polici in deloma uvlečen v zaščitno cev: |  |  |  | 0
|  | . JY(St)y 1x2x0.8mm | m | 15 |  | 0
0
|  | - Ostale kabelske police in inštalacijske cevi so navedene v poglavju B.1. |  |  |  | 0
0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
0
|  | - Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja za sistem javljanja požara | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B.2 | kpl | 1 |  | 0
0
REKAPITULACIJA
A. |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
A.1 |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL | EUR |  |  | 0
A.1 |  | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI | EUR |  |  | 0
B. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
B.1 |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE | EUR |  |  | 0
B.2 |  | JAVLJANJE POŽARA, ELEKTRIČNE URE | EUR |  |  | 0
|  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  | - Nepredvidena dela 7% | EUR |  |  | 0
|  | - Transportni in manupulativni stroški 3% | EUR |  |  | 0
|  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0