## List1
SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA TOMIŠELJ
ZEMELJSKA DELA
1 | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod
|  | m | 904 |  | €/m' | 0
2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje.
paušal
|  | kos | 1 |  | €/kos | 0
3 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda.
|  | kos | 25 |  | €/kos | 0
4 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. |  | 1266
a) Strojni izkop v terenu III. kategorije
|  | m3 | 1013 |  | €/m3 | 0
b) Strojni izkop v terenu IV. kategorije
|  | m3 | 253 |  | €/m3 | 0
5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin).
|  | m2 | 542 |  | €/m2 | 0
6 | Nabava, transport in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline 10 cm iz peska granulacije 0-4 mm.
|  | m3 | 54 |  | €/m3 | 0
7 | Nabava, transport peska za izdelavo nasipa nad položeno cevjo in izdelava nasipa. Nasip se izvede 30 cm nad temenom položene cevi . Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih . Paziti je potrebno da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem "Proktorjevem" postopku do 90% trdosti. Obsipni material je pesek granualcije 0-4 mm.
|  | m3 | 250 |  | €/m3 | 0
8. | Zasipavanje vodovodnega jarka s tamponom, komprimiranje tampona v slojih po 20 cm. Nasip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 97% trdosti. Obsipni material je ostrorobi tampon granualcije do 32 mm. Lokacija obstoječe asfaltirano križišče
|  | m3 | 108 |  | €/m3 | 0
10. | Odvoz odvečno odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem. Potrebno pridobiti vso potrebno dokumentacijo
|  | m3 | 304 |  | €/m3 | 0
11. | Podbetoniranje N90 kosa DN80 pod nadzemnim hidrantom DN80, podbetoniranje cestne kape podzemnega zasuna in avtomatskega zračnika v cestnem telesu. Možna je montaža betonskega podstavka. V obračunu je upoštevano 0,25 m3 betona na en kos izvedenega podbetoniranja.
|  | kos | 8 |  | €/kos | 0
12. | Odrez asfaltnega cestišča (cestišče obst. lokalne ceste), debeline 10 cm, širine 0,7 m pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. Lokacija od odcepa za naselje 1 do ovinka pri naselju Metulj.
|  | m | 125 |  | €/kos | 0
13. | Rušenje asfaltnega cestišča in pločnika (cestišče in pločnik obst. lokalne ceste), debeline 10 cm (6 cm pločnik), z nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije, pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. Lokacija od odcepa za naselje 1 do ovinka pri naselju Metulj.
|  | m2 | 312 |  | €/m3 | 0
14. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom debeline 10 cm in sicer z bitugramozom debeline 6 cm ter asfaltbetonom debeline 4 cm. Lokacija od odcepa za naselje 1 do ovinka pri naselju Metulj.
|  | m2 | 312 |  | €/m2 | 0
15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. Lokacija izven obstoječega asfaltnega križišča.
|  | m2 | 200 |  | €/m3 | 0
16. | Projekt izvedenih del-PID z vsemi dokazili o vgrajenih materialih in meritvah (2 izvoda in CD)
|  | kpl | 1 |  | € | 0
17. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del).
|  | % | 10 |  |  | 0
******* | ***************************************************** | ******* | ************ | ************* | *******************
| SKUPAJ ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
MONTAŽNA DELA:
1 | Dobava,prenos, spuščanje in polaganje cevi, material PE 100, SDR11, SIST EN 12201
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Spojni material ELGEF spojke upoštevane v točki 2.
| d160x14,6mm | m1 | 755 |  | €/m1 | 0
| d110x10,0mm | m1 | 149 |  | €/m1 | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih kosov in spojnih kosov, material PE100, SDR11.
| ELGEF spojka d160 | kos | 63 |  | €/kos | 0
| ELGEF spojka d110 | kos | 13 |  | €/kos | 0
| kapa d160 | kos | 1 |  | €/kos | 0
| kapa d110 | kos | 1 |  | €/kos | 0
| končnik d160 | kos | 1 |  | €/kos | 0
| končnik d110 | kos | 1 |  | €/kos | 0
| koleno 45st., brez spojk, d160 | kos | 4 |  | €/kos | 0
| koleno 30st., brez spojk, d160 | kos | 6 |  | €/kos | 0
| T kos reducirni d160-110, elektrovarilni | kos | 1 |  | €/kos | 0
| koleno 45st., elektrovarilni, d110 | kos | 2 |  | €/kos | 0
| koleno 30st., brez spojk, d110 | kos | 4 |  | €/kos | 0
3 | Prosta prirobnica izdelana iz PP, PN16,
za vsako prirobnico DN50 se naroči 8 vijakov M12; L/X 85/57, 8 matic M12, 16 podložk M12
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57, 8 matic M16, 16 podložk M16
za vsako prirobnico DN150 se naroči 16 vijakov M20; L/X 100/72, 16 matic M20, in 32 podložk
| d160 - DN150 | kos | 1 |  | €/kos | 0
| d110 - DN100 | kos | 1 |  | €/kos | 0
4 | Dobava in montaža NL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) (vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57, 8 matic M16, 16 podložk M16
| N90 , DN80 | kos | 1 |  | €/kos | 0
5 | Dobava in montaža zasuna s teleskopsko vgradbeno garnituro, H=0,8m do 1.5m in cestno kapo.
(Euro 20; tip 23) s polietilenskima priključkoma PE100, SDR11
| DN160, PN16 | kos | 2 |  | €/kos | 0
| DN110, PN16 | kos | 1 |  | €/kos | 0
6 | Dobava in montaža zračnika-podtalna izvedba ''Hawle'' Nr.9822 z
betonsko podloško, cestno kapo Nr.1790 (podbetoniranje v zemeljskih delih
| ZR50(P) | kos | 1 |  | €/kos | 0
7 | Dobava in montaža nadtalnega hidranta
Nadzemni lomni hidrant, skupaj s tesnilnim, vijačnim in drugim potrebnim montažnim materialom, DN80, NP10
Vgradbena globina = 1250 mm
Celotna višina H = 2030 mm
|  | kos | 2 |  | €/kos | 0
8 | Podtalni hidrant"HAWLE" (št.490F), PN 16, s podložko (št.204000) in cestno kapo (št.206), Hvg=1,5 m, DN 80
|  | kos | 3 |  | €/kos | 0
9 | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje PE100 SDR11 d160mmAC DN80
z EF spojko PE100 SDR 11 d160
|  | kos | 1 |  | €/kos | 0
10 | Dobava in montaža drogov in tablic za označevanje zračnikov in zasunov ter hidrantov na ustrezne drogove.(vključno s temelji)
|  | kos | 12 |  | €/kos | 0
11 | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila.
|  | kos | 5 |  | €/kos | 0
12 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi
|  | m | 904 |  | €/m | 0
13 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. Preizkusni tlak 16 bar, čas trajanja 24 h, medij. Voda.
|  | m | 904 |  | €/m | 0
14 | Izpiranje in dezifekcija položenega cevovoda
|  | m | 904 |  | €/m | 0
15 | Čiščenje terena po končani gradnji | kpl | 1 |  | €
0
16 | Geodetski posnetek cevovoda in priključkov in priprava podatkov za vpis v ZKGJI
|  | kpl | 1 |  | € | 0
17 | Ostala nepredvidena dela (10% od vrednosti del) |  |  |  |  | 0
******* | ***************************************************** | ******* | ************ | ************* | *******************
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA CEVOVOD
| Zemeljska dela + DDV |  |  |  |  | 0
| Montažna dela + DDV |  |  |  |  | 0
******* | ***************************************************** | ******* | ************ | ************* | *******************
| SKUPAJ + DDV : |  |  |  |  | 0
OBNOVA OBSTOJEČIH HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV (20 kos)
ZEMELJSKA DELA ZA PRIKLJUČKE
1 | Nabava materiala ter izdelava posteljice v debelini 10 cm in
obsip cevi 30 cm nad temenom z s peskom granulacije 0-4 mm.
|  | m3 | 450 |  | €/m3 | 0
2 | Strojno ročni izkop vodovodnega jarka
z odlaganjem materiala ob robu izkopa.
| III ktg | m3 | 1176 |  | €/m3 | 0
| IV ktg | m3 | 294 |  | €/m3 | 0
3 | Zasip jarka z izkopanim materialom ter utrjevanje v slojih
po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
|  | m3 | 1020 |  | €/m3 | 0
4 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm po proj. padcu.
|  | m2 | 1050 |  | €/m2 | 0
5 | Nabava in polaganje signalnega traku.
|  | m | 1750 |  | €/m | 0
6 | Čiščenje terena po končani gradnji
|  | m2 | 7000 |  | €/m2 | 0
7 | Ostala nepredvidena dela (10% od vrednosti del) |  |  |  |  | 0
******* | ***************************************************** | ******* | ************ | ************* | *******************
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA PRIKLJUČKE: |  |  |  |  | 0
MONTAŽNA DELA ZA PRIKLJUČKE
PRIKLJUČKI- STROJNI DEL
NABAVA IN MONTAŽA
1 | Dobava, prenos, spuščanje, polaganje in potiskanje vodovodne cevi v zaščitno cev PE63, material PE 100, SDR11, SIST EN 12201 , v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri, v kolutu vključno z opozorilnim trakom.
| d32x3 (PE80d32x12.5) | m1 | 1750 |  | €/m | 0
2 | Dobava,prenos, spuščanje in polaganje zaščitne cevi PE80D63 x 12.5 v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | m1 | 1670 |  | €/m | 0
3 | Vgradnja PVC vodomernih jaškov s prestavitvijo vodomera (montaža/demontaža). V tipskem vodomernem jašku so vsi elementi. Jašek nabavi stranka. | kompl. | 10 |  | €/kos | 0
4 | Demontaža obstoječih spojnih kosov ter montaža novih fitingov in krogelnih pip ter vodomera v obstoječem vodomernem mestu, obstoječi betonski vodomerni jašek | kompl. | 10 |  | €/kos | 0
5 | Univerzalni navrtni zasun, za cev PE160, z vgradnjo garnituro in cestno kapo, z redukcijo 6/4"-1" in prehodno ločno spojko d32 | kos | 20 |  | €/kos | 0
6 | Tlačni preizkus
| Obračun za 1 m1 | m1 | 1750 |  | €/m | 0
7 | Izpiranje in dezinfekcija cevovodov (pitna voda)
| Obračun za 1 m1 | m1 | 1750 |  | €/m | 0
8 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. |  |  |  |  | 0
9 | Razni drobni material za montažo
- vijaki z matico in podložko,
| fitingi, tesnila | kpl | 1 |  | kpl | 0
******* | ***************************************************** | ******* | ************ | ************* | *******************
| SKUPAJ NABAVA IN MONTAŽA - STROJNI DEL |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA HIŠNI PRIKLJUČKI
Zemeljska dela + DDV
Montažna dela + DDV
******* | ***************************************************** | ******* | ************ | ************* | *******************
| SKUPAJ + DDV : |  |  |  |  | 0
CELOTNA REKAPITULACIJA
| Cevovod |  |  |  |  | 0
| Obnova priključkov |  |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  |  | 0
******* | ***************************************************** | ******* | ************ | ************* | *******************
| SKUPAJ z DDV |  |  |  |  | 0