## List1
JAVNA RAZSVETLJAVA - IŠKA VAS
Šifra | Enota | Ime postavke | Količina | Cena/enoto | Cena
JAVNA RAZSVETLJAVA
1 | m1 | Izdelava 1x1 cevne kanalizacije iz stigmaflex cevi premera 75mm, polaganje na gl.0,60-0,80 m, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi(dobava in vgradnja), zasip kanala z utrditvijo, komplet z obbetoniranjem pri prehodih pod cestiščem. | 350
2 | m1 | Dobava, prevoz in polaganje PVC opozorilnega traku"POZOR ELEKTRIKA" | 350
3 | m1 | Dobava, prevoz in polaganje ozemljitvenega traku FeZn 25x4 mm po celotni dolžini trase, izvedba priključkov komplet s sponkami in zaščito-združena ozemljitev, zasip kabelskega jarka in planiranje terena | 350
4 | kos | Dobava, prevoz in postavitev drogov razsvetljave, izdelanih iz pocinkanih cevi, višine h=6m, komplet s sidrno ploščo in sidri ter temeljem. Drogovi dimenzionirani za vetrovne pogoje III.cone (veter do 150km/h), | 12
5 | kos | Dobava, prevoz in montaža LED svetilke (npr.: Grah Automotive, Aerolite LSL 20, tip LSL-20-01-A-00-032-AA-LS-34 - 1800711, z 34W LED-Modulom, barvne temperature (4000ºK)) ali enakovredne glede na karakteristike | 12
6 | m1 | Dobava, prevoz in uvlačenje energetskih kablov NYY 0,6/1kV 4x16 mm2 (Cu) v kabelsko cevno kanalizacijo, komplet s priključki na kandelabre | 350
7 | kos | Izdelava ozemljitev drogov (pritrditev FeZn valjanca na drog z dvema vijakoma, izvedba zaščite spoja z bitumensko maso) | 12
8 | kos | Demontaža obstoječih drogov in svetilk (viseča svetilka, leseni drog) z demontažo vse pripadajoče opreme (kabel), z odvozom na deponijo | 5
SKUPAJ