## Popis del_CT
4 POPIS MATERIALA IN DEL
4.1 Vodovod s kanalizacijo | Količina | Cena/enoto | Cena
1. Odstranitev obstoječega sanitarnega elementa (majše korita), skupaj z zidno iztočno armaturo, podometnima ventiloma in smradno zaporo. Vključno z vso cevno inštalacijo, priključki hladne in tople vode se odstranije v popolnosti do dvižnega voda, da je zagotovljena pretočnost!
komplet | 1 |  | 0
2. Kromirana medeninasta enoročna zidna baterija za komolčno odpiranje, s podaljšano ročko dolžine 200 mm in gibljivim iztokom.
komplet | 1 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
4.2 Prezračevanje in hlajenje | Količina | Cena | Cena
1. Demontaža obstoječe hladilne enote in predaja tehničnim službam UKC Ljubljana z zapisnikom o primopredaji. Lokacija hladilne enote je v 2. nadstropju; streha, objekt DTS, trakt F/F1.
komplet | 1 |  | 0
2. Hladilna enota z zračno hlajenim kondenzatorjem ter regulacijsko armaturo, postavljena na mesto obstoječe hladilne enote. Skupaj s cevno inštalacijo ter novim betonskim podstavkom za pritrditev/montažo hladilne enote. Hladilna moč cca. 10 kW. Predvideno tudi za zimsko obratovanje do zunanjih temperatur -20/+38 °C.
Opomba: Vključno z zagonom hladilnega sistema s strani pooblaščenega serviserja oz. dobavitelja opreme in predajo zapisnika o zagonu.
V sklopu dobave predvideti tudi ustrezno regulacijo, zaporne elemente, itd…
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
komplet | 1 |  | 0
3. Priključitev tehnološke opreme na sistem hlajenja, skladno z zahtevami dobavitelja tehniologije.
komplet | 1 |  | 0
4. Demontaža obstoječih dovodnih prezračevalnih elementov, vključno z obstoječimi komorami.
komplet | 6 |  | 0
5. Demontaža obstoječih odvodnih prezračevalnih elementov, čiščenje, po potrebi barvanje v standardno belo barvo po RAL lestivici in ponovna montaža.
komplet | 3 |  | 0
6. Predelava obstoječih dovodnih in odvodnih prezračevalnih kanalov zaradi montaže novega tehničnega stropa in rastra stropa ter vgradnje obstoječih prezračevalnih elementov. Vključen tudi potrebni material.
ocena št. ur | 36 |  | 0
7. Stropna filterska enota za dovod zraka z okroglim priključkom s strani, kot npr. AFV-8/RS, difuzor OD-8K 500/16, HEPA filter 457x457x78, proizvajalec HIDRIA. Stropna filterska enota je sestavljena iz ohištka filtra, difuzorja, in HEPA filtra. Tesnilo na filtru je pravokotnega preseka. Ohišje filtra je izdelano iz jeklene pločevine, zavarjeno zrakotesno po DIN 1946 in barvano v RAL 9010. V ohišje sta vgrajena nastavka za merjenje padcev tlaka. Difuzor je izdelan iz jeklene pločevine in barvan v RAL 9010. Montaža stropne filtrske enota je za vgradjo v viseči strop.
Opomba: Stropno filtersko enoto se prilagodi na obstoječi strop in na obstoječe dovodne prezračevalne kanale.
V sklopu stropne filterske enote dobaviti tudi vgradjo zrakotesne lopute, kot npr. ZL-2, proizvajalec HIDRIA. Zrakotesna loputa je pritrjena s strani na ohišje filtrske enote.
Nudimo: proizvajalec, tip, kataloška oznaka
komplet | 6 |  | 0
8. Čiščenje notranjosti obstoječih dovodnih in odvodnih prezračevalnih kanalov v predmetnih prostorih.
komplet | 1 |  | 0
9. Dopolnitev obstoječega ekranskega prikaza kontrole diference tlaka HEPA filtrov.
komplet | 1 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
4.3 Splošno | Količina | Cena | Cena
1. Nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in se obračunajo po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik, sedaj pa ocenijo na 10 % dosedanjih točk popisa |  |  | 0
2. Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela
povprečnina | 1 |  | 0
3. Prevozni, opravilni, zavarovalni in ostali splošni stroški 5% | 1 |  | 0
4. Sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo njegovih soglasij nanje in izdelava projekta izvedenih del (PID) v treh izvodih v zahtevanem obsegu iz 33. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 66/04)
komplet | 1 |  | 0
5. Izvajanje/organizacija požarne straže pri izvajanju požarno nevarnih del (varjenje, uporaba odprtega plamena, orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre itd.), skladno z Zakonom o varstvu pred požarom.
Gasilsko stražo morajo upravljati izključno gasilci, ki opravljajo javno gasilsko službo (objekti v katerih se nahaja več kot 100 ljudi).
Za vse objekte UKCL (razen za bolnico dr. Petra Držaja) je potrebno aktivirati Gasilsko društvo Ljubljana mesto, za objekt bolnice dr. Petra Držaja pa prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Šiška.
Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost, kar oceni vsakokratni izvajalec požarne straže
Pred izvajanjem požarno nevarnih del je potrebno od Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL pridobiti DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL.
komplet | 1 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
SKUPAJ CELOTA (4.1, 4.2, 4.3) |  |  | 0
OPOMBE:
- Za pozicije v popisih se šteje dobava in montaža.
- Gradbena dela niso upoštevana v popisih del.
- Ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po veljavnih SIST in DIN standardih oz. morajo imeti veljavni atest.