## POPIS DEL
Obrazec št. 15 - popis del
Obrazec predračuna je obvezni sestavni del ponudbe.
Popis del ponudnik izpolni v excel datoteki ter ga natisnjenega , podpisanega in žigosanega v PDF obliki priloži k ponudbi. Ponudnik priloži tudi izpolnjen popis del v excel datoteki.
Excelova dadoteka služi kot pripomoček naročniku za kontrolo ponudbe, v primeru razhajanj med pdf obliko in excel obliko je merodajna pdf oblika.
Ponudnik obvezno izračuna in vpisuje cene na dve decimalni mesti.
Pri izračunu cen mora ponudnik upoštevati tehnične specifikacije, zahteve v zvezi z izračunom cen, ki so navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, opis postavk, predvidene količine in enote mere in ostale zahteve, ki so navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Za pravilnost izračunov v obrazcu predračuna je odgovoren izključno ponudnik sam.
Kjer je v popisu del navedeno "Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!" mora ponudnik ponudbi priložiti tehnične specifikacije.
OBVEZNA PRILOGA SO KALKULATIVNE OSNOVE:
Režijski cenik za delovno silo
Režijski cenik za material
Režijski cenik za opremo, stroje in naprave

## REKAPITULACIJA
POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE ROČINJ
Poz. št. | Opis |  | Vrednost v EUR brez DDV | DDV | Vrednost v EUR z DDV
GRADBENA DELA
1. | OBJEKT IN ZUNANJA UREDITEV |  | 0
STROJNA OPREMA
2. | HIDROMEHANSKA OPREMA |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA
3. | ELEKTRO PRIKLJUČEK |  | 0
4. | ELEKTROMONTAŽNA DELA - OBJEKT |  | 0
5. | POSKUSNO OBRATOVANJE IN NADZORI |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (s predhodno potrditvijo nadzora) | 10,00% | 0
| KONČNA VREDNOST |  | 0 | 0 | 0
Kraj:
Datum:
|  | žig |  | Podpis odgovorne osebe

## 1.OBJEKT IN ZU
POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE ROČINJ
1. | OBJEKT IN ZUNANJA UREDITEV
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  | Vrednost
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.3 | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
1.1.4 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.5 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.6 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.7 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
1.1.8 | ZUNANJE OGRAJE |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | OBRTNIŠKA DELA
1.2.1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.2 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.3 | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.4 | ALU IN PVC IZDELKI |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0.2 |  | 0
*Vse cene brez DDV
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1.1.1.1 | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstva pri delu. | 1 | kd |  | 0
1.1.1.2 | Zakoličba objekta z zunanjo ureditvijo in zavarovanje zakoličbe. | 1 | kd |  | 0
1.1.1.3 | Postavitev gradbenih profilov za objekt. | 6 | kd |  | 0
1.1.1.4 | Postavitev gradbenih profilov za podporni zid. | 7 | kd |  | 0
1.1.1.5 | Zakoličba podpornega zidu in zavarovanje zakoličbe. obračuna se 1x celotna dolžina podpornega zidu. | 22.6 | m1 |  | 0
1.1.1.6 | Pazljiva odstranitev obstoječe arm.betonske krovne plošče vel. 150x150cm, debeline do 15cm z vgrajenim pokrovom vel. 60x60cm, z deponiranjem za kasnejsšo uporabo (krovna plošča nad obstoječo vrtino) | 1 | kos |  | 0
1.1.1.7 | Rušenje obstoječe betonske cevi fi100cm vključno s predhodnim zarezanjem, z odvozom ruševin v deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks. | 2.2 | m1 |  | 0
1.1.1.8 | Sekanje obstoječih dreves vključno z odstranitvijo drevesnih panjev, povp.premera debla fi40cm, z razžaganjem in odvozom na ustrezno deponijo, vključno s stroški deponiranja. V ceno vključiti označbo in evidentiranje dreves s strani pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove, KE Gorica. | 1 | kos |  | 0
1.1.1.9 | Čiščenje grmičevja in nizkega drevja | 5 | kos |  | 0
1.1.1.10 | Čiščenje terena po končani gradnji | 1 | kos |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še: - dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; - pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu; - čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja. V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa. Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika in načrta varovanja gradbene jame. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. Možna so odstopanja glede kategorij izkopa.
1.1.2.1 | Strojni površinski odkop humusa v deb. cca 20 cm z odrivom v začasno deponijo do 100,00 m. | 54 | m3 |  | 0
1.1.2.2 | Strojni široki odkop gradbene jame za objekt in zunanjo ureditev v terenu iii.-iv. ktg., z odvozom izkopanega materiala v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks
| II-IV.kategorija | 265 | m3 |  | 0
| V. -VI. Kategorija | 142 | m3 |  | 0
1.1.2.3 | Enako kot postavka 1.1.2.2, le z deponiranjem izkopanega materiala na gradbiščni deponiji za kasnejši zasip.
| II-IV.kategorija | 39 | m3 |  | 0
| V. -VI. Kategorija | 21 | m3 |  | 0
1.1.2.4 | Strojni izkop jarkov v terenu iii.-iv. ktg., z odvozom izkopanega materiala v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks (za pasovne temelje , temelje podpornih zidov in zidove ograje) |  |  |  | 0
| II-IV.kategorija | 26 | m3 |  | 0
| V. -VI. Kategorija | 13 | m3 |  | 0
1.1.2.5 | Ročno planiranje terena pod ab temeljno ploščo in zunanjim tlakom in ab rampo s točnostjo +- 3 cm z utrditvijo | 90 | m2 |  | 0
1.1.2.6 | Strojni zasip za temelji objekta, za temelji podpornega zidu in za temeljem zidu ograje z boljšim izkopanim materialom iz gradbiščne deponije v slojih primerne debeline (20-30cm) s planiranjem in utrjevanjem. | 16 | m3 |  | 0
1.1.2.7 | Zasip nad strešno ploščo z zemeljskim materialom od izkopa iz gradbiščne deponije v sloju deb. 50 cm, vgrajevanje se izvaja v slojih primerne debeline (20-30cm) s planiranjem in utrjevanjem. | 33 | m3 |  | 0
1.1.2.8 | Enako kot postavka 1.1.2.11, le zelenica pri obstoječi vrtini | 11 | m3 |  | 0
1.1.2.9 | Dobava in naprava tamponske podloge granulacije 0/32 mm debeline 30 cm, pod ab temeljno ploščo, z izravnavo površine s točnostjo +- 1 cm in utrjevanjem. tampon se uvalja do modula stisljivosti min. Evd=40 mPa. | 5 | m3 |  | 0
1.1.2.10 | Enako kot postavka 1.1.2.13, le pod zunanjim ab tlakom in rampo | 7 | m3 |  | 0
1.1.2.11 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0/8mm v sloju deb. 3 cm vključno s pokritjem z debelejšo pe folijo- pod zunanjim ab tlakom | 23 | m2 |  | 0
1.1.2.12 | Dobava in zasip ab zidov objekta in podpornih zidov s prano kameno frakcijo granulacije 16/32 mm - filterski material | 142 | m3 |  | 0
1.1.2.13 | Humuziranje v deb.15 cm s humusom iz začasne gradbiščne deponije. Vključeno prečiščenje humusa, dovoz, razprostiranje, utrjevanje ter sejanje trave z nego. (strešna plošča) | 66 | m2 |  | 0
1.1.2.14 | Enako kot postavka 1.1.2.17, le zelenica pri obstoječi vrtini | 20 | m2 |  | 0
1.1.2.15 | Humuziranje brežin in ostalih zelenih površin v minimalni deb.10-15 cm s humusom iz začasne gradbiščne deponije. Vključeno prečiščenje humusa, dovoz, razprostiranje, utrjevanje ter sejanje trave z nego . | 60 | m2 |  | 0
1.1.2.16 | Strojno nakladanje odvečnega slabšega humusa iz začasne deponije in odvoz v primerno deponijo do 10,00 km z vsemi stroški deponiranja. | 32 | m3 |  | 0
1.1.2.17 | Geomehanik - pregled temeljnih tal z vpisom v gradbeni dnevnik. | 1 | kd |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.3 | ZGORNJI USTROJ
1.1.3.1 | Planiranje in valjanje zemeljskega planuma. | 124 | m2 |  | 0
1.1.3.2 | Dobava materiala in strojno ter ročno vgrajevanje tampona 0-32mm za izdelavo nevezane plasti voziščnih konstrukcij v deb.30cm z uvaljanjem do predpisanega modula Ev2 = 80 Mpa. | 38 | m3 |  | 0
1.1.3.3 | Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma do predpisanega modula. | 124 | m2 |  | 0
1.1.3.4 | Dobava materiala in izdelava peščenega posipa 0/8 mm debeline 6 cm s planiranjem in valjanjem - pot, obračališče, parkirišče | 110 | m2 |  | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.4 | BETONSKA DELA
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere. Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih elementov za ostala gradbena in obrtniška dela. Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
1.1.4.1 | Dobava in betoniranje podložnega betona (pod temeljno ploščo objekta) debeline10cm z betonom c 12/15 | 7 | m3 |  | 0
1.1.4.2 | Dobava in betoniranje podložnega betona (pod pasovnimi temelji objekta in pod temelji podpornih zidov ter pod zidom ograje) debeline10 cm z betonom c 12/15 | 6 | m3 |  | 0
1.1.4.3 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih pasovnih temeljev objekta z betonom C25/30, XC2, Cl0.2 Dmax 16/31.5 PV-I, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 6 | m3 |  | 0
1.1.4.4 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih pasovnih temeljev podpornih zidov z betonom C25/30, XC2, Cl0.2 Dmax 16/31.5 PV-I, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 15 | m3 |  | 0
1.1.4.5 | Dobava in betoniranje armirano-betonskega temelja zidu ograje z betonom C25/30, XC2, Cl0.2 Dmax 16/31.5 PV-I, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 3 | m3 |  | 0
1.1.4.6 | Dobava in betoniranje armirano-betonskega podpornega zidu deb. 20-40 cm z betonom C25/30, XC2, Cl0.2 Dmax 16/31.5 PV-I, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 17 | m3 |  | 0
1.1.4.7 | Dobava in betoniranje armirano-betonskega zidu ograje deb. 20 cm z betonom C25/30, XC2, Cl0.2 Dmax 16/31.5 PV-I, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 2 | m3 |  | 0
1.1.4.8 | Dobava in betoniranje armirano-betonskega tlaka deb. 15 cm z betonom C25/30, XC2, Cl0.2 Dmax 16/31.5 PV-I, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. tlak s potrebnimi talnimi dilatacijami in metličen!!! | 4 | m3 |  | 0
1.1.4.9 | Dobava in betoniranje armirano-betonske temeljne plošče debeline 16 in 30 cm z betonom C30/37, XC4, XD2, XS1, XF1, XA1,CI 0,2, S4 Dmax 16 PV-II, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 25 | m3 |  | 0
1.1.4.10 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih zidov deb. 30 cm z betonom C30/37, XC4, XD2, XS1, XF1, XA1,CI 0,2, S4 Dmax 16 PV-II beton odporen na zmrzal, beton vodoodporen, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 61 | m3 |  | 0
1.1.4.11 | Dobava in betoniranje armirano-betonske konzole (za naleganje kamnite obzidave) prereza 22x15 cm z betonom C30/37, XC4, XD2, XS1, XF1, XA1,CI 0,2, S4 Dmax 16 PV-II, beton odporen na zmrzal, beton vodoodporen, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 1 | m3 |  | 0
1.1.4.12 | Dobava in betoniranje armirano-betonske strešne plošče debeline 20 cm, z betonom C30/37, XC4, XD2, XS1, XF1, XA1,CI 0,2, S4 Dmax 16 PV-II, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 16 | m3 |  | 0
1.1.4.13 | Dobava in betoniranje armirano-betonske atike debeline 20 cm, z betonom C30/37, XC4, XD2, XS1, XF1, XA1,CI 0,2, S4 Dmax 16 PV-II, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 10 | m3 |  | 0
1.1.4.14 | Dobava in vgrajevanje lahkega naklonskega betona C25/30 v debelini 0-16 cm, z zgladitvijo površine (poglobitve v temeljni plošči -jaški, streha) | 7 | m3 |  | 0
1.1.4.15 | Dobava in montaža rebraste armature S500 do fi 12 | 2800 | kg |  | 0
1.1.4.16 | Dobava in montaža rebraste armature S500 nad fi 12 | 3800 | kg |  | 0
1.1.4.17 | Dobava in montaža armaturnih mrež S500 | 9300 | kg |  | 0
1.1.4.18 | Preizkus vodotesnosti vseh bazenov po končani izvedbi objekta. | 1 | kpl |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.5 | ZIDARSKA DELA
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom gradbenih konstrukcij ter standardi. V ceni upoštevati tudi: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze.
1.1.5.1 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije s 3x premazom s hidrostopom, nad ab temeljno ploščo - pod ab zidovi | 31 | m2 |  | 0
1.1.5.2 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlaka (strojnica in prostor za kisline) z enim slojem plastomer bitumenskih trakov npr. izotekt t4 s polnim varjenjem s predhodnim hladnim bit. premazom npr. ibitol. | 32 | m2 |  | 0
1.1.5.3 | Dobava in naprava vertikalne hidroizolacije vkopanih AB obodnih zidov objekta s premazom z vodotesno penetracijsko maso npr. hidrostop-penetrat | 64 | m2 |  | 0
1.1.5.4 | Dobava in izdelava vseh vogalov dna rezervoarjev z zaokrožnico npr. s hidrostop kit v r=5cm | 61 | m1 |  | 0
1.1.5.5 | Brušenje stikov notranjih ab vidnih površin - stene in strop (strojnica in prostor za kisline), pripravljeno za slikanje in polaganje stenske keramike. | 63 | m2 |  | 0
1.1.5.6 | Dobava in premaz notranjih betonskih površin (vh1 in vh2) z vodotesnim premazom npr. hidrostop FW | 173 | m2 |  | 0
1.1.5.7 | Izravnava za zunanje okenske police širine do 20 cm s cm 1:2 ali finim betonom vključno s potrebnim opažem. | 2 | m1 |  | 0
1.1.5.8 | Izravnava za notrnanje okenske police širine do 30 cm s cm 1:2 ali finim betonom vključno s potrebnim opažem. | 5 | m1 |  | 0
1.1.5.9 | Dobava in naprava mikroarmiranega cementnega estriha v naklonu deb. 5-9 cm ter obzidna dilatacija deb. 0,5 cm vključno s potrebnimi talnimi dilatacijami in zagladitev cem. estriha - pripravljeno za keramiko (strojnica in prostor za kisline) | 32 | m2 |  | 0
1.1.5.10 | Dobava in montaža ekspanzijskega tesnilnega traku za delovne stike, uporabiti je trak, ki ekspandira na svež beton | 91 | m1 |  | 0
1.1.5.11 | Dobava in obloga fasadnega ab zidu objekta s toplotno izolacijo ekstrudiran polistiren xps deb. 10 cm in naravnim kamnom deb. 12 cm s cementno malto in fugiranje vključno s sidranjem v ab zid z rf sidri. Obdelava fug po navodilih projektanta. | 97 | m2 |  | 0
1.1.5.12 | Dobava in obloga ab podpornih zidov z naravnim kamnom deb. 12 cm s cementno malto in fugiranje vključno s sidranjem v ab zid z rf sidri. Obdelava fug po navodilih projektanta. | 64 | m2 |  | 0
1.1.5.13 | Enako kot postavka 1.1.5.12, le obloga vrha podpornih zidov | 12 | m2 |  | 0
1.1.5.14 | Dobava in obloga vrha ab atike z naravnim kamnom prereza 60x7-8 cm, z obojestranskim odkapom, zgoraj obloga dvokapne oblike-strešica, s sidranjem v ab atiko z rf vijaki. | 28 | m1 |  | 0
1.1.5.15 | Dobava in izdelava tlakovanega jarka z grobo obdelanim naravnim kamnom deb. 15-20 cm in betonsko podlago c25/30 deb. 10-15 cm s fugiranjem (skupna debelina tlakovanja 30 cm) | 51 | m2 |  | 0
1.1.5.16 | Dobava in izdelava iztočne glave za cev DN 300 mm z grobo obdelanim naravnim kamnom deb. 15-20 cm in betonsko podlago c25/30 deb. 10-15 cm s fugiranjem (skupna debelina 30 cm), poševna izvedba, izvedba kot tlakovani jarek!!! | 1 | kos |  | 0
1.1.5.17 | Ponovna montaža obstoječe arm.betonske krovne plošče vel. 150x150cm, debeline do 15cm z vgrajenim pokrovom vel. 60x60cm, plošča in pokrov iz gradbiščne deponije pridobljena pri odstranjevalnih delih (krovna plošča nad obstoječo vrtino) | 1 | kos |  | 0
1.1.5.18 | Dobava in montaža zunanje okenske police širine 25 cm, dolžine 160 cm, iz aluminijaste pločevine deb. 1mm vključno z odkapnikom in zavihki | 1 | kos |  | 0
1.1.5.19 | Zaključno čiščenje prostorov po končanih delih. obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov. | 47 | m2 |  | 0
1.1.5.20 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji (ocena). obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiran v gradbenem dnevniku in potrjen od nadzornega organa naročnika.
| Pkvd | 30 | ur |  | 0
| Kvd | 30 | ur |  | 0
| Gradbeni material eur 90,00 | 1 | kd |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.6 | TESARSKA DELA
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Pri opaženju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze; opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov; vsa vezanja in podpiranja opažev; razopaženje po končanih delih. Pri opažih se obračuna zaopažena površina betona ne glede na tehnologijo opaženja in vrste opažev.
1.1.6.1 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab pasovne temelje objekta | 21 | m2 |  | 0
1.1.6.2 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab pasovne temelje podpornih zidov | 21 | m2 |  | 0
1.1.6.3 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab pasovne temelje zidu ograje | 19 | m2 |  | 0
1.1.6.4 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab podporne zidove | 110 | m2 |  | 0
1.1.6.5 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab zid ograje | 19 | m2 |  | 0
1.1.6.6 | Naprava, montaža in demontaža opaža za robove ab temeljne plošče višine 30 cm | 20 | m2 |  | 0
1.1.6.7 | Enako kot postavka 1.1.6.6, le za poglobitve v ab temeljni plošči viš. do 50 cm | 6 | m2 |  | 0
1.1.6.8 | Naprava, montaža in demontaža opaža za robove ab zunanjega tlaka in rampe višine do 20 cm | 4 | m2 |  | 0
1.1.6.9 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab stene objekta debeline 20-30 cm višine do 4 m . Notranja stran (50%) vidni beton! | 442 | m2 |  | 0
1.1.6.10 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab konzolo (za naleganje kamnite obzidave) s previsom 22 cm, višine 15 cm. | 16.5 | m2 |  | 0
1.1.6.11 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab strešno in talno ploščo deb. 16-20 cm, z višino podpiranja do 3,00 m. vidni beton! | 46 | m2 |  | 0
1.1.6.12 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab ravno strešno ploščo deb. 20 cm, z višino podpiranja do 4,00 m. vidni beton! | 32 | m2 |  | 0
1.1.6.13 | Naprava, montaža in demontaža opaža za robove ab ravne strešne plošče višine 20 cm | 8 | m2 |  | 0
1.1.6.14 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab atiko deb. 20 cm višine do 1,5 m. | 99 | m2 |  | 0
1.1.6.15 | Naprava, montaža in demontaža opaža za okna in vrata v ab stenah deb. 20-30 cm z višino podpiranja do 3,0m, vidni beton | 9 | m2 |  | 0
1.1.6.16 | Dobava in pritrditev pvc trikotnih letvic na opaž pred betoniranjem - za posnete robove pri vidnih betonih | 61 | m1 |  | 0
1.1.6.17 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj fi 30 cm skozi ab zid deb. 20 cm za prezračevalno rešetko | 1 | kd |  | 0
1.1.6.18 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj fi 20 cm skozi ab zid deb. 30 cm za prezračevalno rešetko | 2 | kd |  | 0
1.1.6.19 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj fi 20 cm skozi ab ravno strešno ploščo deb. 20 cm za prezračevalno rešetko | 2 | kd |  | 0
1.1.6.20 | Dobava in vgraditev pvc cevi fi 11 cm, dolžine do 50 cm za barbakane v podpornem zidu | 12 | kd |  | 0
1.1.6.21 | Dobava in lepljenje stiropora eps deb. 2 cm za prostorsko dilatacijo ab podpornega zidu | 3 | m2 |  | 0
1.1.6.22 | Dobava in pritrditev pvc trikotnih in trapeznih letvic na opaž pred betoniranjem - za navidezne dilatacije na vsakih cca 6-8m | 16 | m1 |  | 0
1.1.6.23 | Dobava in kitanje dilatacij z dvokomponentnim trajno elastičnim kitom | 16 | m1 |  | 0
1.1.6.24 | Montaža in demontaža premičnih odrov na zidarskih stolicah višine do 1,00 m. obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov. | 15 | m2 |  | 0
1.1.6.25 | Montaža in demontaža premičnih odrov na zidarskih stolicah višine nad 1,00 do 2,00 m. obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov. | 32 | m2 |  | 0
1.1.6.26 | Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 10,00 m vključno z najemnino. | 184 | m2 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.7 | KANALIZACIJA
Opomba: Cevi se polaga v že izgrajen nosilen nasip (dobro utrjen in skonsolidiran) , zgrajen vsaj do planuma zgornjega ustroja. Nosilnost pod posteljico cevi mora biti Ev2=40N/mm2. V primeru slabše nosilnosti se izvede zamenjava temeljnih tal s tamponom 8-32mm ustrezne debeline.
1.1.7.1 | Zakoličba trase kanalizacije in zavarovanje zakoličbe ter postavitev gradbenih profilov. | 31 | m1 |  | 0
1.1.7.2 | Strojni in delno ročni izkop jarkov in jam za kanalizacijo v terenu 3.-4.ktg. globine do 2.00 m, z odvozom izkopanega materiala v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks | 52 | m3 |  | 0
1.1.7.3 | Enako kot postavka 1.1.7.2, le z deponiranjem izkopanega materiala na gradbiščni deponiji za kasnejši zasip. | 12 | m3 |  | 0
1.1.7.4 | Doplačilo na postavke 1.1.7.2, 1.1.7.3 za izkope v terenu v. in vi. ktg. | 16 | m3 |  | 0
1.1.7.5 | Ročno planiranje dna jarkov in jam za kanalizacijo s točnostjo +- 3 cm z utrjevanjem | 25 | m2 |  | 0
1.1.7.6 | Dobava betona C12/15 in izdelava betonske posteljice debeline 10cm z izdelavo ležišča cevi z naleganjem 120°. Natančnost poravnave posteljice je +-1cm | 3 | m3 |  | 0
1.1.7.7 | Dobava betona C12/15 in polno obbetoniranje cevi | 5 | m3 |  | 0
1.1.7.8 | Strojni in delno ročni zasip jarkov in jam za kanalizacijo po že položenih kanalizacijskih ceveh z boljšim izkopanim materialom iz gradbiščne deponije v slojih primerne debeline (20-30cm) s planiranjem s točnostjo +- 3 cm in utrjevanjem. | 12 | m3 |  | 0
1.1.7.9 | Dobava materijala in strojni in delno ročni zasip cevi s tamponskim materijalom granulacije 0/32mm do planuma zgornjega ustroja s planiranjem s točnostjo +- cm in utrjevanjem, vgrajevanje tampona se izvaja v plasteh po 20-30 cm. | 14 | m3 |  | 0
1.1.7.10 | Dobava materijala in strojni in delno ročni zasip jaškov s tamponskim materijalom granulacije 0/32mm do planuma zgornjega ustroja s planiranjem s točnostjo +- cm in utrjevanjem, vgrajevanje tampona se izvaja v plasteh po 20-30 cm. | 19 | m3 |  | 0
1.1.7.11 | Dobava filterskega materiala (prodec 8/32 ali TD 16/32) in izdelava zasipa drenažnih cevi DN110 do planuma zgornjega ustroja | 8 | m3 |  | 0
1.1.7.12 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 vključno s tesnilnim/spojnim materialom za izvedbo in vsemi pomožnimi deli na pripravljeno ležišče
| FI 200 mm | 12.3 | m1 |  | 0
| Fi 250 mm | 6 | m1 |  | 0
| Fi 300 mm | 44.7 | m1 |  | 0
1.1.7.13 | Dobava in polaganje drenažnih pvc cevi na pripravljeno betonsko posteljico. Komplet z vsemi deli
| Fi110 mm | 17.8 | m1 |  | 0
| Fi150 mm | 51.5 | m1 |  | 0
1.1.7.14 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz bet.cevi fi 100/60 cm globine nad 1,00 do 1,50 m, vključno z izdelavo betonskega dna, priključne cevi , z izdelavo AB obroča in venca ter dobavo in /montažo LTŽ rešetke fi 60 cm npr. livar artikel b125-703; kompletno z vsem potrebnim delom in materialom | 1 | kos |  | 0
1.1.7.15 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz bet.cevi fi 100/60 cm globine nad 1,50 do 2,00 m, vključno z izdelavo betonskega dna, priključne cevi , z izdelavo AB obroča in venca ter dobavo in /montažo LTŽ pokrova 60x60 cm nosilnosti 250 kN; kompletno z vsem potrebnim delom in materialom | 1 | kos |  | 0
1.1.7.16 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz bet.cevi fi 100/60 cm globine nad 3,00 do 3,50 m, vključno z izdelavo betonskega dna, priključne cevi , z izdelavo AB obroča in venca ter dobavo in /montažo LTŽ pokrova 60x60 cm nosilnosti 250 kN; kompletno z vsem potrebnim delom in materialom | 2 | kos |  | 0
1.1.7.17 | Dobava in vgradnja PP talnega sifona dim. 15x15cm, iztok fi110mm, z napravo vodotesnega priklopa na kanalizacijsko cev fi110 | 1 | kos |  | 0
1.1.7.18 | Dobava in vgradnja PP talnega sifona dim. 15x15cm, iztok fi50mm, z napravo vodotesnega priklopa na kanalizacijsko cev fi50 | 1 | kos |  | 0
1.1.7.19 | Dobava in polaganje PP kanalizacijskih cevi fi 50 vključno z napravo betonske posteljice deb. 10+dn/10 cm s polnim obbetoniranjem cevi v debelini 10 cm, beton C16/20 | 2 | m1 |  | 0
1.1.7.20 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi110 komplet s spojnim materialom - pritrjevanje pod strop armaturne komore | 5 | m1 |  | 0
1.1.7.21 | Dobava in vgradnja PP fazonskih kosov
| koleno 90° fi50 | 2 | kos |  | 0
| koleno 90° fi110 | 1 | kos |  | 0
| koleno 45° fi110 | 2 | kos |  | 0
| enojni odcep 45°fi110/50 | 1 | kos |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.8 | ZUNANJE OGRAJE
1.1.8.1 | Dobava in montaža ograje iz mrežnega pletiva z okenci dim. 50x50mm, debelina žice 3 mm, pocinkana in UV obstojno plastificirana, zelene barve, višine 200 cm, kompletno s stebrički, oporami, spojnim materialom in napenjalno žico deb. 4 mm opremljena z napenjalci s sidranjem na zid | 10.7 | m1 |  | 0
1.1.8.2 | Dobava in montaža ograje iz mrežnega pletiva z okenci dim. 50x50mm, debelina žice 3 mm, pocinkana in UV obstojno plastificirana, zelene barve, višine 200 cm, kompletno s stebrički, oporami, spojnim materialom in napenjalno žico deb. 4 mm komplet s temelji | 9.7 | m1 |  | 0
1.1.8.3 | Dobava in montaža panelne ograje višine 0.70-1.60m iz jeklenih palic premera 4mm, vroče cinkan in prašno barvan z UV odporno barvo, zelena barva, velikost oken 55*200mm z ojačitvami proti zvijanju, komplet s pritdilnim priborom in stebri, sidranje bočno na AB zid | 4.5 | m1 |  | 0
1.1.8.4 | Dobava in montaža panelne ograje višine 2.00m iz jeklenih palic premera 4mm, vroče cinkan in prašno barvan z UV odporno barvo, zelena barva, velikost oken 55*200mm z ojačitvami proti zvijanju, komplet s pritdilnim priborom in stebri, sidranje na AB zid | 10.6 | m1 |  | 0
1.1.8.5 | Enako kot postavka 1.1.8.4, le obvezno vijačenje na AB zid (sidranje z jekl. vijaki in jekl.sidrnimi ploščami) -možnost demontaže ob vrtini | 4.7 | m1 |  | 0
1.1.8.6 | Enako kot postavka 1.1.8.4, le višine 1.70m | 10.6 | m1 |  | 0
1.1.8.7 | Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat 100+100 cm (skupne dolžine 200 cm), višine 200 cm, vroče cinkana izvedba okvirja ter finalno barvana v zeleni barvi. Polnilo iz panelov z okenci dim. 55*200mm, debelina žice 4 mm, vroče cinkan in prašno barvan z UV odporno barvo, zelena barva. Vključno s ključavnico za zaklepanje vrat in obojestransko kljuko. Vrata v ograji. Sidranje na AB zid. | 1 | kos |  | 0
1.1.8.8 | Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat dolžine 100+100cm (skupne dolžine 200 cm), višine 200 cm, višine 200 cm, vroče cinkana izvedba okvirja ter finalno barvana v zeleni barvi. Polnilo iz panelov z okenci dim. 55*200mm, debelina žice 4 mm, vroče cinkan in prašno barvan z UV odporno barvo, zelena barva. . Vključno s ključavnico za zaklepanje vrat. Vrata v ograji. Sidranje na AB zid. | 1 | kos |  | 0
1.1.8.9 | Dobava in vgradnja enokrilnih vrat dolžine 100cm, višine 200 cm, višine 200 cm, vroče cinkana izvedba okvirja ter finalno barvana v zeleni barvi. Polnilo iz panelov z okenci dim. 55*200mm, debelina žice 4 mm, vroče cinkan in prašno barvan z UV odporno barvo, zelena barva. . Vključno s ključavnico za zaklepanje vrat. Vrata v ograji. Sidranje na AB zid, možnost demontaže. | 1 | kos |  | 0
1.1.8.10 | Dobava in montaža finalizirane varovalne ograje iz vročecinkanih profilov , višina ograje 60 cm, sidrana stransko v ab atiko. Vertikalni stebrički so iz škatlastega profila 80*80mm, vrhnji roč ograje je iz cevnega profila fi80mm. | 18 | m1 |  | 0
1.1.8.11 | Dobava in montaža finaliziranih vročecinkanih stopnic 45° š/h =24/20 cm, širine nastopnih površin je 80cm s podestom širine 80cm, za premostitev višinske razlike od kote + 0,20 na koto 4,22 | 1 | kos |  | 0
1.1.8.12 | Dobava in montaža finalizirane inox lestve iz AISI316Ti višine 310 cm, širine 45-50 cm - vstopne lestve v vodne celice | 2 | kos |  | 0
1.1.8.13 | Dobava alu prenosne lestve višine 180 cm, širine 45-50 cm | 1 | kos |  | 0
| ZUNANJE OGRAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | OBRTNIŠKA DELA
1.2.1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
OPOMBA: Vsi kleparski izdelki so iz jeklene pocinkane barvane pločevine deb. 0,60 mm, nosilne kljuke in objemke so prav tako iz jekla pocinkane barvane.
1.2.1.1 | Dobava in izdelava hidro in toplotne izolacije ab ravne strehe v naklonu 2% v sledeči sestavi: - ločilni geotekstil, - prodnato nasutje 16/32 mm deb. 10 cm, - termoizolacija iz extrudiranega polistirena xps deb. 5 cm, - protikoreninska hidroizolacija z alu folijo deb. 1cm. | 71 | m2 |  | 0
1.2.1.2 | Dobava in izdelava obstenskih zavihkov-zaključkov hidro in toplotne izolacije na ab atiko v sledeči sestavi: - perforirana bradavičasta folija, - termoizolacija iz extrudiranega polistirena xps deb. 3 cm, - protikoreninska hidroizolacija z alu folijo deb. 1cm. | 47 | m2 |  | 0
1.2.1.3 | Dobava in izdelava vertikalne hidro in toplotne izolacije ab zidu do 50 cm pod vrhom krovne plošče v sledeči sestavi: - termoizolacija iz extrudiranega polistirena xps deb. 5 cm, - protikoreninska hidroizolacija z alu folijo deb. 1 cm. | 6 | m2 |  | 0
| KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2.2 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
1.2.2.1 | Osnovni premaz in 2x slikanje že predhodno izravnanih notranjih sten in stropov z navadno belo barvo kot npr. jupol. | 79 | m2 |  | 0
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2.3 | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA
1.2.3.1 | Dobava in obloga notranjega tlaka s talnimi keramičnimi granitogres ploščicami večjega formata npr. 30x30 cm, I. kvalitete, protizdrsne ploščice R10, na fleksibilno lepilo, s fugiranjem s fugirno maso. dobavna cena keramike eur 20,00-25,00/m2. Vključen ves material in delo ter zaščitni filc po polaganju do končnega čiščenja.(strojnica) | 23 | m2 |  | 0
1.2.3.2 | Dobava in obloga notranjega tlaka s talnimi keramičnimi granitogres ploščicami večjega formata npr. 30x30 cm, I. kvalitete, protizdrsne ploščice R10, ploščice kislinsko odporne, na fleksibilno lepilo, s fugiranjem s fugirno kislinsko odporno maso. dobavna cena keramike eur 20,00-25,00/m2. Vključen ves material in delo ter zaščitni filc po polaganju do končnega čiščenja.(prostor za kisline) | 9 | m2 |  | 0
1.2.3.3 | Dobava in obloga betonskih sten s stenskimi keramičnimi ploščicami, I. kvalitete na fleksibilno lepilo, s fugiranjem. Obloga se izvede do višine 200 cm od tal! dobavna cena keramike eur 20,00/m2. (strojnica) | 34 | m2 |  | 0
1.2.3.4 | Dobava in obloga betonskih sten s stenskimi keramičnimi ploščicami, ploščice kislinsko odporne, I. kvalitete na fleksibilno lepilo, s fugiranjem s fugirno kislinsko odporno maso. Obloga se izvede do višine 200 cm od tal! dobavna cena keramike eur 20,00/m2. (prostor za kisline) | 24 | m2 |  | 0
| KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2.4 | ALU IN PVC IZDELKI
OPOMBA: Vsi alu izdelki izdelki so finalizirani se dobavijo na objekt in montirajo. Izdelajo se po shemi oken in vrat in po detajlih proizvajalca. Barva po izbiri projektanta. mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. V ceni je zajeti vse zaključke izdelka do gradbene konstrukcije in tesnjenje. Pri oblikovanju cen za vse izdelke je potrebno upoštevati sheme vrat, oken in sten z opisi ter zidarsko pomočjo za vgrajevanje. V ceni je zajeti tudi slepe okvirje.
1.2.4.1 | Oznaka O1 - okno iz alu profilov s termočlenom, zasteklitev z dvoslojnim termopanom kw=1,1wm2k. odpiranje po horizontalni in vertikalni osi po shemi. okno je opremljeno z notranjo pvc okensko polico. okno vel. 160/120 cm (zidarska mera). | 1 | kd |  | 0
1.2.4.2 | Oznaka O2 - notranje dvokrilno okno iz alu profilov, drsni sistem odpiranja (npr. R50s Aluboma) zasteklitev z dvoslojnim termopanom kw=1,1wm2k. odpiranje po horizontalni osi. okno je opremljeno z notranjo alu okensko polico. okno vel. 200/120 cm (zidarska mera), možnost odpiranja obeh kril. Okno mora biti vgrajeno na notranjem robu vodne celice. | 2 | kd |  | 0
1.2.4.3 | V1 - notranja enokrilna polna vrata iz alu profilov, sendvič polnilo iz alumepa, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. vrata vel. 80/200 cm. | 1 | kd |  | 0
1.2.4.4 | Oznaka VV1r - Zunanja dvokrilna vhodna polna vrata iz alu profilov (kw=2,5 wm2k) s termočlenom, sendvič polnilo iz alumepa, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. vrata vel. 180/250 cm (zidarske odprtine). Obe krili opremljeni z alu prezračevalno rešetko vel. AR-4P 625x325 mm na višini 25 cm od spodnjega roba vratnega krila | 1 | kd |  | 0
1.2.4.5 | Oznaka VV2r - Zunanja dvokrilna vhodna polna vrata iz alu profilov (kw=2,5 wm2k) s termočlenom, sendvič polnilo iz alumepa, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. vrata vel. 180/250 cm (zidarske odprtine). Obe krili opremljeni z alu prezračevalno rešetko vel. AR-4P 625x125 mm na višini 25 cm od spodnjega roba vratnega krila | 1 | kd |  | 0
| ALU IN PVC IZDELKI SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2.HIDROMEHANSKA OPREMA
POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE ROČINJ
2. | HIDROMEHANSKA OPREMA
R E K A P I T U L A C I J A
2.1 | TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ | 0.2 |  |  | 0
*vse cene brez DDV
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
V ponudbenih cenah mora ponudnik upoštevati vsa potrebna (tudi pomožna) dela za dobavo in vgradnjo hidromehanske opreme. Hidromehanska oprema mora biti vgrajena tako, da bo zagotavljala pravilno delovanje ter ustrezno varnost pri uporabi. Kosovnice so informativne in služijo za oblikovanje ponudbene cene.
2.1 | TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE
2.1.1 | Avtomatski filter (FIL_01.01, FIL 01.02) | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja avtomatskega samoizpiralnega filtra tipa SATI ACQUASPEED– mod. AS F1 Y 2" ali ekvivalent.
stopnja filtracije: 100 mikron
površina filtrnega medija: 530cm2
materjal filtrnega medija: dvojna mreža INOX AISI316
nominalni maksimalni pretok: 40m3/h (pri 120 mikron - NTU<1)
minimalni delovni tlak: 2bar
maksimlani tlak: 10bar
pretok za izpiranje: 2,5m3/h
pretok drenaže: 0,7 l/s
čas izpiranja: 8 - 10s
priključki dotok- iztok: 2''
ventil za drenažo: 6/4''
diferencialni presostat - začetek izpiranja: 0,8bar
Komadni modul: Saticon LM200– 230Vdc – 50 Hz Elektromootr: 24Vdc - 75W - In 4,8A - Ipeak 15A - zaščita: IP44 Presostati: Bourdon Ø63 G¼” radialni - inox - glicerin - 0÷10bar
Materjali:
Ohišje filtra: AISI 304
Notranjost filtra: AISI 304
Tesnila: EPDM
Vgradnja z pripadajočimi cevnimi povezavami, fitingi in armaturami.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.2 | Zunanja centrifugalna črpalka - dotok (P_02.01, P_02.02) | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja zunanje hrizontalne monoblok centrifugalne črpalke (dotok) kot CALPEDA NM 11/BE ali ekvivalent.
kapaciteta (K): 12 m3/h
višina črpanja (H): 25.0 m
P2: 1,5kW
število vrtljajev (n): 2900 min-1
napajanje: 400V
sesalni priključek: prirobnica DN50
tlačni priključek: prirobnica DN32
zaščita: IP54
dolžina kabla: 10 m
Predpripravljena za delovanje s frekvenčnim regulatorjem, ki uravnava hitrost skladno z merilcem pretoka in manometrom.
Komplet z vsem montažnim in drobnim materjalom.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.3 | Zunanja centrifugalna črpalka - protipranje (P_03.01, P_03.02) | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja zunanje hrizontalne monoblok centrifugalne črpalke (protipranje) kot CALPEDA NM 40/12A/B ali ekvivalent.
kapaciteta (K): 30 m3/h
višina črpanja (H): 18.0 m
P2: 2,2kW
število vrtljajev (n): 2900 min-1
napajanje: 400V
sesalni priključek: prirobnica DN65
tlačni priključek: prirobnica DN40
zaščita: IP54
dolžina kabla: 10 m
mehki zagon
Komplet z vsem montažnim in drobnim materjalom.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.4 | Zunanja centrifugalna črpalka - obtočna CIP (P_04) | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja zunanje hrizontalne monoblok centrifugalne črpalke (obtočna CIP) kot CALPEDA NM 10/AE ali ekvivalent.
kapaciteta (K): 10 m3/h
višina črpanja (H): 20.0 m
P2: 1,1kW
število vrtljajev (n): 2900 min-1
napajanje: 400V
sesalni priključek: prirobnica DN50
tlačni priključek: prirobnica DN32
zaščita: IP54
dolžina kabla: 10 m
mehki zagon
Komplet z vsem montažnim in drobnim materjalom.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.5 | Dozirna črpalka - (P_05.01, P_05.02, P_05.03, P_07) | 4 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja dozirne črpalke kot npr. ProMinent alpha ALPc 1004 ali ekvivalent.
max. kapaciteta: 3,5 l/h max. protitlak: 10 bar frekvenca: 230 V - 50Hz zaščita IP55
Vključno s protipovratnimi ventili.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.6 | Zunanja vertikalna večstopenjska črpalka - črpanje očiščene vode (P_06.01, P_06.02) | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja zunanje vertikalne večstopenjske črpalke s sklopko kot CALPEDA MXV-B 40-806/B ali ekvivalent. Vsi deli, ki so v stiku z vodo, so iz INOX materiala AISI 304.
kapaciteta (K): 10 m3/h
višina črpanja (H): 50.0 m
P2: 2,2 kW
število vrtljajev (n): 2900 min-1
napajanje: 400V
priključki: DN40
zaščita: IP54
dolžina kabla: 10 m
mehki zagon
Komplet z vsem montažnim in drobnim materjalom.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.7 | Puhalo (PUH_01.01) | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja sohotekočega lamelnega puhala za čiščenje membranskih modulov v procesu protipranja tip BECKER DT 4.25 K ali ekvivalent. Vključno z INOX konzolami za stensko vgradnjo.
pretok: 22 Nm3/h
proj. pretok: 17 Nm3/h
diferencialni tlak: 1,0 bar
inštalirana moč: 1,1 kW
teža: 36,5 kg
glasnost: 65 dB
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.8 | Kompresor za zrak (KOMP_01.01) | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja kompresorja za zrak tip ATLAS COPCO AC 30 E 200 ali ekvivalent
p=11bar; V=200 l Q=4.9 l/s P=2.2kW; 1100 rpm dimenzije: 1400x560x990mm teža: 100kg
Skupaj z ročnimi ventili za izpust kondenza.
Vklučuje ves potreben montažni materjal in profile INOX AISI 304 za vgradnjo na steno.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.9 | Membranski moduli - ultrafiltracija | 6 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja membranskih modulov za pripravo pitne vode kot npr. Hyflux 600 ETI-55 ali ekvivalent. Vgradnja vključuje za ves montažni in tesnilni materjal za normalno nemoteno delovanje. Moduli morajo biti opremljeni z armaturami, ki omogočajo ročni odklop za popravilo posameznega modula.
Karakteristike membranskih vlaken:
Material: ojačan polieter sulfon (PES)
Zunanji premer (mm): 1.48
Notranji premer (mm) 0.65
Minimalna stopnja filtracije (Dalton): 120.000
Velikost por: 0.012 μm
Mikrobiološka učinkovitost (%) > 99.9999
Pretočne značilnosti: outside-in cross-flow
Specifikacije modulov
Dimenzije modula:
maskimalna višina modula: 2350mm
Nominalna površina membran / modul: 55m2
Priključki: 1.5''
Parametri delovanja:
Proj. skupni pretok: 12m3/h
Obratovalna temperatura: (°C) 5 - 40
Max. NaOCl - CIP pranje (ppm) 500
Max. NaOCl - protipranje (ppm) 10
TMP: 0.2 - 1.2 bar
max. pritisk dotok: 2.5 bar
max. pritisk protipranje: 0,4-2,0 bar
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.10 | Aksialni ventilator za prostor elektroomar (VENT_01, VENT_02) | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja aksialnega ventilatorja za prostor strojnice in prostor kemikalij. Komplet z regulatorjem za nastavitev hitrosti vrtenja kapacitete 1000 m3/h tlačno razliko 120 Pa električna moč 200 W električna napetost 230 V, komplet s samodvižno žaluzijo, primeren Vortice CA 250W ali ekvivalent
2.1.11 | Frekvenčni pretvornik | 3 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja frekvenčnega pretvornika za motor do 2,2 kW, z Ethernet modulom, kot npr. Emerson - Unidrive M200 ali ekvivalent.
2.1.12 | Hidrostatični merilec nivoja - vrtina (S_00) | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja hidrostatičnega merilca nivoja tipa Eltratec PP120 ali ekvivalent za signalizacijo nivoja vode v obst. vrtini:
Napajanje: 24VDC Merilno območje: 40m Izhodni signal: 4 ... 20mA Max. upor pri 24VDC: 750 Ohm Temperatura medija: 0 ... +70C Natančnost: max. 0,2% merilnega območja Vpliv zunanje temp: < 0,1%/10°K Obratovalna temp: max. 70 °C zaščita: IP 68 Premer ohišja: 22 mm Materjal senzorja: INOX 1.4435 dolžina napajalnega kabla: 45m
Napajalni kabel: plašč iz polietilena ojačan z vlakni iz kevlarja
Dobava vključuje montažni material za vgradnjo sonde in nastavitve za pravilno delovanje.
Proizvajalec ponujene opreme:
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.13 | Hidrostatični merilec nivoja (S_04, S_10) | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja hidrostatičnega merilca nivoja tipa Eltratec PP1100 ali ekvivalent za signalizacijo nivoja vode v bazenu VH1 in VH2:
Napajanje: 24VDC Merilno območje: 5m Izhodni signal: 4 ... 20mA Max. upor pri 24VDC: 750 Ohm Temperatura medija: 0 ... +70C Natančnost: max. 0,2% merilnega območja Vpliv zunanje temp: < 0,1%/10°K Obratovalna temp: max. 70 °C zaščita: IP 68 Premer ohišja: 40 mm Materjal senzorja: INOX 1.4435 Skupaj z napajlnim kablom min 10m
Napajalni kabel: plašč iz polietilena ojačan z vlakni iz kevlarja
Dobava vključuje montažni material za vgradnjo sonde in nastavitve za pravilno delovanje.
Proizvajalec ponujene opreme:
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.14 | Nivojsko plovno stikalo (S_05.01, S_05.02, S_07.01, S_07.02, S_11.01, S_11.02, S_14, S_19.01, S_19.02) | 9 | kos |  | 0
Dobava in montaža plovnega stikala tip Flygt ENM-10 ali ekvivalent skupaj z montažnim materjalom.
2.1.15 | Elektromagnetni merilec pretoka (S_02, S_09, S_18) | 3 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja elektromagnetnega merilca pretoka tipa Siemens Promag DN 40 in transmiter Siemens Sitrans MAG 5000 230V ali ekvivalent, za konstantno meritev, shranjevanje in izračunavanje količine pretečene vode.
MERILEC PRETOKA PN 10 DN40, vgrajenega s prirobnicami po standardu DIN 2501, obloga iz trde gume, z ohišjem iz aluminija IP67, elektrodo iz nerjavečega jekla 1.4435, LCD prikaz pretoka in seštevanja, izhod 4-20mA HART + pulzni.
Dobava vključuje tudi nastavitve in kalibracijo za pravilno delovanje.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.16 | Manometer (merilec tlaka) (S_06, S_08) | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja merilca tlaka Siemens Sitrans P series ZETA (cod. 7MF1564-9AA00-1AA1 H1Y) ali ekvivalent
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.17 | Presostat - zrak (S_13, S_15) | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja presostata mini 1/8M 1-10/80 NA ali ekvivalent
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.18 | Tlačno stikalo (S_13.1, S_16) | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja tlačnega stikala mehanskega tlačnega stikala 1-10bar, tip S4110 ali ekvivalent
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.19 | Impulzni vodomer (S_01, S_03, S_12) | 3 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja večnatočnega vodomera s podopljeno suho DN 40 s suho (TRP) številčnico za konstantno meritev pretečene vode (dovod zajetja, dovod vrtina, odvod vodohran Ročinj).
dimenzija: 6/4''
Q1: 160 l/h
Q2: 256 l/h
Q3: 16m3/h
Q4: 20m3/h
min odčitek: 28-30 l/h
predpripravljena za priklop REED stikala
skupaj z impulznim dajalnikom REED
Dobava vključuje tudi nastavitve in kalibracijo za pravilno delovanje.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.20 | Avtomatski PVC-U kroglični ventili s pnevmatskim pogonom
Dobava in vgradnja avtomatskih PVC-U krogličnih ventilov na pnevmatski pogon skupaj z vsem potrebnim spojnim in montažnim materjalom:
Pnevmatski pogoni
maks. tlak: 16 bar
standardni delovni tlak: 5 bar
signalizacija pozicije ventila na EO
sistem proti vibracijam Dualblock ali ekv.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
| ventil tristranski d90 T (PV_01) | 1 | kos |  | 0
| ventil tristranski d63 L (PV_02) | 1 | kos |  | 0
| ventil tristranski d50 T (PV_05, PV_06) | 2 | kos |  | 0
| ventil dvostranski d63 (PV_03, PV_04) | 2 | kos |  | 0
| ventil dvostranski d32 (PV_08) | 1 | kos |  | 0
| ventil dvostranski d50 (PV_07) | 1 | kos |  | 0
2.1.21 | Elektromagnetni ventili
Dobava in vgradnja elektromagnetnega ventila 24 DC
| DN40 (EMV_03-NZ) | 1 | kos |  | 0
| DN25 (EMV_02-NZ, EMV_05-NZ) | 2 | kos |  | 0
| DN20 (EMV_07-NO) | 1 | kos |  | 0
| 3/8'' (EMV_04-NZ) - kondenz kompresor | 1 | kos |  | 0
2.1.22 | Stikalni blok - pnevmatika (STI_01)
Dobava in vgradnja komplet stikalnega bloka za regulacijo in krmiljenje pnevmatskih pogonov.
Komplet z vsemi razdelilnimi in regulacijskimi elementi in cevovodi komprimiranega zraka do pnevmatskih ventilov.
elektomagnetni ventili 24 DC (PV01-08) - 8 kos
Ohišje za zidno vgradnjo.
| Komplet z vsem montažnim in drobnim materjalom. | 1 | kos |  | 0
2.1.23 | Dobava in montaža navojnega varnostnega ventila DN50, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | 1 | kos |  | 0
2.1.24 | Dobava in montaža zapornega ventila s plovcem dimenzije DN40 za vgradnjo na dotok recikla v vodohran. Materjal nodularna litina ali INOX AISI 304. | 1 | kos |  | 0
2.1.25 | Dobava in montaža zapornega ventila s plovcem dimenzije DN80 za vgradnjo na dotok recikla v vodohran. Materjal nodularna litina ali INOX AISI 304. | 1 | kos |  | 0
2.1.26 | Cevovodi in fazonski kosi INOX | 1 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
premer: DN25
Kosovnica:
moški navojni priključek DN25 - 1 kos
kroglični ventil DN25 - 2 kos
nepovratni ventil DN25 - 1 kos
koleno DN25/90° - 5 kos
kroglični ventil DN20 - 1 kos
T DN25/20 - 1 kos
cev DN25 dolžina - 6.0m
cev DN20 dolžina - 0.5m
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2.1.27 | Pretočni rezerovar za protipranje membran | 1 | kos |  | 0
Dobava rezerovarja z odprtino za vtok in iztok in priključkom na cevovod na izhodu.
kapaciteta: 2050 l
premer: 1210mm
višina skupna: 1990mm
višina uporabna: 1685mm
materjal: plastika (za živilsko uporabo)
pokrov: min fi500mm
priključki: d63 (odvzem) prirobnični - 1 kos d125 (preliv) - 1 kos d63 (dovod) - pokrov - 1 kos d63 (praznjenje) - 1 kos
2.1.28 | Rezerovar - CIP | 1 | kos |  | 0
Dobava IBC rezerovarja za izvajanje periodičnega CIP pranja membranskih modulov.
kapaciteta: 1000 l
materjal: plastika
priključki: d50 (praznjenje, odvod)- 2 kos d63 (varnostni preliv) - 1 kos d50 (dovod) - 2 kos
2.1.29 | Cevovodi in fazonski kosi PVC-U
Izdelava, dobava in montaža fazoskih kosov in cevovodov za izvedbo postrojenja vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelanega iz PVC-U plastike.
| prirobnica d90 | 10 | kos |  | 0
| prirobnica d63 | 10 | kos |  | 0
| prirobnica d50 | 10 | kos |  | 0
| prirobnica d125 | 2 | kos |  | 0
| ročni kroglični ventil d90 | 5 | kos |  | 0
| ročni kroglični ventil d75 | 5 | kos |  | 0
| ročni kroglični ventil d63 | 13 | kos |  | 0
| ročni kroglični ventil d50 | 28 | kos |  | 0
| ročna loputa d125 | 2 | kos |  | 0
| nepovratni ventil d90 | 2 | kos |  | 0
| nepovratni ventil d63 | 9 | kos |  | 0
| nepovratni ventil d50 | 4 | kos |  | 0
| nepovratni ventil d32 | 0 | kos |  | 0
| lovilna košara d63 | 1 | kos |  | 0
| lovilna košara d90 | 1 | kos |  | 0
| T d63 | 9 | kos |  | 0
| T d90 | 5 | kos |  | 0
| T d90/50 | 6 | kos |  | 0
| T d63/50 | 7 | kos |  | 0
| T d63/25 | 3 | kos |  | 0
| redukcija d90/63 | 2 | kos |  | 0
| redukcija d63/50 | 5 | kos |  | 0
| redukcija d63/32 | 2 | kos |  | 0
| koleno 90st d125 | 5 | kos |  | 0
| koleno 90st d90 | 10 | kos |  | 0
| koleno 90st d75 | 20 | kos |  | 0
| koleno 90st d63 | 20 | kos |  | 0
| koleno 90st d50 | 20 | kos |  | 0
| cevovod d125 | 15 | m1 |  | 0
| cevovod d90 | 25 | m1 |  | 0
| cevovod d63 | 55 | m1 |  | 0
| cevovod d50 | 40 | m1 |  | 0
| cevovod d32 | 20 | m1 |  | 0
| vzročevalne pipe d20 z ročnim krogličnim ventilom | 3 | kos |  | 0
2.1.30 | Interne vodovodne instalacije
Dobava in montaža vodovodnega materjala skupaj z spojnim in tesnilnim materjalom.
| kroglični ventil 3/4' | 1 | kos |  | 0
| pipa 3/4'' | 1 | kos |  | 0
pocinkani fitingi:
| cev 3/4'' | 10 | m1 |  | 0
| cev 1' | 10 | m1 |  | 0
| koleno 90 1'' | 1 | kos |  | 0
| R kos 3/4'' - 1'' | 1 | kos |  | 0
2.1.31 | Priklopni cevovod na obst. dovod
Izdelava, dobava in montaža cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami. Podzemni deli morajo biti zaščiteni z bitumenskim trakom.
premer: DN80
Kosovnica:
| univerzalna spojka DN80 (LTŽ) | 2 | kos |  | 0
| ovratnica za varjenje DN80/PN10 | 4 | kos |  | 0
| prosta prirobnica DN80/PN10 | 4 | kos |  | 0
| cevovod DN80 | 15 | m1 |  | 0
| koleno DN80/90° - 5 kos | 6 | kos |  | 0
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2.1.32 | Priklopni cevovod na obst. tlačni vod vodohran Ročinj
Izdelava, dobava in montaža cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami. Podzemni deli morajo biti zaščiteni z bitumenskim trakom.
premer: DN65
Kosovnica:
| univerzalna spojka DN65 (LTŽ) | 2 | kos |  | 0
| ovratnica za varjenje DN65/PN10 | 4 | kos |  | 0
| prosta prirobnica DN65/PN10 | 4 | kos |  | 0
| cevovod DN65 | 12 | m1 |  | 0
| koleno DN65/90° - 6 kos | 6 | kos |  | 0
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
| TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3.ELEKTRO NN
POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE ROČINJ
3. | ELEKTROMONTAŽNA DELA - ELEKTROPRIKLJUČEK
Zap. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
3.1. | DOBAVA IN MONTAŽA IZDELANEGA ODJEMNO MERILNEGA MESTA |  |  |  | 0
3.2. | DOBAVA IN MONTAŽA DOVODNEGA EL.KABLA |  |  |  | 0
3.3. | ZEMELJSKA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO IN ELEKTRIČNE JAŠKE |  |  |  | 0
3.4. | ZAKOLIČBA TRASE KABELSKE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
3.5. | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJILA VZDOLŽ TRASE KABLA |  |  |  | 0
3.6. | OSTALO |  |  |  | 0
| ELEKTROPRIKLJUČEK SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
3.1 | DOBAVA IN MONTAŽA IZDELANEGA ODJEMNO MERILNEGA MESTA
3.1.1 | Prostostoječa kovinska omara na betonskem podstavku (popis zajet v zemeljskih deli) iz nerjaveče pločevine z enokrilnimi vrati, ključavnico in izrezi za odčitovanje števcev ter s strehico dim.704x900x250 IP 55 (kot naprimer Elektroservisi kpo Mo-3). Omarica mora biti v skladu s tipizacijo merilnih mest (SODO). V omarici mora biti nameščena sledeča oprema: | 1 | kos |  | 0
3.1.2 | NV podnožje varovalk, 3 polno 250A | 3 | kos |  | 0
3.1.3 | Glavne varovalke 3x25A | 3 | kos |  | 0
3.1.4 | trifazni dvotarifni električni števec delovne energije z vgrajenim omejevalnikom toka nastavljenim na 3x25A kot npr.Landis+GYR ZMF120ABD | 1 | kos |  | 0
3.1.5 | komunikator npr.Landis GYR AD-FP90B140 | 1 | kos |  | 0
3.1.6 | Odvodniki prenapetosti Razred I, Uc320V, Up2kV pri In25kA. Iimp12,5kA oblike 10/350µs | 4 | kos |  | 0
3.1.7 | PEN zbiralka | 1 | kos |  | 0
3.1.8 | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
DOBAVA IN MONTAŽA IZDELANEGA ODJEMNO MERILNEGA MESTA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.2 | DOBAVA IN MONTAŽA DOVODNEGA EL.KABLA
3.2.1 | Dobava in montaža dovodnega samonosnega prostozračnega kabla NFA2X 3x70+71,5mm2 Pred nabavo točno preveriti dolžino dovodnega kabla. Komplet z vsemi deli za izvedbo - montaža z uporabo dvižne košare. | 110 | m |  | 0
3.2.2 | Priklop energetskega samonosnega prosotozračnega kabla NFA2X 3x70+71,5mm2, skupaj z bakrenimi končniki in kabelskimi čevlji ter vsem potrebnim montažnim in spojnim materjalom, komplet z vsemi deli za izvedbo priklopa. | 2 | kos |  | 0
3.2.3 | Dobava in montaža dovodnega kabla E-AYY-J 4x70mm2 Pred nabavo točno preveriti dolžino dovodnega kabla. Komplet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materjalom ter vsemi deli za izvedbo. | 25 | m |  | 0
3.2.4 | Priklop energetskega kabla E-AYY-J 4x70+2,5mm2, skupaj z bakrenimi končniki in kabelskimi čevlji ter vsem potrebnim montažnim in spojnim materjalom, komplet z vsemi deli za izvedbo priklopa. | 2 | kos |  | 0
3.2.5 | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
DOBAVA IN MONTAŽA DOVODNEGA EL.KABLA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.3 | ZEMELJSKA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO IN ELEKTRIČNE JAŠKE
3.3.6 | Strojni in ročni izkop za kabelsko kanalizacijo v terenu 3.-4.ktg. globine do 1.50 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 33 | m3 |  | 0
3.3.7 | Dobava materiala in izdelava peščene podlage pod cevmi v deb.10 cm vključno s planiranjem. | 2 | m3 |  | 0
3.3.8 | Dobava materiala in zasip s peščenim gramozom gran.0-4 mm do 15 cm nad cevjo. | 7 | m3 |  | 0
3.3.9 | Dobava in strojno vgrajevanje tampona pod povoznimi površinami v deb.20-35 cm z uvaljanjem do predpisanega modula E2 = 100 Mpa. | 7 | m3 |  | 0
3.3.11 | Strojni in ročni zasip z bolšim materialom od izkopa v plasteh z utrjevanjem. | 15 | m3 |  | 0
3.3.12 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 18 | m3 |  | 0
3.3.13 | Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma do predpisanega modula. | 15 | m2 |  | 0
3.3.17 | Trasiranje omrežja | 33 | m1 |  | 0
3.3.18 | Dobava in vgradnja Stigmaflex cev f110mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | 40 | m |  | 0
3.3.19 | Izdelava betonskega postavka pod merilno omaro višine 50cm in dolžine 60cm | 1 | kos |  | 0
3.3.20 | Izdelava električnega jaška dim.1x1m, z LTŽ za EL NN | 1 | kos |  | 0
3.3.21 | Izdelava električnega jaška dim.0.6x1m, z LTŽ za EL NN | 1 | kos |  | 0
3.3.22 | Odvodniki prenapetosti Razred I (PROTEC A) (montaža na obstoječem NN drogu) | 3 | kos |  | 0
3.3.23 | vertikalna zaščita dovodnega kabla na obstoječem stebru l=3m | 3 | m |  | 0
3.3.24 | Polaganje PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" v izkopan kabelski jarek 30 cm nad cevjo | 20 | m |  | 0
ZEM. DELA ZA KABELSKO KAN. IN ELEKTRIČNE JAŠKE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.4 | ZAKOLIČBA TRASE KABELSKE KANALIZACIJE
3.4.1 | Zakoličba trase el.kabelske kanalizacije, skupaj z jaški za NN vod (le trasa podzemenga NN voda) | 33 | m |  | 0
3.4.2 | ureditev gradbišča pred pričetkom del | 1 | kos |  | 0
ZAKOLIČBA TRASE KABELSKE KANALIZACIJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.5 | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJILA VZDOLŽ TRASE KABLA
3.5.1 | pocinkan valjenec FeZn 25x4mm | 25 | m |  | 0
3.5.2 | križna sponka | 3 | kos |  | 0
DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJILA VZDOLŽ TRASE KABLA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.6 | OSTALO
3.6.1 | Meritve električnih instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite, meritve ozemljila. | 1 | kos |  | 0
3.6.2 | Odklop in demontaža obstoječega samonosnega voda. | 8 | ur |  | 0
OSTALO- SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 4.ELEKTRO INTERNE
POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE ROČINJ
4. | ELEKTROMONTAŽNA DELA - INTERNE INŠTALACIJE
Zap. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
4.1. | KRMILNA OMARA |  |  |  | 0
4.2. | INŠTALACIJA |  |  |  | 0
4.3 | KOMUNIKACIJA |  |  |  | 0
4.4 | GSM modem |  |  |  | 0
4.5 | PROGRAMSKA OPREMA |  |  |  | 0
4.6 | OSTALO |  |  |  | 0
| INTERNE INSTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
4.1 | KRMILNA OMARA
4.1 | KRMILNA OMARA - Dobava, montaža in priklop nadometne poliesterske dvokrilne omare dimenzij: 1250X1250X312 tip: Schrack POCC5535 , s pripadajočo opremo | 1 | KOS |  | 0
4.1.1 | Zidni nosilec za poliestersko omaro | 1 | KOS |  | 0
4.1.2 | Vtičnica šuko za DIN letev 2X10/16A+T | 3 | KOS |  | 0
4.1.3 | Prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne Sali komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10kA, 24V DC, kot npr. PZV 300 Eltratec | 8 | KOS |  | 0
4.1.4 | Mini rele 24V DC 5A (Finder 40529024) | 34 | KOS |  | 0
4.1.5 | Podnožje za rele (Finder 9575) | 34 | KOS |  | 0
4.1.6 | Zašč.dioda za LED indikatorjem (Finder 9901902490) | 34 | KOS |  | 0
4.1.7 | Prenapetostna zaščita razreda I+II, 4P, 20kA (8/20), podnožje s pomožnim Kontaktom, "C" (HERMI M7724230) | 1 | KOS |  | 0
4.1.8 | Zaščitena zbiralnica 4P 125A (Legrand 4886) | 2 | KOS |  | 0
4.1.9 | Vrstna sponka 4mm modra (Legrand 37101) | 17 | KOS |  | 0
4.1.10 | Vrstna sponka 6mm modra (Legrand 37102) | 1 | KOS |  | 0
4.1.11 | Vrstna sponka 2,5mm siva (Legrand 37160) | 73 | KOS |  | 0
4.1.12 | Vrstna sponka 4mm siva (Legrand 37161) | 46 | KOS |  | 0
4.1.13 | Vrstna sponka 6mm siva (Legrand 37162) | 1 | KOS |  | 0
4.1.14 | Vrstna sponka 10mm siva (Legrand 37163) | 4 | KOS |  | 0
4.1.15 | Vrstna sponka dvonivojska 2,5 mm (Legrand 37167) | 95 | KOS |  | 0
4.1.16 | Vrstna sponka 4mm RZ (Legrand 37171) | 1 | KOS |  | 0
4.1.17 | Vrstna sponka 2,5mm siva, z nosilcem za varovalko 5X20 (Legrand 37181) | 34 | KOS |  | 0
4.1.18 | Varovalka cevna F 5X20F 1A | 14 | KOS |  | 0
4.1.19 | Varovalka cevna F 2A | 10 | KOS |  | 0
4.1.20 | Varovalka cevna F 50mA | 10 | KOS |  | 0
4.1.21 | Mrežni filter M200 "footprint" (Emerson 4200-3008) | 1 | KOS |  | 0
4.1.22 | Mrežni filter M200 "footprint" (Emerson 4200-2006) | 2 | KOS |  | 0
4.1.23 | Frekvenčni pretvornik Unidrive 1,5kW 4,1A 400V (Emerson M200-024-00041) | 2 | KOS |  | 0
4.1.24 | Frekvenčni pretvornik Unidrive 2,2 kW 5,6A 400V (Emerson M200-034-00056) | 1 | KOS |  | 0
4.1.25 | Adapter za Unidrive M200-M400 (Emerson SIADAI485) | 3 | KOS |  | 0
4.1.26 | Napajalnik 120W 5A 24V dc (Omron S8VKC12024) | 1 | KOS |  | 0
4.1.27 | Napajalnik krmilniški z UPS funkcijo, 24VDC 5A 1F (Schrack LP442405) | 1 | KOS |  | 0
4.1.28 | Akumulatorska baterija, zaprta 12V 7,2Ah | 2 | KOS |  | 0
4.1.29 | Zbiralka 3P IZOL. | 1 | M |  | 0
4.1.30 | Nosilec PeN dvovišinski (Schrack IK018004-A) | 2 | KOS |  | 0
4.1.31 | Pen zbiralka 10mm2 | 1 | M |  | 0
4.1.32 | Glavno stikalo z zakl. 32A 3P vgradnja na vrata (Schrack IN8E2334) | 1 | KOS |  | 0
4.1.33 | Zaščitno stikalo RCCB,40A/4p/30mA,10kA, A (Schrack BC054103) | 1 | KOS |  | 0
4.1.34 | Prigradno stikalo RCCB 1NC 1NO 8A (Schrack BD900002) | 1 | KOS |  | 0
4.1.35 | DC Inštalacijski odklopnik C 4A 1P 10kA (Schrack BM015104) | 2 | KOS |  | 0
4.1.36 | Inštalacijski odklopnik C 4A 1P 10kA (Schrack BM017104) | 2 | KOS |  | 0
4.1.37 | Inštalacijski odklopnik C 6A 1P 10kA (Schrack BM017106) | 11 | KOS |  | 0
4.1.38 | Inštalacijski odklopnik C 10A 1P 10kA (Schrack BM017110) | 4 | KOS |  | 0
4.1.39 | Inštalacijski odklopnik C 16A 1P 10kA (Schrack BM017116) | 4 | KOS |  | 0
4.1.40 | Inštalacijski odklopnik C 2A 3P 10kA (Schrack BM017316) | 5 | KOS |  | 0
4.1.41 | Vtičnica za din letev z LED signalizacijo (Schrack BZ325003) | 1 | KOS |  | 0
4.1.42 | Svetilka za omare, z stikalom in vtičnico (Schrack IU008508) | 1 | KOS |  | 0
4.1.43 | Grelec za omare 60W/100°C (Schrack IUK08343) | 1 | KOS |  | 0
4.1.44 | Dvojni termostat ,0-60*C, NC+NO (Schrack IUK08563) | 1 | KOS |  | 0
4.1.45 | Ventilator s filtrom 230V,19W,145X145X70 (Schrack IUKNF2523A) | 1 | KOS |  | 0
4.1.46 | Rešetka s filtrom 145X145mm (Schrack IUKNE250) |  | KOS |  | 0
4.1.47 | Mehki zagon -omejevalni navora,15A 230-480VAC (Schrack LAD34150) | 5 | KOS |  | 0
4.1.48 | Krmilni rele 4P 24V DC 4NO (Schrack LSHD0675) | 1 | KOS |  | 0
4.1.49 | Fazni nadzorni rele (Schrack UR5P3011) | 1 | KOS |  | 0
4.1.50 | Nivojski nadzorni rele 5A, 250V AC (Schrack UR5L1021) | 1 | KOS |  | 0
4.1.51 | Motorsko zaščitno stikalo 1,6-2,5A (Schneider GV2ME07) | 1 | KOS |  | 0
4.1.52 | Motorsko zaščitno stikalo 2,5-4A (Schneider GV2ME07) | 1 | KOS |  | 0
4.1.53 | Motorsko zaščitno stikalo 4-6A (Schneider GV2ME07) | 4 | KOS |  | 0
4.1.54 | Pomožni Kontakt 1NC+1NO (Schneider GVAE11) | 6 | KOS |  | 0
4.1.55 | Kontaktor 9A 230V 50/60HZ (Schneider LC1D09P7) | 8 | KOS |  | 0
4.1.56 | Stikalo 2 poziciji (Schneider XB4BD25) | 1 | KOS |  | 0
4.1.57 | Tipka za izklop v sili (Schneider XB4BS8442) | 1 | KOS |  | 0
4.1.58 | Glava tipke bela (Schneider ZB4BA1) | 2 | KOS |  | 0
4.1.59 | Glava tipke črna (Schneider ZB4BA2) | 1 | KOS |  | 0
4.1.60 | Telo signalne svetilke LED 24v dc (Schneider ZB4BW0B31) | 3 | KOS |  | 0
4.1.61 | Glava svetlečega tipkala (Schneider ZB4BW333) | 4 | KOS |  | 0
4.1.62 | Kontakt, nosilec1NO (Schneider ZB4BZ101) | 2 | KOS |  | 0
4.1.63 | Kontakt, nosilec 1NC (Schneider ZB4BZ102) | 1 | KOS |  | 0
4.1.64 | Kontakt 1NO (Schneider ZBE101) | 3 | KOS |  | 0
4.1.65 | Telo svetilke rdeč 24V LED (Schneider ZBVB4) | 1 | KOS |  | 0
4.1.66 | Krmilnik z zaslonom 20 digitalnih vhodov, 2x digitalno/analogna vhoda, 16x transistorskih izhodov, ModBus protokol, RS232/RS485 serijski vmesnik, (Unitronics V130-J-T38) | 1 | KOS |  | 0
4.1.67 | Dobava in vgradnja v krmilnik: Elthernet kartica (Unitronics V100-17-ET2) | 1 | KOS |  | 0
4.1.68 | EX Razširitveni modul 16 digitalnih vhodov, 3 x analogni vhodi 4-20mA, 16x transistorskih izhodov (Unitronics EX-D16A3-TO16) | 1 | KOS |  | 0
4.1.69 | EX razširitveni kabel 2M (Unitronics EXL-CAB0200) | 1 | KOS |  | 0
4.1.70 | Razširitveni modul 16 digitalnih vhodov, 3 x analogni vhodi 4-20mA, 16x transistorskih izhodov(Unitronics IO-D16A3-TO16) | 1 | KOS |  | 0
4.1.71 | Razširitveni modul 16 digitalnih vhodov (Unitronics IO-DI16) | 1 | KOS |  | 0
4.1.72 | Razširitveni modul 6 analognih izhodov 4-20mA, 0-10V dc (Unitronics IO-AO6X) | 1 | KOS |  | 0
4.1.73 | Micro SD kartica 8GB | 1 | KOS |  | 0
4.1.74 | 5 Port Industrijsko Mrežno stikalo DIN (Hirchman SPIDER-SL-20-05) | 1 | KOS |  | 0
4.1.75 | Mrežni pretvornik MODBUS RTU/TCP (Moxa MB3170I) | 1 | KOS |  | 0
4.1.76 | Vodilo DIN omega 35X7,5mm | 6 | M |  | 0
4.1.77 | KANAL F/4 T1E 60X80 SI S POKR. (Bochiotti T1E60.80G) | 6 | M |  | 0
4.1.78 | KANAL F/4 T1E 25X80 SI S POKR. (Bochiotti T1E25.80G) | 2 | M |  | 0
4.1.79 | KANAL F/4 T1E 80X80 SI S POKR. (Bochiotti T1E40.80G) | 2 | M |  | 0
4.1.80 | KANAL F/4 T1E 80X80 SI S POKR. (Bochiotti T1E80.80G) | 2 | M |  | 0
4.1.81 | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
KRMILNA OMARA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4.2 | INŠTALACIJA
4.2.1 | Svetilka 2X58W IP65 (Disano HYDRO CEL-F) | 3 | KOS |  | 0
4.2.2 | Svetilka 1X36W IP65 (Disano HYDRO CEL-F) | 1 | KOS |  | 0
4.2.3 | OHIŠJE ABS 95x95x65mm, IP65 komplet z uvodnicami in pritrditvijo | 10 | KOS |  | 0
4.2.4 | Doza zidna N/O 2M IP55 (Gewiss 27042) | 11 | KOS |  | 0
4.2.5 | Vtičnica 2X16A+T 2MOD UNEL (Gewiss 20205) | 9 | KOS |  | 0
4.2.6 | Stikalo navadno 1P 16A (Gewiss 12001) | 4 | KOS |  | 0
4.2.7 | LED svetilka z senzorjem gibanja 24W IP65 (Schrack LIG0100023) | 1 | KOS |  | 0
4.2.8 | Magnetno stikalo za detekcijo odprtosti vrat | 1 | KOS |  | 0
4.2.9 | OHIŠJE ABS 130x130x75mm IP65, komplet z uvodnicami in pritrditvijo | 3 | KOS |  | 0
4.2.10 | KABEL NEG.NPI07VV-F 5x6mm2 | 25 | M |  | 0
4.2.11 | KABEL NEG.NPI07VV-F 3x2,5mm2 | 130 | M |  | 0
4.2.12 | KABEL NEG.NPI07VV-F 3x1,5mm2 | 90 | M |  | 0
4.2.13 | KABEL NEG.NPI07VV-F 4x1,5mm2 | 100 | M |  | 0
4.2.14 | KABEL NEG.NPI07VV-F 3x1mm2 | 40 | M |  | 0
4.2.15 | KABEL NEG.NPI07VV-F 5x1mm2 | 30 | M |  | 0
4.2.16 | KABEL NEG.NPI07VV-F 3x0,75mm2 | 40 | M |  | 0
4.2.17 | KABEL NEG.NPI07VV-F 12x0,75mm2 | 20 | M |  | 0
4.2.18 | KABEL 4X0,5 OKLOPLJEN NPIVC4 X 0,50mm2 | 120 | M |  | 0
4.2.19 | KABEL 4X1,5 OKLOPLJEN NPIVC4 X 1,5mm2 | 25 | M |  | 0
4.2.20 | PN cevi D10,12,16,20mm komplet s pritrdilnim materialom | 40 | M |  | 0
4.2.21 | CEV PVC D10 SI zaščitna, rebrasta | 60 | M |  | 0
4.2.22 | CEV PVC D12 SI zaščitna, rebrasta | 50 | M |  | 0
4.2.23 | CEV PVC D16 SI zaščitna, rebrasta | 20 | M |  | 0
4.2.24 | KANAL PK INOX 50/250/30 komplet z pokrovi, nosilci in pritrdilnim materialom | 15 | M |  | 0
4.2.25 | KANAL PK INOX 100/250/30 komplet z pokrovi, nosilci in pritrdilnim materialom | 35 | M |  | 0
4.2.26 | KANAL PK INOX 200/250/30 komplet z pokrovi, nosilci in pritrdilnim materialom | 6 | M |  | 0
4.2.27 | Izvedba izenačitve potencialov dodatnih kovinskih delov vodohrana (cevovodi,..), priklop na zbiralko za izenačenje potenciala, komplet priključni in objemni material: | 1 | KPL |  | 0
4.2.28 | VODNIK r/z P/F 6mm2 | 20 | M |  | 0
4.2.29 | VODNIK r/z P/F 10mm2 | 10 | M |  | 0
4.2.30 | VODNIK r/z P/F 16mm2 | 10 | M |  | 0
4.2.31 | N/O doza s Cu zbiralko za priklop P/F vodnikov za izenačitev potencialov | 1 | KOS |  | 0
4.2.32 | Priklop in ožičenje el.motorjev, ventilov, tipal, zaključevanje krmilnih kablov | 1 | KPL |  | 0
4.2.33 | Dobava, polaganje in priklop napajalnih in krmilnih kablov po kabelski polici ter deloma v PVC kanalih in PN ceveh, označitev kablov z napisnimi PVC tablicami | 1 | KPL |  | 0
4.2.34 | Pripravljalna in zaključna dela | 1 | KPL |  | 0
4.2.35 | Manipulativni stroški, drobni material | 1 | KPL |  | 0
INŠTALACIJA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4.3 | KOMUNIKACIJA
4.3.1 | Dobava, montaža in nastavitev zunanje brezžične dostopne točke, repetitor 5GHZ POE (UBIQUITI MIMO ROCKET AP 5GHz) | 1 | KOS |  | 0
4.3.2 | Dobava, montaža in nastavitev zunanje brezžične točke 5GHZ POE (UBIQUITI NANO STATION MIMO 5 GHz) | 1 | KOS |  | 0
4.3.3 | Dobava in montaža 10m pocinkanega droga za antene komplet z montažnim priborom | 2 | KOS |  | 0
4.3.4 | Dobava in vkop pocinkanega valjenca Fe/Zn 25x4mm, ozemljitev drogov, komplet z priborom | 30 | m1 |  | 0
4.3.5 | IP IR KAMERA, 2 Mpixsel, H.264, standard Onif, IP65, dostop z internetnim brskalnikom. Vgradnja v objekt, priklop in nastavitev, povezava z CNS | 1 | KOS |  | 0
4.3.6 | Oklopljeni parni kabel, zemeljske izvedbe 3X4X0,6mm, uvlek v obstoječe cevi in jaške, montaža v kanale in zaščitne cevi ter priklop. | 350 | M |  | 0
Komunikacija - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4.4 | GSM modem
4.4.1 | Dobava, montaža in priklop GPRS modema 900/1800MHz, RS232 9 pinski serijski vmesnik, napajanje 24VDC, kompatibilen s krmilnikom, v kompletu z anteno Nap.CINTERION BGS2T GSM-KIT-16J | 1 | KOS |  | 0
4.4.3 | Izdelava aplikativne programske opreme za GSM modem - program mora omogočati urgiranje preko SMS sporočil in pošiljanje na zahtevo, klicni dostop do RS232 priključka, dobavljena in preizkušena oprema | 1 | KPL |  | 0
GSM modem - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4.5 | Programska oprema
4.5.1 | Izdelava programa v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon, uskladitve programerja z upravljavcem vodohrana | 1 | KPL |  | 0
4.5.2 | Vključitev objekta v obstoječi nadzorni center (CNS) spuščanje v pogon, daljinsko vodenje in spremljanje iz centra vodenja upravljavca.Potrebno je testirati vse signale, komunikacijo s krmilnikom in komunikacijo z nadzornim centrom. CNS mora prikazovati osnovne parametre: način upravljanja, delovne ure, trenutne parametre odčitane iz senzorjev, stanja črpalk, ventilov in stanje pretokov ter nivojev. Sistem mora beležiti alarme (min in max nivoje, okvare, izpade, ...) Grafično mora prikazovati delovanje in frekvence črpalk, rezultate senzorjev,... Pri zagonu se določijo tudi osnovni (setup) parametri za delovanje vodarne. | 1 | KPL |  | 0
4.5.3 | Izdelava programa za arhiviranje podatkov na SD kartico | 1 | KPL |  | 0
Programska oprema - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4.6 | OSTALO
4.6.1 | Meritve električne inštalacije ter izenačitve potencialov, izpis merilnega protokola | 1 | KPL |  | 0
4.6.2 | Drobni material | 1 | KPL |  | 0
OSTALO - SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 5.POSKUSNO OBR. IN NADZORI
POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE ROČINJ
5 | ZAGON IN NADZORI
R E K A P I T U L A C I J A
5. | POSKUSNO OBRATOVANJE IN NADZORI |  |  |  | 0
| SKUPAJ | 0.2 |  |  | 0
*vse cene brez DDV
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
5. | ZAGON IN NADZORI
5.1 | Suhi in mokri preizkusni zagon ter funkcionalna kontrola objekta in opreme za suhi in mokri pogon, nastavitev in kalibracija opreme ter inštalacij. | 1 | kos |  | 0
5.2 | Izpiranje vseh cevovodov. | 1 | kos |  | 0
5.3 | Tlačni preizkus vseh instalacij po standardu SIST EN 805. | 1 | kos |  | 0
5.4 | Dezinfekcija cevovodov postrojenja po zahtevah inštituta za varovanje zdravja. | 1 | kos |  | 0
5.5 | Izdelava poslovnika za obratovanje in navodil za varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. | 1 | kos |  | 0
5.6 | Izdelava obratovalnega dnevnika v slovenskem jeziku v enem izvodu. | 1 | kos |  | 0
5.7 | Izobraževanje upravljalca tekom celotnega poskusnega obratovanja, vključno z izvedbo intenzivnega izobraževanja 1x3 dni za tehnično in vzdrževalno osebje upravljalca pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. | 1 | kos |  | 0
5.8 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja in vris v kataster skladno z ZGO in navodili upravljalca. | 1 | kos |  | 0
5.9 | Izvedba analiz po končanih delih pri pooblaščeni organizaciji do pridobitve potrditve ustreznosti vzorca na iztoku. | 3 | kos |  | 0
| ZAGON IN NADZORI |  |  |  | 0