## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
ZZZS Območna enota Ljubljana
Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Poslovna stavba ZZZS, Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana
DELNA PRENOVA III. NADSTROPJA IN SANITARIJ SEVERNEGA TRAKTA
Investicijsko-vzdrževalna dela
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ - severni trakt |  | € skupaj
I. | SVETILKE | 0
II. | MONTAŽNI MATERIAL | 0
III. | RAZDELILNIKI | 0
IV. | UNIVERZALNO STRUKTURIRANO OŽIČENJE | 0
V. | POŽARNO JAVLJANJE | 0
VI. | PROJEKTOR - SEJNA SOBA | 0
VII. | OSTALE OBVEZNOSTI | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
g) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
h) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
i) | V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
m) | Cene so projektantske informativne!
n) | Cene ne vključujejo DDV!

## I. SVETILKE
I. | SVETILKE |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
A | SVETILKE 3.N - SEVER
1 | LED svetilka S1 - PISARNE
- | Viseča svetilka Esse-Ci tip GROOVE Low Power Double Emission, LED LP D/I koda 43DI54DPLL3BSP moči 54W, 5076 lm, 3000K, dim. 1973x88x87, A++, bela - montažna višina: spodnji rob 240cm - obešala dolžine: 35cm ali enakovredno | kos | 56 |  | 0
- | Montaža svetilke S1 | kos | 56 |  | 0
2 | LED svetilka S2 - ČAJNA KUHINJA
- | Viseča svetilka Esse-Ci tip GROOVE Low Power Double Emission, LED LP D/I koda 43DI36PGLL3BSP moči 36W,3380lm, 3000K, dim. 1413x88x87, A++, bela - montažna višina: spodnji rob 240cm - obešala dolžine: 35cm ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
- | Montaža svetilke S2 | kos | 2 |  | 0
3 | LED svetilka S3 aku - HODNIK
- | Stenska svetilka Esse-Ci tip UPLINK WALL MEDIUM, LED D/I koda 76DR62L3XPMEMB moči 62W, 5146 lm, 3000K, dim 575x130x40, A++, bela z AKU modulom - montažna višina: spodnji rob 200cm ali enakovredno | kos | 12 |  | 0
- | Montaža svetilke S3 aku | kos | 12 |  | 0
4 | LED svetilka S4 - SANITARIJE
- | Vgradna svetilka Esse-Ci tip BOX MEDIUM LED, koda 44MP20L3MB moči 20W, 2039 lm, 3000K, dim 188x188x100 mm, A, bela - vgradna v mavčno-kartonski spuščeni strop ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
- | Montaža svetilke S4 | kos | 6 |  | 0
5 | LED svetilka S5 - ČAJNA KUHINJA
- | Električni priklop svetilke S5 (svetilka zajeta v popisu arhitekture) | kos | 1 |  | 0
6 | IR senzorji za priključek razsvetljave v IP 44 zaščiti 360 stopijski (nastavljiv) stropni/stenski | kos | 11 |  | 0
7 | IR senzorji za priključek razsvetljave v IP 44 zaščiti, 90 stopijski stropni/stenski - opcija | kos | 0 |  | 0
8 | Pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila o brezhbnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
B | SVETILKE 2.N - SANITARIJE SEVER
9 | LED svetilka S4 - SANITARIJE
- | Vgradna svetilka Esse-Ci tip BOX MEDIUM LED, koda 44MP20L3MB moči 20W, 2039 lm, 3000K, dim 188x188x100 mm, A, bela - vgradna v mavčno-kartonski spuščeni strop ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
- | Montaža svetilke S4 in priklop | kos | 6 |  | 0
10 | IR senzorji za priključek razsvetljave v IP 44 zaščiti 360 stopijski (nastavlji) stropni/stenski | kos | 6 |  | 0
C | SVETILKE 1.N - SANITARIJE SEVER
11 | LED svetilka S4 - SANITARIJE
- | Vgradna svetilka Esse-Ci tip BOX MEDIUM LED, koda 44MP20L3MB moči 20W, 2039 lm, 3000K, dim 188x188x100 mm, A, bela - vgradna v mavčno-kartonski spuščeni strop ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
- | Montaža svetilke S4 in priklop | kos | 4 |  | 0
12 | IR senzorji za priključek razsvetljave v IP 44 zaščiti 360 stopijski (nastavlji) stropni/stenski | kos | 3 |  | 0
9 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## II. MONTAZNI
II. | MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
A | MONTAŽNI MATERIAL 3.N - SEVER
1 | Stikalo navadno VIMAR ali enekovredno z dozami, uvodnicami in pokrovi | kos | 40 |  | 0
2 | Tipkalo VIMAR ali enekovredno z dozami, uvodnicami in pokrovi | kos | 2 |  | 0
3 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe žaluzijske tipke 1-0-2 za krmiljenje obstoječih rolojev na oknih pisarne | kos | 28 |  | 0
4 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za opečni zid. | kos | 10 |  | 0
5 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 20 A, v kompletu z p/o razvodnico za opečni zid. | kos | 2 |  | 0
6 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A, tip VIMAR Plana bele barve ali enekovredno za vgradnjo v opečno, knauf ali litobetonsko steno | kos | 39 |  | 0
7 | Šuko vtičnica 2x230 V, 16 A, tip VIMAR Plana bele barve ali enekovredno za vgradnjo v parapetni kanal ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
8 | Šuko vtičnica 3x230 V, 16 A, tip VIMAR Plana bele barve ali enekovredno za vgradnjo v parapetni kanal ali enakovredno | kos | 78 |  | 0
9 | Zidni parapetni kanal 125x55mm, ELBA, AT-VK 125/55 ali enakovredno, dobava in podometna montaža | m | 70 |  | 0
10 | Parapetni kanal izdelan iz elektro cinkane pločevine AT155/90mm, kpl. s pregradami, pokrovi, zaključnimi elementi, pritrdilnim materialom, proizvajalca ELBA ali enakovredno | m | 40 |  | 0
11 | Parapetni kanal izdelan iz elektro cinkane pločevine AT200/90mm, kpl. s pregradami, pokrovi, zaključnimi elementi, pritrdilnim materialom, proizvajalca ELBA ali enakovredno | m | 55 |  | 0
12 | Parapetni stebriček A - enostranski (izdelan in parapetnega kanala, obojestransko zaključen), h=660mm, ELBA, AT155/90mm/660 ali enakovredno, dobava in montaža (višina stebrička se prilagodi dejansko dobavljeni opremi) | kos | 25 |  | 0
13 | Parapetni stebriček B - dvostranski / prostostoječi, h=660mm, ELBA, AT-OK 160/110/660 ali enakovredno, dobava in montaža (višina stebrička se prilagodi dejansko dobavljeni opremi) | kos | 8 |  | 0
14 | Parapetni stebriček - štiristranski / prostostoječi, h=660mm, ELBA, OKTA 660 ali enakovredno, dobava in montaža (višina stebrička se prilagodi dejansko dobavljeni opremi) - OPCIJA | kos | 0 |  | 0
15 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitve potencialov) PS 49 za vgradnjo v opečno steno. V kompletu s priključno sponko z vijaki. | kos | 1 |  | 0
16 | Kabel za ožičenje termostata, konvektorja, krmilnih stikal (tip kabla določi dobavitelj opreme) | m | 210 |  | 0
17 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi oz. položen na kabelske police
- | Kabel NYM-O 2x1,5mm2 | m | 180 |  | 0
- | Kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 760 |  | 0
- | Kabel NYM-O 3x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
- | Kabel NYM-J 4x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
- | Kabel NYM-J 5x1,5mm2 | m | 180 |  | 0
- | Kabel NYM-J 3x2,5mm2 | m | 1360 |  | 0
- | Kabel NYM-J 3x4mm2 | m | 50 |  | 0
- | Kabel NYY-J 4x16mm2 - ocenjeno | m | 40 |  | 0
18 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 35mm2 - tk vozlišče | m | 50 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 16mm2 | m | 40 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 6mm2 | m | 350 |  | 0
- | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami (parapetni kanal, pulti, okvirji kovinskih vrat, kabelske police...) | kos | 100 |  | 0
19 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 150 |  | 0
- | RBT fi 23mm | m | 50 |  | 0
- | RBT fi 40mm | m | 25 |  | 0
20 | Samougasna zaščitna cev, fleksibilna
- | CEV RFSS 16 SAMOGASNA | m | 150 |  | 0
- | CEV RFSS 23 SAMOGASNA | m | 220 |  | 0
- | CEV RFSS 40 SAMOGASNA | m | 100 |  | 0
21 | Električni priklop drsnih vrat, komplet z brestičnim stikalom 2x in tipko za izhod v sili 1x, komplet z kabelskimi povezavami skladno za navodili proizvajalca oz. dobavitelja opreme | kpl | 3 |  | 0
22 | Električni priklop ventilatorja (obojestranski), komplet z veznim in spojnim materialom | kos | 1 |  | 0
23 | Električni priklop konvektorja in termostata (obojestranski), komplet z veznim in spojnim materialom | kos | 19 |  | 0
24 | Odklop signala odprtosti okenskega krila na obstoečem konvektorju | kos | 29 |  | 0
25 | Priklop signala odprtosti okenskega krila na konvektor, komplet z drobnim in veznim materialom | kos | 29 |  | 0
26 | Odklop obstoječega senčila | kos | 35 |  | 0
27 | Priklop senčila, komplet z dozo, drobnim in veznim materialom | kos | 35 |  | 0
28 | Protipožarni kit za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz prostora v prostor ( plamal ) - opcija za sanacijo obstoječih prehodov el. inštalacij | kg | 5 |  | 0
29 | Ognjevarna masa 310 ml | kos | 2 |  | 0
30 | Interne povezave elementov po shemi dobavitelja opreme (drsna vrata, ventilatorji,….) | ur | 10 |  | 0
31 | Priklopi tehnološke opreme, komplet | ur | 10 |  | 0
32 | Izdelava lukenj v AB stenah in plošči od fi 25mm do fi 50mm
| s kronskim svedrom, ocena | kos | 2 |  | 0
33 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
B | MONTAŽNI MATERIAL 2.N SANITARIJE - SEVER
34 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi oz. položen na kabelske police
- | Kabel NYM-O 2x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
- | Kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
- | Kabel NYM-J 4x1,5mm2 | m | 15 |  | 0
- | Kabel NYM-J 3x2,5mm2 | m | 40 |  | 0
35 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 16mm2 - ocenjeno | m | 30 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 6mm2 - ocenjeno | m | 40 |  | 0
- | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami (parapetni kanal, pulti, okvirji kovinskih vrat, kabelske police...) | kos | 12 |  | 0
36 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 100 |  | 0
37 | Samougasna zaščitna cev, fleksibilna
- | CEV RFSS 16 SAMOGASNA | m | 50 |  | 0
38 | Električni priklop drsnih vrat, komplet z brestičnim stikalom 2x in tipko za izhod v sili 1x, komplet z kabelskimi povezavami skladno za navodili proizvajalca oz. dobavitelja opreme | kpl | 2 |  | 0
39 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitve potencialov) PS 49 za vgradnjo v opečno steno. V kompletu s priključno sponko z vijaki. | kos | 1 |  | 0
40 | Električni priklop ventilatorja (obojestranski), komplet z veznim in spojnim materialom | kos | 1 |  | 0
41 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
C | MONTAŽNI MATERIAL 1.N SANITARIJE - SEVER
42 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi oz. položen na kabelske police
- | Kabel NYM-O 2x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
- | Kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
- | Kabel NYM-J 4x1,5mm2 | m | 15 |  | 0
- | Kabel NYM-J 3x2,5mm2 | m | 20 |  | 0
43 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 16mm2 - ocenjeno | m | 30 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 6mm2 - ocenjeno | m | 20 |  | 0
- | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami (parapetni kanal, pulti, okvirji kovinskih vrat, kabelske police...) | kos | 6 |  | 0
44 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 50 |  | 0
45 | Samougasna zaščitna cev, fleksibilna
- | CEV RFSS 16 SAMOGASNA | m | 50 |  | 0
46 | Električni priklop drsnih vrat, komplet z brestičnim stikalom 2x in tipko za izhod v sili 1x, komplet z kabelskimi povezavami skladno za navodili proizvajalca oz. dobavitelja opreme | kpl | 1 |  | 0
47 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitve potencialov) PS 49 za vgradnjo v opečno steno. V kompletu s priključno sponko z vijaki. | kos | 1 |  | 0
48 | Električni priklop ventilatorja (obojestranski), komplet z veznim in spojnim materialom | kos | 1 |  | 0
49 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
D | MONTAŽNI MATERIAL KLET - SEVER - priklop črpalke - sklop Sever 1
50 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi oz. položen na kabelske police
- | Kabel NYM-O 2x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
- | Kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
51 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 6mm2 - ocenjeno | m | 20 |  | 0
- | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami (cevna inštalacija,...) | kos | 6 |  | 0
52 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 20 |  | 0
53 | Nadometna zaščitna cev, komplet s pritrdilnim materialom:
- | PN 16 | m | 40 |  | 0
54 | Električni priklop obtočne črpalke 230V/130W (obojestranski), komplet z veznim in spojnim materialom | kos | 1 |  | 0
55 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
E | MONTAŽNI MATERIAL KLET - SEVER - priklop črpalke - sklop Sever 2
56 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi oz. položen na kabelske police
- | Kabel NYM-O 2x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
- | Kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
57 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 6mm2 - ocenjeno | m | 20 |  | 0
- | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami (cevna inštalacija,...) | kos | 6 |  | 0
58 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 20 |  | 0
59 | Nadometna zaščitna cev, komplet s pritrdilnim materialom:
- | PN 16 | m | 40 |  | 0
60 | Električni priklop obtočne črpalke 230V/130W (obojestranski), komplet z veznim in spojnim materialom | kos | 1 |  | 0
61 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0

## III. RAZDELILCI
III. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Razdelilnik R-3N/1
- | Razdelilnik iz jeklene pločevine, dimenzije 1070x750x136 (VxŠxG)RAL 9016, IP30, z kovinskimi vrati, ključavnico Schrack CM 6x33TE + vrata, ILC3U633 ali enekovredno. V razdelilnik je vgrajena naslednja oprema: | kos | 1 |  | 0
- | Glavno stikalo 63A, 3p s stik.zmog.12.5kA, za vgradnjo na letev | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik DEHN DG M TNC 275 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C6A 1p | kos | 5 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C10A 1p | kos | 16 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C16A 1p | kos | 34 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C20A 1p | kos | 1 |  | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 0,18-0,25A, BESD0025-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | Časovni rele ZR5R0011 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | kontaktor 20A/230, BZ326437 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
- | kontaktor R25-40 230 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | rele 24V/DC, XT484LC4 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | rele 230V/AC, XT374T30 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
- | krmilno stikalo za vgradnjo na letev 1-0-2/10A/1p | kos | 1 |  | 0
- | digitalna tedenska ura BZT28371 za vgradnjo na letev ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | Cu zbiralke (L1,L2,L3) v kompletu z nosilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
- | Cu zbiralke (N,PE) | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | uvodnice razne | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 10 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 5 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
2 | Razdelilnik R-3N/2
- | Razdelilnik iz jeklene pločevine, dimenzije 1070x750x136 (VxŠxG)RAL 9016, IP30, z kovinskimi vrati, ključavnico Schrack CM 6x33TE + vrata, ILC3U633 ali enekovredno. V razdelilnik je vgrajena naslednja oprema: | kos | 1 |  | 0
- | Glavno stikalo 63A, 3p s stik.zmog.12.5kA, za vgradnjo na letev | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik DEHN DG M TNC 275 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C6A 1p | kos | 4 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C10A 1p | kos | 16 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C16A 1p | kos | 34 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C20A 1p | kos | 1 |  | 0
- | Časovni rele ZR5R0011 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | kontaktor 20A/230, BZ326437 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
- | kontaktor R25-40 230 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | Cu zbiralke (L1,L2,L3) v kompletu z nosilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
- | Cu zbiralke (N,PE) | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kos | 6 |  | 0
- | uvodnice razne | kos | 10 |  | 0
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 10 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 5 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
3 | Predelava obstoečega razdelilnika 1N/1
- | Predelava obstoječega razdelilnika v 1. nadstropju, v razdelilnik se vgradi sledeča oprema | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C6A 1p | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C10A 1p | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C16A 1p | kos | 2 |  | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 0,18-0,25A, BESD0025-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | krmilno stikalo za vgradnjo na letev 1-0-2/10A/1p | kos | 1 |  | 0
- | digitalna tedenska ura BZT28371 za vgradnjo na letev ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | kontaktor 20A/230, BZ326437 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | rele 24V/DC, XT484LC4 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | rele 230V/AC, XT374T30 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | sponka za vertikalne voda L | kos | 3 |  | 0
- | sponka za vertikalne voda N | kos | 1 |  | 0
- | sponka za vertikalne voda PE | kos | 1 |  | 0
- | prevezava razdelilnika | ur | 5 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
4 | Predelava obstoečega razdelilnika 2N/1
- | Predelava obstoječega razdelilnika v 2. nadstropju, v razdelilnik se vgradi sledeča oprema | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C6A 1p | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C10A 1p | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C16A 1p | kos | 2 |  | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 0,18-0,25A, BESD0025-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | krmilno stikalo za vgradnjo na letev 1-0-2/10A/1p | kos | 1 |  | 0
- | digitalna tedenska ura BZT28371 za vgradnjo na letev ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | kontaktor 20A/230, BZ326437 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | rele 24V/DC, XT484LC4 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | rele 230V/AC, XT374T30 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
- | sponka za vertikalne voda L | kos | 3 |  | 0
- | sponka za vertikalne voda N | kos | 1 |  | 0
- | sponka za vertikalne voda PE | kos | 1 |  | 0
- | prevezava razdelilnika | ur | 5 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
5 | Predelava obstoečega razdelilnika 2N/2
- | Predelava obstoječega razdelilnika v 2. nadstropju (priklop novega odvodnega kabla) | kos | 1 |  | 0
- | sponka za vertikalne voda L | kos | 3 |  | 0
- | sponka za vertikalne voda N | kos | 1 |  | 0
- | sponka za vertikalne voda PE | kos | 1 |  | 0
- | prevezava razdelilnika | ur | 5 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
6 | Predelava obstoečega etažnega razdelilnika za priklop črpalke - sklop Sever 1
- | Predelava obstoječega razdelilnika v kleti, v razdelilnik se vgradi sledeča oprema | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C6A 1p | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C10A 1p | kos | 1 |  | 0
- | krmilno stikalo za vgradnjo na letev 1-0-2/10A/1p | kos | 1 |  | 0
- | tipkalo stikalo za vgradnjo na letev 1-0/10A/1p | kos | 1 |  | 0
- | digitalna tedenska ura BZT28371 za vgradnjo na letev ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | kontaktor 25A/230/4p, BZ326461 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | rele 230V/AC, XT374T30 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
- | signalna svetilka za vgradnjo na letev, zelena | kos | 1 |  | 0
- | signalna svetilka za vgradnjo na letev, rdeča | kos | 1 |  | 0
- | prevezava razdelilnika | ur | 5 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
7 | Predelava obstoečega etažnega razdelilnika za priklop črpalke - sklop Sever 2
- | Predelava obstoječega razdelilnika v kleti, v razdelilnik se vgradi sledeča oprema | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C6A 1p | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik C10A 1p | kos | 1 |  | 0
- | krmilno stikalo za vgradnjo na letev 1-0-2/10A/1p | kos | 1 |  | 0
- | tipkalo stikalo za vgradnjo na letev 1-0/10A/1p | kos | 1 |  | 0
- | digitalna tedenska ura BZT28371 za vgradnjo na letev ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | kontaktor 25A/230/4p, BZ326461 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | rele 230V/AC, XT374T30 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
- | signalna svetilka za vgradnjo na letev, zelena | kos | 1 |  | 0
- | signalna svetilka za vgradnjo na letev, rdeča | kos | 1 |  | 0
- | prevezava razdelilnika | ur | 5 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kpl | 1 |  | 0

## IV. UNIVERZALNO OŽIČENJE
IV. | UNIVERZALNO STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Komunikacijsko vozlišče 3.NAD./3-A - demontaža
- | Demontaža obstoječe komunikacijske opreme, komplet z čiščenjem in deponiranjem opreme, katera ja predvidena za ponovno vgradnjo in odvoz odslužene opreme na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
2 | Komunikacijsko vozlišče 3.NAD./3-A - postavitev na novi lokaciji
- | Postavitev obstoječe komunikacijske omare na novi lokaciji. | kpl | 1 |  | 0
- | Priključni panel s 24. S/FTP vtičnicami RJ45 kat. 6a, skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro, za zaključitev S/FTP kablov | kos | 4 |  | 0
- | Povezovalni kabli S/FTP, RJ45 - RJ45, cat 6a
| 1.5 m | kos | 96 |  | 0
- | OPTIČNI PANEL 12x, komplet z adapterji LC_PC, kaseto za spajanje in zaključnimi kabli MMF | kos | 3 |  | 0
| BONPET gasilne kapsule | kos | 1 |  | 0
| Nosilec kablov, višine 2U | kos | 7 |  | 0
| Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 1 |  | 0
3 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi oz. položen na kabelske police
- | Kabel S/FTP cat.6 4x2x0,5AWG24 | m | 3600 |  | 0
- | Optični kabel MMF 8x, za podaljševanje obstoječih kabelskih povezav - ocenjeno (za podaljševanje obstoječih kablov) | m | 40 |  | 0
4 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 50 |  | 0
5 | Samougasna zaščitna cev, fleksibilna
- | CEV RFSS 16 SAMOGASNA | m | 50 |  | 0
- | CEV RFSS 23 SAMOGASNA | m | 150 |  | 0
6 | Enojna komunikacijska vtičnica 1 x RJ45/S/FTP, kat 6a, za podometno montažo, komplet s protiprašnim pokrovčkom in podometno dozo (za WI FI) | kos | 3 |  | 0
7 | Dvojna komunikacijska vtičnica 2 x RJ45/S/FTP, kat 6a, s protiprašnim pokrovčkom, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet s pripadajočo dozo | kos | 43 |  | 0
8 | Izvedba fiksnega TK priključka, kabel se zaključi z moškim konektorjem 1xRJ45/S/FTP/cat. 6a | kos | 1 |  | 0
9 | Meritve kabla S/FTP, označevanje panelov in vtičnic, komplet z izdelavo merilnega poročila | kos | 90 |  | 0
10 | Demontaža obstoječih kabelskih povezav, ki so namenjene za povezavo med vozlišči (baker in optika), komplet z fizično zaščito v času prenove in ponovnim uvlačenjem v nove razvodne cevi in kanale | kpl | 1 |  | 0
11 | Zaključevanje obstoejčega optičnega kabla MMF 8x, v novem komunikacijskem delilniku, komplet z veznim in drobnim materialom | kpl | 3 |  | 0
12 | Spojka optičnega kabla
- | Nadometna omarica za vgradnjo spojne "kasete" | kos | 3 |  | 0
- | Spojna kaseta z veznim in spojnim materialom za optični kabel MMF 8x | kpl | 3 |  | 0
- | Priprava optičnega kabla za spajanje | kpl | 3 |  | 0
- | Fuzijsko spajanej optičnega vlakna MMF | kpl | 24 |  | 0
12 | Meritve optičnega kabla MMF 8x, označevanje panelov in adapterjev, komplet z izdelavo merilnega poročila | kpl | 3 |  | 0
13 | Sanacija obstoječih kabelskih povezav, katere bodo tangirane v fazi prenove | kpl | 1 |  | 0
14 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## V. POŽAR
V. | POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Opomba: Vsa oprema mora biti kompatibilna z obstoječim sistemom, ki je vgrajen v objektu
A | POŽARNO JAVLJANJE 3.N - SEVER
CENTRALA
1 | Nadgradnja obstoječe centrale, komplet z modulom za priklop dveh adresabilnih zank, komplet | kos | 1 |  | 0
2 | Izvedba nove kabelske vertikale med obstoječo centralo protipožarno centralo in 3. nadstropjem. | kpl | 1 |  | 0
MODULI CENTRALE IN RAZŠIRITVE
3 | 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju - opcija | kos | 0 |  | 0
4 | 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju | kos | 1 |  | 0
ROČNI
5 | Ročni javljalnik rdeče barve z povratnim nelomljivim steklom (realarm sistem) | kos | 4 |  | 0
6 | Tablica z nalepko ročni javljalnik | kos | 4 |  | 0
JAVLJALNIKI
7 | Optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kos | 28 |  | 0
8 | Termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h), v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kos | 2 |  | 0
9 | Podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, | kos | 30 |  | 0
10 | Podnožje z vgrajeno sireno in bliskavico za javljalnike serije, jakost 78dB, IP21C, dimenzije (ØxH) 114mm x 51mm | kos | 3 |  | 0
INŠTALACIJE
11 | H(ST)H E90 2x0,8mm2, dobava in polaganje | m | 450 |  | 0
12 | NHXH FE 180/E90 - 4x1,5mm2, dobava in polaganje | m | 150 |  | 0
13 | Samougasna zaščitna cev, fleksibilna, položena podometno
- | CEV RFSS 16 SAMOGASNA | m | 600 |  | 0
14 | Požarne zaščite na prehodih požarnih con elektro in strojne instalacije.
| masa 310ml | kos | 2 |  | 0
15 | Drobni material | % | 3 |  | 0
STORITVE
16 | Napisne ploščice za naslove elementov | kpl | 1 |  | 0
17 | Označevanje in programiranje elementov | kpl | 1 |  | 0
18 | Programiranje in spuščanje v pogon (velja za dograjeni del sistema) | kos | 1 |  | 0
19 | Predaja uporabniku s poučitvijo zadolženega osebja o uporabi | kpl | 1 |  | 0
20 | Pregled sistema s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu (komplet delovanje sistema in ostalih na sistem vezanih izvršnih elementov) | kpl | 1 |  | 0
B | POŽARNO JAVLJANJE 2.N - SEVER
MODULI CENTRALE IN RAZŠIRITVE
21 | 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju | kos | 1 |  | 0
INŠTALACIJE
22 | H(ST)H E90 2x0,8mm2, dobava in polaganje - OCENJENO | m | 15 |  | 0
23 | NHXH FE 180/E90 - 4x1,5mm2, dobava in polaganje - OCENJENO | m | 15 |  | 0
C | POŽARNO JAVLJANJE 1.N - SEVER
MODULI CENTRALE IN RAZŠIRITVE
24 | 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju | kos | 1 |  | 0
INŠTALACIJE
25 | H(ST)H E90 2x0,8mm2, dobava in polaganje - OCENJENO | m | 15 |  | 0
26 | NHXH FE 180/E90 - 4x1,5mm2, dobava in polaganje - OCENJENO | m | 15 |  | 0

## VI. PROJEKTOR - SEJNA SOBA
VI. | PROJEKTOR - SEJNA SOBA |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Zvočna kombinacija, aktivni zvočniški set, 2-sistemska (1x aktivni + 1x pasivni zvočnik), hi-fi kvalitete, bele barve, 45 Hz - 20.000 Hz, bass-reflex, moč: 2x30W, kontrola bass/treble, jakosti , 2x RCA mini in 1x stereo mini jack, magnetna zaščita, komplet s konzolo za stensko montažo ter IR daljinskim upravljalnikom za kontrolo vklopa, nizkih/visokih tonov, glasnosti in izbor vhodov, RS-232 kontrolni vhod ter RJ-45 priključek za stenski kontrolni panel | kpl | 1 |  | 0
2 | Kvaliteten HDMI ultrafleksibilen kabel z nizkim radiem ukrivljanja, podpora HDMI "high speed" kabelske specifikacije, podpora signalov do 4K@60 Hz (4096x2160), UHD@60 Hz (3840x2160), 4K@60Hz v 4:4:4 barvnem prostoru - barvna globina 24 bitov - 8 bitov na barvo Podatkovni prenos do 18,0 Gbps, napetost 30V, impedanca parice 100 ohm/+/-10 ohm, skew medparični: enako ali manj kot 1,78 ns/3m, radij ukrivljanja 20,3 mm, dolžina najmanj 1,8m EXTRON tip HDMI Ultra/6 (26-663-06) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | Specialni fleksibilni kabel z nizkoprofilnim konektorjem, za prenos računalniških-video signalov, ID bitnih signalov ter avdia, zaščita konektorja z folijsko zaščito za izboljšano elektromagnetno izolacijo, ozemljitvena školjka ohišja za zaščito pred elektrostatičnim praznenjem, VGA ter stereo 3,5mm jack konektor v kablu, dolžina kabla 1,8m EXTRON tip MVGA-A M-M/6 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4 | LCD projektor, 4000 ANSI lumnov, nazivna resolucija 1280x800, kontrastno razmerje najmanj: 12.000:1, vhodi: vhodi: najmanj 1x HDMI vhod, najmanj 2x VGA vhod, najmanj 1x kompozitni video vhod; LAN in RS-232 priključek objektiv: najmanj 1,6x optični zoom, prilagoditev slike glede na svetlobne pogoje prostora, LAN (1x RJ-45 za mrežno povezavo), 100Base-TX, kompatibilen z PJLink, življenska doba čistilnega filtra in žarnice: 7.000 ur, izjemno tiho delovanje: 37dB/29dB (normalno delovanje/eco način) | kos | 1 |  | 0
5 | Univerzalna teleskopska stropna konzola za projektor, posebej prirejena za objekt, raztegljivost od 40 cm do 55 cm, vgradnja do 8 kablov v teleskopsko cev, nosilnost do 15 kg, rotacija 360˚, vertikalni nagib +15˚/0/-15˚, stranski nagib +15˚/0/-15˚, bele ali srebrne barve | kos | 1 |  | 0
6 | Rezervna žarnica za projektor | kos | 1 |  | 0
7 | Projekcijsko platno na elektromotorni pomik, opremljen z zaščito pred neželjenim odvijanjem ter termično zaščito, material mat bela z odbojnim faktorjem 1.0, površina materiala iz steklenih vlaken za preprečevanje raztezanja materiala, vidni kot: najmanj 120˚, 2,5 cm črna obroba za večjo kontrastnost slike, možnost stropne ali stenske montaže, črno ozadje platna, požarno odporen material po B2, Greenguard certifikat 4710-420, velikost 240x240 cm PROJECTA tip 10100076 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
8 | Preklopnik za dolge razdalje ter "TP" oddajnik za prenos HDMI ali analognega videa, kontrolnih signalov ter analognega avdio preko oklopljenega Catx sistemskega kabla. Preklopnik vsebuje minimalno 1x HDMI in 1x VGA vhod, 2x avdio vhoda ter IR izhod. Naprava deluje kot autoswitcher ter podpira resolucije vse do 1920x1200, vključno z 1080p/60 in 2K, HDCP, združljiv, digitalizacija vhodnih signalov, vgrajen oddajnik digitalnih signalov | kos | 1 |  | 0
9 | Sprejemnik signalov, HDMI/avdio/kontrola preko enojnega kabla, WUXGA signal do dolžine najmanj 70m preko SFTP kabla Cat 6a 24AWG ali boljše, podpora najmanj 10,2 Gbps data prenosa pri 12-bit barvni globini (na barvo), podpora EDID in HDCP ter 3D, HD lossless avdio formatov, podpora računalniškega videa do 1920x1200, HDTV 1080p/60Hz deep colour, UHD in 4K resolucije | kos | 1 |  | 0
10 | Specialni oklopljen "twistedpair" kabel, omogoča zaščito pred zunanjimi interferencami, certificiran za pasovno širino 475 MHz na razdalji 100m in zagotavlja visoko kvaliteto prenosa signalov. Podpira XTP sisteme za prenos HDMI, avdio, IR in RS-232 signalov preko enega kabla | m | 20 |  | 0
11 | Specialno oklopljen konektor za DTP kabel, PD Jack, 4 kosi | kpl | 1 |  | 0
12 | Zvočniški kabel izolacija: negorljiv PVC, vodnik: rdeči baker, pletena striktura, nominalna napetost: 220 V, dim: 2x 1,5 mm2 (rdeč/črn) barva izolacije, komplet s polaganjem v cevi | m | 10 |  | 0
13 | Kabel DATA z oklopom, LiYCY, 85% oklopljen vodnik iz pocinkanega bakra, cevkasta žica 0,14 iz pocinkanega bakra, zaščita iz Mylar folije, vodnik iz rdečega bakra, izolacija vodnika: PVC, svilast ovoj izolacije, barvna oznaka vodnika po DIN 47100 standardu, ovoj: PVC, 2x 0,25 mm2, delovna temperatura: -15°/+70° - brez stroškov polaganja | m | 10 |  | 0
14 | Konektorski material (VGA in jack konektorji za na kabel) ter drugi drobni vezni in vijačni material | kpl | 1 |  | 0
15 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## VII. OSTALE OBVEZNOSTI
VII. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječe NN opreme, komplet z odvozom na deponijo z dokazilom o predaji (svetilke, parapetni kanal, obstoječi stikalni blok, obstoeče kabelske povezave med razdelilnikom in končnimi porabniki) | kpl. | 1 |  | 0
3 | Demontaža obstoječe Tk opreme, komplet z odvozom na deponijo z dokazilom o predaji (tk vtičnice, obstoeče kabelske povezave med obstoječim komunikacijskim vozliščem in končnimi vtičnicami) | kpl. | 1 |  | 0