## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
ZZZS Območna enota Ljubljana
Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Poslovna stavba ZZZS 3. nadstropje
Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ |  | € skupaj
SEVERNI DEL OBJEKTA
I./ | SEVER - OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
II./ | SEVER - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA | 0
III./ | SEVER - PREZRAČEVANJE | 0
| SKUPAJ: | 0
JUŽNI DEL OBJEKTA
I./ | JUG - OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
II./ | JUG - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA | 0
III./ | JUG - PREZRAČEVANJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.

## Sever-OGREVANJE IN HLAJENJE
I./ | SEVER - OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
SPLOŠO
Izvajalec mora upoštevati dejstvo, da je objekt vseljen in v polni funkciji. Za večje gradbene posege, kot so štemanje in vrtanje prebojev skoti posamezne etaž in stropove, ter druga težka, hrupna in prašnaj je predvideno, da se bodo predvideno izvajala izven delovnega časa, kar pomeni v pozno popoldanskem času ali med vikendi in prazniki. Manjši gradbeni in drugi posegi pa bodo lahko potekali tudi med delovnim časom, zato je potrebna dodatna zaščita prostorov in opreme, ter redno dnevno čiščenje prostorov in temelito čiščenje po opravljenih delih. Demontaža ali prestavitev obstoječega stavnega pohištva, začasno ščitenje opreme celotne opreme pred prahom in dodatno pred poškodbami, montaža na obstoječo ali morebitno novo lokacijo, morajo biti prilagajanjo delu, ki bo potekalo v teh prostorih. Velja zlasti za vertikale in vezavo pod stropom kleti.
V obravnavanem 3. nadstropju pa bodo prostori izpraznjeni in ne bodo v funkciji.
Morebitno zapiranje vertikalnih instalacij je zajeto v GO delih.
VERTIKALE OGREVANJA do 3. N IN VEZAVA NA HORIZONTALNI RAZVOD OGREVANJA POD STROPOM KLETI
1 | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje , varjenje, …) na obstoječo instalacijo radiatorskega in konvektorskega ogrevanja iz črnih cevi in fitingov od DN15 do DN50. Predvidena je vezava na obstoječe razvode pod stropom kleti od novih vertikal. Zajeta je tudi morebitna prestavitev manjših obstoječih cevnih razvodov. | ur | 24 |  | 0
Opomba: Predvidenih je 6 novih vertikal.
2 | Izdelava odprtin v obstoječi talni plošči v zvezi z novo vertikalo ogrevanja. Odprtine so predvidene po prostorih in hodnikih, kar pomeni različne sestave (parket, keramika, guma,...)
Predvideno je vrtanje s kronskim svedrom, z obvezno uporabo sesalca in brez uporabe vode. Dela potekajo v obstoječih pisarnah (po etažah), kar pomeni ščitenje
| fi 50mm - debelina plošče 30cm (obstoječe plošča skupaj s talno oblogo) | kos | 48 |  | 0
3 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Vgradnja na vertikalah ogrevanja za posamezno etažo.
| DN 15, PN 6 | kos | 20 |  | 0
| DN 20, PN 6 | kos | 24 |  | 0
| DN 32, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 4 |  | 0
4 | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo, mokrim rotorjem, skupaj z navojnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom. Z vgrajenim elektronskim regulatorjem zvezne regulacije števila vrtljajev v odvisnosti od konstantnega/variabilnega dif. tlaka.
Energetski razred: A Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C).
Vgradnja na horizontalnih razvodih ogrevanja pod stropom kleti.
Opomba: Obtočne črpalke pod stropom kleti so vsaka posebej vezane na tedensko programsko uro (glej popis elekro instalacij)
V = 1,3 m3/h
Dp = 46 kPa
P = 80 W
| U=230 V | kos | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS 25/1-6
ali enakovredni
V = 2,1 m3/h
Dp = 46 kPa
P = 130 W
| U=230 V | kos | 2 |  | 0
WILO tip STRATOS 30/1-8
ali enakovredni
5 | Regulator diferenčnega tlaka, za montažo v povratek, tovarniško nastavljenim diferenčnim tlakom 0,1bar, impulzno cevjo l=1,5m, ki je predvidena s povezavo na partnerski ventil na dovodu, z praznilno pipo, možnostjo zaprtja dvižnega voda, izolirnim kosom do 80ºC, z navojnimi priključki, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom.
dpmax=1,5bar
Tmax=120ºC
Pod stropom kleti
| DN 20, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 25, PN 6 | kos | 2 |  | 0
Danfoss tip ASV-P
ali enakovredni.
6 | Zaporni, nastavitveni ventil in merilni ventil (za regulator diferenčnega tlaka), za vgradnjo v dovodu, navojne izvedbe, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Partner ventil, ki je predviden za povezavo z ventilom za hidravlično uravnoteženje je zajet ločeno v popisu.
dpmax=2,5bar
Tmax=120ºC
Pod stropom kleti
| DN 20, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 25, PN 6 | kos | 2 |  | 0
DANFOSS tip ASV-BD
ali enakovredni.
7 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 15×1,2 (DN 15) | m | 10 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) | m | 38 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 79 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 96 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 92 |  | 0
| 42×1,5 (DN 40) | m | 26 |  | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
8 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa uporabiti original čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
debeline 9 mm
| 15×1,2 (DN 15) - vertikala-ogrevanje | m | 10 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) - vertikala-ogrevanje | m | 38 |  | 0
debeline 13 mm
| 22×1,5 (DN 20) - vertikala-ogrevanje | m | 62 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) - vertikala-ogrevanje | m | 58 |  | 0
debeline 19 mm
| 35×1,5 (DN 32) - vertikala-ogrevanje | m | 22 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) - pod stropom kleti-ogrevanje | m | 17 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) - pod stropom kleti-ogrevanje | m | 38 |  | 0
debeline 25 mm
| 35×1,5 (DN 32) - pod stropom kleti-ogrevanje | m | 70 |  | 0
debeline 32 mm
| 42×1,5 (DN 40) - pod stropom kleti-ogrevanje | m | 26 |  | 0
ARMACELL tip Armaflex ACE Plus
ali enakovredni
9 | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 6 |  | 0
Pneumatex tip ZEPARO ZUP 10
ali enakovredni
10 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| za izolirane negorljive cevi 25×15 cm | kos | 6 |  | 0
11 | Izdelava raznih prebojev za potrebe izdelave instalacij razvoda do radiatorjev, z odvozom ruševin na deponijo | ur | 80 |  | 0
Opomba: Večji preboji (nad fi100mm) so zajezi v gradbeno obrtiških delih
12 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 6 |  | 0
13 | Demontaža obstoječega stropa pod stropm kleti, za vezavo novih razvodov na obstoječe. Po montaži cevnih instalacij montaža novega ali starega stropa. | m2 | 16 |  | 0
PREDELAVA OBSTOJEČEGA SISTEMA HLAJENJA
14 | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje , varjenje, …) obstoječe instalacije hlajenja v dvojnem stropu mansarde, zaradi vgradnje dodatnega ventila na obstoječ razvod pred obstoječim komvektorjem iz črnih cevi in fitingov od DN20 do DN25. | kpl | 3 |  | 0
15 | Kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi. Zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%, ektrotermičnim pogonom za ON/OFF regulacijski signal, skupaj z pritrdilnim in vijačnim materialom
| DN20 | kos | 2 |  | 0
ventil DANFOSS tip AB-QM z merilnimi priključki
pogon DANFOSS tip TWA-Z NC, 230 V
ali enakovredni
16 | Nastavitev novih vrednosti na obstoječih regulacijskih elementih na obstoječih razvodih hlajeja. Ventili so v oblogah, v dvojnem stropu in vidno na cevovodih. | kpl | 3 |  | 0
KONVEKTOSKO OGREVANJE IN HLAJENJE 3N
17 | Demontaža obstoječih radiatorjev in konvektorjev (cca 27), vertikalnih razvodov (samo od ogrevanja), skupaj z vsemi napravami, armaturami, cevnimi razvodi, izolacijo, ter odvozom v skladišče investitorja - za radiatorje ali na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (do 20km)
| cca 400kg | kpl | 1 |  | 0
18 | Ventilatorski konvektor s prisilno konvekcijo brez zunanjega dekorativnega ohišja, namenjen za skrito vgradnjo, stoječe (v nišo, za parapet), za štiricevni cevni sistem obratovanja.
Izdelan v skladnosti z vsemi predpisanimi evropskimi standardi in direktivami ter označen s CE znakom. Lastnosti potrjene z Eurovent certifikatom.
Vsak konvektor je testiran v tovarni. Konstruiran tako, da je možno enostavno servisiranje ter dostop do filtra, kondenzne kadi, toplotnega prenosnika, ventilatorja, motorja in krmiljenja.
Glavni deli:
- Nosilno ohišje iz kakovostne pocinkane jeklene pločevine, toplotno in zvočno izolirano. Predviden priklop ozemljitve. Na hrbtni strani predvidene odprtine za pritrditev na steno.
- Ventilator obojestransko sesajoč direktno gnan centrifugalni, sestavljen iz vetrnice in ohišja. Vetrnica je statično in dinamično uravnotežena, izdelana iz umetne mase z aerodinamično oblikovanimi dolgimi lopaticami, ki omogočajo doseganje velikega pretoka zraka že pri nižji hitrosti in zato tišje delovanje. Ohišje je iz umetne mase, preprosto razstavljivo, kar omogoča lažji dostop do vetrnice in s tem njeno lažje periodično čiščenje ter morebitno servisiranje.
- Elektromotor brezkrtačni DC z Hallovo sondo, direktno povezan z invertersko napravo, ki omogoča natančno zvezno nastavljanje hitrosti vrtenja (s pomočjo napetostnega vhoda 0-10 V). Motor je elastično vpet in zaščiten proti preobremenitvi. Uporabljena inverterska tehnologija omogoča večjo energijsko učinkovitost, tišje delovanje, večjo trajnost in zanesljivost komponent, v kombinaciji z večjo natančnostjo in stabilnostjo regulacije željenega prostorskega stanja.
- Filter razreda G2, iz čistilnega materiala. Za potrebe čiščenja se enostavno izvleče iz naprave.
- Toplotni prenosnik iz paketa bakrenih cevi na katere so tesno nameščene aluminijaste lamele. Zbiralne cevi imajo notranje navojne priključke: Na zgornjem delu je nameščen odzračevalni, na spodnjem pa praznilni ventil. Ima poseben okvir, ki preprečuje, da bi se priključek ob pritrjevanju cevi zavrtel in odlomil.
- Kad za kondenz pod prenosnikom, iz enega kosa in izolirana. Predviden priključek za odtok kondenza na obeh straneh tako, da se lahko uporabi ustrezen, drugi pa zamaši.
- Oba toplotna prenosnika za štiricevni sistem, grelnik in hladilnik, sta nameščena v skupnem okvirju. Hladilni je zgrajen iz 3 vrst olameljenih bakrenih cevi. Grelni pa enoredni.
- Vodni priključki so standardno predvideni na levi strani, električni priključek (priključna doza) pa na desni strani. Po naročilu je možna tudi obratna izvedba. Priključna stran se predvidi pri naročilu in se pozneje ne spreminja več.
Konvektor je skupaj z:
– snemljivim filtrom razred filtracije EU 3,
– lovilnikom kondenzata
– s podaljšano in izolirano kondenčno posodo.
– brez ohiša,
– odzračevalno pipico, čepom,
– montažnim in pritrdilnim materialom.
Naprava naj se dobavi skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, ter navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
TEHNIČNI PODATKI:
– 100% voda
– štiricevni sistem
– temperatura v prostoru poleti 26ºC
– temperatura hladilne vode 7/12ºC
– temperatura v prostoru pozimi 20ºC
– temperatura tople vode 75/55ºC
Opomba: Pehodni ventil (dvopotni) z pogonom je zajet ločeno v popisu.
Izbor glede na srednjo hitrost ventilatorjev
Qh=920W
Qg=1200W
P=31 W
U=230 V / 50 Hz
| dimenzije 216x522x562 | kpl | 5 |  | 0
Aermec tip FCZI 201 P
ali enakovredni
Qh=1400W
Qg=1800W
P=40 W
U=230 V / 50 Hz
| dimenzije 216x753x793 | kpl | 14 |  | 0
Aermec tip FCZI 301 P
ali enakovredni
Qh=2100W
Qg=2600W
P=48 W
U=230 V / 50 Hz
| dimenzije 216x973x1013 | kpl | 1 |  | 0
Aermec tip FCZI 401 P
ali enakovredni
Konvektor za horizontalno vgradnjo skupaj z:
(razlika popisa od parapetnega konvektorja - pred tem)
– z ohišjem,
– z zajemno rešetko
Qh=1400W
Qg=1800W
P=40 W
U=230 V / 50 Hz
| dimenzije 216x753x793 | kpl | 1 |  | 0
Aermec tip FCZI 301 U GA 300
ali enakovredni
19 | Elektronska termostatska doza, ki omogoča individualno ali centralizirano krmiljenje delovanja konvektorja oziroma skupine konvektorjev z inverterskimi motorji, skupaj s tipaloma temperature zraka in vode, vgrajena v konvektorju. | kpl | 21 |  | 0
Aermec tip VMF-E18X
ali enakovredni
20 | Digitalni sobni upravljalnik, debeline samo 11 mm, z velikim tekočekristalnim zaslonom in tipkovnico na dotik, predviden za montažo na steno ali v podometno tipsko tri-modulno dozo. Omogoča regulacijo delovanja enega ali največ 6 konvektorjev v skupini. Povezljiv je na namenski centralni upravljalnik. Uporabnik lahko nastavlja temperaturo in hitrost delovanja ročno ali avtomatično. Upravljalnik prikazuje način delovanja, nastavljeno in dejansko temperaturo, hitrost ventilatorja, ima zaščitno protizmrzovalno funkcijo, funkcijo znižanega delovanja ob nezasedenosti prostora, lahko deluje samostojno ali se podreja ukazom od centralnega upravljalnika.
Dobava vključuje montažo, ožičenje, priklop in zagon regulacije.
| Upravljalnik je za vezavo na konvektor z DC motorjem. | kpl | 21 |  | 0
Aermec tip VMF-E4X
ali enakovredni
21 | Povezovalni kanal za povezavo rešetke na okenjski polici in parapetnega konvektorja brez maske v parapetni oblogi narejen iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, skupaj z robom za pritrditev na konvektor, gumi trak za preprečevanje prenašanja tresljajev oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez.
| Okvirne dimenzije 1000-1700(dolžina)x150(širina)x25mm (višina) | kos | 21 |  | 0
Opomba: Dimenzije kontrolirati na licu mesta in kanal prilagoditi velikosti rešetke v okenski polici in odprtini na konvektorju.
22 | Fleksibilni priključki, ojačani z jekleno pletenico, za temperaturno območje 0-120 °C, namenjeni za vezavo ventilatorskih konvektorjev, z navojnimi priključki ter tesnilnim materialom, povprečne dolžine 30 cm, izolirani
Za parapetne konvektorje
| DN15, PN 6 | kos | 68 |  | 0
| DN20, PN 6 | kos | 16 |  | 0
23 | Kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi. Zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%, ektrotermičnim pogonom za ON/OFF regulacijski signal, skupaj z pritrdilnim in vijačnim materialom
Opomba: Pogoni so predvideno vezani na CNS sistem, zato je vezava zajeta v popisu CNS-a.
Za parapetne konvektorje
| DN10 LF, PN 6 | kos | 23 |  | 0
| DN10, PN 6 | kos | 12 |  | 0
| DN15, PN 6 | kos | 7 |  | 0
ventil DANFOSS tip AB-QM z merilnimi priključki
pogon DANFOSS tip TWA-Z NC, 230 V
24 | MS navojna krogelna pipa z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim in montažnim materialom
Za parapetne konvektorje
| DN15, PN 6 | kos | 68 |  | 0
| DN20, PN 6 | kos | 16 |  | 0
Na obstoječem razvodu hlajenja
| DN20, PN 6 | kos | 2 |  | 0
25 | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje , varjenje, …) obstoječe instalacije hlajenja, zaradi vgradnje dodatnega ventila na obstoječ razvod iz črnih cevi in fitingov od DN20 do DN25. | kpl | 1 |  | 0
26 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 4 |  | 0
27 | Jekleni ploščati radiatorji ventil kompakt s sredinskim spodnjim priključnim (ravnim) kosom za dvocevni sistem z regulacijo količine s priključki za press cevi, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 11/600/800 | kos | 2 |  | 0
RADEL tip R6
ali enakovredni
28 | Termostatska glava, zaščitena proti nepooblaščenemu posluževanju (blokiranje nastavitve), ojačana za uporabo v javnih ustanovah (robustni model), s protizmrzovalno zaščito, z vgrajenim tipalom in z varovalko pred krajo, primeren za montažo na termostatski ventil. | kos | 2 |  | 0
Danfoss tip RA 2920
ali enakovredni.
29 | Jekleni ploščati radiatorji s stranskimi priključki, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 22/600/1200 | kos | 3 |  | 0
RADEL tip UNIVERZAL
ali enakovredni
30 | Radiatorski termostatski ventil ravne oziroma kotne izvedbe, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
| DN15, PN 6 | kos | 3 |  | 0
DANFOSS tip RA-N
ali enakovredni
31 | Radiatorski zaporni ventil (spodnji holandec) ravne oziroma kotne izvedbe, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 3 |  | 0
DANFOSS tip RLV-S
ali enakovredni
32 | Termostatska glava, zaščitena proti nepooblaščenemu posluževanju (blokiranje nastavitve), ojačana za uporabo v javnih ustanovah (robustni model), s protizmrzovalno zaščito, z vgrajenim tipalom in z varovalko pred krajo, primeren za montažo na termostatski ventil. | kos | 3 |  | 0
Danfoss tip RA 2920
ali enakovredni.
33 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 15×1,2 (DN 15) | m | 85 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) | m | 78 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 54 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 42 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 84 |  | 0
| 42×1,5 (DN 40) | m | 38 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) | m | 14 |  | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
34 | Čiščenje in miniziranje vseh cevi iz neplemenitega jekla za razvod hlajenja, ter obešalnik konzol, ki so predvidene za hlajenje. | m2 | 22 |  | 0
Kot temeljni premaz za galvanske pocinkane cevi Prestabo se uporabi proizvod HEMPADUR 15553 proizvajalca HEMPEL.
Za zaključni premaz za galvanske pocinkane cevi Prestabo se uporabi proizvod HEMPADUR 45143 proizvajalca HEMPEL
35 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
debeline 9 mm
| 15×1,2 (DN 15) - ogrevanje | m | 85 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) - ogrevanje | m | 78 |  | 0
debeline 13 mm
| 22×1,5 (DN 20) - ogrevanje | m | 36 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) - hlajenje | m | 46 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) - hlajenje | m | 18 |  | 0
debeline 19 mm
| 28×1,5 (DN 25) - ogrevanje | m | 16 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) - hlajenje | m | 26 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) - hlajenje | m | 84 |  | 0
debeline 25 mm
| 42×1,5 (DN 40) - hlajenje | m | 38 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) - hlajenje | m | 14 |  | 0
ARMACELL tip Armaflex ACE Plus
ali enakovredni
36 | Vgradni sifon s protismradno zaporo (za klimatske naprave) prirejen za montažo v steno, skupaj z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
-velikost priključka Φ32
| - dimenzija: 100×100mm | kos | 2 |  | 0
HL tip 138
ali odgovarjajoče
37 | Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
| PP d32 | m | 102 |  | 0
38 | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 6 |  | 0
Pneumatex tip ZEPARO ZUP 10
ali enakovredni
RADIATORSKO OGREVANJE SANITARIJ SEVER (LEVO) V 1N IN 2N
39 | Demontaža obstoječih radiatorjev (4), horizontalnih in vertikalnih razvodov v obravnavani etaži (v sanitarijah), skupaj z vsemi napravami, armaturami, cevnimi razvodi, izolacijo, ter odvozom v skladišče investitorja - za radiatorje ali na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (do 20km)
| cca 110kg | kpl | 1 |  | 0
40 | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje , varjenje, …) na obstoječo instalacijo radiatorskega ogrevanja (vezava na puščene priključke z ventili na vertikali) na cevi iz neplemenitega jekla od DN15 do DN20. | kpl | 4 |  | 0
41 | Jekleni ploščati radiatorji ventil kompakt s sredinskim spodnjim priključnim (ravnim) kosom za dvocevni sistem z regulacijo količine s priključki za press cevi, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 11/600/1000 | kos | 2 |  | 0
| 11/600/800 | kos | 2 |  | 0
RADEL tip R6
ali enakovredni
42 | Termostatska glava, zaščitena proti nepooblaščenemu posluževanju (blokiranje nastavitve), ojačana za uporabo v javnih ustanovah (robustni model), s protizmrzovalno zaščito, z vgrajenim tipalom in z varovalko pred krajo, primeren za montažo na termostatski ventil. | kos | 2 |  | 0
Danfoss tip RA 2920
ali enakovredni.
43 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 15×1,2 (DN 15) | m | 24 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) | m | 3 |  | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
44 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
debeline 9 mm
| 15×1,2 (DN 15) - ogrevanje | m | 24 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) - ogrevanje | m | 3 |  | 0
ARMACELL tip Armaflex ACE Plus
ali enakovredni

## Jug-OGREVANJE IN HLAJENJE
I./ | JUG - OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
SPLOŠNO
Izvajalec mora upoštevati dejstvo, da je objekt vseljen in v polni funkciji. Za večje gradbene posege, kot so štemanje in vrtanje prebojev skoti posamezne etaž in stropove, ter druga težka, hrupna in prašnaj je predvideno, da se bodo predvideno izvajala izven delovnega časa, kar pomeni v pozno popoldanskem času ali med vikendi in prazniki. Manjši gradbeni in drugi posegi pa bodo lahko potekali tudi med delovnim časom, zato je potrebna dodatna zaščita prostorov in opreme, ter redno dnevno čiščenje prostorov in temelito čiščenje po opravljenih delih. Demontaža ali prestavitev obstoječega stavnega pohištva, začasno ščitenje opreme celotne opreme pred prahom in dodatno pred poškodbami, montaža na obstoječo ali morebitno novo lokacijo, morajo biti prilagajanjo delu, ki bo potekalo v teh prostorih. Velja zlasti za vertikale in vezavo pod stropom kleti.
V obravnavanem 3. nadstropju pa bodo prostori izpraznjeni in ne bodo v funkciji.
Morebitno zapiranje vertikalnih instalacij je zajeto v GO delih.
VERTIKALE OGREVANJA do 3. N IN VEZAVA NA HORIZONTALNI RAZVOD OGREVANJA POD STROPOM KLETI
1 | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje , varjenje, …) na obstoječo instalacijo radiatorskega in konvektorskega ogrevanja iz črnih cevi in fitingov od DN15 do DN50. Predvidena je vezava na obstoječe razvode pod stropom kleti od novih vertikal. Zajeta je tudi morebitna prestavitev manjših obstoječih cevnih razvodov. | ur | 28 |  | 0
Opomba: Predvidenih je 7 novih vertikal.
2 | Izdelava odprtin v obstoječi talni plošči v zvezi z novo vertikalo ogrevanja. Odprtine so predvidene po prostorih in hodnikih, kar pomeni različne sestave (parket, keramika, guma,...)
Predvideno je vrtanje s kronskim svedrom, z obvezno uporabo sesalca in brez uporabe vode. Dela potekajo v obstoječih pisarnah (po etažah), kar pomeni ščitenje
| fi 50mm - debelina plošče 30cm (obstoječe plošča skupaj s talno oblogo) | kos | 56 |  | 0
3 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Vgradnja na vertikalah ogrevanja za posamezno etažo.
| DN 15, PN 6 | kos | 28 |  | 0
| DN 20, PN 6 | kos | 26 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 2 |  | 0
4 | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo, mokrim rotorjem, skupaj z navojnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom. Z vgrajenim elektronskim regulatorjem zvezne regulacije števila vrtljajev v odvisnosti od konstantnega/variabilnega dif. tlaka.
Energetski razred: A Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C).
Vgradnja na horizontalnih razvodih ogrevanja pod stropom kleti.
Opomba: Obtočne črpalke pod stropom kleti so vsaka posebej vezane na tedensko programsko uro (glej popis elekro instalacij)
V = od 3,0 do 3,1 m3/h
Dp = 46 kPa
P = 130 W
| U=230 V | kos | 2 |  | 0
WILO tip STRATOS 30/1-8
ali enakovredni
5 | Regulator diferenčnega tlaka, za montažo v povratek, tovarniško nastavljenim diferenčnim tlakom 0,1bar, impulzno cevjo l=1,5m, ki je predvidena s povezavo na partnerski ventil na dovodu, z praznilno pipo, možnostjo zaprtja dvižnega voda, izolirnim kosom do 80ºC, z navojnimi priključki, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom.
dpmax=1,5bar
Tmax=120ºC
Pod stropom kleti
| DN 20, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 25, PN 6 | kos | 2 |  | 0
Danfoss tip ASV-P
ali enakovredni.
6 | Zaporni, nastavitveni ventil in merilni ventil (za regulator diferenčnega tlaka), za vgradnjo v dovodu, navojne izvedbe, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Partner ventil, ki je predviden za povezavo z ventilom za hidravlično uravnoteženje je zajet ločeno v popisu.
dpmax=2,5bar
Tmax=120ºC
Pod stropom kleti
| DN 20, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 25, PN 6 | kos | 2 |  | 0
DANFOSS tip ASV-BD
ali enakovredni.
7 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 18×1,2 (DN 15) | m | 52 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 73 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 175 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 90 |  | 0
| 42×1,5 (DN 40) | m | 44 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) | m | 8 |  | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
8 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa uporabiti original čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
debeline 9 mm
| 18×1,2 (DN 15) - vertikala-ogrevanje | m | 52 |  | 0
debeline 13 mm
| 22×1,5 (DN 20) - vertikala-ogrevanje | m | 65 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) - vertikala-ogrevanje | m | 70 |  | 0
debeline 19 mm
| 22×1,5 (DN 20) - pod stropom kleti-ogrevanje | m | 8 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) - pod stropom kleti-ogrevanje | m | 105 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) - vertikala-ogrevanje | m | 10 |  | 0
debeline 25 mm
| 35×1,5 (DN 32) - pod stropom kleti-ogrevanje | m | 80 |  | 0
debeline 32 mm
| 42×1,5 (DN 40) - pod stropom kleti-ogrevanje | m | 44 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) - pod stropom kleti-ogrevanje | m | 8 |  | 0
ARMACELL tip Armaflex ACE Plus
ali enakovredni
9 | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
Pneumatex tip ZEPARO ZUP 10
ali enakovredni
10 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| za izolirane negorljive cevi 25×15 cm | kos | 6 |  | 0
11 | Izdelava raznih prebojev za potrebe izdelave instalacij razvoda do radiatorjev, z odvozom ruševin na deponijo | ur | 85 |  | 0
Opomba: Večji preboji (nad fi100mm) so zajezi v gradbeno obrtiških delih
12 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 4 |  | 0
13 | Demontaža obstoječega stropa pod stropm kleti, za vezavo novih razvodov na obstoječe. Po montaži cevnih instalacij montaža novega ali starega stropa. | m2 | 14 |  | 0
PREDELAVA OBSTOJEČEGA SISTEMA HLAJENJA
14 | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje , varjenje, …) obstoječe instalacije hlajenja v dvojnem stropu mansarde, zaradi vgradnje dodatnega ventila na obstoječ razvod pred obstoječim komvektorjem iz črnih cevi in fitingov od DN20 do DN25. | kpl | 1 |  | 0
15 | Kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi. Zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%, ektrotermičnim pogonom za ON/OFF regulacijski signal, skupaj z pritrdilnim in vijačnim materialom
| DN20 | kos | 1 |  | 0
ventil DANFOSS tip AB-QM z merilnimi priključki
pogon DANFOSS tip TWA-Z NC, 230 V
ali enakovredni
16 | Nastavitev novih vrednosti na obstoječih regulacijskih elementih na obstoječih razvodih hlajeja. Ventili so v oblogah, v dvojnem stropu in vidno na cevovodih. | kpl | 3 |  | 0
KONVEKTOSKO OGREVANJE IN HLAJENJE 3N
17 | Demontaža obstoječih radiatorjev in konvektorjev (cca 27), vertikalnih razvodov (samo od ogrevanja), skupaj z vsemi napravami, armaturami, cevnimi razvodi, izolacijo, ter odvozom v skladišče investitorja - za radiatorje ali na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (do 20km)
| cca 400kg | kpl | 1 |  | 0
18 | Ventilatorski konvektor s prisilno konvekcijo brez zunanjega dekorativnega ohišja, namenjen za skrito vgradnjo, stoječe (v nišo, za parapet), za štiricevni cevni sistem obratovanja.
Izdelan v skladnosti z vsemi predpisanimi evropskimi standardi in direktivami ter označen s CE znakom. Lastnosti potrjene z Eurovent certifikatom.
Vsak konvektor je testiran v tovarni. Konstruiran tako, da je možno enostavno servisiranje ter dostop do filtra, kondenzne kadi, toplotnega prenosnika, ventilatorja, motorja in krmiljenja.
Glavni deli:
- Nosilno ohišje iz kakovostne pocinkane jeklene pločevine, toplotno in zvočno izolirano. Predviden priklop ozemljitve. Na hrbtni strani predvidene odprtine za pritrditev na steno.
- Ventilator obojestransko sesajoč direktno gnan centrifugalni, sestavljen iz vetrnice in ohišja. Vetrnica je statično in dinamično uravnotežena, izdelana iz umetne mase z aerodinamično oblikovanimi dolgimi lopaticami, ki omogočajo doseganje velikega pretoka zraka že pri nižji hitrosti in zato tišje delovanje. Ohišje je iz umetne mase, preprosto razstavljivo, kar omogoča lažji dostop do vetrnice in s tem njeno lažje periodično čiščenje ter morebitno servisiranje.
- Elektromotor brezkrtačni DC z Hallovo sondo, direktno povezan z invertersko napravo, ki omogoča natančno zvezno nastavljanje hitrosti vrtenja (s pomočjo napetostnega vhoda 0-10 V). Motor je elastično vpet in zaščiten proti preobremenitvi. Uporabljena inverterska tehnologija omogoča večjo energijsko učinkovitost, tišje delovanje, večjo trajnost in zanesljivost komponent, v kombinaciji z večjo natančnostjo in stabilnostjo regulacije željenega prostorskega stanja.
- Filter razreda G2, iz čistilnega materiala. Za potrebe čiščenja se enostavno izvleče iz naprave.
- Toplotni prenosnik iz paketa bakrenih cevi na katere so tesno nameščene aluminijaste lamele. Zbiralne cevi imajo notranje navojne priključke: Na zgornjem delu je nameščen odzračevalni, na spodnjem pa praznilni ventil. Ima poseben okvir, ki preprečuje, da bi se priključek ob pritrjevanju cevi zavrtel in odlomil.
- Kad za kondenz pod prenosnikom, iz enega kosa in izolirana. Predviden priključek za odtok kondenza na obeh straneh tako, da se lahko uporabi ustrezen, drugi pa zamaši.
- Oba toplotna prenosnika za štiricevni sistem, grelnik in hladilnik, sta nameščena v skupnem okvirju. Hladilni je zgrajen iz 3 vrst olameljenih bakrenih cevi. Grelni pa enoredni.
- Vodni priključki so standardno predvideni na levi strani, električni priključek (priključna doza) pa na desni strani. Po naročilu je možna tudi obratna izvedba. Priključna stran se predvidi pri naročilu in se pozneje ne spreminja več.
Konvektor je skupaj z:
– snemljivim filtrom razred filtracije EU 3,
– lovilnikom kondenzata
– s podaljšano in izolirano kondenčno posodo.
– brez ohiša,
– odzračevalno pipico, čepom,
– montažnim in pritrdilnim materialom.
Naprava naj se dobavi skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, ter navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
TEHNIČNI PODATKI:
– 100% voda
– štiricevni sistem
– temperatura v prostoru poleti 26ºC
– temperatura hladilne vode 7/12ºC
– temperatura v prostoru pozimi 20ºC
– temperatura tople vode 75/55ºC
Opomba: Pehodni ventil (dvopotni) z pogonom je zajet ločeno v popisu.
Izbor glede na srednjo hitrost ventilatorjev
Qh=1400W
Qg=1800W
P=40 W
U=230 V / 50 Hz
| dimenzije 216x753x793 | kpl | 22 |  | 0
Aermec tip FCZI 301 P
ali enakovredni
Qh=2100W
Qg=2600W
P=48 W
U=230 V / 50 Hz
| dimenzije 216x973x1013 | kpl | 3 |  | 0
Aermec tip FCZI 401 P
ali enakovredni
19 | Elektronska termostatska doza, ki omogoča individualno ali centralizirano krmiljenje delovanja konvektorja oziroma skupine konvektorjev z inverterskimi motorji, skupaj s tipaloma temperature zraka in vode, vgrajena v konvektorju. | kpl | 25 |  | 0
Aermec tip VMF-E18X
ali enakovredni
20 | Digitalni sobni upravljalnik, debeline samo 11 mm, z velikim tekočekristalnim zaslonom in tipkovnico na dotik, predviden za montažo na steno ali v podometno tipsko tri-modulno dozo. Omogoča regulacijo delovanja enega ali največ 6 konvektorjev v skupini. Povezljiv je na namenski centralni upravljalnik. Uporabnik lahko nastavlja temperaturo in hitrost delovanja ročno ali avtomatično. Upravljalnik prikazuje način delovanja, nastavljeno in dejansko temperaturo, hitrost ventilatorja, ima zaščitno protizmrzovalno funkcijo, funkcijo znižanega delovanja ob nezasedenosti prostora, lahko deluje samostojno ali se podreja ukazom od centralnega upravljalnika.
Dobava vključuje montažo, ožičenje, priklop in zagon regulacije.
| Upravljalnik je za vezavo na konvektor z DC motorjem. | kpl | 25 |  | 0
Aermec tip VMF-E4X
ali enakovredni
21 | Povezovalni kanal za povezavo rešetke na okenjski polici in parapetnega konvektorja brez maske v parapetni oblogi narejen iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, skupaj z robom za pritrditev na konvektor, gumi trak za preprečevanje prenašanja tresljajev oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez.
| Okvirne dimenzije 1000-1700(dolžina)x150(širina)x25mm (višina) | kos | 25 |  | 0
Opomba: Dimenzije kontrolirati na licu mesta in kanal prilagoditi velikosti rešetke v okenski polici in odprtini na konvektorju.
22 | Fleksibilni priključki, ojačani z jekleno pletenico, za temperaturno območje 0-120 °C, namenjeni za vezavo ventilatorskih konvektorjev, z navojnimi priključki ter tesnilnim materialom, povprečne dolžine 30 cm, izolirani
Za parapetne konvektorje
| DN15, PN 6 | kos | 80 |  | 0
| DN20, PN 6 | kos | 20 |  | 0
23 | Kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi. Zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%, ektrotermičnim pogonom za ON/OFF regulacijski signal, skupaj z pritrdilnim in vijačnim materialom
Opomba: Pogoni so predvideno vezani na CNS sistem, zato je vezava zajeta v popisu CNS-a.
Za parapetne konvektorje
| DN10 LF, PN 6 | kos | 25 |  | 0
| DN10, PN 6 | kos | 15 |  | 0
| DN15, PN 6 | kos | 10 |  | 0
ventil DANFOSS tip AB-QM z merilnimi priključki
pogon DANFOSS tip TWA-Z NC, 230 V
24 | MS navojna krogelna pipa z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim in montažnim materialom
Za parapetne konvektorje
| DN15, PN 6 | kos | 80 |  | 0
| DN20, PN 6 | kos | 20 |  | 0
25 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 4 |  | 0
26 | Jekleni ploščati radiatorji ventil kompakt s sredinskim spodnjim priključnim (ravnim) kosom za dvocevni sistem z regulacijo količine s priključki za press cevi, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 10/600/800 | kos | 1 |  | 0
| 11/600/800 | kos | 1 |  | 0
RADEL tip R6
ali enakovredni
27 | Termostatska glava, zaščitena proti nepooblaščenemu posluževanju (blokiranje nastavitve), ojačana za uporabo v javnih ustanovah (robustni model), s protizmrzovalno zaščito, z vgrajenim tipalom in z varovalko pred krajo, primeren za montažo na termostatski ventil. | kos | 2 |  | 0
Danfoss tip RA 2920
ali enakovredni.
28 | Jekleni ploščati radiatorji s stranskimi priključki, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 22/600/1200 | kos | 4 |  | 0
RADEL tip UNIVERZAL
ali enakovredni
29 | Radiatorski termostatski ventil ravne oziroma kotne izvedbe, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
| DN15, PN 6 | kos | 4 |  | 0
DANFOSS tip RA-N
ali enakovredni
30 | Radiatorski zaporni ventil (spodnji holandec) ravne oziroma kotne izvedbe, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 4 |  | 0
DANFOSS tip RLV-S
ali enakovredni
31 | Termostatska glava, zaščitena proti nepooblaščenemu posluževanju (blokiranje nastavitve), ojačana za uporabo v javnih ustanovah (robustni model), s protizmrzovalno zaščito, z vgrajenim tipalom in z varovalko pred krajo, primeren za montažo na termostatski ventil. | kos | 4 |  | 0
Danfoss tip RA 2920
ali enakovredni.
32 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 15×1,2 (DN 15) | m | 102 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) | m | 154 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 23 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 62 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 58 |  | 0
| 42×1,5 (DN 40) | m | 68 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) | m | 10 |  | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
33 | Čiščenje in miniziranje vseh cevi iz neplemenitega jekla za razvod hlajenja, ter obešalnik konzol, ki so predvidene za hlajenje. | m2 | 24 |  | 0
Kot temeljni premaz za galvanske pocinkane cevi Prestabo se uporabi proizvod HEMPADUR 15553 proizvajalca HEMPEL.
Za zaključni premaz za galvanske pocinkane cevi Prestabo se uporabi proizvod HEMPADUR 45143 proizvajalca HEMPEL
34 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
debeline 9 mm
| 15×1,2 (DN 15) - ogrevanje | m | 102 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) - ogrevanje | m | 108 |  | 0
debeline 13 mm
| 22×1,5 (DN 20) - ogrevanje | m | 18 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) - hlajenje | m | 46 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) - hlajenje | m | 5 |  | 0
debeline 19 mm
| 28×1,5 (DN 25) - hlajenje | m | 62 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) - hlajenje | m | 58 |  | 0
debeline 25 mm
| 42×1,5 (DN 40) - hlajenje | m | 68 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) - hlajenje | m | 10 |  | 0
ARMACELL tip Armaflex ACE Plus
ali enakovredni
35 | Vgradni sifon s protismradno zaporo (za klimatske naprave) prirejen za montažo v steno, skupaj z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
-velikost priključka Φ32
| - dimenzija: 100×100mm | kos | 2 |  | 0
HL tip 138
ali odgovarjajoče
36 | Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
| PP d32 | m | 98 |  | 0
37 | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
Pneumatex tip ZEPARO ZUP 10
ali enakovredni

## Sever VODOVOD
II./ | SEVER - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
VERTIKALNI RAZVOD
1 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola GEBERIT DUOFIX 111.311.00.5 ali enakovredni | kos | 3 |  | 0
| - tipka GEBERIT Sigma 40, bela (115.600.KQ.1) ali enakovredni | kos | 3 |  | 0
| - viseča školjka Catalano ZERO 50/35cm (1VSV50N00) ali enakovredni | kos | 3 |  | 0
| - deska Catalano ZERO ali enakovredni | kos | 3 |  | 0
2 | Polokrogli pisoar kompletno z:
- odtočnim sifonom
- komplet elementov za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
- pregradno steno Geberit, alpsko bela, plastika 115.200.11.1 ali enakovredni
| Catalano BIGBOY 31/39/61cm(1BIGBOY00) ali enakovredni | kos | 6 |  | 0
3 | Samostoječi vgradni element za pisoar, za suho gradnjo skupaj s
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom, čelne nerjavne plošče vključno ves tesnilni in pritrdilni material
(GEBERIT SIGMA 10 116.025.KL.1 krmilna elektronika za pisoar bela/mat krom ali enakovredni)
- komplet elementov za priključitev na vodovodno omrežje,
| (Geberit Duofix ali enakovredni) | kos | 6 |  | 0
4 | Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo Hansgrohe NOVUS 100 (227194) ali enakovredni skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø 10 x 450 mm in izlivnim ventilom, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| Catalano PREMIUM 55/37cm (155V00) ali enakovredni | kos | 8 |  | 0
5 | Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| Catalano PREMIUM 70/37cm (170V00) ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
6 | Enoročna stenska mešalna armatura za umivalnik, skupaj z: - stenska nadometna mešalna armatura, - podometnim setom za armaturo, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- nadometna mešalna armatura Hansgrohe Talis
| - podometni set Hansgrohe | kos | 10 |  | 0
7 | Priključitev pomivalnega korita komplet s stensko kuhinjsko enoročno mešalno baterijo Hansa POLO z visokim lokom (220151) ali enakovredni odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves montažni in tesnilni material
|  | kos | 2 |  | 0
8 | MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 z izpustom | kos | 2 |  | 0
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
| DN 20 z izpustom | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 6 |  | 0
| DN 25 z izpustom | kos | 2 |  | 0
9 | Večfunkcijski termostatski ventil za zagotovitev takojšnje dobave tople sanitarne vode na cirkulacijskih vertikalah, z navojnim priključkom PN10, adapterjem za elektrotermični pogon TWA – A in adapterjem za kabelsko tipalo. Nastavitveno območje temperature znaša 40 do 60°C.
DANFOSS MTCV verzija B ali enakovredni
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
10 | Vzidna omarica iz pocinkane pločevine barvana (po izbiri arhitekta) skupaj s tacami za vzidavo, vratci s ključavnico
(termostatski ventili, čistilni kosi,…)
| 300 x 300 x 150 mm | kos | 6 |  | 0
11 | Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
| - na prah ABC 9 kg | kos | 5 |  | 0
12 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
REHAU RAUTITAN flex ali enakovredni
| 20 x 2,8 debelina izolacije 13mm | m | 48 |  | 0
| 25 x 3,5 debelina izolacije 13mm | m | 12 |  | 0
13 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DIN 2426 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni
| DN 15 | m | 42 |  | 0
| DN 20 | m | 42 |  | 0
| DN 25 | m | 46 |  | 0
14 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Armaflex ACE Plus ali enakovredni
debelina 13 mm (hladna voda vertikale+razvod pod stropom-etaže)
| DN20 | m | 21 |  | 0
| DN25 | m | 23 |  | 0
debelina 19 mm (topla voda vertikale+razvod pod stropom-etaže)
| DN15 | m | 42 |  | 0
debelina 25 mm (topla vodavertikale+razvod pod stropom-etaže)
| DN20 | m | 21 |  | 0
| DN25 | m | 23 |  | 0
15 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
pretočnost 1,6 l/s
| ACO Showerdrain E Easyflow +nastavni element 5141.24.00 ali enakovredni | kos | 5 |  | 0
16 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
Valsir tip PP ali enakovredni
| Ø40 | m | 20 |  | 0
| Ø50 | m | 26 |  | 0
| Ø75 | m | 24 |  | 0
| Ø110 | m | 16 |  | 0
17 | Cevni prezračevalni ventil, ustrezen za podometno vgradnjo v stene. Skrajšljiva gradbena zaščita, snemljiv membranski vložek in pokrov so zajeti z dobavo.
HL 905
| Ø 110 | kos | 2 |  | 0
18 | Odtočne cevi SML – Ductil dolžine 3 m po ISO 6594 oziroma DIN 19522 (nodularna litina), skupaj s fazonskimi kosi, z vijačnimi tesnilnimi spojkami za izvedbo kanalizacije pod stropom ali v jašku, obešali, vključno ves montažni material
| Ø100 | m | 96 |  | 0
19 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408
| dolžina oboda cevi do 0,5 m (Ø15 -Ø125) | kos | 8 |  | 0
20 | Lociranje ter blindiranje ukinjenih obstoječih razvodov cevi sanitarne hladne in tople vode med prevezavo adaptiranih sanitarij v posamezni etaži na nove vertikale takoj za posameznimi odcepi zaradi preprečitve slepih vodov (oddaljenost blindiranega razvoda lahko znaša največ 2D od razcepa za živim vodom) | kpl | 1 |  | 0
21 | Vezava na obstoječi razvod hladne vode v kleti ter vertikalne kanalizacije (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) | kpl | 1 |  | 0
22 | Demontaža obstoječih razvodov vodovodne inštalacije in kanalizacije (cca 350 kg) ter odvoz na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin s pridobitvijo evidenčnih listov | kpl | 1 |  | 0
23 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom v obrat za razgradnjo s pridobitvijo evidenčnih listov | kos | 8 |  | 0
24 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 20 |  | 0
HORIZONTALNI RAZVOD V KLETI
25 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DIN 2426 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni
| DN 15 | m | 68 |  | 0
| DN 20 | m | 64 |  | 0
| DN 25 | m | 64 |  | 0
26 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Armaflex ACE Plus ali enakovredni
debelina 13 mm (hladna voda pod stropom)
| DN20 | m | 32 |  | 0
| DN25 | m | 32 |  | 0
debelina 19 mm (topla voda pod stropom)
| DN15 | m | 68 |  | 0
debelina 25 mm (topla voda pod stropom)
| DN20 | m | 32 |  | 0
| DN25 | m | 32 |  | 0
27 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408
| dolžina oboda cevi do 0,5 m (Ø15 -Ø125) | kos | 3 |  | 0
28 | Vezava na obstoječi razvod hladne in tople vode v toplotni postaji v kleti (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) | kpl | 1 |  | 0
29 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 8 |  | 0

## Jug VODOVOD
II./ | JUG - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
1 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola GEBERIT DUOFIX 111.311.00.5 ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - tipka GEBERIT Sigma 40, bela (115.600.KQ.1) ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - viseča školjka Catalano ZERO 50/35cm (1VSV50N00) ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - deska Catalano ZERO ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
2 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - dodatek za ročno pnevmatsko daljinsko proženje izplakovalnega kotlička, za podometno montažo, skupaj s povezavo ter montažnim materialom - sedežne deske za invalide s pokrovom - higienska, -preklopnimi držali za invalide - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola GEBERIT DUOFIX 111.375.00.5 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - tipka GEBERIT Sigma 40, bela (115.600.KQ.1) ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - viseča školjka Villeroy & Boch, O.NOVO, 595/360mm (4601R0) + sedež ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - stensko kotno držalo KOIN BD0700, izvedba bela EPOXY, dim. 795x795mm ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - pregibno dvižno držalo z nosilcem za toaletni papir,KOIN BG0800, izvedba bela EPOXY, dolžine 800mm ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - nagibno invalidsko ogledalo Ceramica Dolomite ATLANTIS J206400, izvedba bela, dim. 650x650mm ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
3 | Polokrogli pisoar kompletno z:
- odtočnim sifonom
- komplet elementov za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
- pregradno steno Geberit, alpsko bela, plastika 115.200.11.1 ali enakovredni
| Catalano BIGBOY 31/39/61cm(1BIGBOY00) ali enakovredni | kos | 3 |  | 0
4 | Samostoječi vgradni element za pisoar, za suho gradnjo skupaj s
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom, čelne nerjavne plošče vključno ves tesnilni in pritrdilni material
(GEBERIT SIGMA 10 116.025.KL.1 krmilna elektronika za pisoar bela/mat krom ali enakovredni)
- komplet elementov za priključitev na vodovodno omrežje,
| (Geberit Duofix ali enakovredni) | kos | 3 |  | 0
5 | Trokadero-izlivnik iz RF pločevine dimenzije 450x600x850mm komplet z:
- zidno mešalno baterijo z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50%
- pokromano dvižno mrežo,
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| Incom IZ2-1 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
6 | Kompleten umivalnik za invalide bele barve skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo Hansgrohe Novus 100(227194) ali enakovredni skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø 10 x 400 mm, kotnima regulirnima ventiloma DN15, fleksibilno odtočno cevjo s podometnim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
Villeroy & Boch, O.NOVO (71196001) ali enakovredni
| velikosti 600 x 490 mm | kos | 1 |  | 0
7 | Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo Hansgrohe NOVUS 100 (227194) ali enakovredni skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø 10 x 450 mm in izlivnim ventilom, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| Catalano VERSO 40/23cm (14023VE00) ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
8 | Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| Catalano PREMIUM 70/37cm (170V00) ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
9 | Enoročna stenska mešalna armatura za umivalnik, skupaj z: - stenska nadometna mešalna armatura, - podometnim setom za armaturo, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- nadometna mešalna armatura Hansgrohe Talis
| - podometni set Hansgrohe | kos | 2 |  | 0
10 | Priključitev pomivalnega korita komplet s stensko kuhinjsko enoročno mešalno baterijo Hansa POLO z visokim lokom (220151) ali enakovredni odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves montažni in tesnilni material
|  | kos | 1 |  | 0
11 | MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 z izpustom | kos | 2 |  | 0
| DN 15 | kos | 10 |  | 0
| DN 20 | kos | 8 |  | 0
| DN 25 z izpustom | kos | 2 |  | 0
12 | Večfunkcijski termostatski ventil za zagotovitev takojšnje dobave tople sanitarne vode na cirkulacijskih vertikalah, z navojnim priključkom PN10, adapterjem za elektrotermični pogon TWA – A in adapterjem za kabelsko tipalo. Nastavitveno območje temperature znaša 40 do 60°C.
DANFOSS MTCV verzija B ali enakovredni
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
13 | Vzidna omarica iz pocinkane pločevine barvana (po izbiri arhitekta) skupaj s tacami za vzidavo, vratci s ključavnico
(termostatski ventili, čistilni kosi,…)
| 300 x 300 x 150 mm | kos | 8 |  | 0
14 | Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
| - na prah ABC 9 kg | kos | 5 |  | 0
15 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
REHAU RAUTITAN flex ali enakovredni
| 20 x 2,8 debelina izolacije 13mm | m | 48 |  | 0
| 25 x 3,5 debelina izolacije 13mm | m | 12 |  | 0
16 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DIN 2426 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni
| DN 15 | m | 42 |  | 0
| DN 20 | m | 42 |  | 0
| DN 25 | m | 46 |  | 0
17 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Armaflex ACE Plus ali enakovredni
debelina 13 mm (hladna voda vertikale+razvod pod stropom-etaže)
| DN20 | m | 21 |  | 0
| DN25 | m | 23 |  | 0
debelina 19 mm (topla voda vertikale+razvod pod stropom-etaže)
| DN15 | m | 42 |  | 0
debelina 25 mm (topla vodavertikale+razvod pod stropom-etaže)
| DN20 | m | 21 |  | 0
| DN25 | m | 23 |  | 0
18 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
pretočnost 1,6 l/s
| ACO Easyflow ali enakovredni | kos | 3 |  | 0
19 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
Valsir tip PP ali enakovredni
| Ø40 | m | 12 |  | 0
| Ø50 | m | 32 |  | 0
| Ø75 | m | 4 |  | 0
| Ø110 | m | 16 |  | 0
20 | Cevni prezračevalni ventil, ustrezen za podometno vgradnjo v stene. Skrajšljiva gradbena zaščita, snemljiv membranski vložek in pokrov so zajeti z dobavo.
HL 905
| Ø 110 | kos | 2 |  | 0
21 | Odtočne cevi SML – Ductil dolžine 3 m po ISO 6594 oziroma DIN 19522 (nodularna litina), skupaj s fazonskimi kosi, z vijačnimi tesnilnimi spojkami za izvedbo kanalizacije pod stropom ali v jašku, obešali, vključno ves montažni material
| Ø100 | m | 46 |  | 0
22 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408
| dolžina oboda cevi do 0,5 m (Ø15 -Ø125) | kos | 6 |  | 0
23 | Lociranje ter blindiranje ukinjenih obstoječih razvodov cevi sanitarne hladne in tople vode med prevezavo adaptiranih sanitarij v posamezni etaži na nove vertikale takoj za posameznimi odcepi zaradi preprečitve slepih vodov (oddaljenost blindiranega razvoda lahko znaša največ 2D od razcepa za živim vodom) | kpl | 1 |  | 0
24 | Vezava na obstoječi razvod hladne vode v kleti ter vertikalne kanalizacije (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) | kpl | 1 |  | 0
25 | Demontaža obstoječih razvodov vodovodne inštalacije in kanalizacije (cca 750 kg) ter odvoz na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin s pridobitvijo evidenčnih listov | kpl | 1 |  | 0
26 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom v obrat za razgradnjo s pridobitvijo evidenčnih listov | kos | 8 |  | 0
27 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 22 |  | 0
HORIZONTALNI RAZVOD V KLETI
28 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DIN 2426 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni
| DN 15 | m | 128 |  | 0
| DN 20 | m | 144 |  | 0
| DN 25 | m | 114 |  | 0
29 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Armaflex ACE Plus ali enakovredni
debelina 13 mm (hladna voda pod stropom)
| DN20 | m | 72 |  | 0
| DN25 | m | 57 |  | 0
debelina 19 mm (topla voda pod stropom)
| DN15 | m | 128 |  | 0
debelina 25 mm (topla voda pod stropom)
| DN20 | m | 72 |  | 0
| DN25 | m | 57 |  | 0
30 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408
| dolžina oboda cevi do 0,5 m (Ø15 -Ø125) | kos | 2 |  | 0
31 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 8 |  | 0

## Sever-PREZRAČEVANJE
III./ | SEVER - PREZRAČEVANJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Radialni kanalski ventilator v lastnem izoliranem ohišju za prezračevanje sanitarij za montažo pod strop. S termičnim varovalom proti preobremenitvi, filtrskim vložkom.
V = 300 m3/h
H = 150 Pa
P = 66 W
| U = 230 V / 50 Hz | kpl | 3 |  | 0
Systemair tip KVKE 160 EC
ali enakovredni.
2 | Okrogli dušilnik zvoka nameščenim za elektronskim regulatorjem pretoka
- premer notranje odprtine: d = 160 mm
- premer plašča: d = 260 mm
- dolžina dušilnika: L = 1200 mm
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 10 dB | kos | 3 |  | 0
SYSTEMAIR tip LDC 160-1200
ali enakovredni.
3 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij, prostorov s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 5 |  | 0
| velikost 125 | kos | 6 |  | 0
| velikost 150 | kos | 1 |  | 0
DEC INTERNATIONAL tip DVS
ali enakovredni.
4 | Fiksna zaščitna pocinkana okrogla zračna rešetka za zajem zunanjega in izpuh zavženega zraka, skupaj z zaščitno mrežo, prirejena za montažo na fasado, skupaj z okvirjem in protiokvirjem;
| velikost 200 | kos | 3 |  | 0
Systemair tip IGC
ali enakovredni.
5 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,
- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,
- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,0m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
| ø100 | kos | 5 |  | 0
| ø125 | kos | 6 |  | 0
| ø150 | kos | 1 |  | 0
DEC tip SONODEC 25
ali enakovredni.
6 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka. Sestavljena iz: - perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom, - poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne, - termična in akustična izolativna plast iz stekene volne debeline 25mm, - zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom. Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180. V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom Tip: SONODEC tip NON WOVEN 25 ø160 | kos | 3 |  | 0
ali enakovredni.
7 | Kanalska samodvižna vzmetna protipovratna loputa za kanalsko vgradnjo. Izdelana in pocinkane pločevine, s tesnilno gumo za boljše tesnenje. Primerna za horizontalno ali vertikalno montažo. Loputa se brez vijačenja vgradi direktno okrogli kanal.
| ø160 | kos | 3 |  | 0
SYSTEMAIR tip RSK
ali enakovredni.
8 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 142 |  | 0
9 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 |  | 0

## Jug-PREZRAČEVANJE
III./ | JUG - PREZRAČEVANJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Radialni kanalski ventilator v lastnem izoliranem ohišju za prezračevanje sanitarij za montažo pod strop. S termičnim varovalom proti preobremenitvi, filtrskim vložkom.
V = 300 m3/h
H = 150 Pa
P = 66 W
| U = 230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
Systemair tip KVKE 160 EC
ali enakovredni.
2 | Kompaktna dovodno odvodna 3-stopenjska prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote odpadnega zraka Skupaj z zajemno/izpušno rešetko za montažo na fasado.
V = 30/60/100 m3/h
H = 100 Pa
P = 34 W
| U = 230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
MELTEM tip M-WRG-S
ali enakovredni.
3 | Okrogli dušilnik zvoka nameščenim za elektronskim regulatorjem pretoka
- premer notranje odprtine: d = 160 mm
- premer plašča: d = 260 mm
- dolžina dušilnika: L = 1200 mm
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 10 dB | kos | 2 |  | 0
SYSTEMAIR tip LDC 160-1200
ali enakovredni
4 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij, prostorov s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 4 |  | 0
| velikost 125 | kos | 1 |  | 0
DEC INTERNATIONAL tip DVS
ali enakovredni.
5 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,
- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,
- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,0m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
| ø100 | kos | 4 |  | 0
| ø125 | kos | 1 |  | 0
DEC tip SONODEC 25
ali enakovredni
6 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka. Sestavljena iz: - perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom, - poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne, - termična in akustična izolativna plast iz stekene volne debeline 25mm, - zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom. Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180. V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom Tip: SONODEC tip NON WOVEN 25 ø160 | kos | 1 |  | 0
7 | Kanalska samodvižna vzmetna protipovratna loputa za kanalsko vgradnjo. Izdelana in pocinkane pločevine, s tesnilno gumo za boljše tesnenje. Primerna za horizontalno ali vertikalno montažo. Loputa se brez vijačenja vgradi direktno okrogli kanal.
| ø160 | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip RSK
ali enakovredni
8 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 36 |  | 0
9 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 |  | 0