## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA |  | Skupaj
1. Transformator | € | 0
2. Diesel agregat | € | 0
3. Sistem za neprekinjeno napajanje UPSD | € | 0
4. Sistem za neprekinjeno napajanje UPSC | € | 0
5. Hladilni agregat D | € | 0
6. Hladilni agregat C | € | 0
7. Hladilne omare in row | € | 0
8. Hladilne omare | € | 0
9. Sistemske omare | € | 0
SKUPAJ brez DDV | € | 0
Davek na dodano vrednost 22 % | € | 0
SKUPAJ z DDV | € | 0
Naročnik ne odgovarja za morebitne napake v postavitvi formul.
Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe:
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom, ponudbeni predračun žigosati!
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun
na 2 (dve) decimalni mesti natančno!

## 1. Transformator
1. | TRANSFORMATOR | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
1.1 | Oljni hermetični Transformator TESAR prevezljiv moči 1600 kVA 10/20/0,4 kV z atestiranim oljnim koritom z dobavo in montažo, demontažo obstoječega in odvoz
|  | 1 | kpl |  | 0
1.2 | SN oprema OEMB Spojna, Merilna celica 20 kV z tokovniki in napetostniki in kabelsko povezavo z montažo in demontažo
|  | 1 | kpl |  | 0
1.3 | Dobava in montaža NN razdelilnega stikalnega bloka RM-1, v skladu s tehničnimi specifikacijami.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.4 | NN kabelska povezava mad transformatorjem in NN ploščo z montažo in demontažo, meritve ozemljitve, ostale kabelske povezave do porabnikov mrežnega napajanja na objektu po PZI, ki ga pripravi izvajalec
|  | 1 | kpl |  | 0
1.5 | Filterska kompenzacijska naprava ENRA moči 400 kvar/400V z ustreznim faktorjem dušenja in montažo Pred vgradnjo nove filterske kompenzacije je potrebno opraviti meritve kakovosti električne energije ob najvišji porabi električne energije, opraviti analizo omrežja ter podati poročilo.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.6 | Povečanje zakupljene moči iz 280 na 1000 kW pri dobavitelju el. energije
|  | 1 | kpl
1.7 | Izdelava PZI, PID in dokazne dokumentacije za zamenjavo TP
|  | 1 | kpl |  | 0
1.8 | Ostala nepredvidena dela za izvedbo po principu "ključ v roke"
|  | 1 | kpl |  | 0
| TRANSFORMATOR | SKUPAJ: |  |  | 0

## 2. DEA
2.1 | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
2.1 | Dobava, montaža in zagon DEA v kontejnerski verziji, skladnega s tehničnimi specifikacijami. Osnovne lastnosti: - nazivna moč DEA min 820 kVA v Prime Power režimu, - nazivna napetost 400 V/50 Hz, - zvočno izolirano kontejnersko ohišje s predpisano opremo, - zunanje dimenzije največ 7500 x 3000 x 2400 mm (L x Š x V), - vgrajen dnevni rezervoar goriva z zalog najmanj za 5 ur delovanja DEA pri nazivnem bremenu, - vgrajen redundanten sklop črpalk s krmilno elektroniko za prečrpavanje goriva iz centralnega rezervoarja goriva, vključno s cevovodi in ostalimi deli za priklop na centralni rezervoar goriva, - vgrajena lovilna posoda za lovljenje morebitnih iztekajočih goriv iz motorja, rezervoarja ali črpalnega sklopa, - vgrajen zvezni merilec nivoja goriva s prenosom signalov na centralni nadzorni sistem, - vgrajeni redundantni senzorji iztekanja goriva z javljanjem na centralni nadzorni sistem, vključno z bliskavko in sireno na kontejnerju, - vgrajen sistem dušenja zvoka na zajemu in izpuhu prezračevalnega zraka. Sistem dušenja zvoka izveden z zvočnimi filtri, ki zagotavljajo zvočni tlak ob nazivnem bremenu največ 50 dB na oddaljenosti 7m, (zvočni filtri lahko po višini izstopajo iz kontejnerja največ 2 m.
|  | 1 | kpl |  | 0
2.2 | Izvedba INOX dimnika do strehe objekta
|  | 1 | kpl |  | 0
2.3 | Sistem prečrpavanja goriva iz glavnega v dnevni rezervoar
|  | 1 | kpl |  | 0
2.4 | Dobava, montaža in zagon stikalnega bloka RA-1, v skladu s specifikacijami.
|  | 1 | kpl |  | 0
2.5 | Izvedba vseh potrebnih kabelskih tras in dobava ter polaganje vseh potrebnih kabelskih povezav med RM, RA-1, novim DEA in ostalimi porabniki DEA napajanja na objektu. PZI pripravi izvajalec.
|  | 1 | kpl |  | 0
2.6 | Izvedba zamenjave starega DEA in TP s fazno izvedbo, pri čemer delovanje obstoječih sistemov ne sme biti moteno. Demontaža in odvoz starega DEA na deponijo.
|  | 1 | kpl |  | 0
2.7 | Izvedba potrebnih gradebnih del, izvedba temeljev za novi DEA, raznih prebojev, kabelskih kinet in podobno.
|  | 1 | kpl |  | 0
2.8 | Dobava in montaža LMI nadzorne enote, v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI dokumentacijo, ki omogoča nadzor nad nameščenimi napravim: LMI enota v samostojnem ohišju in s podatkovnimi, komunikacijskimi, in drugimi vmesniki za zajem podatkov in prenos na centralni nadzorni sistem. LMI enota mota biti opremljena z 12'' touch screen zaslonom za možnost lokalnega vodenja in upravljanja.
|  | 1 | kpl |  | 0
2.9 | Dobava in montaža vse potrebne senzorike za zajem podatkov izvajanje meritev, spremljanje ter nadzor delovanja nadzorovane oskrbne infrasturkture. Senzorski sistem mora omogočati meritve vseh potrebnih veličin na nadzorovanih enotah, v skladu s PZI, in sicer vseh stikalnih blokih, meritve strojnih veličin na cevovodih, integracijo podatkovnih sistemov aktivne opreme, spremljanje okoljskih in drugih parametrov z namenom zagotavljanja avtonomnega delovanja. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
2.10 | Dobava in izvedba vsega potrebnega ožičenja za ožičenje LMI enote in senzorskega sistema ter vseh drugih aktivnih enot, ki so povezane na centralni nadzorni sistem. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
2.11 | Izdelava PZI, PID in dokazne dokumentacije za zamenjavo DEA
|  | 1 | kpl |  | 0
2.12 | Ostala nepredvidena dela za izvedbo po principu "ključ v roke"
|  | 1 | kpl |  | 0
| DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT | SKUPAJ: |  |  | 0

## 3. UPS D
3. | UPS sistem UPS-D | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
3.1 | Dobava, namestitev in zagon statičnega UPS sistema UPS-C v skladu s tehničnimi specifikacijami. Ključne lastnosti: - statični UPS sistem, - nazivna moč 600 kVA/600 kW - nazivna napetost 400 V/50 Hz - vgrajene aku baterije za 3 min avtonomijo pri nazivnem bremenu, vgrajene na samostoječe stojalo, - podporo paralelnem delovanju
|  | 1 | kpl |  | 0
3.2 | Dobava in montaža stikalnega bloka RU-D, v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI, ki ga pripravi izvajalec
|  | 1 | kpl |  | 0
3.3 | Dobava in montaža stikalnega bloka RU-D1, v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI, ki ga pripravi izvajalec
|  | 1 | kpl |  | 0
3.4 | Dobava in montaža stikalnega bloka RU-D2, RU-D3,..., v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI, ki ga pripravi izvajalec
|  | 2 | kpl |  | 0
3.5 | Izvedba vseh potrebnih kabelskih tras in dobava ter polaganje vseh potrebnih kabelskih povezav med RA-1, novim UPS-D sistemom, RU-D in RU-D1 ter D2 in morebitnimi drugimi stikalnimi bloki. Vključno s kabelskimi povezavami do baterij. PZI pripravi izvajalec.
|  | 1 | kpl |  | 0
3.6 | Izvedba potrebnih gradebnih del, izvedba temeljev za novi UPS-D, raznih prebojev, kabelskih kinet in podobno.
|  | 1 | kpl |  | 0
3.7 | Dobava in montaža LMI nadzorne enote, v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI dokumentacijo, ki omogoča nadzor nad nameščenimi napravim: LMI enota v samostojnem ohišju in s podatkovnimi, komunikacijskimi, in drugimi vmesniki za zajem podatkov in prenos na centralni nadzorni sistem.
|  | 1 | kpl |  | 0
3.8 | Dobava in montaža vse potrebne senzorike za zajem podatkov izvajanje meritev, spremljanje ter nadzor delovanja nadzorovane oskrbne infrasturkture. Senzorski sistem mora omogočati meritve vseh potrebnih veličin na nadzorovanih enotah, v skladu s PZI, in sicer vseh stikalnih blokih, meritve strojnih veličin na cevovodih, integracijo podatkovnih sistemov aktivne opreme, spremljanje okoljskih in drugih parametrov z namenom zagotavljanja avtonomnega delovanja. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
3.9 | Dobava in izvedba vsega potrebnega ožičenja za ožičenje LMI enote in senzorskega sistema ter vseh drugih aktivnih enot, ki so povezane na centralni nadzorni sistem. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
3.10 | Izdelava PZI, PID in dokazne dokumentacije za zamenjavo UPS
|  | 1 | kpl |  | 0
3.11 | Ostala nepredvidena dela za izvedbo po principu "ključ v roke"
|  | 1 | kpl |  | 0
| UPS SISTEM UPS-D | SKUPAJ: |  |  | 0

## 4. UPS C
4. | UPS sistem UPS-C | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
4.1 | Dobava, namestitev in zagon statičnega UPS sistema UPS-C v skladu s tehničnimi specifikacijami. Ključne lastnosti: - statični UPS sistem, - nazivna moč 160 kVA/160kW - nazivna napetost 400 V/50 Hz - vgrajene aku baterije za 4 min avtonomijo pri nazivnem bremenu, vgrajene na samostoječe stojalo, - podporo paralelnem delovanju
|  | 2 | kpl |  | 0
4.2 | Dobava in montaža stikalnega bloka RU-C, v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI, ki ga pripravi izvajalec
|  | 1 | kpl |  | 0
4.3 | Dobava in montaža stikalnega bloka RU-C1, v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI, ki ga pripravi izvajalec
|  | 2 | kpl |  | 0
4.4 | Izvedba vseh potrebnih kabelskih tras in dobava ter polaganje vseh potrebnih kabelskih povezav med RA-1, novim UPS-C sistemom, RU-C in RU-C1 stikalnim blokom. Vključno s kabelskimi povezavami do baterij. PZI pripravi izvajalec.
|  | 1 | kpl |  | 0
4.5 | Izvedba potrebnih gradebnih del, izvedba temeljev za novi UPS-C, raznih prebojev, kabelskih kinet in podobno.
|  | 1 | kpl |  | 0
4.6 | Dobava in montaža LMI nadzorne enote, v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI dokumentacijo, ki omogoča nadzor nad nameščenimi napravim: LMI enota v samostojnem ohišju in s podatkovnimi, komunikacijskimi, in drugimi vmesniki za zajem podatkov in prenos na centralni nadzorni sistem.
|  | 1 | kpl |  | 0
4.7 | Dobava in montaža vse potrebne senzorike za zajem podatkov izvajanje meritev, spremljanje ter nadzor delovanja nadzorovane oskrbne infrasturkture. Senzorski sistem mora omogočati meritve vseh potrebnih veličin na nadzorovanih enotah, v skladu s PZI, in sicer vseh stikalnih blokih, meritve strojnih veličin na cevovodih, integracijo podatkovnih sistemov aktivne opreme, spremljanje okoljskih in drugih parametrov z namenom zagotavljanja avtonomnega delovanja. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
4.8 | Dobava in izvedba vsega potrebnega ožičenja za ožičenje LMI enote in senzorskega sistema ter vseh drugih aktivnih enot, ki so povezane na centralni nadzorni sistem. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
4.9 | Izdelava PZI, PID in dokazne dokumentacije za zamenjavo UPS
|  | 1 | kpl |  | 0
4.10 | Ostala nepredvidena dela za izvedbo po principu "ključ v roke"
|  | 1 | kpl |  | 0
| UPS SISTEM UPS-C | SKUPAJ: |  |  | 0

## 5. HA-D
5. | Hladilni agregat HA-D | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
5.1 | Dobava, namestitev in zagon hladilnega agregata HA-D, ki deluje po principu voda/voda, z vgrajenimi "screw" kompresorji v skladu s tehničnimi specifikacijami. Ključne lastnosti: - hladilni agregat principa voda/voda, - vgrajena dva "screw" kompresorja, - nazivna moč 540 kW pri zadanih okoljskih pogojih, - nazivna napetost 400 V/50 Hz, - priključna el. moč 138 kW, - dimenzije cca 4.300 x 1555 x 2155 mm.
|  | 1 | kpl |  | 0
5.2 | Dobava in montaža suhega hladilnca v skladu s specifikacijami. Osnovne tehnične značilnosti: - nazivna moč 345 kW pri T okolice 34 st.C, - hladilno sredstvo 30% glikol, - zvočni tlak 48 dB, - dimenzije 4815 x 2295 x 1386 mm, - teža max 1100 kg.
|  | 2 | kpl |  | 0
5.3 | Izvedba cevovodov v INOX kvaliteti, za vsak hladilec ločeno od hladilca do agregata v kleti objekta, izvedba po PZI, ki ga pripravi izvajalec. Vključno z: - dvema neodvisnima frekvenčno reguliranima črpalkama, - potrebnimi fitingi, ventili in mešalnimi elementi, - čistilnimi kosi in senzorji, - izolacijo, - gradbeno ureditvijo cevnih tras in ponovnim zaprianjem fasade na mestu namestitve cevovodov.
|  | 1 | kpl |  | 0
5.4 | Izvedba potrebnih nosilec in podstavkov na strehi objekta za namestitev suhih hladilcev.
|  | 2 | kpl |  | 0
5.5 | Izvedba postoja strojnih instalacij v kleti objekta, ki so sestavljene iz kolektorjev, ločenih akumulatojrev hladilnega medija, avtomatskih ventilov, sistema vodenja in frekvenčno reguliranih črpalk, ki kot celota omogočajo hlajenje z nazivnimi kapacitetami, prav tako pa prosto hlajenje v času nizkih zunanjih temperatur, pa tudi mešan režim hlajenja. Vsi elementi cevovodov morajo biti v INOX kvaliteti, z ustreznimi pritrdili in izolacijo.
|  | 1 | kpl |  | 0
5.6 | Izvedba sistema avtomatizacije in vodenja tehničnega hlajenja v skladu s PZI
|  | 1 | kpl |  | 0
5.7 | Izvedba potrebnih gradebnih del, izvedba temeljev za novi HA-D, raznih prebojev, kabelskih kinet in podobno. Vključno z varovalno ograjo okrog postoja, morebitnimi popravki strehe, ureditvijo cevnih tras ipd.
|  | 1 | kpl |  | 0
5.8 | Dobava in montaža LMI nadzorne enote, v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI dokumentacijo, ki omogoča nadzor nad nameščenimi napravim: LMI enota v samostojnem ohišju in s podatkovnimi, komunikacijskimi, in drugimi vmesniki za zajem podatkov in prenos na centralni nadzorni sistem. LMI enota mota biti opremljena z 12'' touch screen zaslonom za možnost lokalnega vodenja in upravljanja.
|  | 1 | kpl |  | 0
5.9 | Dobava in montaža vse potrebne senzorike za zajem podatkov izvajanje meritev, spremljanje ter nadzor delovanja nadzorovane oskrbne infrasturkture. Senzorski sistem mora omogočati meritve vseh potrebnih veličin na nadzorovanih enotah, v skladu s PZI, in sicer vseh stikalnih blokih, meritve strojnih veličin na cevovodih, integracijo podatkovnih sistemov aktivne opreme, spremljanje okoljskih in drugih parametrov z namenom zagotavljanja avtonomnega delovanja. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
5.10 | Dobava in izvedba vsega potrebnega ožičenja za ožičenje LMI enote in senzorskega sistema ter vseh drugih aktivnih enot, ki so povezane na centralni nadzorni sistem. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
5.11 | Izdelava PZI, PID in dokazne dokumentacije za izvedbo HA-D
|  | 1 | kpl |  | 0
5.12 | Ostala nepredvidena dela za izvedbo po principu "ključ v roke"
|  | 1 | kpl |  | 0
| Hladilni agregat HA-D | SKUPAJ: |  |  | 0

## 6. HA-C
6. | Hladilni agregat HA-C | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
6.1 | Dobava, namestitev in zagon hladilnega agregata HA-C, ki deluje po principu zrak/voda, z vgrajenimi "scroll" kompresorji v skladu s tehničnimi specifikacijami. Ključne lastnosti: - hladilni agregat principa zrak/voda, - vgrajeni štirje "scroll" kompresorji, - nazivna moč 215 kW pri zadanih okoljskih pogojih, - nazivna napetost 400 V/50 Hz, - priključna el. moč 85 kW, - dimenzije cca 3750 x 1300 x 2500 mm, - teža cca 2100 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
6.2 | Izvedba cevovodov v INOX kvaliteti, od porabnikov v kleti do agregata na strehi objekta, izvedba po PZI, ki ga pripravi izvajalec. Vključno z: - frekvenčno regulirano črpalko, - potrebnimi fitingi, ventili in mešalnimi elementi, - čistilnimi kosi in senzorji, - izolacijo, - izmenjevalce voda/voda za zajem odpadne toplote in njihov priklop na sekundarni strani na obstoječ sistem na objektu, - gradbeno ureditvijo cevnih tras in ponovnim zaprianjem fasade na mestu namestitve cevovodov.
|  | 1 | kpl |  | 0
6.3 | Izvedba potrebnih nosilec in podstavkov na strehi objekta za HA-C
|  | 1 | kpl |  | 0
6.4 | Izvedba postoja strojnih instalacij v kleti objekta, ki so sestavljene iz kolektorjev, avtomatskih ventilov, sistema vodenja in frekvenčno reguliranih črpalk, ki kot celota omogočajo hlajenje z nazivnimi kapacitetami. Vsi elementi cevovodov morajo biti v INOX kvaliteti, z ustreznimi pritrdili in izolacijo.
|  | 1 | kpl |  | 0
6.5 | Izvedba strojnih instalacij do hladilnih omar v prostoru RIVR1 in RIVR2, z ločenimi zapornimi elementi na vsakem ločenem cevovodu in priključnem mesti. Izvedba v INOX kvaliteti z vsem potrebnim materialom.
|  | 1 | kpl |  | 0
6.6 | Izvedba sistema avtomatizacije in vodenja tehničnega hlajenja v skladu s PZI
|  | 1 | kpl |  | 0
6.7 | Izvedba potrebnih gradebnih del, izvedba temeljev za novi HA-C, raznih prebojev, kabelskih kinet in podobno. Vključno z ureditvijo cevnih tras ipd.
|  | 1 | kpl |  | 0
6.8 | Dobava in montaža LMI nadzorne enote, v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI dokumentacijo, ki omogoča nadzor nad nameščenimi napravim: LMI enota v samostojnem ohišju in s podatkovnimi, komunikacijskimi, in drugimi vmesniki za zajem podatkov in prenos na centralni nadzorni sistem.
|  | 1 | kpl |  | 0
6.9 | Dobava in montaža vse potrebne senzorike za zajem podatkov izvajanje meritev, spremljanje ter nadzor delovanja nadzorovane oskrbne infrasturkture. Senzorski sistem mora omogočati meritve vseh potrebnih veličin na nadzorovanih enotah, v skladu s PZI, in sicer vseh stikalnih blokih, meritve strojnih veličin na cevovodih, integracijo podatkovnih sistemov aktivne opreme, spremljanje okoljskih in drugih parametrov z namenom zagotavljanja avtonomnega delovanja. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
6.10 | Dobava in izvedba vsega potrebnega ožičenja za ožičenje LMI enote in senzorskega sistema ter vseh drugih aktivnih enot, ki so povezane na centralni nadzorni sistem. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
6.11 | Izdelava PZI, PID in dokazne dokumentacije za izvedbo HA-C
|  | 1 | kpl |  | 0
6.12 | Ostala nepredvidena dela za izvedbo po principu "ključ v roke"
|  | 1 | kpl |  | 0
| Hladilni agregat HA-C | SKUPAJ: |  |  | 0

## 7. IN ROW
7. | IN ROW sistem | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
7.1 | Dobava, namestitev in zagon IN ROW hladilne omare za hlajenje sistemskega prostorea v skladu s tehničnimi specifikacijami. Ključne lastnosti: - T povratnega zraka 37 st.C, vlaga 24%, - T režim medija 15/20, - nazivna senzibilna moč 34 kW, - pretok zraka 7670 m3/h - nazivna napetost 400 V/50 Hz, - dimenzije cca 300x 1100(1200) x 2000 mm.
|  | 8 | kpl |  | 0
7.2 | Gradbena ureditev RVIR 2 prostora, skladna s tehničnimi specifikacijami, ki zajema: - odstranitev obstoječe opreme in instalacij iz prostora, - odstranitev obstoječe predelne stene in dvignjenega poda, - izvedbo nivih strojnih in elektro instalacij pod dvignjenim podom, - dobavo in zamenjavo ognjeodportnih vrat v prostor, - glajenje in beljenje prostora, - izvedbo novega dvignjenega poda v prostoru, - ostala gradbena in obrtniška dela za ureditev prostora.
|  | 1 | kpl |  | 0
7.3 | Dobavo in namestitev LED razsvetljave in zasilne razsvetljave v RIVR2 prostoru, vključno s svemi potrebnimi instalacijami.
|  | 1 | kpl |  | 0
7.4 | Dobavo in namestitev požarne centrale in sistema zgodnjehga javljanja požara v RIVR2 prostoru.
|  | 2 | kpl |  | 0
7.5 | Dobava in montaža strežniških omar, tipa B, v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki ustrezajo naslednjim osnovnim zahtevam: - Dimenzije: V x G x Š 600 x 1200 x 2000 mm, - Nosilnost minimalno: 1000 kg, - Sprednja in zadnja vrata morajo biti perforirana, - Omara mora imeti tipsko zaprte segmente okoli 19” okvirja spredaj, - 2 x 19” okvir ( nameščen spredaj in zadaj), - 50 x komplet pritrdilni vijaki M6 tipske vgradne matice M6 za v 19”, - 42 x 1HE slepo zapiralo za kontrolo pretoka zraka skozi prazna mesta s pritrjevanjem brez vijačenja, črne barve, - 1 x Pribor za pritrditev na podlago, - 1 x Pribor za ozemljitev, - 1 x Pribor za pričvrstitev na sosednjo omaro, - 1 x tipski prehod za kable na strehi z možnostjo zrakotesnega zaprtja prehodov,
|  | 7 | kpl |  | 0
7.6 | Dobava in montaža PDU razvodnih letev, tipa B, v skladu s tehničnimi specifikacijami in osnovnimi tehničnimi lastnostmi: - PDU enota za vertikalno montažo, po načinu 0 HE (Zero U), - en neodvisen priklop na napajalno napetost 400V AC/50Hz, 3 faze, 32A, - moč enote cca 22 kVA, - največji tok posamezne faze 32A, - integrirani odklopniki 6 x 16 A za ločevanje bank vtičnic, - kapaciteta PDU enote 18 C13 vtičnic in 6 C19 vtičnic, - priključni kabel s CEE 5 polnim konektorjem, - daljinska meritev električnih veličin na nivoju celotnega PDU: - možnost daljinskega odklopa celotnega PDU, za vsak dovod ločeno (power management).
|  | 14 | kpl |  | 0
7.7 | Izvedba kabelskega razvoda UPS napajanja med stikalnimi bloki in PDU enotami, izvedba po kabelskih policah nad sistemskimi omarami v mrežasti izvedbi.
|  | 1 | kpl |  | 0
7.8 | Dobava in montaža sistema zaprte hladne cone z drsnimi vrati na obeh straneh sistema hladne cone. Izvedba v skladu s tehničnimi specifikacijami.
|  | 1 | kpl |  | 0
7.9 | Izvedba potrebnih gradebnih del, izvedba raznih prebojev, kabelskih kinet in podobno. Vključno z ureditvijo cevnih tras ipd.
7.10 | Dobava in montaža LMI nadzorne enote, v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI dokumentacijo, ki omogoča nadzor nad nameščenimi napravim: LMI enota v samostojnem ohišju in s podatkovnimi, komunikacijskimi, in drugimi vmesniki za zajem podatkov in prenos na centralni nadzorni sistem. LMI enota mota biti opremljena z 12'' touch screen zaslonom za možnost lokalnega vodenja in upravljanja.
|  | 1 | kpl |  | 0
7.11 | Dobava in montaža vse potrebne senzorike za zajem podatkov izvajanje meritev, spremljanje ter nadzor delovanja nadzorovane oskrbne infrasturkture. Senzorski sistem mora omogočati meritve vseh potrebnih veličin na nadzorovanih enotah, v skladu s PZI, in sicer vseh stikalnih blokih, meritve strojnih veličin na cevovodih, integracijo podatkovnih sistemov aktivne opreme, spremljanje okoljskih in drugih parametrov z namenom zagotavljanja avtonomnega delovanja. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
7.12 | Dobava in izvedba vsega potrebnega ožičenja za ožičenje LMI enote in senzorskega sistema ter vseh drugih aktivnih enot, ki so povezane na centralni nadzorni sistem. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
7.13 | Izdelava PZI, PID in dokazne dokumentacije za izvedbo RIVR2 in IN ROW sistemov
|  | 1 | kpl |  | 0
7.14 | Ostala nepredvidena dela za izvedbo po principu "ključ v roke"
|  | 1 | kpl |  | 0
| IN ROW sistem | SKUPAJ: |  |  | 0

## 8. HO
8. | Hladilne omare | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
8.1 | Dobava in montaža hladilnih omarKO1.1 do KO1.3, v skladu s tehničnimi specifikacijami. Osnovne značilnosti: - pogoji delovanja: Temperatura povratnega zrakja 34st.C. in vlaga 35%; - senzibilna hladilna moč min 205 kW, - pretok zraka skozi napravo cca 41.000 m3/h, - temperaturni režim hladilnega medija 15/20, - dimenzije 2950x890x1970 mm, - vgrajen vmesnik za daljinski nadzor in detektor izlitja. Vključno s podstavkom za dvignjeni pod, namestitvijo, zagonom in priklopom na DCIM.
|  | 3 | kpl |  | 0
8.2 | Izvedba strojnih instalacij do hladilnih omar v prostoru RIVR1 in RIVR2, z ločenimi zapornimi elementi na vsakem ločenem cevovodu in priključnem mesti. Izvedba v INOX kvaliteti z vsem potrebnim materialom.
|  | 3 | kpl |  | 0
8.3 | Dobava in montaža LMI nadzorne enote, v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI dokumentacijo, ki omogoča nadzor nad nameščenimi napravim: LMI enota v samostojnem ohišju in s podatkovnimi, komunikacijskimi, in drugimi vmesniki za zajem podatkov in prenos na centralni nadzorni sistem.
|  | 1 | kpl |  | 0
8.4 | Dobava in montaža vse potrebne senzorike za zajem podatkov izvajanje meritev, spremljanje ter nadzor delovanja nadzorovane oskrbne infrasturkture. Senzorski sistem mora omogočati meritve vseh potrebnih veličin na nadzorovanih enotah, v skladu s PZI, in sicer vseh stikalnih blokih, meritve strojnih veličin na cevovodih, integracijo podatkovnih sistemov aktivne opreme, spremljanje okoljskih in drugih parametrov z namenom zagotavljanja avtonomnega delovanja. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
8.5 | Dobava in izvedba vsega potrebnega ožičenja za ožičenje LMI enote in senzorskega sistema ter vseh drugih aktivnih enot, ki so povezane na centralni nadzorni sistem. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
8.6 | Nadgradnja obstoječega DCIM nadzornega sistema v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki zajema najmanj: - nadgradnja števila I/O točk nadzornega sistema za dodatnih 10.000 I/O točk, - povezava in modeliranje novih točk, ki zajemajo tudi potrebno programiranje in potrebno opremo v vseh napravah, vključno z ožičenjem in ostalim materialom, ocenjeno 6.500 I/O točk, - modeliranje vseh novih naprav in sistemov v nadzornem sistemu, - izdelava novih grafični elementov in vmesnikov na obstoječem nadzornem sistemu za celovit tehnični in vsebinski nadzor nad infrastrukturo, vključno z implementacijo različnih pravic za različne skupine uporabnikov, za ločene varnostne cone, - modeliranje novih alarmov in trendov za I/O točke, - modeliranje novih uporabnikov.
|  | 1 | kpl |  | 0
8.7 | Izvedba dodtanega "poer management modula" v obstoječem DCIM nadzornem sistemu, v skladu s tehničnimi specifikacijami. Zajema najmanj naslednje funkcionalnosti: - nadzor nad porabniki električne energije v RIVR računalniških centrih, meritve na vsakem izvodu ločeno, - možnost odklopa posameznega porabnika v RIVR centrih, na nivoju izvoda iz stikalnega bloka, - nadzor nad zunanjimi temperaturami in temperaturami v centru, - nadzor nad delovanjem hladilnih sistemov, - parametrabilne prioritete odklopov porabnikov, - parametrabilne krivulje obsega odklopa (ne odklapljajo se vsi porabniki, temveč le toliko, da zagotovimo stabilno delovanje vseh sistemov), - parametrabilno funkcijo omejevanja porabe el. energije z odklopom porabnikov – procesorjev, ki je odvisna od: - statusa delovanja hladilnih sistemov, - temperatur v sistemskih prostorih, - temperatur v zunanjosti objekta, - napovedanih temperatur okolice in drugih meteoroloških pojavih, - razpoložljive moči in stanja baterij v UPS sistemih UPS-C in UPS-D, - spremljanje tekočih stanj in analizo preteklih dogodkov, - generiranje poročil o delovanju celotnega sistema, - možnost ročne blokade posameznih porabnikov ali celih delov sistema.
|  | 1 | kpl |  | 0
8.8 | Nadgradnja obstoječega EM sistema z dodajanjemn novih podatkovnih točk iz sistemov in naprav, ki se dograjujejo.
|  | 1 | kpl |  | 0
8.9 | Izdelava PZI, PID in dokazne dokumentacije za izvedbo sistema upravljanja
|  | 1 | kpl |  | 0
8.13 | Ostala nepredvidena dela za izvedbo po principu "ključ v roke"
|  | 1 | kpl |  | 0
| Hladilne omare | SKUPAJ: |  |  | 0

## 9. Sistemske omare
9. | Sistemske omare | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Inštalaterska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta
Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov
V delih je potrebno upoštevati fazni odklop obstoječih naprav z naknadnim faznim priklopom novih za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe.
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
9.1 | Gradbena ureditev RVIR 1 prostora, skladna s tehničnimi specifikacijami, ki zajema: - odstranitev obstoječe opreme in instalacij iz dela VVSP prostora, - odstranitev ene vrste svetilk, - odstranitev, prilagoditev in ponovno montažo gasilnega sistema, - odpiranje dvignjenega poda, - dobavo in namestitev nove predelne stene nad in pod dvignjenim podom, izvedba v VVSP, stena, debeline 60 mm in toplotno prevodnostjo največ 0,58 W/m2K, v skla - dobavo in namestitev dvojih vrat s kontrolo pristopa, - dobavo in namestitev prezračevalnih plošč dvignjenega poda - dobavo in namestitev nadtlačne lopute za izenačitev tlakov v primeru aktivacije gašenja, - izvedbo novih cevnih prebojev skozi obodne stene in njihova zatesnitev, - odvoz odpadkov na deponijo, - izvedbo zaščite preostalega dvignjenega poda pred prevrnitvijo.
|  | 1 | kpl |  | 0
9.2 | Delno dobavo in ponovna namestitev LED razsvetljave in zasilne razsvetljave v RIVR1 prostoru, vključno s svemi potrebnimi instalacijami.
|  | 1 | kpl |  | 0
9.3 | Odstranitev sistema zgodnjega odkrivanja požara in stabilne gasilne naprave ter njihova prilagoditev ter ponovna namestitev po izvedbi nove predelne stene v RIVR1 prostoru.
|  | 1 | kpl |  | 0
9.4 | Dobava in montaža strežniških omar, tipa 1, v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki ustrezajo naslednjim osnovnim zahtevam: - Dimenzije: V x G x Š 600 x 1000 x 2000 mm, - Nosilnost minimalno: 1000 kg, - Sprednja in zadnja vrata morajo biti perforirana, - Omara mora imeti tipsko zaprte segmente okoli 19” okvirja spredaj, - 2 x 19” okvir ( nameščen spredaj in zadaj), - 50 x komplet pritrdilni vijaki M6 tipske vgradne matice M6 za v 19”, - 42 x 1HE slepo zapiralo za kontrolo pretoka zraka skozi prazna mesta s pritrjevanjem brez vijačenja, črne barve, - 1 x Pribor za pritrditev na podlago, - 1 x Pribor za ozemljitev, - 1 x Pribor za pričvrstitev na sosednjo omaro, - 1 x tipski prehod za kable na strehi z možnostjo zrakotesnega zaprtja prehodov,
|  | 20 | kpl |  | 0
9.5 | Dobava in montaža strežniških omar, tipa B, v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki ustrezajo naslednjim osnovnim zahtevam: - Dimenzije: V x G x Š 600 x 1200 x 2000 mm, - Nosilnost minimalno: 1000 kg, - Sprednja in zadnja vrata morajo biti perforirana, - Omara mora imeti tipsko zaprte segmente okoli 19” okvirja spredaj, - 2 x 19” okvir ( nameščen spredaj in zadaj), - 50 x komplet pritrdilni vijaki M6 tipske vgradne matice M6 za v 19”, - 42 x 1HE slepo zapiralo za kontrolo pretoka zraka skozi prazna mesta s pritrjevanjem brez vijačenja, črne barve, - 1 x Pribor za pritrditev na podlago, - 1 x Pribor za ozemljitev, - 1 x Pribor za pričvrstitev na sosednjo omaro, - 1 x tipski prehod za kable na strehi z možnostjo zrakotesnega zaprtja prehodov,
|  | 4 | kpl |  | 0
9.6 | Dobava in montaža PDU razvodnih letev, tipa A, v skladu s tehničnimi specifikacijami in osnovnimi tehničnimi lastnostmi: - PDU enota za vertikalno montažo, po načinu 0 HE (Zero U), - dva neodvisna priklopa na napajalno napetost 400V AC/50Hz, 3 faze, 16A, - moč enote cca 2 x 11 kVA, - največji tok posamezne faze 16A, - modularna zasnova PDU enote, - kapaciteta PDU enote 7 modulov, vsak po min 6 vtičnic C13 ali 4 vtičnice C 19, - priloženih 6 modulov s po 6 vtičnicami tip C13, - daljinska meritev električnih veličin na nivoju celotnega PDU, za vsak dovod posebej: - možnost daljinskega odklopa celotnega PDU na posameznem dovodu, za vsak dovod ločeno (power management).
|  | 24 | kpl |  | 0
9.7 | Izvedba kabelskega razvoda UPS napajanja med stikalnimi bloki in PDU enotami, izvedba po kabelskih policah nad sistemskimi omarami v mrežasti izvedbi.
|  | 1 | kpl |  | 0
9.8 | Dobava in montaža sistema zaprte hladne cone z drsnimi vrati na eni strani sistema hladne cone. Izvedba v skladu s tehničnimi specifikacijami.
|  | 1 | kpl |  | 0
9.9 | Izvedba prečne povezave med RIVR1 in RIVR2 prostorom, razreda MM, 12 x G50, povprečna dolžina 60m: - večrod. kabel 12 x 50/125/250 vlakna OM4 (npr. Daetwyler Optomod ali enakovredno), - priključna panela s konektorji LC-UPC (npr. BTR Op-DAT eli enakovredno) na višini 1 HE - izvedba testnih meritev z izd. merilnih protokolov, - obojestranska označitev, - drobni pritrdilni in vezni nespecificiran material.
|  | 20 | kpl | 0 | 0
9.10 | Izvedba prečne povezave med RIVR1 in RIVR, razreda SM, 12 x SM, povprečna dolžina 60m: - Enorod. kabel 12 x 9/125/250 vlakna (npr. Daetwyler Optomod ali enakovredno), - priključna panela s konektorji 12 x LC-APC (npr. BTR Op-DAT ali enakovredno), - izvedba testnih meritev z izd. merilnih protokolov, - obojestranska označitev, - drobni pritrdilni in vezni nespecificiran material.
|  | 15 | kpl |  | 0
9.11 | Izvedba potrebnih gradebnih del, izvedba raznih prebojev, kabelskih kinet in podobno. Vključno z ureditvijo cevnih tras ipd.
|  | 1 | kpl |  | 0
9.12 | Dobava in montaža LMI nadzorne enote, v skladu s tehničnimi specifikacijami in PZI dokumentacijo, ki omogoča nadzor nad nameščenimi napravim: LMI enota v samostojnem ohišju in s podatkovnimi, komunikacijskimi, in drugimi vmesniki za zajem podatkov in prenos na centralni nadzorni sistem.
|  | 1 | kpl |  | 0
9.13 | Dobava in montaža vse potrebne senzorike za zajem podatkov izvajanje meritev, spremljanje ter nadzor delovanja nadzorovane oskrbne infrasturkture. Senzorski sistem mora omogočati meritve vseh potrebnih veličin na nadzorovanih enotah, v skladu s PZI, in sicer vseh stikalnih blokih, meritve strojnih veličin na cevovodih, integracijo podatkovnih sistemov aktivne opreme, spremljanje okoljskih in drugih parametrov z namenom zagotavljanja avtonomnega delovanja. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
9.14 | Dobava in izvedba vsega potrebnega ožičenja za ožičenje LMI enote in senzorskega sistema ter vseh drugih aktivnih enot, ki so povezane na centralni nadzorni sistem. Izvedba v skladu s PZI.
|  | 1 | kpl |  | 0
9.15 | Izdelava PZI, PID in dokazne dokumentacije za izvedbo sistemskih omar in RIVR1 sistemov
|  | 1 | kpl |  | 0
9.16 | Ostala nepredvidena dela za izvedbo po principu "ključ v roke"
|  | 1 | kpl |  | 0
| Sistemske omare | SKUPAJ: |  |  | 0