## CL-Rekap
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
SKUPNA REKAPITULACIJA
V čistopisu popisa so upoštevani tehnični odgovori, ki so bili objavljeni na portalu JN do vključno 23.10.2018, 14:22 -spremembe so označene z rdečo barvo -zeleno-prečrtano se ne upošteva
01. | GRADBENA DELA |  | 0
02. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
03. | ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
04. | STROJNE INSTALACIJE |  | 0
05. | OPREMA |  | 0
90. | PID in NOV DOKUMENTACIJA |  | 0
| SKUPAJ od 01 do 90 |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% | 0
| Skupaj brez DDV |  | 0

## Splošno
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
SPLOŠNO
SPLOŠNE OPOMBE, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI V CENI/ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE OB IZDELAVI PONUDBE TER KASNEJE IZBRANI IZVAJALEC V FAZI IZVAJANJA DEL
V objekt se smejo vgrajevati samo proizvodi kateri imajo ustrezne certifikate, tehnična soglasja in izjave o skladnosti, iz katerih je razvidna ustreznost in skladnost kvalitete in tehnične karakteristike glede na zahteve projektne dokumentacije.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Skladnost ponujenih materialov z zahtevami projekta mora izvajalec dokazati z vzorci, katere mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant. Zahteva za izdelavo vzorcev je navedena v posameznem sklopu del ali posamezni postavki!
Vsi stroški, vezani na pridobivanje certifikatov, atestiranje, preiskave in/ali meritve v celoti bremenijo izvajalca (kot npr. meritve tampona, preiskave betonov, tlačni preizkusi itd.)
Vsa dela se izvajajo v obstoječem objektu, zato se dela izvajajo pod posebnimi pogoji. Predmetna rekonstrukcija dela objekta meji na prostore, ki bodo ves čas rekonstrukcije ostali v funkciji.
o Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in tehnološke načrte, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj, itd…(za potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora oziroma projektanta.
o Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta do primopredaje so strošek izvajalca.
o Vse zaščite za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb so strošek izvajalca in morajo biti vključeni v pogodbeno ceno.
o Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo in material.
o Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oziroma območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali posredno vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo prostora.
o Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd…).
o Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
o Izvajalec mora zagotavljati funkcionalno in brezhibno delovanje vse opreme, ki je predmet pogodbe.
Enotna cena mora vsebovati:
o Vsa potrebna pripravljalna dela,
o Vso potrebno delo,
o Vse potrebne izračune,
o Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),
o Vsa potrebna pomožna sredstva,
o Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in fasadni odri in podobno (razen če je kje ločeno definirano)
o Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom, itd…,
o terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, ter uporabnikom
o Vse stroške, ki bodo nastali, zaradi prilagajanja izvajalca GOI del ponudniku medicinske opreme iz drugega razpisa za isti objekt (terminsko usklajevanje, mikrolokacije priključkov, itd…).
o Čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo ter sprotno vsakodnevno čiščenje gradbišča
o Plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,
o Vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,
o Izdelavo tehnoloških risb,
o Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.
o Meritve in merjenja na objektu,
o Skladiščenje opreme,
o Varovanje opreme do primopredaje,
o Preiskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
o Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd…
o Popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
o Popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,
o Vse potrebne zaščitne premaze,
o Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,
o Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,
o Izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojačitvami,
o Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
o Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd…,
o Sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave PID dokumentacije,
o V času gradnje tudi posodobitev konfiguracij računalniških komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu,
o Upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd…
o Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,
o V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok skladno z razpisnimi pogoji, redno, izredno, periodično in preventivno (redno) vzdrževanje najmanj v času z razpisno dokumentacijo zahtevane garancije po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi,…) in potrošnega materiala, vse stroške dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški izdelave projektov PID in NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.
o Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,
o Vsi stroški povezani z ojačitvami, detajli, senčnimi fugami, itd…
o Vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd….
Izvajalec mora ob koncu gradnje predati:
o Podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani OVD in OVP;
o Dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd…) v šestih (6) izvodih, 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
o Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
o Projekt izvedenih del PID – 3 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, autocad – odprta verzija).
o Navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 2 izvoda v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija) manjkajo pri elektro inštalacijah, strojnih inštalacijah in opremi.
o V primeru gradbenega dovoljenja – uporabno dovoljenje;
o V primeru akreditacije – dovoljenje akreditatorja.
o Preveriti ali so v PID-ih zajeta vsa dela (arhitektura, gradbena dela, strojne in elektro inštalacije (vključno s podpostavkami), oprema, itd…)
o Končno situacijo z vsemi popisi del in kopijo podpisane gradbene knjige.
o Izvajalec mora sprotno pisno obveščati projektanta o spremembah projekta z namenom dobre izdelave PID dokumentacije
OPOMBE:
-vse cene so brez upoštevanja DDV!
-pri izdelavi ponudbe in izvedbi so merodajni detajli in opisi iz projekta, kar je OBVEZNO upoštevati!
-pri vseh delih je potrebno upoštevati vsa potrebna dela in material, manipulacije, tekočega vzdrževanja do predaje naročniku, za izvedbo posamezne postavke v celoti!
-izvajalec mora v primeru nejasnosti pred pričetkom izdelave za pojasnilo in potrditev pridobiti mnenje projektanta!
- izvajalec mora za postavke, ki so jasno opredeljenje (obarvane z rumeno barvo) vpisati tip in proizvajalca ponujenega izdelka ter zanj na zahtevo naročnika predložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev (katalogi, tehnični listi, navodila za uporabo, …). V kolikor ponudnik ne navede tipa in proizvajalca ponujenega izdelka, bo njegova ponudba izločena kot nedopustna. '- izbrani izvajalec mora pred vgradnjo izdelkov predložiti tip in proizvajalca ponujenega izdelka ter zanj na zahtevo naročnika predložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev (katalogi, tehnični listi, navodila za uporabo, …).
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNI POGOJI, KATERE JE PONUDNIK V CELOTI DOLŽAN UPOŠTEVATI!!

## 1.GD_Rek
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
REKAPITULACIJA
01. | GRADBENA DELA |  | 0
01.01. | ZIDARSKA DELA |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 5% | 0

## 1.GD
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
GRADBENA DELA
Oznaka | Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
01.01. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
RUŠITVENA DELA
Rušitvena dela je izvesti na način, da varnost delavcev in stabilnost objekta nista ogroženi, vse v smislu veljavnih tehničnih predpisov.
Rušenje nosilnih elementov objekta je izvesti na način, ki ga določi projektant gradbenih konstrukcij, s podpiranjem nosilne konstrukcije ki se ne ruši.
Izvajalec mora v skladu s svojo tehnologijo izdelati delavniški načrt v katerem upošteva vse potrebne elemente, da stabilnost objekta zaradi delnega rušenja ni ogrožena.
Ruševine je transportirati do gradbiščne deponije na način, da je prašenje v objektu in izven objekta zmanjšano na najmanjšo možno mero.
Pred pričetkom rušenja mora izvajalec prekiniti vse inštalacijske vode: elektriko, vodo, kanalizacijo in centralno ogrevanje.
Izklop navedenih vodov, način in določitev mesta, kjer se le-ti izklopijo in prekinejo ter ustrezno začepijo, je zajeto v načrtih inštalacij, za vsako vrsto inštalacij posebej.
Z načrtom inštalacij morajo biti določeni tudi tisti razvodi, katere se v območju rušenja ne sme ukiniti, ker pomenijo glavni razvod za ostale dele objekta ki ostanejo v funkciji.
Na mejnih zidovih območja rušenja, je vratne in ostale odprtine protiprašno zapreti, način protiprašne zapore izvede izvajalec rušitvenih del po svoji tehnologiji.
Rušenje betonov se izvaja po tehnologiji izvajalca, katera mora upoštevati zahteve uporabnika glede povzročanja vibracij in hrupa ter zahteve statika glede statične stabilnsti!
Vsa rušitvena dela morajo biti izvedena brezprašno, z uporabo vode in/ali odsesovanjem.
V enotni ceni je potrebno upoštevati odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh komunalnih in ostalih taks. Izvajalec mora nadzoru posredovati evidenčne liste ravnanja z odpadki.
SESTAVE KONSTRUKCIJ ZIDOV IN STROPNIH PLOŠČ, PO OZNAKAH V RISBAH TEGA PROJEKTA
ZIDANE PREGRADNE STENE
Pregradne stene so zidane v podaljšani cementni malti. V zidovih je izvesti vse potrebne preklade nad odprtinami in vertikalne ter horizontalne ojačitve iz armiranega betona, po navodilu projektanta gradbenih konstrukcij.
Zidane predelne stene je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah, izvedba in material za izvedbo morajo ustrezati naslednjim normam:
- betonski bloki: SIST EN 15435:2008
- opečni zidaki: SIST EN 771-1:2004/A1:2005
- zidan zid: SIST EN 1052
- zidarski cement: SIST EN 413-1: Zidarski cement – 1 del: Sestava, zahteve in merila skladnosti
- gradbeno apno: SIST EN459
- kemijski dodatki za beton, malto: SIST EN 480
- zidarske malte: SIST EN 1015
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- merjenje na objektu
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo do končnega izdelka
- vsa potrebna pomožna delovna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so odri, lestve in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Pripravljalna dela za rušitvena dela: - prevzem prostorov - preverjanje in ukinitev nepotrebnih inštalacijskih razvodov, izvede izvajalec inštalacijskih del - transportne odprtine na fasadi so obstoječe - odstranitev po končanih delih, vseh zaščit - čiščenje in odvoz preostalega odvečnega materiala | kpl | 1 |  | 0
02.01 | Protiprašna zapora , pregradne stene: - lesena podkonstrukcija - mavčno kartonske plošče debeline 12,5 mm, pritrjene na eni strani, stiki med ploščami morajo biti prelepljeni z elastičnim trrakom in kitani - vrata vgrajena v zaporo, število in pozicijo določi izvajalec del - odstranitev po zaključku posamezne faze | m2 | 30 |  | 0
02.2. | Protiprašna zapora na obodu gradbišča, pregradna stena požarne odpornosti EI 60 | m2 | 370 |  | 0
03. | Zaščita obstoječega tlaka pred mehanskimi poškodbami, na transportnih poteh, v prostorih ki se ne prenavljajo : - polaganje mehke tlakine, da se prepreči mehanska poškodba tlaka s finimi delci - PE folija, da se prepreči prodor umazanije - plošče, lesene ali gradbene, za zaščito pred mehanskimi poškodbami s transportnimi sredstvi in ostalo Obstoječi tlaki morajo po odstranitvi zaščite ostati enaki kot so bili pred pričetkom izvajanja del | m2 | 50 |  | 0
04. | Odstranitev zaščitne mavčno kartonske stene debeline 10 cm v osi 0/U-F, 1.nadstropje, stena z oznako M2A.22A60 | m2 | 210 |  | 0
05. | Odstranitev zaščitne mavčno kartonske obloga, vključno z izolacijo, v osi 0/U-F, 1.nadstropje | m2 | 207.8 |  | 0
06. | Rušenje opečne stene debeline 20 cm z odvozom ruševin na stalno deponijo s plačilom vseh pristojbin in taks
06.01. | Stena os U | m3 | 15 |  | 0
06.02. | Stena v 2.kleti | m3 | 4 |  | 0
07. | Odrez zobu obstoječe fasadne obloge v osi O, betonski fasadni panel deb.10,0cm in višine 30cm | m1 | 21 |  | 0
08. | Rušenje armiranobetonskega parapeta deb. 10,0cm, višine 100cm, v osi O/ Q-F | m1 | 136.1 |  | 0
09. | Odstranitev fasadnih oken
09.01 | os -4 in Q | m2 | 107.3 |  | 0
09.02 | os 0/Ž-U | m2 | 44 |  | 0
10. | Odstranitev obstoječega začasnega prekritja strojnice na strehi , kompletno kritina in konstrukcija | m2 | 339 |  | 0
11. | Tesnenje stika med razvodi inštalacij in ab zidom, s trajnoelastičnimi kiti.
11.1. | Tesnenje stika med razvodi inštalacij in ab zidom , tesnenje z kameno volno in požarnoodpornim premazom, obračun po m2 narisne površine izvršenega tesnenja na eni strani. | m2 | 15 |  | 0
11.2. | Tesnenje stika med razvodi inštalacij in ab zidom, s kislinoodpornim kitom. | m1 | 30 |  | 0
12. | Izdelava klasičnega grobega in finega ometa opečnega zidu s predhodnim cementnim obrizgom - omet obstoječih opečnih sten | m2 | 115 |  | 0
13. | Zapiranje odprtin v ab ploščah in ab stenah, v inštalacijskih jaških, z betonom C 20/25, vse faze dela, konstrukcija debeline 20 cm.V ceni je potrebno upoštevati opaženje, pdopiranje, sidranje v obstoječo konstrukcijo, vgradnjo betona v količini 15kg/m2 | m2 | 20 |  | 0
14. | Dolbljenje
14.01 | Dolbljenje in krpanje utorov v opečnih zidovih, preseka 5x5 cm, z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo ter z zametavnajem po položitvi instalacij. Ocena | m1 | 50 |  | 0
14.02 | Dolbljenje in krpanje utorov v opečnih zidovih, preseka 10x10 cm, z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo ter z zametavnajem po položitvi instalacij.. Ocena | m1 | 20 |  | 0
14.03 | Dolbljenje in krpanje utorov v opečnih zidovih, preseka 15x15 cm, z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo ter z zametavnajem po položitvi instalacij.. Ocena | m1 | 20 |  | 0
15. | Izdelava prebojev za prehodo instalacij, v armiranobetonskih stenah, ploščah in nosilcih : - rušenje betona z rezanjem (diamantna rezila, hlajenje z vodo) -razrez na ustrezno velike kose -izvedba čistega preseka odprtine, kompletno s finalno obdelavo in krpanjem
15.01 | -prehod dim. 165x55cm, v dvojnem nosilcu deb. 35cm in 25cm, 1N, os 0 | kos | 1 |  | 0
15.02 | -prehod dim. 170x50cm, v plošči deb.12cm, 1N | kos | 1 |  | 0
15.03 | -prehod dim. 80x55cm, v nosilcu deb. 30cm, 1N, os 0 | kos | 2 |  | 0
15.04 | -prehod dim. 90x60cm, v nosilcu deb. 30cm, 1N, os 0 | kos | 2 |  | 0
15.05 | -prehod dim. 190x60cm, v nosilcu deb. 30cm, 1N, os 0 | kos | 1 |  | 0
16. | Pozidava odprtin v AB zidovih, zazidava instalacijskih prehodov, pozidave debeline 20-30 cm, z modularno opeko 29x19x19 cm v podaljšani apneno cementni malti. Ocena | m3 | 3 |  | 0
17. | Vzidava raznih kovinskih elementov, okvirjev, rešetk, omaric, brez dobave, velikosti do 1,0 m2. Ocena | kos | 100 |  | 0
18. | Dobava in vgradnja betona C 10/12, za zaščito instalacijskih cevi v tlakih. Ocena | m3 | 3 |  | 0
19. | Zazidava prebojev v AB zidovih okrog instalacij, z zidaki iz plinobetona v gradbenem lepilu, vseh debelin. Ocena | m3 | 1 |  | 0
20. | Izdelava preboja v obstoječi steni v 2.kleti - parna postaja ter priprava za montažo vrat:
20.01. | Preboj v zidani steni deb. 20,0cm, dim. 190x240cm | kos | 1 |  | 0
20.02. | Vgradnja montažne preklade za zid deb.20cm, dolžine 230cm | kpl | 1 |  | 0
20.03. | Zidarska obdelava špalet in obdelava okoli preklade | m1 | 6 |  | 0
21. | Izvedba požarnega tesnenja prehodov cevi in kablov instalacij skozi stene in stropove:
21.01. | Tesnenje z kameno volno | m3 | 2 |  | 0
21.02. | Tesnenje s trajno elastičnim kitom in vstavitvijo tesnilne pene | m1 | 50 |  | 0
21.03. | Tesnenje s požarnoodpornimi vrečkami | kos | 50 |  | 0
21.04. | Tesnenje s požarnoodpornimi ploščami kot npr. Promat ali enakovredno | m2 | 10 |  | 0
22. | Dobava in pozidava stene v 2.kleti, z zidaki deb.20cm, zidano v podaljšani apneno cementni malti | m3 | 4 |  | 0
22. | Čiščenje objekta po končanih delih
22.01. | Čiščenje objekta po končanih delih, pred predajo kupcu, v postavki je zajeto: - odstranjevanje preostalih odpadkov od izvedbe, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija - odstranjevanje zaščitnih folij in mehanskih zaščit na oblogah, vratih, oknih, vgrajeni opremi in podobno, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija - odstranjevanje madežev od malt in lepil, z ustreznimi topili, glede na vrsto površine - odstranjevanje barve iz vseh površin, vodotopne in lak barve, pri tem se površina podloge ne sme poškodovati, zato se mora za čiščenje uporabiti ustrezno čistilno sredstvo glede na vrsto madeža in vsto podlage - grobo čiščenje, odstranjevanje prahu in odpadkov, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija - prvo čiščenje z vodo ali detergenti - zaključno čiščenje z detergenti ali čistili ustrezne kvalitete glede na vrsto polage ali opreme - vsa potrebna čistila za vsako vrsto podlage posebej - vsi potrebni pripomočki za čiščenje - delovna pomožna sredstva: lestve Čiščenje mora biti izvedeno strokovno, tako da je očiščena površina nepoškodovana, zaradi neustreznega čistilnega sredstva ali mehanske poškodbe in mikrobiološko ustrezna za bolniške objekte. | m2 | 3034.22 |  | 0
23. | Pregled in izdaja potrdila o mikrobiološki ustreznosti površin, po Pravilniku o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in njihovo preprečevanje, Ur.l. SRS št. 24/81 in 35/82, naročen pri pooblaščenemu zavodu RS za tovrstno dejavnost. | kpl | 1 |  | 0
24. | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom, obračunana na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik: - vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v postavkah zaključnih gradbenih del in inštalacijskih del - ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem - nepredvidena dela, izvedba katerih se določi na objektu, zaradi nepoznavanja skritih del Obračun po dejansko porabljenem času in materialu
24.01. | Delo KV delavca | ura | 100 |  | 0
24.02. | Delo PKV delavca | ura | 100 |  | 0
24.03. | Pomoč v materialu | eur | 1 |  | 0

## 2.OD_Rek
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
REKAPITULACIJA
02. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
02.01. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
02.02. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
02.03. | MAVČNO-KARTONSKA DELA |  | 0
02.04. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
02.05. | MIZARSKA DELA |  | 0
02.06. | MONTAŽNA FASADA IN STEKLARSKA DELA |  | 0
02.07. | TLAKARSKA DELA |  | 0
02.08. | MONTAŽNI STROPI |  | 0
02.09. | CEMENTNI ESTRIHI |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 5% | 0

## 2.OD
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
OBRTNIŠKA DELA
Oznaka | Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
02.01. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vsa krovska dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Izvedbo streh je uskladiti z zahtevami podanimi v poglavju "FIZIKALNA ZAŠČITA".
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvidene hidro in toplotne izolacije.
Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt z detajli izvedbe zaključkov ravnih streh ter ostalimi potrebnimi detajli, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant. Tehnični načrt mora vsebovati:
- pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
- poročila o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo, lahko izdelanih v tujini
- izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta pridobil poročilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani pooblaščene inštitucije v Sloveniji, za izolacijske proizvode,
ki bodo imeli v tehnični dokumentaciji laboratorijska poročila tujih inštitucij
Tolerance galdkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. L. št. 3/2003.
Odtočniki in odtočne cevi so zajeti v načrtu Inštalacij.
SVETLOBNIKI NA STREHI (kot SOLATUBE ali drugo z istimi karakteristikami)
Sestavljen je iz naslednjih elementov:
- svetlobna kupola
- nastavek za prestrezanje in prenos svetlobe
- tehnologija Raybender za preusmerjanje svetlobe
- prepustne kupole
- obroč kupole
- ekspanzijski tesnilni spoj
- brezšivna obroba v enem kosu
- Infinity odbojnik svetlobe
- standardni adapterji za prilagoditev naklona
- stropni obroč
- razpršilnik
Svetlobna kupola mora biti izdelana iz brizganih akrilatov, odpornih proti ultravijoličnim žarkom in udarcem.
Kupole morajo biti pritrjene na obrobe z nerjavečimi vijaki in distančniki, ki morajo kupoli in obrobi omogočati neodvisno raztezanje in krčenje, zaradi česar se mora zmanjšati obremenitev materiala in s tem povečanje življenske dobe.
Patentirani nastavek za prestrezanje in prenos svetlobe (Light Intercepting Transfer Device LITD) povečuje površino, ki je na voljo za prestrezanje sončne svetlobe, ki ni neposredno usmerjena v odprtino cevi, ter to svetlobo prenaša navzdol po cevi.
Zaradi tega je povečan vnos svetlobe, s tem pa tudi oddajanje svetlobe.
Tehnologija Raybender preusmerja svetlobo, ki pada pod ostrim kotom, pod večjim – seriji Brighten Up kotom naprej v cev, s čimer se zmanjšajo izgube zaradi odboja svetlobe zaradi absorpcije pri prenosu in posledično izboljšana izhodna svetilnost.
Prepustna kupola mora preprečiti vstop prahu in žuželkam in omogočati izpust vlage.
Obroč kupole iz polimerov mora vsebovati kondenzacijski žleb, ki je oblikovan tako, da kondenzirano vlago usmerja navzven. Prav tako mora delovati kot termalna zavora, ki na najmanjšo mogočo mero zmanjšuje pregrevanje – ohlajenje.
Ekspanzijski tesnilni spoj mora omogočati zgornjemu delu cevi, da absorbira raztezanje ali krčenje v cevnem sistemu, nastala zaradi ukrivljanja strehe, posledice vetra in drugih obremenitev.
Standardna brezšivna obroba v enem kosu mora zagotavljati vodo nepropustno montažo.
Infinity odbija svetlobo – cev Spectralight mora odpravljati izgubo svetilnosti zaradi odboja svetlobe.
Podaljški cevi se morajo teleskopsko zložiti, za lažjo namestitev, med seboj pa se morajo pritrditi s kratkimi cevnimi vijaki in zatesniti z močnim tesnilnim trakom.
Standardni adapterji SPECTRALIGHT DELTA za prilagoditev nakloma mora imeti nastavljivo 30 stopinjsko koleno za lažjo montažo ob morebitnih strešnih ovirah ali zaradi prilagajanja naklonu strehe.
Stropni obrob iz polimernih vlaken se mora enostavno pritrditi na strop ob pomoči patentiranih sidrnih elementov.
Sistemski vmesni člen velikosti 60x60 cm se mora pritrditi v standardna ogrodja za odprtine ali na stropove z minimalno dimenzijo okvirja 60 cm.
Razpršilnimi morajo biti izdelani iz akrilatov, odporni na udarce in oblikovani tako, da na najmanjšo možno mero zmanjšajo bleščanje in hkrati omogočajo odlično razpršitev svetlobe.
Zatesnitev razpršilnikov mora biti odporna na ultravijolične žarke in atmosferilije, ter mora zagotavljati zanesljivo zaščito pred prahom in žuželkam in praktično onemogočati kakršenkoli prodor zraka.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- izdelava tehničnega načrta
- vsklajevanje z osnovnimi načrti in posvetovanje s projektantom
- vse potrebno delo, priprava in vgrajevanje na objektu
- ves potreben material, glavni in pomožni, pritrdilni in vezni
- vse stroške transporta do mesta vgrajevanja
- vse stroške skladiščenja na gradbišču
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- vsa pomožna delovna sredstva kot so odri, lestve, zaščite in podobno
- preiskus kvalitete materialov ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- koordinacija, sodelovanje in terminsko usklajevanje del z izvajalci ostalih del
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje, nadstropja so deljena na po dve fazi
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
V tem popisu del je zajeta streha na koti 12,90 med osmi W - Š/S.
SEZNAM KOLIČIN ZA KROVSKO KLEPARSKA DELA
01. | Elementi za prestavitev obstoječega sistema SOLATUBE SolaMaster ø 530 mm:
01.01 | 330 DS/750 DS Spectralight® Infinity komplet zgornje in spodnje cevi s kotnim elementom (nastavitev kota 0-60) | kos | 270 |  | 0
01.02 | 330 DS/750 DS Spectralight® Infinity ravna podaljševalna cev dolžine 600 mm | kos | 130 |  | 0
01.03 | SOLATUBE električni zatemnjevalnik svetlobe | kos | 132 |  | 0
01.04 | SOLATUBE stikalo za el.zatemnjevalnik svetlobe | kos | 132 |  | 0
01.05 | SOLATUBE zaključni stropni obroč | kos | 132 |  | 0
02. | DELO:
02.01 | demontaža in ponovna montaža SOLATUBE sistema na predvidene nove lokacije | kpl | 86 |  | 0
02.02 | vgradnja zatemnjevalnikov svetlobe v sisteme, ki se prestavljajo na nove lokacije | kpl | 86 |  | 0
02.03 | vgradnja zatemnjevalnikov svetlobe v sisteme, ki ostanejo na lokacijah ( delna demontaža sistema, vgradnja zatemnjevalnika in ponovna montaža sistema) | kpl | 46 |  | 0
02.04 | demontaža in blindiranje SOLATUBE sistemov, ki ne bodo v uporabi ( izdelava strešne obrobe, vgradnja toplotne izolacije in izdelava stropne zapore odprtine) | kpl | 21 |  | 0
02.02. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vsi elementi ključavničarskih del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Elementi za vgrajevanje ključavničarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo) morajo biti takih dimenzij in nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Delavniško dokumentacijo za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe.
Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Sestavni del Ključavničarskih del je tudi pokrivanje stika elementa s konstrukcijo v katero se vgrajujejo, na način ki ga določi izvajalec del v tehnoloških risbah za proizvodnjo.
Vrata morajo ustrezati zahtevam naslednjih standardov: oSIST prEN 15269-2:2009, oSIST prEN 15269-20:2007
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. L. št. Ur. list št. 50/2004.
KOVINSKA VRATA ZA TEHNIČNE PROSTORE
Vratno krilo je izdelati iz nosilnih jeklenih profilov, obojestransko obloženih z jekleno pločevino, privarjeno na nosilne profile. Prostor med obema pločevinama je zapolniti s toplotno izolacijo.
Vratno krilo je opremljeno s potrebnim okovjem glede na vrsto in namen vrat. Podboj je kovinski.
Ključavnica ima cilindrični vložek za sistemski ključ po skupinah prostorov, določene po posebnem načrtu dobavitelja ki ga potrdi Naročnik.
Vsi nosilni elementi kovinskih vrat morajo po dimenziji ustrezati teži vrat, ki je odvisna od velikosti vrat, in jih dokazati z analizo konstrukcije.
Vse površine vrat so antikorozijsko zaščitene s premazom, vidne površine vrat so površinsko obdelane s prašno barvo, ton barve je po izbiri projekrtanta.
Pri izdelavi ponudbe je obvezno upoštevati ŠIFRANT NOTRANJIH VRAT po tem projektu!
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- vsklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- vse potrebno delo do končnega izdelka in montaže na objektu
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebne transporte do mesta ugrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- finalna površinska obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Izdelava kovinskih podkonstrukcij iz lahkih FE profilov, varjeno, kompletno s pritrdilnim materialom, obdelava antikorozijsko zaščiteno. Obračun po kg vgrajenega materiala:
01.01 | Ojačitve montažnih pregradnih sten s pocinkanimi jeklenimi profili, na mestu pritrditve težje opreme, izvedba po detajlu, glej načrt opreme. | kg | 1260 |  | 0
01.02 | Ojačitve montažnih pregradnih sten s pocinkanimi jeklenimi profili, na mestu pritrditve težje opreme, izvedba po detajlu, ocenjena teža 20kg/m2 | kg | 14600 |  | 0
02. | Zapora vertikalnih utorov betonskih stebrov, širine 20 cm, , demontažni pokrov, višine 300 cm, v postavki je zajeto:
- pocinkana podkonstrukcija , s peresi za montažno demontažno snemanje pokrova
- pokrov izdelan iz pocinkane in prašno barvane pločevine debeline najmanj 1,5 mm, z zavihki na rovih, izvedba v dveh delih po višini
Barvanje po barvni študiji projektanta
| Obračun po kos | kos | 64 |  | 0
03. | Rf trak 50x5 mm, za razmejitev različnih talnih oblog, izvedbo pragov, vgrajen v cementni estrih.
| Obračun po m1 | m1 | 15 |  | 0
02.03. | MAVČNO-KARTONSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
V sistem montažnih pregradnih sten se vključujejo tudi vrata. Vratni okvirji se pritrjujejo na nosilne vertikalne profile pregradnih sten in tako s steno tvorijo celoto.
V področju vrat se menjajo gradbeno fizikalne karakteristike stene, kar je določeno z opisom vrat.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih pregradnih sten tudi:
- izvedbe stikov montažnih pregradnih sten z zidanimi in betonskimi stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca pregradnih sten, vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
- bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč medsebojno
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
Požarna upornost
Glede na zahteve za požarno odpornost, morajo biti stene požarne upornosti EI 30.
Stene morajo biti izdelane iz negorljivih materialov. Tehnologijo izdelave pregradnih sten predlaga izvajalec, debelina izolacijskega materiala, zračnega sloja in slojev mavčno kartonskih plošč mora ustrezati zahtevani požarni upornosti.
Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene in tlaka in stene in stropa, prehoda inštalacij, morajo imeti glede na zahtevano požarno upornost iste karakteristike kot stena sama.
Izvajalec pregradnih sten je dolžan predložiti atest o hitrosti širjenja plamena in atest o nestrupenosti plinov ki se razvijejo pri gorenju, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
Zvočna izolirnost
Tehnologijo izdelave pregradne stene predlaga izvajalec, debelina izolacijskega materiala, zračnega sloja in slojev mavčno kartonskih plošč morajo ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti.
Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene s tlakom oziroma stropom, morajo imeti iste zvočna karakteristike kot stena sama.
Izvajalec pregradnih sten je dolžan predložiti atest o zvočni izolirnosti.
Statična stabilnost
Nosilni vertikalni profili pregradne stene morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Dimenzijo vertikalnih profilov in raster, v katerem se postavljajo je dokazati z analizo konstrukcij. Mavčno kartonske plošče, ki se pritrjujejo na nosilno konstrukcijo morajo biti ustrezne debeline, kar je dokazati z analizo konstrukcij.
Na pregradne stene se enostransko ali obojestransko pritrjuje oprema. Kot pripravo podlage za opremo glej detajlni opis v postavki!
Vsa oprema, ki se obeša na pregradne stene mora biti sidrana na točno določenih mestih s specialnimi vijaki ustrezne dimenzije in dolžine. Način pritrjevanja opreme ne sme zmanjšati zvočne izolirnosti stene.
Vertikalni profili na katere se pritrjujejo vrata morajo biti sposobni prenesti obremenitve vrat.
DETALJNI OPIS IZVEDBE MONTAŽNIH PREGRADNIH STEN
MONTAŽNE PREGRADNE STENE IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ
Stene so sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, horizontalnih in vertikalnih, preko katerih so pritrjene plošče debeline najmanj 12,5 mm, po dve na vsaki strani.
Spodnji horizontalni profil se postavlja v osnem rastru pregradnih sten na betonsko ploščo
Zgornji horizontalni profil se pritrjuje na stropno ploščo. Vertikalni profili se postavljajo v rastru pregradnih sten do profila na stropni plošči.
V območju tehničnega tlaka se stene postavljajo na ab ploščo
Preko nosilne konstrukcije stene so pritrjene mavčno kartonske plošče. Pritrjevanje mora biti elastično, tako da ustreza vsem zahtevam zvočne zaščite.
Zračni prostor med mavčno kartonskimi ploščami je izpolnjen zaradi požarne upornosti in zvočne izolirnosti, z izolacijskim slojem. Debelina izolacijskega sloja je odvisna od zahtevane požarne upornosti in zvočne izolirnosti.
Vse stike med ploščami medsebojno, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, kateri tudi garantira za kvaliteto izvedbe.
Površina gotove pregradne stene mora biti popolnoma ravna in pripravljena za končno površinsko obdelavo.
Sestava montažne pregradne stene je odvisna od zahtevane požarne upornosti in zvočne izolirnosti, tehnologija izvedbe se propušča izvajalcu.
Montažne pregradne stene se montirajo na nosilno AB ploščo, finalna talna obloga se zaključi s stensko obrobo na montažni steni.
V sredini montažnih pregradnih sten med mavčno kartonskimi ploščami se izvedejo inštalacije jakega in šibkega toka.
Izvajalec pregradnih sten mora po načrtu inštalacij vgraditi v pregradne stene ustrezne cevi za razvod inštalacij in zagotoviti ustrezen način. Pri tem se ne smejo zmanjšati gradbeno fizikalne karakteristike stene.
Razvod inštalacij je izvesti ko je postavljena nosilna konstrukcija in so plošče na eni strani že pritrjene, vendar pred zapiranjem stene s ploščami na drugi strani.
Medsebojno usklajevanje postavljanja pregradnih sten in izvedbe inštalacij je uskladiti s terminskim planom.
Glede na položaj pregradne stene in funkcionalne zahteve, se namesto mavčno kartonskih plošč običajne kvalitete, pritrjujejo plošče različnih kvalitete:
- impregnirane mavčne plošče (kot GKBI proizvajlca KNAUF ali enakovredno)
- cementne plošče okrog tuš kabin (kot AQUAPANEL proizvajalca KNAUF ali enakovredno)
Vrsto plošč izbere izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora dokazati z atesti.
V predelu nad spuščenim stropom do stropne konstrukcije so skozi stene speljane inštalacije. Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izolirnost in požarna odpornost ostaneta nespremenjene.
Za prehod inštalacij skozi pregradne stene v pasu nad spuščenim stropom, se v stenah izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevane zvočne izolirnosti in požarne upornosti za pregradno steno.
Razvod inštalacij nad spuščenim stropom sme biti speljan samo v poljih med montažnim rastrom.
Zato je izvajalec pregradnih sten dolžan pred pričetkom razvoda inštalacij, na tlak in strop označiti trase pregradnih sten, da izvajalec inštalacij v teh področjih nebi izvedel razvoda inštalacij.
Horizontalni razvodi vseh inštalacij so po pravilu speljani v posebnih razvodnih energetskih kanalih, montiranih na pregradne stene.
Vsi razvodi inštalacij, horizontalno in vertikalno morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Kovinski profili za ojačitev robov odprtin, na katere se pritrjujejo okvirji vrat so sestavni del montažnih pregradnih sten.
Obliko in dimenzijo ojačitev robov določi izvajalec vrat, odvisna pa je od teže vrat in vrste stene, v katero se vgrajujejo. Profili za ojačitev robov odprtin morajo biti vgrajeni v steno tako, da nobena površina profila ne izstopa iz stene.
Stenske montažne obloge se izvedejo na enak način kot so pregradne stene, samo da je podkonstrukcija izdelana iz stropnih profilov.
Za pritrditev konzolno obešene opreme je v montažne pregradne stene vgrajena podkonstrukcija, ki mora biti izdelana iz serijskih elementov za montažne pregradne stene in v skladu z zahtevami iz načrta dispozicije opreme (po tehnologiji ponudnika predelnih sten).
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava delavniških risb za izvedbo s potrebnimi detajli
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov montažne pregradne stene
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- finalna obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Montažne pregradne stene, izdelane iz mavčno kartonskih plošč, v postavki je zajeto:
- nosilna pocinkana podkonstrukcija
- pocinkani profili okrog vratnih odprtin, na katere se vrata pritrjujejo
- po dve plošči na vsaki strani
- zunanja plošča je mavčno kartonska, ki mora biti kvalitete odvisno od zahtevane požarne upornost, zvočne izolirnosti in funkcije prostora, pritrjene na nosilno podkonstrukcijo
- izolacijski sloj med ploščami, samonosna izolacija, debelina je odvisna od zahtevane požarne upornosti in zvočne izolirnosti
- izdelava odprtin za vgradnjo inštalacijskih elementov
- izdelava dilatacij v stenah daljših od 10,00 m
- zaščita izbočenih vertikalnih in horizontalnih robov s serijskim profilom, plastičnim ali aluminijskim
- bandažiranje in kitanje stikov med montažnimi stenami
Izvedba ob upoštevanju detajlov po projektu!
Obračun po m1 izdelane stene!
GLEJ ŠIFRANT STEN V PRILOGI!
01.01 | MK obloga Oznaka - O8D.00A10 | m1 | 13 |  | 0
01.02 | MK stena Oznaka - M2A.02F60 | m1 | 5.86 |  | 0
01.03 | MK stena Oznaka - M5A.02F60 | m1 | 29.9 |  | 0
01.04 | MK stena Oznaka - M5A.00F60 | m1 | 2.08 |  | 0
01.05 | MK stena Oznaka - M5A.01F60 | m1 | 5 |  | 0
01.06 | MK stena Oznaka - M5A.01A60 | m1 | 8.05 |  | 0
01.07 | MK stena Oznaka - M2D.01A10 | m1 | 1.6 |  | 0
01.08 | MK stena Oznaka - M2D.01A60 | m1 | 10.86 |  | 0
01.09 | MK stena Oznaka - M5A.21A60 | m1 | 9.17 |  | 0
01.10 | MK stena Oznaka - M5A.20A60 | m1 | 9.45 |  | 0
01.11 | MK stena Oznaka - M2D.21A60 | m1 | 15.49 |  | 0
01.12 | MK stena Oznaka - M5A.22A60 | m1 | 9.86 |  | 0
01.13 | MK stena Oznaka - M5A.01F80 | m1 | 63.85 |  | 0
01.14 | MK stena Oznaka - M2E.00F80 | m1 | 3.98 |  | 0
01.15 | MK stena Oznaka - M2E.00A80 | m1 | 9.95 |  | 0
01.16 | MK stena Oznaka - M2E.21A80 | m1 | 10.3 |  | 0
01.17 | MK stena Oznaka - M2A.01F80 | m1 | 5.27 |  | 0
01.18 | MK stena Oznaka - M5B.01F80 | m1 | 10.8 |  | 0
01.19 | MK stena Oznaka - M5A.21A80 | m1 | 45.64 |  | 0
01.20 | MK stena Oznaka - M5A.00F80 | m1 | 4.51 |  | 0
01.21 | MK stena Oznaka - M2A.02F80 | m1 | 2.05 |  | 0
01.22 | MK stena Oznaka - M5A.02F80 | m1 | 79.4 |  | 0
01.23 | MK stena Oznaka - M2D.21A80 | m1 | 17.64 |  | 0
01.24 | MK stena Oznaka - M5A.22A80 | m1 | 24.75 |  | 0
01.25 | MK stena Oznaka - M5A.21C80 | m1 | 5.88 |  | 0
01.26 | MK stena Oznaka - M5A.02A80 | m1 | 3.48 |  | 0
01.27 | MK stena Oznaka - M2D.01A80 | m1 | 21.32 |  | 0
01.28 | MK stena Oznaka - M5A.01A80 | m1 | 8.55 |  | 0
01.29 | MK stena Oznaka - M5A.21F80 | m1 | 2.6 |  | 0
01.30 | MK stena Oznaka - M1A.02F80 | m1 | 20.5 |  | 0
01.31 | MK stena Oznaka - M1A.02A80 | m1 | 20.5 |  | 0
01.32 | MK stena Oznaka - M5A.21A60 | m1 | 10.6 |  | 0
02. | Dobava in montaža sistemskih ojačitev za vgradnjo opreme:
02.01 | ojačitve za viseče omarice, ojačitve se izvedejo po tehnologiji izbranega ponudnika | m1 | 40 |  | 0
02.02 | ojačitve za vgradne pulte, ojačitve se izvedejo po tehnologiji izbranega ponudnika | m1 | 6 |  | 0
02.03 | ojačitve za umivalnike, kot npr. Knauf W 221 | kos | 13 |  | 0
02.04 | ojačitve za WC školjke, kot npr. Knauf W223 | kos | 10 |  | 0
02.05 | ojačitve za pisoar, kot npr. Knauf W222U | kos | 3 |  | 0
03. | Montažne obloge, izdelane iz mavčno kartonskih plošč, v postavki je zajeto:
- nosilna pocinkana podkonstrukcija
- izolacijski sloj med ploščami, samonosna izolacija, debelina je odvisna od zahtevane požarne upornosti in zvočne izolirnosti
- izdelava odprtin za vgradnjo inštalacijskih elementov
- zaščita izbočenih vertikalnih in horizontalnih robov s serijskim profilom, plastičnim ali aluminijskim
- bandažiranje in kitanje stikov med montažnimi stenami
03.01 | Z4/a: Tipična obloga nad fasadno zasteklitvijo : -tankostenski sistemski profili debeline 5.0 cm, npr.: Knauf CW 50, ki so na izvedeno OSB ploščo pritrjeni preko distančnikov 30mm - vmes: mineralna volna SIST EN 13162, kot npr. TERVOL DP-5, debeline 5+3cm -parna zapora, Al/PE folija samolepilna, sd=min. 1000m, kot npr. STHRATOALUTOP 150SK, zalepljeno na CD profile -mavčno-kartonska plošča, npr.: KNAUF GKB 1.5cm ali enakovredno
03.01.01 | Os -4/U-H | m2 | 151.8 |  | 0
03.01.02 | Os -4/Q-U | m2 | 54.1 |  | 0
03.01.03 | Os -Q | m2 | 42.1 |  | 0
03.02 | Z4/c: Tipična obloga nosilca nad fasadno zasteklitvijo : -tankostenski sistemski profili debeline 5.0 cm, npr.: Knauf CW 30, na sistemskih distančnikih 50mm - vmes: mineralna volna SIST EN 13162, kot npr. TERVOL DP-5, debeline 5+3cm -parna zapora, Al/PE folija samolepilna, sd=min. 1000m, kot npr. STHRATOALUTOP 150SK, zalepljeno na CD profile -mavčno-kartonska plošča, npr.: KNAUF GKB 1.25cm ali enakovredno
03.02.01 | Os -4/U-H | m2 | 16.1 |  | 0
03.03 | Kaskadna obloga pri stropu hodnika 8.6.01: -tankostenski sistemski profili za izvedbo kaskad -mavčno-kartonska plošča, npr.: KNAUF GKB 1.25cm ali enakovredno
03.03.01 | Kaskada razvite širine 54cm | m1 | 32.7 |  | 0
04 | Serijski ščitniki z oznako 6., za stene morajo biti sestavljeni iz vseh potrebnih elementov: - osnovnih letev ali profilov - vogalov, za stikovanje pod kotom - zaključkov, ravnih in ločnih - pritrdilnega materiala Kvaliteta materiala mora ustrezati naslednjim zahtevam: - požarna odpornost po EN 13105-EN, požarna odpornost B-s2-dO, težko vnetljiv, samougasen - kemična odpornost na kisline, alkalne snovi, soli, mineralna in rastlinska olja, razkužila, alkohol, whitespirit, maščobne kisline in ostalo - bakteriostatična lastnost - odporna na čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi - barvna obstojnost znotraj objekta, na UV žarke in umetno razsvetlajvo - odpornost na udarce: pri hitrosti 5 km/h z maso 250 kg Vrsta izdelka in barva po izbiri projektanta, po barvni skali izbranega proizvajalca.
04.01 | Serijska zaščitna obloga stene-oznaka 6.2.4.: - samolepilna folija širine 800 mm (kot ACROVYN C/S sheet 2mm ali drugo z istimi karakteristikami) - vgradnja je samolepljenje, s tovarniško vgrajenim lepilom na zaščitni profil | m1 | 345 |  | 0
05. | Zaščita vogalov s kotom 90 stopinj, z ščitnikom dolžine 80 cm, kotne oblike s stranicama širine 2x50 mm (kot tip SO-50, proizvajalca ACROVYN ali drugo z istimi karakteristikami). Oznaka K1 | kos | 42 |  | 0
02.04. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Predvidenih je več tonov barv, v skladu z barvno lestvico interiera. Na željo Investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela.
Premaz je sestavljen na osnovi vodne akrilne disperzije, dodatkov in pigmentov, tako imenovana lateks barva (kot JUBOCOLOR SATEN ali enakovredno).
Površina izvedenega premaza mora biti svileno mat “pomarančne” strukturne površine.
Po kriterijih smernic EU 67/548, 88/379, 92/32 izdelek ne sme biti razvrščen med nevarne pripravke in mora biti alergijsko neutralen.
Barva mora biti odporna na mokro čiščenje, mehanične poškodbe, na čiščenje z detergenti, vročo vodo in paro, ne sme privlačevati prašnih delcev.
Gotova površina mora biti enakomerne strukture in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh.
Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto. Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. Izvajanje vseh slojev mora biti po tehnologiji proizvajalca barve.
Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena prahu in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo.
Osnovni premazi morajo po kvaliteti ustrezati vrsti podlage in morajo biti primerni za izbrani finalni premaz.
Vzorci premazov se morajo izvesti za vse premaze različne po tonu in načinu izvajanja.
Izravnava ometanih površine z disperzijskim kitom zajema:
- brušenje in čiščenje
- neutraliziranje
- kitanje manjših poškodb in raspok
- impregnacija
- 2x izravnava z disperskim kitom in brušenje
Izravnava betonskih površin z disperzijskim kitom zajema:
- odpraševanje
- miniziranje armature
- kitanje manjših poškodb in stikov opažnih plošč
- 2x izravnava z disperzijskim kitom in brušenje
Izravnava montažnih predelnih sten iz mavčno kartonskih plošč zajema:
- odpraševanje
- kitanje manjših poškodb in raspok
- impregnacija, premaz za neutralizacijo površin mavčno kartonskih plošč
- 2x izravnava z disperskim kitom in brušenje
Premaz z barvo zajema:
- izravnava z disperzijskim kitom
- osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve (kot Jubolin disperzni premaz ali enakovredno)
- končni premaz, najmanj 2x, izveden po navodilih proizvajalca barve
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- preizkus materiala predvidenega za izvedbo in dokazovanje kvalitete z atesti
- dajanje vzorcev kjer je to potrebno, izdelava vzorca in vgradnja na objektu
- vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Slikanje z lateks barvo, v postavki je zajeto: - 2x izravnava površine s finim kitanjem in brušenje - osnovni premaz - končni premaz najmanj 2x z latex barvo (kot JUBOCOLOR SATEN sijajna barva ali druga z istimi karakteristikami), v tonih po izboru projektanta Oznaka G10.1
01.01 | Slikanje betonskih sten z lateks barvo Oznaka G10.1 | m2 | 626.6 |  | 0
01.02 | Slikanje ometanih sten z lateks barvo Oznaka G10.1 | m2 | 115 |  | 0
01.03 | Slikanje mavčnokartonskih sten z lateks barvo Oznaka G10.1 | m2 | 1783.4 |  | 0
01.04 | Slikanje mavčnokartonskih sten z lateks barvo Oznaka G10.1 - parna postaja | m2 | 50 |  | 0
01.05 | Slikanje z lateks barvo - strop Oznaka P10.1 | m2 | 79.8 |  | 0
01.06 | Slikanje z lateks barvo - stopnišče stene in strop Oznaka G10.1 | m2 | 423.5 |  | 0
03. | Slikanje z pralno notranjo pralno zidno barvo na osnovi visoke vsebnosti vodne disperzije specialnih polimernih veziv, kot npr. JUPOL STRONG ali enakovredno, v postavki je zajeto: - 2x izravnava površine s finim kitanjem in brušenje - osnovni premaz - končni premaz najmanj 2x , v tonih po izboru projektanta Oznaka G10.5.1
03.01 | Slikanje sten s pralno barvo Oznaka G10.5.1 | m2 | 372.1 |  | 0
04. | Slikanje s silikatno fasadno barvo v tonu po izboru projektanta , v postavki je zajeto: - 2x izravnava površine s finim kitanjem in brušenje - osnovni premaz - končni premaz najmanj 2x
04.01. | Slikanje stropa nad manipulativno pokrito površino | m2 | 1200 |  | 0
05. | Izdelava protiprašnega premaza cementnih estrihov z dsperzijsko barvo za betone, kot. npr. Taktil ali enakovredno, vključno z pripravo podlage in predpremazom
05.01 | Slikanje betonskih tlakov instalacijskih jaškov | m2 | 125 |  | 0
02.05. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti ustrezati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave.
Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike, zapah pri dvokrilnih vratih in odbojnike vrat, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in s podpisom potrditi projektant.
Ključavnica ima cilindrični vložek za sistemski ključ po skupinah prostorov, določene po posebnem načrtu IZVAJALCA, ki je izdelan na podlagi posredovanih zahtev s strani UPORABNIKA.
Vratna nasadila morajo biti poglobljena, ustrezne nosilnosti glede na težo vratnega krila in vrste glede na izbran vratni okvir.
Nosilnost in potrebno število nasadil mora izvajalec del prilagoditi pričakovanim obremenitvam in ustreznost dokazati z atesti in certifikati. Vsaka vrata morajo imeti najmanj tri nasadila.
Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.
Ko je vratno krilo odprto visi na vratnih nasadilih, katera morajo biti dovolj močna in togo vgrajena v vratni okvir.
Rozete kljuke in ključavnice morajo biti s kovinsko podkonstrukcijo, pritrjene na vratno krilo tako, da je pritrditev kljuke in rozete nevidna.
Vrata opremljena z mehanizmom za kontrolo vstopa ter požarna vrata morajo biti opremljena z mehaničnim zunanjim samozapiralom.
Pri odpiranje vrat s kodo, na magnetno kartico ali testaturo, je mehanizem za odpiranje vrat skupaj s karticami sestavni del vrat, dovod inštalacij do ključavnice je zajet v načrtu inštalacij.
Mehanizmi za odpiranje vrat morajo biti povezani z računalnikom za registracijo odpiranja vrat.
Zunanje mehanično samozapiralo je sestavljeno iz ohišja iz lahke nerjaveče kovine in mehanizma z nastavljivo močjo in hitrostjo zapiranja vrata, pritrjen na vrhu vratnega krila in podboja
Vrsta in kvaliteta lesa in lesnih plošč za izdelavo vrat mora ustrezati klimatskim zahtevam in temperaturnim obremenitvam v pogledu funkcije, stabilnosti, varnosti, natančnosti in življenske dobe.
Izbran les ali lesne plošče za izdelavo vrat mora biti obstojen, odporen na zunanje vplive in
temperaturne razlike, odporen pred napadom škodljivcev, primeren za izbrano površinsko obdelavo.
Pri konstruiranju posameznih elementov vrat mora izvajalec izbrati ustrezen les in upoštevati delovanje lesa.
Zaključni sloj vratnih kril in plošč za zapiranje nadsvetlob je laminat, po izbiri projektanta.
Okvirji vrat izdelani iz pocinkane pločevine debeline 2,0 mm. Zaključni sloj je prašna barva. Oblika vratnega podboja je po detajlu projektanta.
Vratni okvir je oblikovano tako da je površina vratnega krila in podboja v zaprtem položaju poravnana s površino stene.
Vratni okvir je nestandardne oblike z devetimi spremembami smeri, tako da je površina vratnega krila in podboja v zaprtem položaju poravnana s površino stene.
Vgrajevanje vrat mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta.
Pritrjevanje vrat na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, zmanjša zvočna izolirnost in požarna upornost vrat, biti mora elastično in čvrsto.
Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
Vsa vrata morajo biti površinsko obdelana na način kot je navedeno.
Vse zasteklitve v vratnih krilih ali v nadsvetlobi morajo biti zastekljene s kaljenim prozornim brezbarvnim steklom debeline najmanj 6 mm.
Delavniške risbe za proizvodnjo mora izvajalec del na osnovi svoje tehnologijo izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
Vsi elementi vrat so po izbiri projektanta.
V kolikor želi izvajalec del prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Požarna odpornost
Požarno odporna vrata morajo biti izdelana iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarno odporna vrata, po veljanih tehničnih predpisih, glede na zahtevano stopnjo.
Sestava vratnih kril in tehnologija izvedbe se prepušča izvajalcu del, in mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti. Debelina vratnega krila je 40 do 50 mm.
Sestavni del dimonepropustnih vrat ali požarno odpornih vrat so naprave za samodejno zapiranje vrat za požarno odporna vrata, ustrezne moči ki omogoča ročno odpiranje vratnega krila.
Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam požarne odpornosti, enako kot vrata sama.
Izvajalec vrat je dolžan predložiti atest o požarni odpornosti po zahtevah veljavnega pravilnika in standardov.
Glede na zahtevano požarno odpornost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila, da se doseže zahtevano požarna odpornost.
Zvočna izolirnost
Sestava vratnega krila in tehnologija izvajanja se prepušča izvajalcu, in mora ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti. Debelina vratnega krila je 40 do 50 mm.
Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti, enako kot vrata sama. Izvajalec vrat je dolžan predložiti atest o zvočni izolirnosti po veljanih predpisih.
Da se doseže zahtevana zvočna izolirnost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila.
Izvedba vrat mora biti po veljavnih standardih in sicer:
SIST EN 1125: 2008 – Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim pritisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preizkusne metode
SIST EN 1154:2000 – Stavbnno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preizkusne metode
SIST EN 1155:2000/A1:2003/AC:2006 – Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranje vrat – Zahteve in preizkusne metode
SIST EN 12209:2004 – Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice, zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode
SIST ISO/TR 5925-2: 1998 - Dimna vrata z opremo - 2. del: Komentar k preskusni metodi in uporabi rezultatov preskusa
oSIST prEN 15269-1:2005 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti za vrata in zaporne elemente - Za vrata in lopute - 1. del: Splošne zahteve za požarno odpornost
oSIST prEN 15269-20:2007 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov nadzora dima za vrata in zaporne elemente - 20. del: Lesena in jeklena vrata s tečaji
oSIST prEN 15269-3:2005 - Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti za vrata in zaporne elemente - 3. del: Lesena krilna vrata
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
Pri izdelavi ponudbe je obvezno upoštevati ŠIFRANT NOTRANJIH VRAT po tem projektu!
VA, WA, YA - STANDARDNA VRATA (LESENA ALI PODOBNO, STANDARDNO ODPIRANJE VRATNIH KRIL
Vratna krila so na vseh površinah (površine vratnega krilaskupaj s stranicami robov) obložena z obložnimi ploščami iz sintetičnega materiala odpornega na obrabo (kot Tacon, Melanim, Resopal) ali drugega materiala enakih lastnosti.
Sestava vratnega krila je odvisna od zahtevane požarne odpornosti in zvočne izolirnosti, tehnologija izdelave se prepušča izvajalcu. Material za vratna krila je les ali plošče ustrezne kvalitete, glede na zahtevano požarno odpornost.
Skupna debelina vratnega krila je od 40 do 50 mm. Vertikalne robove vratnega krila je izvesti tako, da so odporni proti mehaničnim poškodbam (robne letve PUR, trd les ali drug material z istimi karakteristikami).
Kovinski vratni okvir je izdelan iz profilirane pocinkane pločevine debeline najmanj 2 mm, po detajlu projektanta, površinsko obdelan s sintetičnim lakom odpornim na udarce.
Tesnenje vratnega krila z vratnim podbojem je izdelati s profilom iz sintetičnega kaučuka, vgrajenega v vratni okvir. Vratni okvir je izdelan po detajlu projektanta.
Nadsvetloba nad vratnim krilom je zaprta z elementom ali je zastekljena. Element je enake sestave kot vratno krilo, vgrajen v okvir v isti ravnini kot vratno krilo.
Vse zasteklitve v vratnih krilih in nadsvetlobi je izvesti s steklom ustrezne debeline in kvalitete, odvisno od velikosti zasteklitve, zahtevane ognjeodpornosti, zvočne izolirnosti in posebnih zahtev.
Zasteklitve v vratih brez kakršnih koli zahtev ali z zahtevo za zvočno izolirnost je izvesti s kaljenim brezbarvnim in prosojnim steklom. Zasteklitve v vratih z zahtevo ognjeodpornosti je izvesti z ognjeodpornim steklom.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- vsklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- izdelava vzorca in vgradnja na objektu
- vse potrebno delo do končnega izdelka in montaže na objektu
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebne transporte do mesta ugrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- terminsko vsklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- finalna površinska obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | VRATA V INSTALACIJSKE JAŠKE:
v postavki je zajeto:
-leseni podboj z laminatno oblogo
-vratno krilo leseno z laminatno oblogo
- vse potrebno okovje, standardno in dodatno
- tesnenje pripir z EPDM tesnili
- ves potreben pritrdilni material, tesnilni in vezni material, potreben za montažo na objektu
- ventilacijska žaluzija za zračenje
Vrata so opremljena z vsem potrebnim okovjem in sicer:
- vratno krilo mora imeti najmanj tri nasadila, odvisno od teže vratnega krila
- ključavnica za imbus ključ
Za vse elemente vrat je zaključni sloj prašna barva.
Navedene velikosto so svetle mere vrat.
Obračun po kos
01.01 | Dvokrilna vrata v instal. prostor PL2AL0003, parapet 10 cm, dim. 90/270 cm | kos | 2 |  | 0
01.02 | Dvokrilna vrata v instal. prostor PL2AL0003, dim. 90/270 cm | kos | 3 |  | 0
01.03 | Dvokrilna vrata v instal. prostor WA2K1L2090, dim. 160/269 cm | kos | 1 |  | 0
01.04 | Dvokrilna vrata v instal. prostor PL2AL2003, dim. 90/270 cm | kos | 2 |  | 0
01.05 | Dvokrilna harmonik vrata v instal. prostor PL4AD0001, parapet 10 cm, dim. 400/250 cm | kos | 4 |  | 0
01.06 | Dvokrilna vrata v instal. prostor PL2AD0003, parapet 10 cm, dim. 90/250 cm | kos | 3 |  | 0
02. | NOTRANJA VRATA
Notranja lesena vrata, v postavki je zajeto:
- podboj je izdelana iz pocinkane pločevine debeline 2 mm, nestandardne oblike, finalno površinsko obdelava mora biti s prašno barvo
- vratna krila morajo biti izdelana iz kompaktnih lesnih plošč, zaključni sloj je laminat, robovi vratnih kril morajo biti izdelani iz trdega masivnega lesa
- zasteklitve v ratnih krilih ali nadsvetlobi, kaljeno prozorno steklo debeline najmanj 6 mm
- vse potrebno okovje, standardno in dodatno določeno s popisom del,
- tesnenje pripir z EPDM tesnili
- ves potreben pritrdilni material, tesnilni in vezni material, potreben za montažo na objektu
Vrata so opremljena z vsem potrebnim okovjem in sicer:
- vsako vratno krilo mora imeti najmanj tri nasadila, odvisno od teže vratnega krila
- kljuka mora biti na koncu zakrivljena proti vratnemu krilu
- ključavnica za sistemski ključ
- zunanje mehanično zapiralo
- odbojnik za vrata, vgrajen v tlak ali na steno
Nosilna pocinkana podkonstrukcija vrat, za obešanje drsnih in zložljivih vrat na nosilno konstrukcijo objekta, ni zajeta v tej postavki.
Navedene velikosti so svetle mere vrat.
02.01 | - enokrilna vrata VA2K3L0190, dim. 90/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.02 | - enokrilna vrata VA2K3L0190, dim. 100/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.03 | - enokrilna vrata VA2K3L2102a, dim. 110/254 cm | kos | 1 |  | 0
02.04 | - enokrilna vrata VA2K3L2102a, dim. 100/254 cm | kos | 1 |  | 0
02.05 | - enokrilna vrata VA2K3L0100, dim. 80/269 cm | kos | 2 |  | 0
02.06 | - enokrilna vrata VA5K3L0190, dim. 100/269 cm | kos | 3 |  | 0
02.07 | - dvokrilna vrata YA5K3L2092a, dim. 140/264 cm | kos | 1 |  | 0
02.08 | - dvokrilna vrata YA5K3L2092a, dim. 140/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.09 | - enokrilna vrata VA2K3D0007, dim. 70/269 cm | kos | 3 |  | 0
02.10 | - enokrilna vrata VA2K3D0007, dim. 90/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.11 | - enokrilna vrata VA1B1L2150, dim. 100/205 cm | kos | 2 |  | 0
02.12 | - enokrilna vrata VA2K3L0007, dim. 70/269 cm | kos | 3 |  | 0
02.13 | - enokrilna vrata VA2K3L0007, dim. 90/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.14 | - dvokrilna vrata YF3K3D0192a, dim. 140/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.15 | - dvokrilna vrata YF3K3L0192a, dim. 140/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.16 | - enokrilna vrata VA5K3D0190, dim. 110/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.17 | - enokrilna vrata VA2K3D2198, dim. 100/254 cm | kos | 1 |  | 0
02.18 | - enokrilna vrata VA2K3D0190, dim. 90/269 cm | kos | 2 |  | 0
02.19 | - enokrilna vrata VA2K3D0190, dim. 80/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.20 | - enokrilna vrata VA5K3D2190, dim. 90/254 cm | kos | 1 |  | 0
02.21 | - enokrilna vrata VA2K3D0100, dim. 80/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.22 | - dvokrilna vrata YA5K3L0190, dim. 120/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.23 | - enokrilna vrata VA2K3D2190, dim. 100/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.24 | - enokrilna vrata VA1B1D2150, dim. 100/205 cm | kos | 1 |  | 0
02.25 | - enokrilna vrata VA2K1D0100, dim. 90/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.26 | - enokrilna vrata VA2K1L0100, dim. 90/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.27 | - enokrilna vrata VA2K1L0100, dim. 80/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.28 | - dvokrilna vrata WE1Z3L2190, dim. 180/210 cm - parna postaja | kos | 1 |  | 0
02.29 | - enokrilna vrata VA2K3L0000, dim. 100/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.30 | - enokrilna vrata VA2K3L0090, dim. 100/269 cm | kos | 1 |  | 0
02.31 | - enokrilna vrata VA2K3L0098, dim. 100/269 | kos | 1 |  | 0
02.32 | - enokrilna vrata VA2K3L0190, dim. 80/269 cm | kos | 3 |  | 0
03. | SANITARNA STENA
Sanitarne stene z vrati, v postavki je zajeto:
-INOX okovje
-obloga laminatna kot npr. MAXFUNDER KOMPAKT, deb.13mm, design po izboru projektanta
- vse potrebno okovje, standardno in dodatno določeno s popisom del, ključavnice za sanitarije
- tesnenje pripir z EPDM tesnili
- ves potreben pritrdilni material, tesnilni in vezni material, potreben za montažo na objektu
Vrata so opremljena z vsem potrebnim okovjem in sicer:
Navedene so mizarske mere s svetlini odprtinami vrat!
03.01 | Sanitarna stena MSL01 - pregrada tuš kabine - dim. 135/220 cm - z drsnimi vrati šir. 70 cm | kos | 1 |  | 0
03.02 | Sanitarna stena MSL02 - pregradna stena WC - dim. 120/220 cm - z enokrilnimi vrati šir. 65 cm | kos | 1 |  | 0
03.03 | Sanitarna stena MSL03 - pregrada pri pisoarju - dim. 50/220 cm | kos | 1 |  | 0
03.04 | Sanitarna stena MSL04 - pregrada tuš kabine - dim. 135/220 cm - z drsnimi vrati šir. 70 cm | kos | 1 |  | 0
03.05 | Sanitarna stena MSL05 - pregradna stena WC - dim. 515/220 cm - z 5x enokrilnimi vrati šir. 70 cm | kos | 1 |  | 0
03.06 | Sanitarna stena MSL06 - pregradna stena WC - dim. 135/220 cm | kos | 4 |  | 0
03.07 | Sanitarna stena MSL07 - pregrada pri pisoarju - dim. 150/220 cm | kos | 1 |  | 0
03.08 | Sanitarna stena MSL08 - pregradna stena WC - dim. 90/220 cm - z enokrilnimi vrati šir. 70 cm | kos | 1 |  | 0
03.09 | Sanitarna stena MSL09 - pregradna stena WC - dim. 55/220 cm | kos | 1 |  | 0
13.10 | Sanitarna stena MSL10 - pregradna stena WC - dim. 276/220 cm - z 3x enokrilnimi vrati šir. 70 cm | kos | 1 |  | 0
13.11 | Sanitarna stena MSL11 - pregradna stena WC - dim. 120/220 cm | kos | 3 |  | 0
04. | Izdelava, dobava in montaža maska konvektorjev ob fasadni zasteklitvi, z oznako KON, v izvedbi: -kovinska podkonstrukcija iz KVP, AK zaščita in barvano - maska iz HPL plošč, vertikalno višine 90cm in horizontalno širine 38cm, maska ima po celi dolžini dva izreza za vpihovalne in zajemne rešetke=17.5cm (ki so del strojnega projekta) zgoraj in frontalno spodaj (10cm od fin. tlaka) | m1 | 147.1 |  | 0
05. | Izdelava, dobav ain montaža zložljive stene ZS1: - dim. 490/275 cm -sestavljena iz 5 panelov (4x 100/275 cm + 1x 90/275 cm) - obdelava laminat, stropna vodila, vtopljena v spiščeni strop | kos | 1 |  | 0
02.06. | MONTAŽNA FASADA IN STEKLARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Pri izdelavi in izvedbi fasade je upoštevati osnovne načrte za objekt in fasade. Sistem fasade mora biti rešen funkcionalno, potrebno je predvideti in izvesti vse potrebno, da bo izvedena fasada celostna zaščita objekta pred vsemi zunanjimi vplivi.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Delavniško dokumentacijo za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo, z upoštevanjem dejanskega stanja na gradbišču. Zato mora izvajalec del sam narediti izmere izvedenega stanja.
V kolikor želi izvajalec del prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli.
Delavniško in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe.
1.0. OPIS FASADNIH KONSTRUKCIJ
1.01. V opisu konstrukcij in materialov so navedene osnovne rešitve in zahteve, katere mora izvajalec upoštevati pri izdelavi kompletne dokumentacije za izvajanje del in izdelavi delavniških načrtov za proizvodnjo, vse prilagojeno tehnologiji izvajalca.
Pri izdelavi dokumentacije za izvajanje del je potrebno upoštevati zahteve gradbene fizike, akustike in protipožane varnosti.
Aluminijski profili na zunanji strani steklene fasade niso vidni, strukturna fasada. Fasada mora biti izdelana racionalno, s čim manj materiala.
Fasada mora biti zasnovana in izvedena po najnovejših tehnoloških in tehničnih rešitvah tako za nosilno konstrukcijo, vse potrebne profile in tesnila, okovje za okna in vrata, in sestavljanje posameznih elementov.
1.02. Izvajalec mora pri izdelavi upoštevati vse zahteve glede statične stabilnosti , potresa, požarne in zvočne zaščite, vpliv toplotnih učinkov, vpliv vetra, tesnenja glede na posamezni element
1.03. Vsi matični in kniping vijaki, s katerimi so fasadni elementi vgrajeni v nosilno konstrukcijo objekta in s katerimi se sastavljajo elementi med seboj, morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla Prokron 11 special ali Prokron 12 special.
Vsi vijaki morajo imeti atest o predpisani kvaliteti.
1.04. Vsi jekleni profili in deli nosilne kovinske konstrukcije morajo biti vroče pocinkani z minimalnim slojem cinka 125 mikrona.
1.05. Vsa nosilna konstrukcija fasadnih elementov mora biti izdelana iz aluminijskih profilov, s prekinjenim toplotnim mostom.
1.06. Okna vgrajena v fasado se odpirajo okrog vertikalne osi osi na notranjo stran. Kaljena stekla za steklene panele morajo imeti Heat soak test.
1.07. Fasadni elementi imajo na vrhu in spodaj zaključno obrobo iz oblikovane aluminijske pločevine. Finalna površinska obdelava aluminijske pločevine mora biti enaka kot za aluminijske profile fasade.
1.08. Proizvajalec aluminijskih profilov in pločevine mora skupaj z materialom dati atest o kvaliteti proizvodov, iz katerih se izdeluje fasadna konstrukcija in ostali elementi fasade.
1.09. Aluminijski profili in pločevina morajo biti površinsko obdelani z barvanjem z elektrostatsko nanešeno barvo v prahu. Površinska obdelava mora biti izvedena enako kot izbran vzorec, ki je potrjen s strani projektanta.
Ton površinske obdelave mora biti enakomeren in brez napak in je po izbiri projektanta.
1.10. Vsa vgrajena stekla morajo biti iste barve in tona. Površine stekel morajo biti popolnoma ravne in gladke, slika v steklu ne sme imeti deformacij. Ton barve stekla je po izbiri projektanta.
Kriterij kakovosti pri lepljenem steklu mora ustrezati za float steklo DIN EN 572-2.
Za maksimalne dimenzije izolacijskih stekel mora izvajalec del opraviti upoštevati , za vsak posamezen primer posebej, DIN 1055.
Zasteklitve morajo poleg veljavnim SIST standardom ustrezati smernicam strokovne zasteklitve.
1.11. Srednja vrednost zvočne izolirnosti fasadnih elementov oziroma celotnega sestava fasade ne sme biti manjša od 35 dB, merjenje po DIN EN ISO 140-1 in DIN EN 20 140-3, vrednotenje izmerjenih vrednosti po DIN EN ISO 717-1.
1.12. Konstrukcija okvirja in izvedba zasteklitve morajo ustrezati naslednjim predpisom:
DIN 18055 / SIST 1018 – okna propustnost zraka na pripirah, vodotesnost in mehanske obremenitve
SIST DIN 18545, 1. Del – tesnenje zasteklitev s tesnilnimi materiali, zahteve za zasteklitvene brazde IGH – tehnične smernice
1.13. Okovje za vsa okenska krila, mora biti ustrezno glede na način odpiranja, ustrezne nosilnosti in sestavljeno iz nasadil okoli katerih se okensko krilo odpira, kljuke in ključavnice s katero se okenska krila zaklepajo.
Vse okovje mora biti izdelano iz materiala visoke kvalitete.
1.14. Obloga z atmosfersko odporno jekleno pločevino, patinirano jeklo, ki v stiku z zrakom ustvari korozijsko odporno patino žamnato rjavkaste barve (kot JEKOR proizvajalca ACRONI Jesenice ali enakovredno).
Pločevina iz atmosfersko odporne jeklene pločevine mora biti kvalitete po EN 10025/5.
1.15. Poleg ostalih standardov mora izvedba fasade ustrezati tudi naslednjim standardom:
SIST EN 13830:2015 – Obešene fasade – Standard za proizvod
oSIST prEN 13050:2006 - Obešene fasade – Neprepustnost za vodo – Laboratorijski preskus pri dinamičnem tlaku
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
DETAJLNI OPIS IZVEDBE PO OZNAKAH V NAČRTU
F4 - FASADNE ZASTEKLITVE
Zasteklitev mora biti izvedena z izolacijskim steklom v samonosnih alu barvanih okvirjih s prekinjenim toplotnim mostom.
Steklo za zasteklitev je izolacijsko Ust = največ 1,10W/(m2.K).
Skupna prevodnost toplote, steklo in aluminijski okvirji skupaj Usk = največ 1,45 W/(m2.K).
Refleksno steklo mora imeti naslednje karakteristike: g najmanj 50% in LT najmanj 0,60. Vrsta stekla je po izbiri projektanta.
Odpiranje okenskih kril je okrog zgornje vodoravne osi navznoter za 15 cm. Upravljanje je ročno z drogom.
Odpiranje okenskih kril je okrog vertikalne osi navznoter.
Po izgledu so fasadne zasteklitve
- aluminijski profili na zunanji strani steklene fasade vidni, minimalni (polstrukturna fasada)
- aluminijski profili na zunanji strani steklene fasade niso vidni, strukturna fasada.
- brez profilov
Kot referenčni sistemi pri izvedbi fasade se uporabljajo:
-strukturne fasadne zasteklitve sistem kot npr. SCHUCO FW 50+SG ali enakovredno
-požarnoodporne fasadne zasteklitve z drsnimi vrati sistem , kot npr. SAPA EI 30 ali enakovredno
Glede na požarno odpornost so zasteklitve
- brez zahtev za požarno odpornost
- zasteklitve požarne odpornosti EI 30
- zasteklitve požarne odpornosti EI 60
STEKLENA FASADNA VRATA
Steklo za zasteklitev je izolacijsko, eno steklo je kaljeno, eno steklo je lepljeno, Ust = največ 0,90 W/m2.K. Vgradnja stekla je v aluminijske barvane profile minimalnih dimenzij.
Pokrivna maska in pokrov višine 20 cm, za servisiranje automatike, izdelana iz aluminijske barvane pločevine, višine 20 cm.
Automatika za odpiranje vrat mora imeti naslednje karakteristike:
- automatika za odpiranje vrat vezana na požarno javljanje (kot Record, tip TOS anti-panik ali enakovredno)
- mikroprocesorsko vodenje vrat
- vrata opremljena s senzorji za automatsko odpiranje, varnostnimi foto celicami, elektromehansko ključavnico, komandnim stikalom
- elektronsko upravljalni sklop
- fotocelica z oddajnikom in sprejmnikom
- radar 2 kosa
- akumulator, za nemoteno delovanje v času izpada električne energije
- priklop na diesel agregat, v slučaju požara se morajo vrata automatsko odpreti in ostati odprta
- v slučaju panike se morajo vsa polja sten z vrati spremeniti v nihajna vrata
- vizuelna oznaka stekla s sitotiskom, kot opozirilni znaki, v višini oči in v višini invalidskega vozička
S - STEKLENE PREDELNE STENE V OBJEKTU
Zasteklitev je izvesti od tlaka do spuščenega stropa.
Celoten sestav stene, okvirji z vgrajenimi stekli, mora ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti.
Steklene stene z zahtevano požarno upornost so vgrajene v kovinske okvirje površinsko obdelane s sintetičnim lakom odpornim na udarce.
Steklene stene z zahtevano požarno upornost EI 60 izvedene na parapetu iz MK stene EI 60, d=10cm in enakim panelom nad zasteklitvijo so 4-slojne v širini parapeta
SISTEM:
Pregradne stene z dvojno zasteklitvijo H. 2750 mm, izdelane s prozornim steklom deb. 2x (5 + 5 + PVB 0,38), s H polikarbonatnim prozornim profilom z lepilnim pritrjevanjem
Konstrukcija - okvirji dim. 50X100mm, izdelano iz anodiziranih aluminijastih profilov, ki so sestavljeni iz strukturnega cevastega profila 40x30 z debelino 3mm iz aluminijaste zlitine 6082, opremljene z nastavitvami po izbiri +/- 15mm. Podporni dvojni cevasti profil za steklo iz aluminijaste zlitine aluminija 6060, sponka, zaključni srednji pokrov in tesnila.
Steklo, ki je nameščeno na nosilni profil, je pritrjeno z barvanimi železnimi ploščami ali aluminijem 7003, s samoreznimi vijaki, ki so tesni s ploščatimi tesnili v prozornem PVC.
Stene so opremljene z mikro venetskimi žaluzijami z debelino 15 mm, vložene med barvanim aluminijastim steklom v sijajni / mat elektro barvi glede na barvanje, električno upravljanje za nagibanje in dviganje.
PARAPETNO POLNILO;
Kjer je parapet obdelan s polnilom, je le to izdelano v izvedbi in po detajlih: -MDF obloga po izboru projektantra -satasta izolacija iz celuloznih vlaken -MDF obloga po izboru projektanta Vse skupaj v minmalnem Alu bravanem profilu
VRATA V PREDELNIH STENAH:
Nihalna vrata - enokrilna : iz kaljenega stekla 10 mm, s štirimi stranicami z naravnim anodiziranim aluminijastim profilom 6060 profila mm 40x13 (horizontalni spodnji profil mm40x35, vključno z giljotino). Opremljeno s PVC tesnilo, vrtljivi tečaji, s tremi nastavljivimi tečaji, elektronska magnetna ključavnica s cilindrično ključavnico, inox ročajem. Avtomatski odpiralni in zapiralni sistem motoriziran in nameščen v posebni aluminijasti škatli z varnostnim sistemom v primeru okvare ali pomanjkanja električne energije.
Nihalna vrata - dvokrilna : iz kaljenega stekla 10 mm, s štirimi stranicami z naravnim anodiziranim aluminijastim profilom 6060 profila mm 40x13 (horizontalni spodnji profil mm40x35, vključno z giljotino). Opremljeno s PVC tesnilo, vrtljivi tečaji, s tremi nastavljivimi tečaji, elektronska magnetna ključavnica s cilindrično ključavnico, inox ročajem. Avtomatski odpiralni in zapiralni sistem motoriziran in nameščen v posebni aluminijasti škatli z varnostnim sistemom v primeru okvare ali pomanjkanja električne energije.
Drsna vrata: vrata dim.1000x2750mm, izdelano iz prosojnega kaljenega stekla 10 mm s štirimi stranicami z naravno anodiziranimi aluminijevimi zlitinami 6060 profil, vertikalno 40x13mm, vodoravno 40x35mm, opremljeno z ročajem 300mm. Drsna tirnica, obojestransko obložena, z elektromotornim kompletom, fotoelektrično celico in varnostnim sistemom v primeru okvare ali pomanjkanja električne energije
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava delavniških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- izdelava vzorca in vgradnja na objektu
- vse potrebno delo do končnega izdelka in montaže na objektu
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebne transporte do mesta ugrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- terminsko vsklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- finalna površinska obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
UPOŠTEVATI ŠIFRANT STEKLENIH STEN:
01. | Fasadna okna, iz ALU barvanih profilov: - steklo je izolacijsko Ust = največ 0,90 W/m2.K - aluminijski barvani profili s prekinjenim toplotnim mostom - skupna prevodnost toplote Usk = največ 1,20 W/m2.K - refleksno steklo: g najmanj 50% in LT najmanj 0,60
01.01 | -O-FSS 12, dim. 2540x180cm, raster po shemi | kpl | 1 |  | 0
01.02 | -O-FSS 16, dim. 3290x180cm, raster po shemi | kpl | 1 |  | 0
01.03 | -O- 4.8, dim. 9170x180cm, raster po shemi | kpl | 1 |  | 0
02. | Stekleni brisoleji v osi -4/U-H: - steklene lamele dim. 35x200cm, steklo kaljeno laminirano varnostno VSG, debeline 2x8mm, brezbarvno prosojno, robovi polirani - točkovno vpetje preko jeklenih plošč 2x 24/24/10mm, iz nerjavečega jekla Obračun po kos | kos | 184 |  | 0
03. | Notranje steklene stene
Opomba: Vsa vrata v steklenih stenah so na kartico in gumb!
03.01 | Zapora med stekleno notranjo steno in fasadno zasteklitvijo, širine 13cm in višine 180cm | kos | 36 |  | 0
03.02 | Notranja steklena stena - dimenzija 10,43/2,75 m - izvedba po detajlu - 4x enokrilna vrata VF1, dim. 80/270 cm Oznaka SC21.01B10.Ž-S01 | kpl | 1 |  | 0
03.03 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,83/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S04 | kpl | 2 |  | 0
03.04 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,98/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S05 | kpl | 1 |  | 0
03.05 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,83/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.11A10.Ž-S04.1 | kpl | 1 |  | 0
03.06 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,43/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S09 | kpl | 9 |  | 0
03.07 | Notranja steklena stena - dimenzija 22,55/2,75 m - izvedba po detajlu - z vrati YF3K1D0100, dim. 120/269 cm Oznaka SC21.01G10.Ž-M01 | kpl | 1 |  | 0
03.08 | Notranja steklena stena - dimenzija 8,95/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 130/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S10 | kpl | 1 |  | 0
03.09 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,425/2,75 m - izvedba po detajlu - z enokrilnimi vrati VF1, dim. 80/270 cm Oznaka SC21.01B10.Ž-S18 | kpl | 1 |  | 0
03.10 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,60/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S10 | kpl | 1 |  | 0
03.11 | Notranja steklena stena - dimenzija 10,15/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 130/270 cm - 2x z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S17 | kpl | 1 |  | 0
03.12 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z vrati YF1S2D2193b, dim. 110/270 cm Oznaka SC21.11A10.Ž-S01 | kpl | 1 |  | 0
03.13 | Notranja steklena stena - dimenzija 6,33/2,75 m - izvedba po detajlu - z vrati VF1S2D0181, dim. 90/270 cm Oznaka SC21.01A11-S07 | kpl | 1 |  | 0
03.14 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,50/2,75 m - izvedba po detajlu - z vrati VF1S2D0181, dim. 90/270 cm Oznaka SC21.01A11-S06 | kpl | 1 |  | 0
03.15 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,05/2,75 m - izvedba po detajlu - z vrati VF1S2D0101, dim. 90/270 cm Oznaka SC21.01A11-S55 | kpl | 1 |  | 0
03.16 | Notranja steklena stena - dimenzija 12,00/2,75 m - izvedba po detajlu - 4x z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S08 | kpl | 1 |  | 0
03.17 | Notranja steklena stena - dimenzija 0,60/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A11-S55.1 | kpl | 1 |  | 0
03.18 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,602,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.11A11.Ž-S03 | kpl | 1 |  | 0
03.19 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,65/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S16 | kpl | 22 |  | 0
03.20 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,95/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S15 | kpl | 1 |  | 0
03.21 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,05/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S12 | kpl | 1 |  | 0
03.22 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,05/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S13 | kpl | 9 |  | 0
03.23 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,45/2,75 m - izvedba po detajlu - z dvokrilnimi vrati YF1+PK, dim. 120/270 cm Oznaka SC21.00B10-S11 | kpl | 1 |  | 0
03.24 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,45/2,75 m - izvedba po detajlu - z dvokrilnimi vrati YF1, dim. 120/270 cm Oznaka SC21.00B10-S11 | kpl | 2 |  | 0
03.25 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,95/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 110/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S14 | kpl | 1 |  | 0
03.26 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,43/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S56 | kpl | 6 |  | 0
03.27 | Notranja steklena stena - dimenzija 4,00/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA66.20A10-S60 | kpl | 1 |  | 0
03.28 | Notranja steklena stena - dimenzija 13,15/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01G10.Ž-M02 | kpl | 1 |  | 0
03.29 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,12/2,75 m - izvedba po detajlu - z enokrilnimi vrati VF1, dim. 90/270 cm Oznaka SA21.01B10.Ž-S62 | kpl | 1 |  | 0
03.30 | Notranja steklena stena - dimenzija 8,18/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm - z drsnimi vrati VH1, dim. 130/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S21 | kpl | 1 |  | 0
03.31 | Notranja steklena stena - dimenzija 8,13/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S19 | kpl | 1 |  | 0
03.32 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,50/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S20 | kpl | 1 |  | 0
03.33 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S20 | kpl | 3 |  | 0
03.34 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,50/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S20 | kpl | 1 |  | 0
03.35 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,98/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S20 | kpl | 1 |  | 0
03.36 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,98/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S20 | kpl | 1 |  | 0
03.37 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S29 | kpl | 4 |  | 0
03.38 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S29 | kpl | 2 |  | 0
03.39 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,50/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 100/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S29 | kpl | 1 |  | 0
03.40 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,50/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S29 | kpl | 1 |  | 0
03.41 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,65/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A10.Ž-S16.1 | kpl | 7 |  | 0
03.42 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01A10.Ž-S29 | kpl | 5 |  | 0
03.43 | Notranja steklena stena - dimenzija 6,53/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 130/270 cm Oznaka SB21.01A10.Ž-S29 | kpl | 1 |  | 0
03.44 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,58/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A10.Ž-S29 | kpl | 1 |  | 0
03.45 | Notranja steklena stena - dimenzija 11,53/2,75 m - izvedba po detajlu - 4x z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S50 | kpl | 1 |  | 0
03.46 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,45/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 100/270 cm Oznaka SB21.02B10.Ž-S65 | kpl | 1 |  | 0
03.47 | Notranja steklena stena - dimenzija 6,22/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 100/270 cm Oznaka SB21.02B10.Ž-S64 | kpl | 1 |  | 0
03.48 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,20/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.00B10-S63 | kpl | 1 |  | 0
03.49 | Notranja steklena stena - dimenzija 8,02/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01G10.Ž-M03 | kpl | 1 |  | 0
03.50 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,47/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 100/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S22 | kpl | 1 |  | 0
03.51 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 100/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S23 | kpl | 1 |  | 0
03.52 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,45/2,75 m - izvedba po detajlu - enokrilnimi vrati VF1+PK, dim. 125/270 cm Oznaka SC21.00B10-S59 | kpl | 4 |  | 0
03.53 | Notranja steklena stena - dimenzija 13,50/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01G10.Ž-M04 | kpl | 1 |  | 0
03.54 | Notranja steklena stena - dimenzija 6,00/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01G10.Ž-M05 | kpl | 1 |  | 0
03.55 | Notranja steklena stena - dimenzija 4,65/2,75 m - izvedba po detajlu - z enokrilnimi vrati VF1, dim. 90/270 cm - z drsnimi vrati VH1, dim. 110/270 cm Oznaka SC21.01B10.Ž-S24 in SB21.01B10.Ž-S24 | kpl | 1 |  | 0
03.56 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,60/2,75 m - izvedba po detajlu - z enokrilnimi vrati VF1, dim. 90/270 cm Oznaka SC21.01B10.Ž-S25 | kpl | 1 |  | 0
03.57 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,45/2,75 m - izvedba po detajlu - z dvokrilnimi vrati YF1+PK, dim. 120/270 cm Oznaka SC21.00B10-S26 | kpl | 1 |  | 0
03.58 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,45/2,75 m - izvedba po detajlu - z dvokrilnimi vrati YF1, dim. 120/270 cm Oznaka SC21.00B10-S26 | kpl | 1 |  | 0
03.59 | Notranja steklena stena - dimenzija 10,25/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 100/270 cm - 2x z drsnimi vrati VH1, dim. 130/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S25 | kpl | 1 |  | 0
03.60 | Notranja steklena stena - dimenzija 4,72/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S49 | kpl | 2 |  | 0
03.61 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,43/2,75 m - izvedba po detajlu - z enokrilnimi vrati VF1, dim. 80/270 cm Oznaka SC21.01B10.Ž-S37 | kpl | 1 |  | 0
03.62 | Notranja steklena stena - dimenzija 31,05/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01G10.Ž-M06 | kpl | 1 |  | 0
03.63 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,00/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S38 | kpl | 1 |  | 0
03.64 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,60/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S38 | kpl | 1 |  | 0
03.65 | Notranja steklena stena - dimenzija 6,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 130/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S38 | kpl | 1 |  | 0
03.66 | Notranja steklena stena - dimenzija 12,25/2,75 m - izvedba po detajlu - 3x z drsnimi vrati VH1, dim. 130/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S39 | kpl | 1 |  | 0
03.67 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,42/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S41 | kpl | 1 |  | 0
03.68 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,60/2,75 m - izvedba po detajlu - z enokrilnimi vrati VF1, dim. 80/270 cm Oznaka SC21.01B10.Ž-S40 | kpl | 1 |  | 0
03.69 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,05/2,75 m - izvedba po detajlu - z enokrilnimi vrati VH1, dim. 110/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S40 | kpl | 1 |  | 0
03.70 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,56/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S42 | kpl | 1 |  | 0
03.71 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,55/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S43 | kpl | 1 |  | 0
03.72 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,43/2,75 m - izvedba po detajlu - z enokrilnimi vrati VF1, dim. 122/270 cm Oznaka SC21.00B10-S61 | kpl | 1 |  | 0
03.73 | Notranja steklena stena - dimenzija 6,10/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01G10.Ž-M07 | kpl | 1 |  | 0
03.74 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,49/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S48 | kpl | 1 |  | 0
03.75 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,45/2,75 m - izvedba po detajlu - z enokrilnimi vrati VF1, dim. 80/270 cm Oznaka SC21.01B10.Ž-S48 | kpl | 1 |  | 0
03.76 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 100/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S47 | kpl | 1 |  | 0
03.77 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,00/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S47 | kpl | 1 |  | 0
03.78 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,05/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S45 | kpl | 1 |  | 0
03.79 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,00/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S46 | kpl | 1 |  | 0
03.80 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,98/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S46 | kpl | 1 |  | 0
03.81 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, 100/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S46 | kpl | 1 |  | 0
03.82 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,00/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S44 | kpl | 1 |  | 0
03.83 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 110/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S30 | kpl | 1 |  | 0
03.84 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,00/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S30 | kpl | 1 |  | 0
03.85 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,05/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A10.Ž-S13.1 | kpl | 3 |  | 0
03.86 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 100/270 cm Oznaka SB21.01A10.Ž-S35 | kpl | 2 |  | 0
03.87 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,45/2,75 m - izvedba po detajlu - z dvokrilnimi vrati YF1+PK, dim. 120/270 cm Oznaka SC21.00A10-S26.1 | kpl | 1 |  | 0
03.88 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,45/2,75 m - izvedba po detajlu - z dvokrilnimi vrati YF1, dim. 120/270 cm Oznaka SC21.00A10-S26.1 | kpl | 1 |  | 0
03.89 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 100/270 cm Oznaka SB21.01A10.Ž-S36 | kpl | 1 |  | 0
03.90 | Notranja steklena stena - dimenzija 4,95/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A10.Ž-S36 | kpl | 1 |  | 0
03.91 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,95/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 130/270 cm Oznaka SB21.01A10.Ž-S36 | kpl | 1 |  | 0
03.92 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,50/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A10.Ž-S32 | kpl | 2 |  | 0
03.93 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,00/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A10.Ž-S30 | kpl | 1 |  | 0
03.94 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,05/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A10.Ž-S31 | kpl | 2 |  | 0
03.95 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,50/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A10.Ž-S33 | kpl | 2 |  | 0
03.96 | Notranja steklena stena - dimenzija 8,00/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 130/270 cm - z drsnimi vrati VH1, dim. 100/270 cm Oznaka SB21.01A10.Ž-S30 | kpl | 1 |  | 0
03.97 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,93/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati, dim. 130/270 cm Oznaka SB21.01A10.Ž-S34 | kpl | 1 |  | 0
03.98 | Notranja steklena stena - dimenzija 4,43/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A10.Ž-S57 | kpl | 1 |  | 0
03.99 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,00/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A10.Ž-S35 | kpl | 1 |  | 0
03.100 | Notranja steklena stena - dimenzija 0,48/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S28 | kpl | 1 |  | 0
03.101 | Notranja steklena stena - dimenzija 4,95/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1, dim. 130/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S28 | kpl | 1 |  | 0
03.102 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,48/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S27 | kpl | 1 |  | 0
03.103 | Notranja steklena stena - dimenzija 4,96/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S52 | kpl | 1 |  | 0
03.104 | Notranja steklena stena - dimenzija 5,05/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10-S51 | kpl | 2 |  | 0
03.105 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,40/2,75 m - izvedba po detajlu - z drsnimi vrati VH1S2D0141, dim. 110/270 cm Oznaka SB21.01A11.Ž-S53 | kpl | 4 |  | 0
03.106 | Notranja steklena stena - dimenzija 6,35/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01A11.Ž-S54 | kpl | 1 |  | 0
03.107 | Notranja steklena stena - dimenzija 1,58/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S20 | kpl | 1 |  | 0
03.108 | Notranja steklena stena - dimenzija 0,17/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S25.1 | kpl | 1 |  | 0
03.109 | Notranja steklena stena - dimenzija 0,69/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S25.1 | kpl | 1 |  | 0
03.110 | Notranja steklena stena - dimenzija 11,00/2,75 m - 2x drsnimi vrati VH1, dim. 130/270 cm - z drsnimi vrati VH1, dim. 100/270 cm - izvedba po detajlu Oznaka SB21.01A10.Ž-S30 | kpl | 1 |  | 0
03.111 | Notranja steklena stena - dimenzija 11,00/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S30 | kpl | 1 |  | 0
03.112 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,00/2,75 m - z drsnimi vrati VH1, dim. 110/270 cm - izvedba po detajlu Oznaka SB21.01B10.Ž-S30 | kpl | 1 |  | 0
03.113 | Notranja steklena stena - dimenzija 2,50/2,75 m - z vgrajeno predajno lino dim. 40/50 cm (65 od tal spodnji rob) - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01H10.Ž-S32.1 | kpl | 4 |  | 0
03.114 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,13/2,75 m - izvedba po detajlu Oznaka SA21.01B10.Ž-S59.1 | kpl | 1 |  | 0
03.115 | Notranja steklena stena - dimenzija 3,05/2,75 m - izvedba po detajlu - 1x z drsnimi vrati VH1, dim. 90/270 cm Oznaka SB21.01B10.Ž-S51.1 | kpl | 2 |  | 0
02.07. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini, stiki morajo biti izvedeni tesno drug do drugega.
Sestavni del tlakov so stenske obrobe tlaka. Stenske obrobe morajo pokrivati vse stike tlaka s stenami in morajo biti v vogalih prirezane pod kotom 45°.
Talne obloge za katere s tem popisom ni dokončno izbran proizvajalec in tip, je izbrati na osnovi vzorcev, ki jih predloži izvajalec del, in na objektu vgrajenih vzorcev talnih oblog skupaj s stenskimi zaključki.
Končni izbor talne obloge mora potrditi projektant s podpisom.
Izvajalec tlakarskih del je v fazi pred dobavo dolžan predložiti atest o hitrosti širjenja plamena in atest o nestrupenosti plinov ki se razvijejo pri gorenju, v skladu z SIST EN 13501.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
DETAJLNI OPIS IZVEDBE HOMOGENIH SINTETIČNIH TLAKOV, PO OZNAKAH V NAČRTU
T1.1 - TALNA OBLOGA IZ LINOLEJA
Talna obloga iz linoleja, zgornja polovica sloja mora biti homogena in enakomerno obarvana, da se zagotovi možnost obrusa.
Na hodnikih in vseh tistih prostorih, kjer ni zahtevan tlak s posebnimi karakteristikami se izvede tlak iz linoleja. Talna obloga iz linoleja, zgornja polovica sloja mora biti homogena in enakomerno obarvana, da se zagotovi možnost obrusa. Linolej mora biti debeline najmanj 2,5 mm. Izbrana talna obloga mora ustrezati naslednjim pogojem: - netoksičnost plinov pri gorenju po DIN 53 436 - razvijanje dima po ÖNORM B 3800 - ognjeodpornost po veljavnem zakonu za komunikacije v bolnišnici, v skladu z ŠPV - zaščita od udarnega zvoka 3 dB, po ISO 140-8 - odpornost na kemikalije po EN 423: odporen na razredčene kisline, olja, maščobe, toplila, ni odporen na alkalije - svetlobna obstojnost po ISO 105 B02, metoda 3 - vtis po EN 433:<0,10 mm - efekt koleščkov na stolih po EN 425 Zaokrožnica mora biti izvedena s tipskim profilom višine 10 cm in zaokrožnico v vogalu. Polaganje je z varjenemin lepljenjem. Talna obloga je lepljena na cementni estrih. Trak za varjenje mora biti barvno usklajen z barvo talne obloge. Po končanem čiščenju linoleja se mora le-ta zaščititi z emulzijo na vodni osnovi, ki ne sme biti odstranljiva. Klasifikacija objekta po EN 685, klase 33 (bolnišnica). Zaokrožica mora biti tipska z višino ob steni 10 cm.
Izbrana talna obloga mora ustrezati naslednjim pogojem:
- netoksičnost plinov pri gorenju
- razvijanje dima
- ognjeodpornost po veljavnem zakonu za komunikacije v bolnišnici, v skaldu z Študijo požarne varnosti
- zaščita od udarnega zvoka 3 dB, po ISO 140-8
- odpornost na kemikalije po EN 423: odporen na razredčene kisline, olja, maščobe, toplila, ni odporen na alkalije
- odpornost na cigaretni ogorek po ISO 105: odporen, madeži od cigaretnih ogorkov se lahko čistijo
- svetlobna obstojnost po ISO 105 B02, metoda 3
- vtis po EN 433:<0,10 mm
- efekt koleščkov na stolih po EN 425
Zaokrožnica mora biti izvedena s tipskim profilom višine 10 cm in zaokrožnico v vogalu. Polaganje je z varjenem in lepljenjem.
Talna obloga je lepljena na cementni estrih.
Polaganje talne obloge se lahko izvede samo na dovolj suho podlago. Pred pričetkom polaganja mora izvajalec del s inštrumentom izmeriti vsebnost vlage v cementnem estrihu.
Izvajalec talne obloge je dolžan predpisati kvaliteto talne podlage in po potrebi zahtevati atest izvedene podloge.
Stike talne obloge je izvesti po tehnologiji proizvajalca izbrane talne obloge. Zaradi pogostega mokrega čiščenja, morajo biti vsi stiki talne obloge medsebojno in talne obloge s stensko obrobo varjeni.
Trak za varjenje mora biti barvno usklajen z barvo talne obloge.
Masa za izravnavanje se uporablja za glajenje cementnega estriha in se mora čvrsto in trajno vezati na podlogo, da je dovolj odporna na pritisk in sprijemljiva z lepilom. Izravnalna masa ne sme škodljivo vplivati na podlogo, lepilo in podno oblogo.
V prostoru v katerem se polaga masa za glajenje, ne sme biti prepiha in ne sme biti osončen, da se prepreči prehitro sušenje.
Lepilo za lepljenje talne obloge mora biti take kvalitete, da se z njim doseže čvrsta in trajna veza talne obloge s podlogo. Ne sme škodljivo vplivati na podlogo, na talno oblogo in na zdravje delavcev, ki z njim delajo.
Proizvajalec lepila je dolžan, da lepilu priloži atest o kvaliteti, s katerim dokazuje, da je lepilo primerno in preiskušeno za izbrano vrsto talne obloge.
Pri delu z lepili na osnovi organskih topil je zaradi vnetljivosti strogo spoštovati navodila za uporabo, predpisana s strani proizvajalca.
Podloga mora biti kvalitetna in pripravljena za polaganje talnih oblog.
Vse talne obloge, predvidene za polaganje morajo biti 24 ur pred polaganjem v prostoru, v katerem se bo izvajalo polaganje. Enako velja za maso za glajenje in lepilo. Talna obloga mora biti razvita ali v razrahljanih rolah, na ravni podlagi.
Talna obloga, ki se lepi mora biti zalepljena na način, da je na celotni površini izenačena in čvrsta veza. Trakovi se polagajo v smeri glavnih okenskih odprtin in na hodnikih vzdolžno.
Odstopanje od nians barve tlaka ni dovoljeno, če vpliva na celoten izgled talne obloge. Ostanki lepila se morajo takoj odstraniti iz talne obloge.
Temperatura cementnega estriha mora biti 24 ur pred polaganjem in v času polaganja 15-28°C. Relativna vlaga v prostoru ne sme biti višja kot 70%. Za čas polaganja mora biti temperatura prostora minimalno 18 °C.
Površina cementnega estriha mora biti ravna, z odstopanjem do 3 mm na dolžini 1,20 m, merjeno s kovinsko letvijo.
Površina cementnega estriha mora biti čvrsta, kar je določiti na več mestih, mrežasti sistem kontrole.
Po končanem čiščenju linoleja se mora le-ta zaščititi z emulzijo na vodni osnovi, ki ne sme biti odstranljiva.
Klasifikacija objekta po EN 685, klase 33 (bolnišnica).
T1.2-- TALNA OBLOGA IZ LINOLEJA Tlak istih karakteristik kot T1.1, le upoštevati: -v prostorih, kjer je zahtevan antistatični tlak se položi tlak permanetno antistatični, lepljen na cementni estrih z elektroprevodnim lepilom, ki bo dosegel prevodnost 1.000.000 ≤ R ≤ 100.000.000Ω. Zaradi boljšega zagotavljanja prevodnosti mora imeti finalni tlak nanešeno mrežo iz ogljikovih vlaken. Zaokrožice morajo biti tipske prav tako notranji in zunanji koti. Višina zaokrožice od steni bo 10 cm. Izbran tlak mora biti negorljiv (samogasen v primeru požara) in ustrezati standardu DIN 4102, SIST EN 13501.
T1.3 - TALNA OBLOGA IZ LINOLEJA
V prostorih, kjer se bodo izvajali invazivni posegi se izdela elektroprevoden tlak (OP dvorane, prostori za reanimacijo, intenzivna nega, laboratoriji,..). Tlak mora biti permanetno prevoden, lepljen z elektroprevodnim lepilom na bakrene vodnike položene na estrih in ozemljene. Trakovi morajo biti ob steni po celi dolžini med seboj povezani (spojeni) in povezani z vodnikom za izenačitev potencialov, ta pa na zbiralnico za izenačitev potencialov prostora, kjer bo tlak položen. Dosežena mora biti prevodnost 50.000 ≤ R ≤ 1.000.000Ω. Zaokrožice morajo biti tipske, prav tako zunanji in notranji koti. Višina zaokrožice ob steni bo 10 cm. Izbran tlak mora biti negorljiv ( samogasen v primeru požara) in ustrezati standardu DIN 4102, SIST EN 13501.
T1.3.1 - TALNA OBLOGA IZ LINOLEJA
Tlak istih karakteristik kot T1.3, v specijalnih prostorih, kjer je zahtevana odpornost na seznam tipa kemikalij, (ki ga upošteva izvajalec)
T2.1.0 - MONTAŽNO DEMONTAŽEN TEHNIČNI POD
Montažno demontažen tehnični pod je višine 20 in 35 cm. Predvidena srednja obremenitev tehničnega poda.
Sestavljen mora biti iz vseh potrebnim elementov izbranega proizvajalca:
- pocinkane stojke
- horizontalnih pocinkanih nosilcev
- montažno demontažnih plošč, s tovarniško nalepljeno talno oblogo, plošče odporne na vlago, plošče velikosti 60x60 cm, izjemoma nestrandardnih oblik in velikosti ob eliptičnem stebru
- pritrdilni, tesnilni in vezni material
- ostalo potrebno glede na izbran tehnični tlak
Polaganje tehničnega poda je na ab stropno ploščo. Zato morajo biti stojke položene na ab ploščo na način, da se prepreči širjenje udarnega zvoka.
Plošče morajo biti izdelane iz materiala ki ne vpija vlage.
Glede na različno vrsto zaključnega sloja talne obloge je tlak T2 razdeljen na:
T2.1.11 - tehnični pod, talna obloga je linolej debeline najmanj 2,5 mm, enako kot T1.1
T2.1.12 - tehnični pod, talna obloga je antistatični tlak, homogeni, enako kot T1.2 s prevodnostjo 1.000.000 < R < 100.000.000 oma
T5 - EPOXI TLAKI
Tlak T5.1, stenska obroba samorazlivnega tlaka, višine 10 cm, v postavki je zajeto:
- zaokrožnica z radijem 3 cm, izdelana iz epoksidne malte ali sistemskega kita (kot KEMAPOX KIT EP ali drugo z istimi karakteristikami)
- epoksidni samorazlivni tlak izveden na zaokrožnico
- epoksidni premaz izveden na vertikalno površino višine 12 cm (kot KEMOPOX FINAL 610 TIXO ali drugo z istimi karakteristikami)
T5.2, epoksidni tlak maltnega tipa, debelina 5 mm, vsi potrebni sloji. Izvedba po tehničnih navodilih izbranega proizvajalca.
- prezprašno peskanje betonske podlage do sprijemne trdnosti betona na površini najmanj 1,5 N/m2
- nanos veznega sloja s pomočjo valčka ali gladilke (kot KEMAPOX GRUND 200 ali drugo z istimi karakteristikami)
- enakomeren posip (kot EPOXY SAND QBS 0,1-0,3 ali drugo z istimi karakteristikami)
- nanos nosilnega sloja s pomočjo zobate gladilke (kot KEMAPOX FINAL 500 SL ali drugo z istimi karakteristikami)
- obdelava svežeta tlaka po opravljenem nanosu z "ježastim" valjčkom, za preprečitev nastajanja mehurčkov na površini
- protidrsna zaščita mat izvedbe v sloju debeline 200 mikronov (kot KEMAPOX FINAL 400 ali drugo z istimi karakteristikami
- izvedba dilatacij, zareza in zatesnitev s kislinoodpornim trajnoelastičnim kitom po strditvi samorazlivnega tlaka, kit mora biti istega barvnega odtenka kot je talna obloga
Tlak mora biti protidrsne izvedba R9 po EN ISO 10545/7.
Ton barve je po izbiri projektanta, iz serijske barvne lestvice.
Vse mora biti izdelano po tehnologiji izbranega sistema.
Izbrana talna obloga mora biti izvedena in ustrezati naslednjim zahtevam:
- izvedba v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o graditvi objektov in Zakon o gradbenih proizvodih)
- projektno tehnično dokumentacijo (izdela projektant)
- posebnimi tehničnimi zahtevami: kemijska obstojnost, elektroprevodnost, odpornost na čistilna sredstva, barva odporna na UV žarke
- tehničnimi smernicami (za kakovost materiala: SIST EN 13813:2003 Estrihi - Materiali za estrihe - Lastnosti in zahteve, za prepripravo podlage
- navodila proizvajalca uporabljenih materialov (tehnični listi, varnostni listi in delovna navodila)
Pred pričetkom izvajanja epoksidne samorazlivne talne obloge mora izvajalec del preveriti pogoje za izvedbo:
- podlaga: vlažnost, tlačna in oprijemna trdnost, ravnost, hrapavost, ustreznost višin, popolna odstranitev cementnega mleka in vseh prašnih, mastnih in krušljivih delcev ter lesenih delcev, zapisniško ugotovljeno stanje
- temperatura prostora mora biti 18-25 stop. C, minimalna temperatura je 10 stop. C
- relativna vlažnost prostora mora biti 40-70%
- sprijemna trdnost betona na površini mora biti najmanj 1,5 N/m2
- vlaga betona ne sme biti večja od 4%
- ustrezna stopnja dokončanja objekta: dokončane obodnih zidov, možnost zasenčenja odprtin, lokalne osušitve mest na katere sije sonce, prah in opilki drugih izvajalcev
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Talna obloga iz linoleja - odstranjevanje grobih delcev iz površine cementnega estriha z brušenjem - čiščenje umazanije in odpraševanje - kitanje razpok in udolbin - prednamaz cementnega estriha - glajenje, sloj debeline do 2 mm - brušenje mase in odpraševanje - linolej debeline najmanj 2,5 mm - polaganje v lepilo - v mokrih prostorih mora biti lepilo odporno na vlago - varjenje stikov talne obloge medsebojno in stika talne obloge s stensko obrobo - serijska kotna letev višine 10 cm, z zaokrožnico - čiščenje, 2x zaščitni premaz in impregnacija s poliranjem, po tehnologiji izbrane talne obloge
01.01 | Talna obloga iz linoleja T1.1: | m2 | 2894.92 |  | 0
01.02 | Talna obloga T1.3 - elektro prevoden tlak: | m2 | 10.3 |  | 0
01.03 | Talna obloga iz linoleja T1.3.1: Tlak istih karakteristik kot T1.3, v specijalnih prostorih, kjer je zahtevana odpornost na seznam tipa kemikalij, (ki ga upošteva izvajalec) | m2 | 21.5 |  | 0
01.04 | Kotna zaokrožnica tlakov T1, višine 10cm, kompletno zaokrožni podložni profil R=25mm, zaključni profil in kitanje stika z zajključnim profilom stenske obloge (glej detajle DM.T) | m1 | 1183 |  | 0
02. | Talna obloga z oznako T5.1 : - samorazlivna epoksidna masa, kot npr. MAPEFLOOR I 302SL.............. 0.2 cm * s sistemski zaokrožnicami na obodne in predelne stene (po det. v PZI), - vgrajena na podlago: dvokomponentno epoksidno vezivo ........... 0.8 cm, npr.: MAPEFLOOR I 910 ali enakovredno, helikoptersko zaglajeno - dvokomponentno epoksidno lepilo (prajmer).. 0.5 mm, npr.: MAPEI/EPORIP ali enakovredno | m2 | 91.7 |  | 0
03. | Talna obloga z oznako T5.2: -epoksidni tlak maltnega tipa, debelina 5 mm, vsi potrebni sloji. Izvedba po tehničnih navodilih izbranega proizvajalca - prezprašno peskanje betonske podlage do sprijemne trdnosti betona na površini najmanj 1,5 N/m2 - nanos veznega sloja s pomočjo valčka ali gladilke (kot KEMAPOX GRUND 200 ali drugo z istimi karakteristikami) - enakomeren posip (kot EPOXY SAND QBS 0,1-0,3 ali drugo z istimi karakteristikami)
03.01. | Krpanje tlaka po odstranitvi stene v 2.kleti - postaja za argon | m2 | 5 |  | 0
03.02. | -tlak Kt-3: | m2 | 15.8 |  | 0
03.03. | -tlak K9a- parna postaja | m2 | 87.2 |  | 0
02.08. | MONTAŽNI STROPI |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vsi montažni stropovi morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi SIST normativi in tehničnimi predpisi.
Podkonstrukcijski profili morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Dimenzijo profilov in raster mora definirati dobavitelj glede na svojo tehnologijo ter zahtevane tehnične karakteristike stropa, z upoštevanjem elementov instalacij ter ostalih detajlov.
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno delavniško dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih pregradnih stropov tudi:
- izvedbe stikov montažnih stropov z zidanimi in betonskimi stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
- bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč medsebojno
Tolerance galdkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. št. 34/08.
Statična stabilnost
Podkonstrukcijski profili morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Dimenzijo profilov in raster, v katerem se postavljajo je dokazati z analizo konstrukcij.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov montažne pregradne stene
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- finalna obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Spuščen strop P1.2.
Spuščen strop, sistemski obešen strop, sestavljen iz sistema vzdolžnih pločevinastih vlečenih kanalov po izboru arhitekta, prirejenih za vgradnjo svetilk, požarnih javljalcev, ozvočenja itd., ki potekajo vzporedno v izmeničnih osnih razdaljah po 500 mm in 1000 mm - kanali upoštevani ločeno.
Podkonstrukcija mora biti izdelana iz nosilcev iz pohištvenih cevi z možnostjo višinskega niveliranja (najmanj na vsakih 1500 mm kanala), pritrjenih na ab stropno ploščo.
Ti nosilci morajo biti v prečni smeri povezani z enakimi profili na enakih razdaljah. Vsa podkonstrukcija mora biti protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem.
Stropne plošče morajo biti izdelane iz pocinkane pločevine debeline najmanj 0,8 mm, robovi morajo biti krivljeni, z možnostjo prekrivanja zaradi protiprašne zaščite (na robu se nalepi tesnilo).
Zaključni sloj pločevinastih plošč in linijskih kanalov je elektrostatično prašno lakiranje v tonu po izboru arhitekta, debelina nanosa je najmanj 60 mikrona.
V notranjosti plošče (na vrhnji strani) mora biti prilepljena mavčno kartonska plošča ali plošča druge ustrezne kvalitete (v skladu s tehnologijoIzvajalca) debeline najmanj 12 mm, za dosego upogibne stabilnosti.
Izvedba po SIST EN 13964 – Viseči stropovi – Zahteve in preizkusne metode.
V postavki je zajeto:
- pocinkana obešala, pritrjevanje v ab stropno ploščo, višina obešanja je 600 mm do 1800 mm
- pločevinaste plošče, z zaključnim slojem iz elektrostatično prašnega lakiranja
- stenski zaključki
| Dobava in montaža kovinskega spuščenega stropa FL 601 B15 ,položenega med kanale-Blind box. V zaključne profile so položene snemljivi kovinske plošče v dim. 850 x 500 mm in 1000x350mm v RAL-u 9010. Kovinski paneli so v ekstramicroperforaciji z polnilom B15 prašno barvane iz pocinkani pločevine in Bioguard antibakterijskem premazom. V kovinske plošče je vloženo akustično polnilo B15 ki, zagotavljaja zvočno izolativnost- po standardu EN ISO10848-2 & EN ISO 717-1. 40 dB in zvočno absorbcijo po standardu ENISO 354 & ISO 11654 koeficient zvočne absorbcije 0,65 . Odboj svetlobe naj bo maksimalno 85% . Sistemska garancija plošč in podkonstrukcije je 30 let za napake, ki bi nastave kot posledica napak v proizvodnem procesu proizvajalca. Kot npr. Armstrong Bioguard FL 601 Extramicroperf. B15 . Kriterij za primerjavo z enakovrednim izdelkom; Vizualna in tehnične karekteristike ( debelina plošče, zvočna absorbcija,zvočna izolativnost) | m2 | 2777.43 |  | 0
02. | Spuščen strop P1.2.1
Spuščen strop, sistemski obešen strop, sestavljen iz sistema vzdolžnih pločevinastih vlečenih kanalov po izboru arhitekta, prirejenih za vgradnjo svetilk, požarnih javljalcev, ozvočenja itd., ki potekajo vzporedno v izmeničnih osnih razdaljah po 500 mm in 1000 mm - kanali upoštevani ločeno.
Podkonstrukcija mora biti izdelana iz nosilcev iz pohištvenih cevi z možnostjo višinskega niveliranja (najmanj na vsakih 1500 mm kanala), pritrjenih na ab stropno ploščo.
Ti nosilci morajo biti v prečni smeri povezani z enakimi profili na enakih razdaljah. Vsa podkonstrukcija mora biti protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem.
Stropne plošče morajo biti izdelane iz pocinkane pločevine debeline najmanj 0,8 mm, robovi morajo biti krivljeni, z možnostjo prekrivanja zaradi protiprašne zaščite (na robu se nalepi tesnilo).
Zaključni sloj pločevinastih plošč in linijskih kanalov je elektrostatično prašno lakiranje v tonu po izboru arhitekta, debelina nanosa je najmanj 60 mikrona.
V notranjosti plošče (na vrhnji strani) mora biti prilepljena mavčno kartonska plošča ali plošča druge ustrezne kvalitete (v skladu s tehnologijoIzvajalca) debeline najmanj 12 mm, za dosego upogibne stabilnosti.
Izvedba po SIST EN 13964 – Viseči stropovi – Zahteve in preizkusne metode.
V postavki je zajeto:
- pocinkana obešala, pritrjevanje v ab stropno ploščo, višina obešanja je 600 mm do 1800 mm
- pločevinaste plošče, z zaključnim slojem iz elektrostatično prašnega lakiranja
- stenski zaključki
| Dobava in montaža spuščenega stropa , narejenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U BPM 300100 ter prečnih profilov DP12 BPM 311022, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 0,7 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče kot npr. npr. Armstrong Orcal R Clip Bioguard Plain , bele barve RAL9010, z nevidnim zaskočnim profilom DP12. Plošče so iz pocinkane pločevine debeline 0,6mm in so prašno barvane. Ob steni bo zaključni profil BPM 215013 z vzmetnimi zagozdami BPM311081. Stropne plošče so demontažne ter omogočajo redno čiščenje. Razred čistosti površine stropa po EN ISO 16444-1: razred ISO3. Dokazati s potrdilom zrakotesnost sistema: 0,13 l/s/m2(0,48m3/m2/h) pri 50Pa. Zvočna izolativnost- po standardu EN ISO10848-2 & EN ISO 717-1. 44 dB . Odboj svetlobe naj bo maksimalno 85% Sistemska garancija plošč in podkonstrukcije je 30 let za napake, ki bi nastave kot posledica napak v proizvodnem procesu proizvajalca. Kot npr. Armstrong Bioguard Clip In Plain . Kriterij za primerjavo z enakovrednim izdelkom; Vizualna in tehnične karekteristike ( debelina plošče, zvočna izolativnost,30 letna garancija) | m2 | 165.65 |  | 0
03. | Spuščen strop P1.1 Spuščen strop, sistemski obešen strop, sestavljen iz sistema vzdolžnih pločevinastih vlečenih kanalov, prirejenih za vgradnjo svetilk, požarnih javljalcev, ozvočenja itd., ki potekajo vzporedno v izmeničnih osnih razdaljah po 500 mm in 100 mm. Med kanali so vstaljene demontažne kasete širine po 500 mm. Podkonstrukcija mora biti izdelana iz nosilcev iz pohištvenih cevi z možnostjo višinskega niveliranja (najmanj na vsakih 1500 mm kanala), pritrjenih na ab stropno ploščo. Ti nosilci morajo biti v prečni smeri povezani z enakimi profili na enakih razdaljah. Vsa podkonstrukcija mora biti protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem. Pločevinasti vlečeni kanali pravokotnega profila višine 120 mm do 150 mm in širine od 150 mm do 180 mm, prirejeni za sistemsko vgradnjo tipskih svetil različnih vrst in jakosti ( z zaščito IP 20) ter za vgradnjo sistema ozvočenja požarnega javljanja. Vidni deli kanalov morajo biti elektrostatično prašno lakirani v barvi po izbiri arhitekta. Dolžinski spoji kanalov morajo biti izvedeni tako, da tvorijo linijsko celoto. Kanali se pritrjujejo na dodatno cevno konstrukcijo, na mestih brez svetil morajo biti vstavljena polnila iz pocinkane pločevine debeline najmanj 0,8 mm, barvane v tonu kanala. Stropne plošče morajo biti izdelane iz pocinkane pločevine debeline najmanj 0,8 mm, robovi morajo biti krivljeni, z možnostjo prekrivanja zaradi protiprašne zaščite (na robu se nalepi tesnilo). Zaključni sloj pločevinastih plošč in linijskih kanalov je elektrostatično prašno lakiranje v tonu po izboru arhitekta, debelina nanosa je najmanj 60 mikrona. V notranjosti plošče (na vrhnji strani) mora biti prilepljena mavčno kartonska plošča ali plošča druge ustrezne kvalitete, debeline najmanj 12 mm, za dosego upogibne stabilnosti. Izvedba po SIST EN 13964 – Viseči stropovi – Zahteve in preizkusne metode. V postavki je zajeto: - pocinkana obešala, pritrjevanje v ab stropno ploščo, višina obešanja je 600 mm do 1800 mm - pločevinaste plošče, z zaključnim slojem iz elektrostatično prašnega lakiranja - stenski zaključki | m2 | 75.4 |  | 0
04. | Dobavo in montaža Axiom Blinbox profila BP 3250 G robni detail po projektu) med spuščeni stropom v GW barvi . Profil je visok 120 mm in širine 150mm z razširitvijo za nasedanje plošč .Skupna širina je 175 mm. Pritrjevalje profila z obešali na primarno podkonstrukcijo- U profil . Profili se povezujejo s tipskimi ravnim konektorjem BPA 338 G. Sestavni del profila mora bit sestavljen tudi zapiranje kanala na spodnje strani s pokrovom iz aluminija.
Vidni deli kanalov morajo biti elektrostatično prašno lakirani v barvi po izbiri arhitekta.
Dolžinski spoji kanalov morajo biti izvedeni tako, da tvorijo linijsko celoto.
Kanali se pritrjujejo na dodatno cevno konstrukcijo, na mestih brez svetil morajo biti vstavljena polnila iz pocinkane pločevine debeline najmanj 0,8 mm, barvane v tonu kanala.
| Zaključni sloj pločevinastih plošč in linijskih kanalov je elektrostatično prašno lakiranje v tonu po izboru arhitekta, debelina nanosa je najmanj 60 mikrona. | m1 | 3781 |  | 0
05. | Predelava obstoječega predhodno izvedenega stropa za potrebe izvedbe nove kanalizacije:
05.01. | Odstranitev obstoječe obloge stropa iz montažnih vlaknocementnih plošč - previdna odstranitev, deponiranje na objektu za ponovno vgradnjo, upoštevati 30% količine odvoz v trajno deponijo | m2 | 1200 |  | 0
05.02. | Demontaža obstoječe podkonstrukcije stropa ter izdelava nove podkonstrukcije po izvršeni montaži instalacij | m2 | 1200 |  | 0
05.03. | Montaža predhodno odstranjene obloge stropa iz montažnih vlaknocementnih plošč, vključno z vgradnjo vogalnikov in bandažiranjem | m2 | 840 |  | 0
05.04. | Dobava in montaža novih montažnih vlaknocementnih plošč, vključno z vgradnjo vogalnikov in bandažiranjem | m2 | 360 |  | 0
06. | Demontaža in ponovna montaža spuščenega stropa v avli, za potrebe izvedbe instalacijskih razvodov:
06.01. | demontaža plošč stropa, konstrukcija se ohrani- količina je ocenjena, saj obstoječi razvodi niso natančno znani | m2 | 75 |  | 0
06.02. | ponovna montaža plošč stropa - količina je ocenjena, saj obstoječi razvodi niso natančno znani | m2 | 75 |  | 0
06.03. | prilagoditve in ojačitve konstrukcije zaradi izvedbe instalacij - ocenjeno 30% površine | m2 | 23 |  | 0
02.09. | CEMENTNI ESTRIHI |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
Način izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standardov:
Estrihi - Materiali za estrihe - Lastnosti in zahteve: SIST EN 13813:2003
Metode preskušanja za mešanice za estrih – 2. del: Določevanje upogibne in tlačne trdnosti: SIST EN 13892-2:2003
Metode preskušanja za mešanice za estrih – 5. del: Določevanje odpornosti mešanice za estrih za obrabno plast proti obrabi zaradi koles: SIST EN 13892-5:2003
Metode preskušanja za mešanice za estrih – 6. del: Določevanje trdote površine: SIST EN 13892-6:2003
Gotova površina cementnega estriha mora biti ravna v skladu z dopustnimi ravninskimi odstopanji.
Gotova površina cementnega estriha mora po kakovosti gladke površine.
Cementni estrih mora biti raven, suh, mora vpijati, odporen na pritisk in vlek, čist, brez razpok in prahu, po veljavnih standardih.
Cementni estrih se izdeluje iz portland cementa, agregata in dodatkov, odvisno od zahtevanih tlačnih in nateznih trdnosti.
Granulometrijska sestava agregata je odvisna od debeline estriha in mora biti taka, da omogoča ustrezno obdelavo površine in zbitost. Največje zrno ne sme biti večje kot je 1/3 debeline estriha. Razmerje frakcij se določa na osnovi sejalne krivulje.
Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge.
Da se prepreči pokanje cementnega estriha je izvesti konstruktivne, delovne, zarezne dilatacije in ob prehodih inštalacij.
Položaj dilatacijskih stikov je določiti na osnovi izračuna in po načrtu, kjer je določen njihov položaj, širina in način izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo zaobljeni.
Vse dilatacije morajo biti zaprte. V spodnji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv material, gornji del pa se zapolni s trajno elastično maso ali profiliranim trakom.
Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izolacijskega materiala debeline 0,5 cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s čimer se prepreči prenos udarnega zvoka.
Dilatacije na mestih prodora inštalacij in vzidanih elementov je izvesti z ločilnim slojem tako, da ni zvočnega mostu.
Sestavni del izvedbe estrihov je tudi opaž okrog odprtin v tlaku.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. L. št. Ur. list št. 50/2004.
Sestave konstrukcij tlakov so določene z poglavjem Gradbena fizika, v sestavi načrta arhitektura.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- merjenje na objektu
- preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
- vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- finalna obdelava elementov po opisu
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje, nadstropja so deljena na po dve fazi
-poterbno mikroarmaturi
-finalno obdelavo estriha
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
01. | Izdelava kompletne sestave tlakov:
01.01. | Konstrukcija tlaka Kt-3 Stopnišče ob prometnem terminalu PT-1, zaključni sloj je epoksidni tlak maltni tip, v postavki je zajeto: - polimeriziran mikroarmiran beton debeline 12,0cm, beton C25/30, jeklena mikroarmatura vsebnosti najmanj 20 kg/m3 - ločilni sloj, PE folija debeline 0,15 mm - hidroizolacija:polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), dbe. 4mm, po SIST DIN 18195 in SIST DIN 52133, npr.: SCUDOPLAST FCTR 180/4 ali enakovr. - hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 | m2 | 15.8 |  | 0
01.02. | Konstrukcija tlaka Nt-1 Laboratorij, zaključni sloj je linolej, v postavki je zajeto: - polimeriziran mikroarmiran beton debeline 8,0cm, fino zaglajen, beton C25/30, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, - akustična izolacioja in ločilni sloj: PE ekspandirana folija deb.0,5mm, DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno - toplotna izolacija in polnilo: ekstrudirani polistiren, deb. 6.0 cm, XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)0,7-MU100,[lD=0.036 W/(m.K)] npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno | m2 | 2925 |  | 0
01.03. | Konstrukcija tlaka Nt-5 Laboratorij, zaključni sloj je samorazlivna epoxi masa, v postavki je zajeto: - polimeriziran mikroarmiran beton debeline 8,3cm, fino zaglajen, beton C25/30, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, - akustična izolacioja in ločilni sloj: PE ekspandirana folija deb.0,5mm, DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno - toplotna izolacija in polnilo: ekstrudirani polistiren, deb. 6.0 cm, XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)0,7-MU100,[lD=0.036 W/(m.K)] npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno | m2 | 93 |  | 0
01.04. | Konstrukcija tlaka K9a Parna postaja, zaključni sloj je samorazlivna epoxi masa, v postavki je zajeto: - polimeriziran mikroarmiran beton debeline 10,0, fino zaglajen, beton C25/30, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, - toplotna izolacija in polnilo: ekstrudirani polistiren, deb. 6.0 cm, XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)0,7-MU100,[lD=0.036 W/(m.K)] npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno | m2 | 89 |  | 0
01.05. | Konstrukcija tlaka prostorov Instalacijski jaški , zaključni sloj je protiprašni premaz, v postavki je zajeto: - mikroarmiran beton C16/20 ................... 5,0 cm mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m3,npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno - ločilni sloj: PE ekspandirana folija .................... 0.5 cm L'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno | m2 | 45 |  | 0
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## 3.EI_Rek
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
REKAPITULACIJA
03. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
03.01. | MOČNOSTNE ELEKTROINŠTALACIJE | 0
03.01.00. | SPLOŠNO
03.01.01. | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE | 0
03.01.02. | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE | 0
03.01.03. | RAZDELILNIKI | 0
03.01.04. | INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
03.01.05. | UPS NAPRAVA | 0
03.01.06. | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE | 0
03.01.07. | ELEKTRIČNO OGREVANJE | 0
03.01.08. | ELEKTROINSTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE IN CNS | 0
03.01.09. | DOKUMENTACIJA | 0
03.02. | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE | 0
03.02.01. | STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA | 0
03.02.02. | TV ANTENSKI SISTEM | 0
03.02.03. | SISTEM ELEKTRIČNIH UR | 0
03.02.04. | VIDEODOMOFONSKA NAPRAVA | 0
03.02.05. | MULTIMEDIJSKA OPREMA | 0
03.02.06. | SISTEM ZA DETEKCIJO TEHNIČNIH PLINOV | 0
03.02.07. | SISTEM AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA | 0
03.02.08. | SISTEM KONTROLE PRISTOPA IN REGISTRACIJE DEL. ČASA | 0
03.02.09. | SISTEM VIDEO NADZORA | 0
03.02.10. | POPIS POMOŽNIH DEL | 0
03.02.11. | DOKUMENTACIJA | 0

## 3.EI
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
ELEKTRO INSTALACIJE
Oznaka | Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
03.01. | MOČNOSTNE ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  | 0
03.01.00. | SPLOŠNO
OPOMBA:
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
03.01.01. | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
00. | Splošen opis, ki velja za vse svetilke
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
V popisu so podani tipi svetil različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
Za vse svetilke, ki se vgradijo v spuščen strop, je potrebno pred dobavo svetilk preveriti tip dobavljenega stropa
V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja sledeč opis in pripadajoča oprema:
-vgradne tipske LED svetilke vgrajene v tipski kanal preseka 15x12cm, ki je skupaj s polnili zajet v popisu načrta arhitekture.
-zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prašno barvane z visoko stopnjo korozijske zaščite
-vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v zid oz v tla. Izvedeno mora biti tako, da se ne nabira kondenz pod steklom.
-vse svetilke opremljene s steklom, polikarbonatnim difuzorjem ali podobno morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa
-montažni pribor
-odgovarjajoča predstikalna naprava, za svetilke, ki jo potrebujejo
brez dodatne oznake - EB, EVG elektronska predstikalna naprava
-brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529 . Stopnja zaščite IP mora enaka ali večja od predpisane.
- Dispozicija vgrajenih elementov je razvidna v načrtu arhitekture in tehnološke opreme. (Glej risbe spuščenih stropov z vgrajenimi elementi in površinske načrte sten z vgrajenimi elementi.).
Minimalne zahteve za vse LED svetilke
-LED svetilke: 4000K, RA>80, učinkovitost svetlobnega vira >150lm/W, svetilna učinkovitost svetilke z difuzorjem > 90lm/W, barva 4000°K, Mac Adams 3, Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar), LED življenska doba >50.000 ur z ne manj kot 70% svetlobnim tokom. Zahteva velja le za splošne svetilke na stropu, za svetilke nad ogledali, nad delovnimi pulti (pod visečimi omaricami) ta zahteva ne velja.
-odgovarjajoča predstikalna naprava, za svetilke, ki jo potrebujejo
-LDE - elektronska predstikalna naprava za regulacijo preko DALI
OPOZORILA:
- Svetilke z zvezno regulacijo svetlobnega toka so vodene z DALI signalom!
-Ponudnik svetilk mora zagotoviti ustrezno osvetljenost prostorov - glej risbe oz. ob upoštevati priporočila SDR in EN standarde!
1 | Nadgradna linijska vodotesna svetilka iz poliestra, z zaščitno kapo iz polikarbonata in LED moduli.
Zaščita je IP 65 po IEC 529
Kot npr.: INTRA Tip: 5700LED ali enakovredno
(dvigalni jašek, el. prostor)
| B22, LED, min 3250 lm, max 27W 840 FO 1277mm IP66 | kos | 18 |  | 0
| B24, LED, min 4500 lm, max 36W 840 FO 1277mm IP66 | kos | 8 |  | 0
| B29, LED, min 5950 lm, max 51W 840 FO 1573mm IP66 | kos | 9 |  | 0
2 | Nadgradna linijska vodotesna svetilka iz poliestra, z zaščitno kapo iz polikarbonata in LED moduli. Za območje -40 do 55°C
Zaščita je IP 65 po IEC 529
Kot npr.: INTRA Tip: 5700LED POLAR ali enakovredno
(zamrzovalna komora)
| B23, LED, min 4200 lm, max 33W 840 FO 1277mm IP66 | kos | 4 |  | 0
3 | Nadgradna svetilka pravokotne oblike za montažo na steno in sevanjem navzdol, aluminija, polikarbonatni difuzor, z DALI digitalno elektronsko predstikalno napravo za regulacijo svetlobnega toka. V kompletu z pritrdilnim priborom. Svetlobni vir z high-flux PCB LED moduli, mid power SMD LED, CRI>80, MacAdam <=3, UGR<19, 50.000h L80 B10. Zaščita je IP 20 po IEC 529.
Kot npr.: INTRA Tip: KALIS 65 W SOP ali enakovredno
(osvetlitev stopnišča)
| C56, LED, DALI, min 2100 lm, max 33W, dxšxv 135x36x120mm | kos | 16 |  | 0
4 | Vgradna linijska svetilka (R) z ohišjem iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, s prosojnikom iz mikroprizmatičnega polikarbonata (MPR) polikarbonata in LED moduli, z integriranim visoko učinkkovitim LED konverterjem z regulacijskim izhodom (DALI). Svetlobni vir z high-flux PCB LED moduli, mid power SMD LED, CRI>80, MacAdam <=3, UGR<19, 50.000h L80 B10. Zaščita je IP 40 po IEC 529.
Kot npr.: INTRA Tip: MAXI SWORD R MPR LED ali enakovredno
(laboratorij)
| S1, min 3900lm, max 47W, 4000K, 1444mm | kos | 191 |  | 0
| S2, min 3100lm, max 37W, 4000K, 1164mm | kos | 253 |  | 0
| S3, min 4600lm, max 55W, 4000K, 17244mm | kos | 37 |  | 0
5 | Vgradna linijska svetilka (R) z ohišjem iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, s prosojnikom iz satiniranega opalnega polikarbonata (SOP) polikarbonata in LED moduli, z integriranim visoko učinkkovitim LED konverterjem z regulacijskim izhodom (DALI). Svetlobni vir z high-flux PCB LED moduli, mid power SMD LED, CRI>80, MacAdam <=3, UGR<19, 50.000h L80 B10. Zaščita je IP 40 po IEC 529.
Kot npr.: INTRA Tip: MAXI SWORD R SOP LED ali enakovredno
(laboratorij)
| S4, min 3900lm, max 47W, 4000K, 1444mm | kos | 113 |  | 0
| S5, min 2900lm, max 37W, 4000K, 1164mm | kos | 64 |  | 0
| S6, min 1500lm, max 19W, 4000K, 604mm | kos | 21 |  | 0
6 | Nadgradna linijska svetilka (C) z ohišjem iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, s prosojnikom iz satiniranega opalnega polikarbonata (SOP) in LED moduli PCB LED, z integriranim visoko učinkovitim LED konverterjem s kostantnim tokom (FO). Svetlobni vir z high-flux PCB LED moduli, mid power SMD LED, CRI>80, MacAdam <=3, UGR<19, 50.000h L80 B10. Zaščita je IP 40 po IEC 529.
Kot npr.: INTRA Tip: MINUS C LED ali enakovredno
(laboratorij)
| S7, min 1000lm, max 11W, 4000K, 575mm | kos | 3 |  | 0
| S8, min 3500lm, max 36W, 4000K, 1975mm | kos | 2 |  | 0
| S10, min 2500lm, max 26W, 4000K, 1135mm | kos | 1 |  | 0
7 | Stropna vgradna svetilka z ohišjem iz polikarbonata, ojačan s steklenimi vlakni, s prosojnikom iz satiniranega opalnega polikarbonata (SOP) in PCB LED modulom, s priloženim visoko učinkovitim LED konverterjem s konstantnim tokom (FO). Svetlobni vir z high-flux PCB LED moduli, mid power SMD LED, CRI>80, MacAdam <=3, UGR<19, 50.000h L80 B10. Zaščita je IP 44 po IEC 529.
Kot npr.: INTRA Tip: NARRO FLAT SOP ali enakovredno
(tuši)
| S9, min 1200lm, max 14W, 4000K, 240x240mm | kos | 2 |  | 0
8 | Vgradna linijska svetilka (R) z ohišjem iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, s prosojnikom iz mikroprizmatičnega polikarbonata (MPR) polikarbonata in LED moduli, z integriranim visoko učinkkovitim LED konverterjem s konstantnim tokom (FO). Svetlobni vir z high-flux PCB LED moduli, mid power SMD LED, CRI>80, MacAdam <=3, UGR<19, 50.000h L80 B10. Zaščita je IP 40 po IEC 529.
Kot npr.: INTRA Tip: MAXI SWORD R MPR LED ali enakovredno
(pomožni prostori)
| S21, min 3900lm, max 47W, 4000K, 1444mm | kos | 2 |  | 0
| S22, min 3100lm, max 37W, 4000K, 1164mm | kos | 6 |  | 0
9 | Vgradna linijska svetilka (R) z ohišjem iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan, s prosojnikom iz satiniranega opalnega polikarbonata (SOP) polikarbonata in LED moduli, z integriranim visoko učinkkovitim LED konverterjem s konstantnim tokom (FO). Svetlobni vir z high-flux PCB LED moduli, mid power SMD LED, CRI>80, MacAdam <=3, UGR<19, 50.000h L80 B10. Zaščita je IP 40 po IEC 529.
Kot npr.: INTRA Tip: MAXI SWORD R SOP LED ali enakovredno
(pomožni prostori)
| S24, min 3900lm, max 47W, 4000K,1444mm | kos | 1 |  | 0
| S25, min 2900lm, max 37W, 4000K, 1164mm | kos | 18 |  | 0
10 | Linjisko LED svetilo za osvetlitev ob ogledalu - LED trak, vgrajen v alu profil dimenzij 27.04x27.7mm, po celotni dolžini RIKdp kanala (RIK kanali so v popisu pod inštalacijskim materijalom), s polikabonatnim difuzorjem. Karakteristike LED traku: vsaj 1660lm/m, 14.5W/m, 3000K,napajalna napetost 24V. Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar), življenjska doba 50.000ur. Komplet z montažnim priborom,zaključnimi elementi, ustreznim napajalnikom. Zaščita je IP40 po IEC 529.
Kot npr.: BMLED Tip: BM333 ali enakovredno
(pod parapetnim kanalom)
| I80 14,4W/m LED 1660lm/m, 3000K, 24V | kos | 4 |  | 0
11 | Drobni material | % | 3 | 0 | 0
12 | Transport in manipulativni stroški | % | 3 | 0 | 0
13 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.01.02. | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
00. | Splošen opis sistema varnostne razsvetljave
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
- Spodaj opisani deli sistema so projektirani za celoten objekt (DTS in prometni terminal), ki je delno že izveden in zato mora biti dobavljena oprema kompatibilna s sistemom proizvajalca BEGHELLI PRÄZISA (centrale, varnostne svetilke, nadzorni sistem…).
- Objekt ima sistem varnostne razsvetljave projektiran zaradi večje zanesljivosti, enostavnejšega vzdrževanja in predvidene faznosti izgradnje s sistemom centralnih baterij.
- Sistem mora biti v celoti izdelan in izveden v skladu z SIST EN 1838, SIST 50171, SIST 50172 in DIN VDE 0108/10.89/10.89.
- Vse varnostne svetilke, moduli in naprave so sestavni del enovitega sistema adresabilne zasilne razsvetljave s centralnimi baterijami. Vsi elementi sistema morajo imeti oznako ENEC potrjeno od neodvisnega laboratorija.
- Vsi elementi morajo biti izvedeni v skladu z ISO 9001. Celotni sistem mora biti preko Modbus protokola povezljiv na centralni nadzorni sistem objekta.
- Sistem mora omogočati nastavljivost delovanja posamezne svetilke v pripravnem ali trajnem spoju.
- Meniji na centralah morajo biti v slovenskem jeziku.
Garancija na celoten sistem kompletno z baterijo 3 leta. Za uveljavitev garancije mora biti sistem vzdrževan skladno z navodili proizvajalca, kot izhaja iz pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25.05.2007). Garancija na LED svetilke 5 let.
- Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončne načrte arhitekture. '- Dispozicija vgrajenih elementov je razvidna v načrtu arhitekture in tehnološke opreme. (Glej risbe spuščenih stropov z vgrajenimi elementi in površinske načrte sten z vgrajenimi elementi.).
Zahteve za krmilno – regulacijsko opremo in vodenje na področju stavbne avtomatike - varnostna razsvetljava
- Sistem mora ustrezati splošnim pogojem zahtevam za krmilno-regulacijsko opremo in vodenje na področju stavbne avtomatike za objekt UKC, interni predpis, verzija 01, datum izdaje 30.3.2010
- Komunikacijski protokol za varnostno razsvetljavo mora zagotavljati iz tega predpisa:
-(1) Na procesnem nivoju je potrebno načrtovati univerzalni sistem centralne varnostne razsvetljave, s centralnim baterijskim sistemom z najmanj dva centralna napajalnika, centralno enoto z akumulatorji, akumulatorsko baterijo, PLC krmilniki mora imeti izhod za protokol Ethernet TCP/IP in komunikacijski protokol ModbusTCP za komunikacijo na nadzorni nivo SCADA..
(2) Potrebno je načrtovati sklop procesne avtomatizacije in nadzornega sistema s signalizacijo dejanskega stanja in vodenja vsake svetilke varnostne razsvetljave posebej, ter prikaz varnostne razsvetljave na tlorisih, in sicer zaradi preglednosti, za vsako nadstropje posebej in za vsak trakt posebej, po komunikacijskem protokolu za varnostno razsvetljavo. Nadzorni sistem, ki mora vsebovati licenco za historizacijo, mora imeti izdelane obrazce poročil in zagotoviti možnost tiskanja poročil. Poleg servisnega programa na procesnem nivoju je potrebno izdelati še prikaz na nadzornem sistemu.
(3) Za prenos podatkov iz procesnega nivoja na nadzorni sistem, in s tem povezano, za povezavo med krmilno-regulacijsko opremo na procesnem nivoju in nadzornim sistemom, se morajo vgrajevati takšni PLC krmilniki, s katerimi se bodo preko komunikacijskega protokola Modbus ali DALI / Ethernet TCP/IP na nadzorni sistem uporabnika prenašali vsi vhodno-izhodni podatki. Vgradnja namenskega in nekomunikativnega DDC krmilja, ni standard uporabnika.
(4) Potrebno je načrtovati funkcijsko specifikacijo, po osnovnem in dodatnem komunikacijskem protokolu. Potrebno je zagotoviti vse potrebne funkcije varnostne razsvetljave, kot npr. diagnostiko varnostne razsvetljave, test avtonomije akumulatorskih modulov varnostne svetilke… Centralni baterijski sistem mora imeti zadostno avtonomijo. Z dodajanjem novih svetilk, je potrebno dopolniti tudi nadzorni sistem.
- Upoštevati je potrebno tudi dodatni komunikacijski protokol Modbus / Ethernet TCP/IP – VARNOSTNA RAZSVETLJAVA, ki je naveden v Tabeli 4 omenjenega pravilnika.
00 | Splošen opis svetilk varnostne razsvetljave
- Sistemske svetilke varnostne razsvetljave acc. EN 60598-1, EN 60598-2-22 in EN 1838.
- Sestava svetilk: ohišje za hitro montažo, EVG svetilka (avtomatska prekinitev za napako v tokokrogu), prozorni pokrov.
Ohišje svetilke je narejeno iz polikarbonata, odpornost do 850˚C. Montaža svetilke na podnožje brez orodja.
- Sistem dopušča samostojno imenovanje svetilke, do max. 32 svetilk na tokokrog z avtomatskim adresiranjem brez ročnega nastavljanja adres
- Način delovanja svetilke (pripravni spoj, trajni spoj, trajni spoj s stikalom) je prosto nastavljiv s centralo.
- Različni načini delovanja so možni tudi znotraj enega tokokroga.
1 | Varnostna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik. Polikarbonatno belo ohišje z reflektorjem s simetrično učinkovito optiko z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP65. Priključna moč 6,4 W. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Tip: PRÄZISA BEGHELLI FORMULA 65
(stopnišča)
| Z32 - FORMULA 65 (TB16025) | kos | 8 |  | 0
2 | Piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj, piktogramom dimenzij 235/135/15
Aluminijasto ohišje s piktogramom iz pleksi stekla z LED svetlobnim virom. Stopnja zaščite IP40. Priključna moč 2,9 W. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres.
Tip: PRÄZISA BEGHELLI PLURALUCE (TB16721) ali enakovredno
| Z72 - smer umika levo-desno | kos | 15 |  | 0
| Z73 - smer umika gor-dol | kos | 35 |  | 0
3 | Vgradna varnostna svetilka za osvetljevanje evakuacije. Polikarbonatno belo ohišje s posebno lečo primerno za osvetljevanje hodnikov-koridorjev(asimetrična optika), z LED svetlobnim virom. Svetilka omogoča, da jo posamično nadziramo in izbiramo trajni ali pripravni način delovanja. Svetilke omogočajo avtomatsko adresiranje brez ročnega nastavljanja adres. Komplet z montažnim priborom. IP42
Tip: PRÄZISA BEGHELLI PLURALUCE ali enakovredno
(hodniki, prostori)
| Z96 - TB16763 - evakuacija | kos | 65 |  | 0
| Z95 - TB16762 -+ F95815 osvetljevanje varnostne opreme | kos | 7 |  | 0
4 | Sistem napajanja varnostne razsvetljave s centralnimi baterijami za PROMETNI TERMINAL je obstoječ (izveden je bil v 1.A fazi gradnje). Svetilke v tej fazi se priključijo na obstoječo centralo VARB-P-PT/A. Dobava in montaža elementov :
5 | 1x polnilec 230V/2A G32893-AL - dograditev v centalo | kos | 1 |  | 0
6 | 1x izhodna kartica AK4x32Eü G32824-SL - dograditev v centalo | kos | 1 |  | 0
7 | Akumulator 12V/44Ah | kos | 18 |  | 0
8 | Tipalo trifaznega nadzora Trifazni moduli za detekcijo izpada faz, montirani v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Kot npr.: Beghelli, ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
Svetilke ki se povežejo na obstoječi sistem varnostne razsvetljave s centralnimi baterijami za DTS. Svetilke v tej fazi se priključijo na obstoječo centralo VARB-K2-G/A.
9 | LED varnostna svetilka s prosojno kapo, mehanska zaščita IK 07. Stenska ali stropna montaža. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). Integrirana elektronska predstikalna naprava z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2.
Tip: din-Sicherheitstechnik BASIC-E-LED SL/RZ-ILS ali enakovredno
(strojnica)
| Z32 - LED | kos | 1 |  | 0
| Z33 - LED, smer umika gor-dol | kos | 1 |  | 0
11 | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. Navezava na sistem CNS komplet z zrisanjem tlorisa z vsemi svetilkami in s prikazano diagnostiko. Opravi pooblaščena oseba proizvajalca. | kpl | 1 |  | 0
12 | Priključitev dodatnih svetilk na obstoječo krmilno napajalno omaro in zagon ter konfiguracija sistema | kos | 122 |  | 0
13 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave. | kpl | 1 |  | 0
14 | Drobni material | % | 1 | 0 | 0
15 | Transport in manipulativni stroški | % | 1 | 0 | 0
16 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.01.03. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
OPOMBE:
-Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdelilnikov, ki jih morata potrditi projektant, pooblaščeni predstavnik uporabnika in nadzornik!
-Krmilniki morajo biti vgrajeni ločeno v posebnem prekatu!
-Ločeno je potrebno vgraditi opremo za moč in ločeno za razsvetljavo, z upoštevanjem preskoka pri označevanju elementov.
-Zbiralnice morajo biti iz bakra
Vsi razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
Dimenzijo razdelilnikov je potrebno prilagoditi vstopni dimenziji v prostor. Pred naročanjem je potrebno preveriti izvedene gradbene dimenzije prostorov za postavitev razdelilnikov, kakor tudi že montirano strojno in tehnološko opremo. Po potrebi je potrebno korigirati dimenzije razdelilnikov.
V popisih za posamezne električne razdelilnike je navedena kot primer oprema proizvajalca Schneider Electric. Lahko se uporabi enakovredna oprema drugega proizvajalca.
Posebno opozorilo ponudniku: Pri instalacijskih odklopnikih so navedene različne vrednosti za kratkostični tok Ik.
Razdelilniki so prostostoječe izvedbe, z montažno ploščo, uvodno ploščo in podstavkom, izdelani iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo.
Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Na vratih so spodaj in zgoraj predvidene reže za zračenje. Vsak element v razdelilniku mora imeti oznako iz tripolne sheme. Zaščita je IP 43.
-Zapiranje vrat na električnih razdelilnikih mora biti tritočkovno s kljuko in ključavnico Titan polcilinder, št. ključa 12241 (ki je že v uporabi na elektroinštalacijah UKC), z enim ključem na sredini vrat razdelilnika.
-cena zajema samo vgradnjo in ožičenje KNX/EIB modulov , zajetih v popisu KNX/EIB sistema
-v razdelilnikih je potrebno pustiti še +20% prostora za morebitno naknadno dogradnjo elementov
Vsak element v razdelilniku mora imeti oznako iz tripolne sheme. Barva podloge in napisa za oznake elemntov morajo biti sledeče: elemnti iz mrežnega napjanja bele nalepka s črnim napisom elemnti iz agregatskega napjanja zelena nalepka s črnim napisom elemnti iz UPS napjanja rdeča nalepka s črnim napisom
1 | Razdelilnik LAB1-N1-PT/M
Dovod: kabli zgoraj
Odvodi: kabli zgoraj
Nazivna napetost :400 V, frekvenca 50 Hz
Nazivni tok: 400A Konstantno, Zbiralnice Cu
Nazivni kratek stik 15kA rms/1.
Sistem ozemljitve TNS
| š/v/g 1200/2000/400 mm - dvokrilna vrata | kos | 1
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSXxxB + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.3E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, pomožni kontakti NO/NC, FDM zaslon in povezovalnimi kabli.
| 400/400A - povezava do zbiralk 400A | kos | 1
-tripolni odklopnik za zaščito kablov, z nastavljivim preobremenitvenim in kratkostičnim sprožnikom, pomožnimi kontakti za nazivni tok do:
| 160/125A - povezava do zbiralk 160A | kos | 1
| 100/100A - povezava do zbiralk 100A | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /1p "C" | kos | 183
| do 25A /1p "B" | kos | 2
| do 25A /3p "B" | kos | 2
| do 25A /3p "C" | kos | 7
-kompaktni varovalčni ločilnik komplet z varovalnimi vložki
| VL 160/3 | kos | 1
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 16/ 0,03A, Ik = 15kA | kos | 2
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4
| -instalacijski kontaktor, 1p, AC za tokove 10A. 230V | kos | 1
| -LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, bela leča | kos | 1
| -LED linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 210
| -vrstne sponke 70 do 95 mm2 | kos | 6
| -vgradnja releja za detekcijo faz (zajeto v popisu varnostne razsvetljave) | kpl | 1
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 200 izvodov | kpl | 1
| Podstavek za razdelilnik v velikosti razdelilnika in višine dvojnega poda ( 15cm) | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
1 | Razdelilnik LAB1-N1-PT/M | kpl | 1 |  | 0
2 | Razdelilnik LAB1-N1-PT/A
Dovod: kabli zgoraj
Odvodi: kabli zgoraj
Nazivna napetost :400 V, frekvenca 50 Hz
Nazivni tok: 400A Konstantno, Zbiralnice Cu
Nazivni kratek stik 15kA rms/1.
Sistem ozemljitve TNS
| š/v/g 1200/2000/400 mm - dvokrilna vrata | kos | 1
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSXxxB + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.3E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, pomožni kontakti NO/NC, FDM zaslon in povezovalnimi kabli.
| 400/400A - povezava do zbiralk 400A | kos | 1
-tripolni odklopnik za zaščito kablov, z nastavljivim preobremenitvenim in kratkostičnim sprožnikom, pomožnimi kontakti za nazivni tok do:
| 160/100A - povezava do zbiralk 160A | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /1p "B" | kos | 6
| do 25A /1p "C" | kos | 180
| do 25A /3p "B" | kos | 2
| do 25A /3p "C" | kos | 6
-kompaktni varovalčni ločilnik komplet z varovalnimi vložki
| VL 160/3 | kos | 1
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 10/ 0,03A, Ik = 15kA | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4
| -instalacijski kontaktor, 1p, AC za tokove 10A. 230V | kos | 1
| -LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, bela leča | kos | 1
| -LED linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 220
| -vrstne sponke 70 do 95 mm2 | kos | 3
| -vgradnja EIB elementov v razdelilnik | kpl | 1
| -vgradnja releja za detekcijo faz (zajeto v popisu varnostne razsvetljave) | kpl | 1
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 200 izvodov | kpl | 1
| Podstavek za razdelilnik v velikosti razdelilnika in višine dvojnega poda ( 15cm) | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
2 | Razdelilnik LAB1-N1-PT/A | kpl | 1 |  | 0
3 | Razdelilnik LAB1-N1-PT/U
Dovod: kabli zgoraj
Odvodi: kabli zgoraj
Nazivna napetost :400 V, frekvenca 50 Hz
Nazivni tok: 400A Konstantno, Zbiralnice Cu
Nazivni kratek stik 10kA rms/1.
Sistem ozemljitve TNS
| š/v/g 1200/2000/400 mm - dvokrilna vrata | kos | 1
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSXxxB + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.3E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, pomožni kontakti NO/NC, FDM zaslon in povezovalnimi kabli.
| 400/400A - povezava do zbiralk 400A | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 10kA
| do 25A /1p "B" | kos | 3
| do 25A /1p "C" | kos | 194
| do 63A /1p "C" | kos | 2
| do 25A /3p "B" | kos | 1
| do 25A /3p "C" | kos | 2
| do 63A /3p "C" | kos | 1
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1
| -Tripolni varovalčni ločilnik z vložki 160/100A | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4
| -instalacijski kontaktor, 1p, AC za tokove 10A. 230V | kos | 1
| -LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, bela leča | kos | 1
| -LED linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 205
| -vrstne sponke 6 do 16 mm2 | kos | 5
| -vrstne sponke 70 do 95 mm2 | kos | 3
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 200 izvodov | kpl | 1
| Podstavek za razdelilnik v velikosti razdelilnika in višine dvojnega poda ( 15cm) | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
3 | Razdelilnik LAB1-N1-PT/U | kpl | 1 |  | 0
4 | Razdelilnik LAB2-N1-PT/M
Dovod: kabli zgoraj
Odvodi: kabli zgoraj
Nazivna napetost : 400 V, frekvenca 50 Hz
Nazivni tok: 250A Konstantno, Zbiralnice Cu
Nazivni kratek stik 10kA rms/1.
Sistem ozemljitve TNS
| š/v/g 1200/2000/400 mm - dvokrilna vrata | kos | 1
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSXxxB + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, pomožni kontakti NO/NC, FDM zaslon in povezovalnimi kabli.
| 250/250A - povezava do zbiralk 250A | kos | 1
-tripolni odklopnik za zaščito kablov, z nastavljivim preobremenitvenim in kratkostičnim sprožnikom, pomožnimi kontakti za nazivni tok do:
| 160/125A - povezava do zbiralk 160A | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 10kA
| do 25A /1p "C" | kos | 190
| do 25A /1p "B" | kos | 2
| do 25A /3p "B" | kos | 2
| do 25A /3p "C" | kos | 5
-kompaktni varovalčni ločilnik komplet z varovalnimi vložki
| VL 160/3 | kos | 1
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 16/ 0,03A, Ik = 10kA | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4
| -instalacijski kontaktor, 1p, AC za tokove 10A. 230V | kos | 1
| -LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, bela leča | kos | 1
| -LED linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 210
| -vrstne sponke 120 mm2 | kos | 3
| -vgradnja releja za detekcijo faz (zajeto v popisu varnostne razsvetljave) | kpl | 1
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 200 izvodov | kpl | 1
| Podstavek za razdelilnik v velikosti razdelilnika in višine dvojnega poda ( 15cm) | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
4 | Razdelilnik LAB2-N1-PT/M | kpl | 1 |  | 0
5 | Razdelilnik LAB2-N1-PT/A
Dovod: kabli zgoraj
Odvodi: kabli zgoraj
Nazivna napetost : 400 V, frekvenca 50 Hz
Nazivni tok: 630A Konstantno, Zbiralnice Cu
Nazivni kratek stik 15kA rms/1.
Sistem ozemljitve TNS
| š/v/g 1200/2000/400 mm - dvokrilna vrata | kos | 1
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSXxxB + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.3E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, pomožni kontakti NO/NC, FDM zaslon in povezovalnimi kabli.
| 630/630A - povezava do zbiralk 630A | kos | 1
-tripolni odklopnik za zaščito kablov, z nastavljivim preobremenitvenim in kratkostičnim sprožnikom, pomožnimi kontakti za nazivni tok do:
| 250/200A - povezava do zbiralk 250A | kos | 1
| 100/16A - povezava do zbiralk 100A | kos | 4
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /1p "B" | kos | 4
| do 25A /1p "C" | kos | 197
| do 25A /3p "B" | kos | 2
| do 25A /3p "C" | kos | 6
-kompaktni varovalčni ločilnik komplet z varovalnimi vložki
| VL 160/3 | kos | 1
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 10/ 0,03A, Ik = 15kA | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4
| -instalacijski kontaktor, 1p, AC za tokove 10A. 230V | kos | 1
| -LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, bela leča | kos | 1
| -LED linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 230
| -vrstne sponke 6 do 16 mm2 | kos | 3
| -vrstne sponke 120 mm2 | kos | 3
| -vgradnja EIB elementov v razdelilnik | kpl | 1
| -vgradnja releja za detekcijo faz (zajeto v popisu varnostne razsvetljave) | kpl | 1
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 200 izvodov | kpl | 1
| Podstavek za razdelilnik v velikosti razdelilnika in višine dvojnega poda ( 15cm) | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
5 | Razdelilnik LAB2-N1-PT/A | kpl | 1 |  | 0
6 | Razdelilnik LAB2-N1-PT/U
Dovod: kabli zgoraj
Odvodi: kabli zgoraj
Nazivna napetost : 400 V, frekvenca 50 Hz
Nazivni tok: 400A Konstantno, Zbiralnice Cu
Nazivni kratek stik 10kA rms/1.
Sistem ozemljitve TNS
| š/v/g 1000/2000/400 mm - dvokrilna vrata | kos | 1
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSXxxB + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.3E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, pomožni kontakti NO/NC, FDM zaslon in povezovalnimi kabli.
| 400/400A - povezava do zbiralk 400A | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 10kA
| do 25A /1p "B" | kos | 5
| do 25A /1p "C" | kos | 155
| do 25A /3p "B" | kos | 1
| do 25A /3p "C" | kos | 2
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1
| -Tripolni varovalčni ločilnik z vložki 160/100A | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4
| -instalacijski kontaktor, 1p, AC za tokove 10A. 230V | kos | 1
| -LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, bela leča | kos | 1
| -LED linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 170
| -vrstne sponke 70 do 95 mm2 | kos | 3
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 150 izvodov | kpl | 1
| Podstavek za razdelilnik v velikosti razdelilnika in višine dvojnega poda ( 15cm) | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
6 | Razdelilnik LAB2-N1-PT/U | kpl | 1 |  | 0
7 | Razdelilnik EKV1-N1-PT/U
| š/v/g 400/600/200 mm | kos | 1
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSXxxB + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, pomožni kontakti NO/NC, FDM zaslon in povezovalnimi kabli.
| 100(40)/25A - povezava do zbiralk 40A | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 10kA
| do 25A /1p "C" | kos | 20
| do 25A /3p "B" | kos | 1
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4
| -instalacijski kontaktor, 1p, AC za tokove 10A. 230V | kos | 1
| -LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, bela leča | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 24
| -vrstne sponke 6 do 16 mm2 | kos | 3
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 20 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
7 | Razdelilnik EKV1-N1-PT/U | kpl | 1 |  | 0
8 | Razdelilnik EKV2-N1-PT/U
| š/v/g 400/600/200 mm | kos | 1
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika.
- tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, tip Compact NSXxxB + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, pomožni kontakti NO/NC, FDM zaslon in povezovalnimi kabli.
| 100(40)/25A - povezava do zbiralk 40A | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 10kA
| do 25A /1p "C" | kos | 20
| do 25A /3p "B" | kos | 1
| -kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 25 kA/pol, (8/20µs) | kos | 4
| -instalacijski kontaktor, 1p, AC za tokove 10A. 230V | kos | 1
| -LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, bela leča | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 24
| -vrstne sponke 6 do 16 mm2 | kos | 3
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 20 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
8 | Razdelilnik EKV2-N1-PT/U | kpl | 1 |  | 0
9 | Razdelilnik NSN-N2-PT/A
Obstoječi razdelilnik
| Povezava nove instalacije na obstoječi stikalni bloki do 10 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
9 | Razdelilnik NSN-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
10 | Razdelilnik NLM1-K1-PT/A
Obstoječi razdelilnik
| Povezava nove instalacije na obstoječi stikalni bloki do 10 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
10 | Razdelilnik NLM1-K1-PT/A | kpl | 1 |  | 0
11 | Razdelilnik NSN2-K2-G/M
Obstoječi razdelilnik
| Povezava nove instalacije na obstoječi stikalni bloki do 10 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
11 | Razdelilnik NSN2-K2-G/M | kpl | 1 |  | 0
12 | Razdelilnik NSN1-K2-G/A
Obstoječi razdelilnik
V razdelilnik se vgradi oprema po tripolni shemi razdelilnika.
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /1p "C" | kos | 2
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 2
| Povezava nove instalacije na obstoječi stikalni bloki do 10 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
12 | Razdelilnik NSN1-K2-G/A | kpl | 1 |  | 0
13 | Razdelilnik PROM-P-G/A
Obstoječi razdelilnik
V razdelilnik se vgradi oprema po tripolni shemi razdelilnika.
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /3p "C" | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 3
| Povezava nove instalacije na obstoječi stikalni bloki do 10 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
13 | Razdelilnik PROM-P-G/A | kpl | 1 |  | 0
14 | Razdelilnik LM2-K2-G/M
Obstoječi razdelilnik
| Povezava nove instalacije na obstoječi stikalni bloki do 10 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
14 | Razdelilnik LM2-K2-G/M | kpl | 1 |  | 0
15 | Razdelilnik LM2-K2-G/A
Obstoječi razdelilnik
| Povezava nove instalacije na obstoječi stikalni bloki do 10 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
15 | Razdelilnik LM2-K2-G/A | kpl | 1 |  | 0
16 | Glavni razdelilnik za UPS: LAB-K1-PT/U
Poleg splošnih določil za razdelilnike veljajo še sledeča določila:
Razdelilnik razvoda moči je modularne, prostostoječe izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL - tipska barva proizvajalca.
Predvideti preverjanje in funkcionalne primernosti razdelilnika za njegov namen uporabe skladno s standardom SIST EN 61439 1 in 2.
Ustreznost vsem zahtevam mora ponudnik priložiti dokazilo s potrdilom o opravljenih atestih in izjavah iz katerih bo jasno razvidno izpolnjevanje zgornjih zahtev. Po zaključku izvedbe mora podnudnik oziroma izvajalec priložiti dokazilo s potrdilom o opravljenih atestih in izjavah iz katerih bo jasno razvidno izpolnjevanje zgornjih zahtev.
Dokazila in izjave morajo biti od neodvisne akreditirane institucije.
Forma pregradljivosti po standardu IEC 439-1: 4B
Kabelski priklopi
Dovod: kabli zgoraj
Odvodi: kabli zgoraj
Nazivna napetost :400 V, frekvenca 50 Hz
Nazivni tok:630A Konstantno, Zbiralnice Cu
Nazivni kratek stik 25kA rms/1.
Sistem ozemljitve TNS
Tipske notranje zbiralnice za spajanje in dodajanje opreme brez vrtanja.
Zaščita:IP31
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 2250 (400+650+800+400)x2000x600
Presek N-vodnika enak fazni
Krmilna napetost:220 V AC
V NN sestavu vgrajena oprema mora omogočati priklop na CNS preko etherneta iz VSEH dovodnih in odvodnih odklopnikov, ki morajo biti opremljen z vgrajenimi merilnimi instrumenti (meritve E, P, A, I, THD, harmoniki, cosFi.....).Imeti morajo tudi lokalni prikazovalnik vseh merjenih vrednosti.
Komunikacijska (gateway) enota mora omogočati tudi postavitev internetnih strani (WEBPAGE) za daljinski vpogled preko interneta. Vgrajeni odklopniki morajo omogočati tudi daljinski vpogled v stanje odklopnika, delovanje zaščitne enote in nadzor nad številom delovanj in iztrošenostjo kontaktov za potrebe vzdrževanja.
Izdelava vezalnih shem krmiljenja stikal in ostalega ožičenja za povezavo na CNS, glede na dobavljeno opremo z upoštevanjem priložene pripadajoče enopolne sheme
| Vezalna shema mora biti v slovenskem jeziku, potrjena s strani pooblaščenega člana IZS, kakor tudi s strani nadzora in odgovornega projektanta elektroinštalacij. Vsa stikala in pripadajoča oprema v posameznih poljih mora imeti oznake iz priložene enopolne sheme. | kpl | 1
| Prikazovalnik FDM128 5,7" BARVNI ETHER. Za 8 naprav | kpl | 2
| IFE modul, Schneider Electric, za 8 odklopnikov, povezava na Ethernet, webpage.... | kos | 2
| Napajalnik 230/24V DC, ABL8MEM24012, Schneider Electric | kos | 1
| Ethernet in ULP bus povezovalni kabli, komplet | kos | 1
| Drobni instalacijski material po enopolni shemi | kpl | 1
Stikalni del:
-tripolni odklopnik natične izvedbe, z mikroprocesorsko zaščitno enoto Micrologic 5.xE , z meritvijo energije, z okvirjem za vgradnjo, sledečih karakteristik, opremo in velikosti:
Digitalni prikazovalnik električnih veličin, prikaz U, I, P, Frek, Cos fi, E, THD, obrabljenost kontaktov, števec št. preklopov, prikaz nastavitev zaščite, alarmi, zgodovina, Ics=100% Icu
1 kos - ModBus SL komunikacijski modul
1 kos - NSX Cord L 3m
1 kos - ULP Linijski terminator
1 kos - Konektor za kom. vmesnik
1 kos - BSCM module
| NSX 630, 25kA, Micrologic 5.3E, - dovod | kos | 1
| NSX 400, 25kA, Micrologic 5.3E, | kos | 2
| NSX 250, 25kA, Micrologic 5.2E, | kos | 1
| NSX 100, 25kA, Micrologic 5.2E, | kos | 1
| NSX 100/40A, 25kA, Micrologic 5.2E, | kos | 8
| -povezovalna oprema na zbiralke dimenzionirane na maksimalni tok možnega natičnega odklopnika | kpl | 1
| Glavni razdelilnik za UPS: LAB-K1-PT/U | kpl | 1 |  | 0
17 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.01.04. | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti kabli lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
1 | Energetski kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na obstoječe kabelske lestve v jašku in obstoječe kabelske police v dvojnem stropu
Kot npr: FG160M16 ali enakovredno
| FG160M16 5x10 | m1 | 80 |  | 0
| FG160M16 5x16 | m1 | 40 |  | 0
| FG16OM16 4x95 | m1 | 550 |  | 0
| FG16OM16 4x120 | m1 | 670 |  | 0
| FG16OM16 4x240 | m1 | 295 |  | 0
2 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV z izolacijo, položen pretežno na kabelske police in delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
Kot npr: NHXMH-J (O) ali enakovredno (v shemah oznaka kabla NYM-J)
| 2x1.5 | m1 | 300 |  | 0
| 3x1.5 | m1 | 14390 |  | 0
| 3x2.5 | m1 | 72100 |  | 0
| 3x4 | m1 | 450 |  | 0
| 3x6 | m1 | 80 |  | 0
| 3x10 | m1 | 150 |  | 0
| 5x2.5 | m1 | 3500 |  | 0
| 5x4 | m1 | 680 |  | 0
| 5x6 | m1 | 40 |  | 0
| 5x10 | m1 | 80 |  | 0
3 | Ognjevaren kabel s Cu vodniki položen pretežno na ognjevarne kabelske police oziroma objemke. Upoštevane so izolacije E60 in sledečih presekov
Kot npr: Betaflam tip NHXH... enakovredno
| NHXH-J 3x1.5 E60 | m1 | 2110 |  | 0
| NHXH-J 3x2.5 E60 | m1 | 920 |  | 0
| NHXH-J 5x6 E60 | m1 | 280 |  | 0
3 | Ognjevaren kabel s Cu vodniki položen pretežno na ognjevarne kabelske police oziroma objemke. Upoštevane so izolacije E90 in sledečih presekov
Kot npr: Betaflam tip NHXH... enakovredno
| NHXH-J 4 x 240 E90 | m1 | 275 |  | 0
| NHXH-J 4 x 95 E90 | m1 | 370 |  | 0
4 | Kabel s Cu vodniki (žile zvite v pare) - 0,25kV in PVC izolacijo in pletenim oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
| 2x0,75 (oznaka v načrtih LIYCY) | m1 | 3600 |  | 0
5 | Kabelska polica iz perforirane hladno pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), zaščitnim profilom na koncih polic in ostalih ostrih robovih, kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
Kot npr: Hermi ali enakovredno
| 100/50 mm | m1 | 120 |  | 0
| 200/50 mm | m1 | 320 |  | 0
| 300/50 mm | m1 | 350 |  | 0
| 400/50 mm | m1 | 55 |  | 0
| 600/50 mm | m1 | 100 |  | 0
6 | Izvedba kabelskih nosilnih konstrukcij za polaganje ognjevarnih kablov s požarno odpornostjo z ohranitvijo funkcije po DIN 4102-12: E30/90 (za varnostno razsvetljavo). Izvedeno iz kabelskih lestev, ki so montirane na steno in strop z odgovarjajočim pritrdilnim in veznim materialom. Kabli so pritrjeni z ločilnimi objemkami ustrezne velikosti. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca, ki mora izdelati konstrukcijsko risbo.
Kot npr.: Hermi ali enakovredno
| 200x60 mm - nosilnost 20kg/m | m1 | 10 |  | 0
7 | Ognjeodporne kabelske objemke, komplet s kovinskimi zidnimi čepi za beton in odgovarjajočimi vijaki, raznih dimenzij za pritrjevanje enega kabla na razdalji do 60cm
| kovinska objemka E30/E90 | kos | 1900 |  | 0
8 | Ognjeodporne kabelske zanke, komplet s kovinskimi zidnimi čepi za beton in odgovarjajočimi vijaki, za polaganje do 15 kablov v zanki. Pritrjevanje zank na razdalji do 80cm
Kot npr.: Betafixss tip SSW... ali enakovredno
| zanka SSW E30/E90 | kos | 2100 |  | 0
9 | Nadometna razvodna požarno odporna doza, oranžne barve, komplet z uvodnicami, odgovarjajočimi sponkami in pritrdilnim priborom
Kot npr.: Betaflam ali enakovredno
| E30 / E90 - 80x80x40 | kos | 40 |  | 0
10 | Medicinski parapetni kanal iz eloksiranega aluminija in s kovinsko pregrado za močnostne inštalacije in signalno-komunikacijske inštalacije, ter ločenim kanalom za vodenje medicinskih plinov. Kanal naj bo opremljen komplet s pokrovom, pregradami, spojkami. Upoštevati da morajo biti kanali prilagojeni dolžini opreme in na obeh koncih zaključeni. Kanali so pritrjena na steno.
Medicinski kanali morajo biti narejeni po standardu: EN ISO 11197: 2009 v kombinaciji s standardom IEC 60601-1, 2005-12
Kanali za električne instalacije - oznake so iz šifranta površinskih načrtov
| RIKpp2.300.105.2, dolžina 300cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp3.100.150.1, dolžina 100cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp3.125.72.1, dolžina 125cm | kos | 10 |  | 0
| RIKpp3.140.102.1, dolžina 140cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp3.140.150.1, dolžina 140cm | kos | 2 |  | 0
| RIKpp3.145.150.1, dolžina 145cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp3.150.72.1, dolžina 150cm | kos | 2 |  | 0
| RIKpp3.150.102.1, dolžina 150cm | kos | 2 |  | 0
| RIKpp3.120.150.1, dolžina 120cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp3.185.150.2, dolžina 185cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp3.250.150.1, dolžina 250cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp3.350.102.3, dolžina 350cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp3.370.150.2, dolžina 370cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp3.510.102.3, dolžina 510cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp3.560.150.4, dolžina 560cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp3.585.102.4, dolžina 585cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp7.245.150.1, dolžina 245cm | kos | 2 |  | 0
| RIKpp9.120.150.1, dolžina 120cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp9.150.150.1, dolžina 150cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp9.240.150.1, dolžina 240cm | kos | 1 |  | 0
| RIKpp22.385.102.4, dolžina 385cm | kos | 1 |  | 0
Kanali za električne instalacije. Pod kanali je LED trak v profilu - oznake so iz šifranta površinskih načrtov
Svetilke so v popisu pod poglavjem SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE (I80)
| RIKdp1.100.150.1, dolžina 100cm, s prigrajeno svetilko po celi dolžini kanala | kos | 1 |  | 0
| RIKdp1.200.150.1, dolžina 200cm, s prigrajeno svetilko po celi dolžini kanala | kos | 1 |  | 0
| RIKdp2.182.150.1, dolžina 182cm, s prigrajeno svetilko po celi dolžini kanala | kos | 2 |  | 0
11 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 200 |  | 0
12 | Instalacijska trda plastična cev brez halogenov, samogasna, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| raznih dimenzij | m1 | 110 |  | 0
13 | Instalacijska trda plastična, gibljiva, negorljiva rebrasta cev, z drsečim slojem, brez halogenov, položena v lahke predelne stene (npr. knauf), komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| za predelne stene - raznih dimenzij | m1 | 2000 |  | 0
14 | Instalacijska trda plastična gibljiva, negorljiva, rebrasta cev, z drsečim slojem, brez halogenov, položena v liti beton ali tlak, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| za v tlake in liti beton - raznih dimenzij | m1 | 200 |  | 0
15 | Podometno stikalo, 250V, 10A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program, protibaketrijska zaščita. Končni okvir naj bo s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga. Oznake tokokrogov na stikalih-tipkalih morajo biti glede na vir napajanja: Mreža - bela nalepka črna pisava Dizel agregatsko napajanje - zelena nalepka črna pisava UPS napajanje - rdeča nalepka črna pisava IT napajanje - modra nalepka črna pisava V primerih večjega števila stikal na istem mestu uporabiti tabloje:
Kot npr.:JUNG
Tip: AS 500 antibakteriell, ali enakovredno, bele barve
| navadno | kos | 25 |  | 0
| menjalno | kos | 6 |  | 0
| tipkalo | kos | 4 |  | 0
| tipkalo za drsna vrata | kos | 132 |  | 0
| tipkalo gor - dol - 2x tipka | kos | 128 |  | 0
16 | Visokofrekvenčni senzor prisotnosti, za notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 10-1000lx, časa vklopa, IP20, področje delovanja -25 - +55˚C. Komplet z vgradno dozo. Maksimalna obremenitev 2000W.
Kot npr.: STEINEL ali enakovredno
| IR1 PRO HF 360 COM1 (simetričen, radij 8m, vgradna montaža) - SANITARJE | kos | 22 |  | 0
17 | Podometna vtičnica 230V, visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga, zaščito proti enojnemu vtiku - sestavljivi medicinski antibakterijski program
Kot npr.:JUNG
Tip: AS 500 antibakteriell ali enakovredno
| 250V, 16A, 1P+N+PE servisne vtičnice, s povišano stopnjo mehanske zaščite, z okvirjem odpornim na lom in udarce, okvir je podložne s pločevinastim okvirjem in dvakrat pritrjen, tip 120 KIBF | kos | 120 |  | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna - (bela, rdeča, zelena) | kos | 86 |  | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna - (bela, rdeča, zelena) | kos | 96 |  | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE IP44, s pokrovom (pokrov - bel) s povišano stopnjo mehanske zaščite, tip BFKIKL | kos | 6 |  | 0
18 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni ali laboratorijski kanal, visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga, zaščito proti enojnemu vtiku, medicinski antibakterijski program
Kot npr.:JUNG
Tip: AS 500 antibakteriell ali enakovredno
| 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna, (bela, rdeča, zelena) | kos | 32 |  | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna, (bela, rdeča, zelena) | kos | 1815 |  | 0
19 | Nadometno stikalo 250V, 10A, s povišano mehansko trdnostjo, IP44 (tehnični prostori, skladišča)
Kot npr.: GEWIS, JUNG, Tip WG600 ali enakovredno
| navadno | kos | 2 |  | 0
| menjalno | kos | 8 |  | 0
| dvopolno z lučko za el. vrata (v maski ali poleg pogona vrat) | kos | 66 |  | 0
20 | Nadometno tripolno stikalo v plastičnem ohišju 400V, IP 55
(flush dezinfektor)
| tripolno do 25A | kos | 6 |  | 0
21 | Nadometna vtičnica 230V, 16A, visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, IP44, sive barve (dvigalni jašek)
Kot npr.: JUNG, Tip WG 600 ali enakovredno
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 2 |  | 0
22 | Nadometna plastična omarica z vgrajeno naslednjo opremo:
| inst. odkl. 3-polni 16 A | kos | 1
| inst. odkl. 1-polni 16 A | kos | 2
| šuko vtičnica 250V/16 A | kos | 2
| euro vtičnica 400V/16A CEE | kos | 1
Tip: CEE ali enakovredno
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
23 | Podometna doza za fiksni priključek Kot npr.: TEM Čatež ali enakovredno
| 1F- samo za izvod kabla | kos | 200 |  | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 50 |  | 0
| 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 10 |  | 0
24 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 150 |  | 0
| 100 x 100 x 50 mm | kos | 30 |  | 0
25 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom za povezavo elementov v laboratorijskih kanalih (vtičnic, stikal, ...) na predpripravljeno instalacijo v stropu. Pokrovi doz morajo biti pobarvani - označeni glede na vrsto napajanja (zelena - DEA, rdeča - UPS) Namesto doz se lahko uporablja odgovarjajoče spojke za konfekcioniranje kablov (moški in ženski del raznih barv in števila polov)
| 80 x 80 x 40 ali razstavljive spojke mm | kos | 1150 |  | 0
26 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
Tip vodnika skladen s standardom SIST EN 50575:2014/A1.16, clasa Cca s1, d1, a1:
| 1 x 6 mm2 (oznaka v shemi H07V-K) | m1 | 2860 |  | 0
| 1 x 16 mm2 (oznaka v shemi H07V-K) | m1 | 140 |  | 0
| 1 x 70 mm2 (oznaka v shemi H07V-K) | m1 | 25 |  | 0
| 1 x 95 mm2 (oznaka v shemi H07V-K) | m1 | 220 |  | 0
| 1 x 120 mm2 (oznaka v shemi H07V-K) | m1 | 275 |  | 0
27 | Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
| -z vijačenjem | kos | 480 |  | 0
28 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 55 |  | 0
29 | Cu zbiralka 30 x 5 mm, dolžine 300mm, skupaj z vijaki 8xM8, 3xM10, za izenačevanje potencialov, kompletno s pritrdilnim materialom (izenačitev potencialov po etaži od IP doz)
| -Tipska zbiralka na policah pritrjena z RF vijačnim priborom | kos | 15 |  | 0
30 | GIP- glavna izenačitev potenciala, 1 x zbiralka Cu 30 x 5 mm, dolžine 500mm, skupaj z vijaki 16xM8, 3xM10. GIP je montiran na izolatorjih v n/o plastični omarici s prozornim pokrovom, uvodnicami, komplet s pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
31 | Uvodnik kablov za prehod kablov iz dvojnega poda v potopni sebriček v mizi in/ali parapetni kanal na/pod mizo | kos | 9 |  | 0
32 | Zatesnitev prehodov kabelskih polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami .
| Blazinice 10x20x3cm - EI 60 | kos | 122 |  | 0
| Blazinice 20x20x3cm - EI 60 | kos | 244 |  | 0
33 | Zatesnitev prehodov posameznih kablov med požarnimi sektorji s protipožarnimi kitom v količini 1000cm³. | kos | 4 |  | 0
34 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake kablov iz poltrde plastike, z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave 6-10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel
| velikosti 30x60mm - dovodni kabli | kos | 40 |  | 0
| velikosti 20x60mm - ostali kabli | kos | 1200 |  | 0
35 | Označitev tokokrogov na vtičnicah, stikalih, ostalih elementih… | kos | 1200 |  | 0
36 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na ventilatorski konvektor, priključno omarico laboratorijskih strojev, el. pisoar, fenomat oz. krmilni ali regulacijski element
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 860 |  | 0
37 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški | % | 3 | 0 | 0
38 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
Po dogovoru s tehnologom so laboratorijski kanali zajeti v popisu v kompletu s tehnološko opremo (delovnimi mizami/pulti). Vtičnice v laboratorijskih kanalih so v tem popisu.
03.01.05. | UPS NAPRAVA |  |  |  | 0
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
1 | UPS sistem:
Naprava za brezprekinitveno napajanje (UPS) v vertikalni modularni redundantni izvedbi N+1, vgrajeni "plug-in, hot swap" močnostni moduli moči 25 ÷ 50 kW z izhodnim faktorjem moči 1, skupne nazivne moči vsaj 400 kVA/400 kW, v ON - line IGBT visoko učinkoviti 3 nivojski tehnologiji skladno z EN62040-3 (VFI-SS-111), izkoristkom več od 96% v optimalnih pogojih delovanja ter avtonomijo minimalno 15 minut pri obremenitvi 250 KW.
Arhitetektura modularnega UPS sistema mora omogočati avtomatsko odključitev posameznega modula od celotnega sistema z galvansko ločitvijo tako na vhodu kot na izhodu modula.
Sistem mora omogočati menjavo modulov na uporabniku prijazen način tako, da pri menjavi modula ni potrebe po izvedbi posebnih ukazov bodisi na modulu samem bodisi na nadzornem panelu (menjava poteka po sistemu plug-out in plug-in brez dodatnih intervencij, ukazov ali nastavitev parametrov.
Modul in sistem morajo biti izvedeni na način, ki omogoča samodejno prilagoditev programske opreme modula v primeru, ko se ta razlikuje od trenutne različice v sistemu.
Sistem mora ob vstavitvi novega ali dodatnega modula izvesti avtomatsko in samodejno testiranje modula. V primeru neuspešnega testa mora sistem sam poskrbeti, da modul ni električno vključen v sistem
Vzpostaviti funkcionalnost UPS sistema, tudi če je By pass iz drugega vira in če vira med seboj nista sinhronizirana.
Standardi:
Varnostni EN 62040-1, EMC EN 62040-2, tip in lastnosti EN 62040-3 (VFI-SS-111),
Certifikat CE in dokumentacija o tehnični ustreznosti glede EMS in varnosti
Certifikat neodvisne institucije o učinkovitosti naprave,
Certifikat neodvisne institucije za MTBF/MTTF Certifikat neodvisne institucije za MTBF ali MTTF
Proizvajalec mora imeti veljaven certifikat ISO14001 in ISO9001, kar dokazuje z ustreznim veljavnim certifikatom.
Tehnične zahteve za UPS sisteme;
Vhodna napetost 3x400V + N,
toleranca vhodne napetosti -15%+20% (+20% / -50% pri 50% nazivne moči),
vhodni faktor moči ≥ 0,99,
vhodna frekvenca 50/60 Hz ±10%,
popačenje vhodnega toka THDI pri polnem bremenu <1,5%, popačenje vhodnega toka THDI pri polnem bremenu <2,5% pri linearnih in nelinearnih bremenih,
Izhodna napetost 3x400V + N ±1% (izberljivo 380/400/415V),
tolerance izhodne napetosti ±1% pri statičnem bremenu, pri dinamičnem bremenu skladno z VFI-SS-111,
izhodni faktor moči cos fi 1,
izhodna frekvenca 50 Hz ± 0,1%,
skupno napetostno popačenje < 1 % (linearni porabniki), < 3 % (nelinearni porabniki v skladu z lEC 62040-3),
kratkostična sposobnost inverterja do 3xIn,
zmožnost preobremenitve inverterja ob mrežni napetosti 125% za 10 minut, 150% za 1 minuto,
Srednji čas do odpovedi močnostnega modula (MTBF/MTTF) >1.000.000 h Srednji čas do odpovedi močnostnega modula za MTBF ali MTTF >1.000.000 h
Izkoristek celotnega sistema v On-line režimu delovanja ≥ 96 % za področje obremenitve 50÷100 Pn
Maksimalna toplotna disipacija v nazivnih pogojih obratovanja in obremenitvi 250 kW manjša od 12 kW
Temperaturno področje delovanja od 0ºC do +40ºC ( od 15ºC do 25ºC za doseganje najdaljše življenjske dobe akumulatorjev), sistem mora nuditi celotno nazivno moč (v kW) tudi v primeru maksimalne temperature okolice +40°C
Hrupnost na razdalji 1 m; <65 dBA pri 250 kW obremenitvi
Vlažnost 0-95% (brez kondenzacije)
Stopnja IP zaščite - IP20
Tehnične zahteve za akumulatorski sestav:
Sistem mora omogočati avtonomijo minimalno 20 minut pri obremenitvi 250 kW.
Vgrajeni morajo biti ventilsko regulirani (VRLA) 12V akumulatorji, z življenjsko dobo 10-12 let (Long Lige po Eurobat 2015 klasifikaciji), svinčeni, brez vzdrževanja, izdelani po zahtevah standarda ISO 9001 in ISO 14001, vgrajeni v kabinetih in vgrajenimi zaščitnimi tokovnimi elementi.
Vgrajeni polnilniki akumulatorjev morajo omogočati vsaj 25% povečanje avtonomije.
Akumulatorski sestav mora biti izveden z neodvisnimi vejami akumulatorjev od katerih ima vsaka svoje zaščite. Sistem mora omogočati uporabo energije iz celotnega akumulatorskega sestava tudi, če je kakšen od modulov v okvari.
Na UPS-u mora biti vgrajen sistem za doseganje maksimalne življenjske dobe akumulatorjev na osnovi inteligentnega polnjenja akumulatorjev.
Vgrajene temperaturne sonde na močnostnih modulih in v akumulatorskih kabinetih.
Upravljanje in komunikacija:
Grafični LCD zaslon za odčitavanje delovnih parametrov na napravi, sistem mora omogočati napajanje porabnikov v on line režimu delovanja, kljub morebitnemu nedelovanju LCD zaslona.
Sistem mora biti izveden brez centralizirane enote za paralelno delovanje.
Komunikacijski vmesnik Modbus RTU RS 485
Maksmalne dimenzije:
Glede na razpoložljiv prostor morajo biti upoštevane skupne maksimalne dimenzije opreme (š x v x g): 5000 x 2200 x 1000mm V teh gabaritih upoštevati: -UPS sistemske omare do 400kW -spojni kabinet s preklopnimi stikali -akumulatorske kabinete
Glede na razpoložljiv energetski vir upoštevati: -velikost odcepnega odklopnika v trafo postaji primarni vir max 630A -velikost odcepnega odklopnika v trafo postaji By-pass vir max 630A
UPS sistem v začetni konfiguraciji sestavlja:
| Sistemske omare za vključitev modulov nazivne moči vsaj 400 kVA/kW, skupaj s spojno omaro za priključitev UPS sistemskih omar, akumulatorskih omar, kpl. s centralnim bypas servisnim stikalom in izhodnim stikalom dimenzionirana za 100% nazivno moč 400 kVA/kW ter vsemi kabelskimi povezavami znotraj sistema, komunikacijskimi vmesniki. Dovod in odvod energetskih kablov naj bo z gornje strani. | kpl | 1 |  | 0
| Močnostni moduli za zagotavljanje napajanja 250 kVA/kW porabnikov + redundantni moduli 50 ÷ 60 kW | kpl | 1 |  | 0
| Akumulatorski sestav v kabinetih za avtonomijo delovanja sistema minimalno 15 minut pri obremenitvi 250 kW in vgrajenimi zaščitnimi tokovnimi elementi, | kpl | 1 |  | 0
1 | UPS sistem: |  |  |  | 0
2 | Dobava, montaža in zagon:
-dobava, montaža in postavitev naprave na predviden prostor v objektu, na pripravljene električne instalacije
-nastavitve naprave, zagon in preizkus delovanja,
-izdelava poročila o zagonu UPS naprave.
-navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku
| Dobava, montaža in zagon | kpl | 1 |  | 0
3 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.01.06. | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
Splošen opis sistema krmiljenja in regulacije razsvetljave in senčil KNX/EIB
OPOMBE: - Vsi moduli za krmiljenje morajo imeti možnost vezave v enoten sistem krmiljenja in regulacije KNX/EIB sistema inteligentne instalacije v objektu. Uporabi se lahko oprema certificiranih proizvajalcev po NX/EIBstandardu. - Omogočena mora biti povezava sistema prek Etherneta na CNS sistem nadzora in vodenja
- Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončne načrte arhitekture, ter končnih izbranih svetil, stikal.
Proizvajalec: Siemens, Berker, ABB, Jung, Merten, Bush-Jaeger, Gira, Somfy ali enakovredno
Sistem mora biti funkcionalen tudi ob izpadu nadzornega sistema, preko ročnega posluževanja s stikali in lokalnega tabloja.
1 | KNX/EIB sistemski elementi za napajanje in krmiljenje linij: - napajalnik z dušilko 640 mA, 24V AC/DC, dodatni DC 29V izhod (ekvivalentno proizvajalec Siemens, tip N125/21), - IP linijski povezovalnik (ekvivalentno proizvajalec Siemens, tip IP router N146/02), - povezovalnik, podatkovne letve (glede na tip ponudbe proizvajalca). Linija se direktno priključi na Ethernet (na KV vozlišča namenjena CNS) | kpl | 2 |  | 0
2 | KNX/EIB USB priključek za priklop PC-ja za parametriranje, protokoliranje, … | kos | 2 |  | 0
Proizvajalec:Siemens ali enakovredno Tip:N148/11
3 | Linijski povezovalnik KNX, 1x vhod, 2x izhod: | kos | 4 |  | 0
Proizvajalec:Siemens ali enakovredno Tip:
4 | KNX/EIB IP vmesnik: | kos | 2 |  | 0
Proizvajalec:Siemens ali enakovredno Tip:N148/21 (dolžina kabla do 100m - povezava na LAN - direkt KNX na PC nadzorni preko LAN)
5 | KNX/EIB IP kontroler - 30 logičnih vrat, dnevni program, ..integriran IP priključek | kos | 2 |  | 0
Proizvajalec:Siemens ali enakovredno Tip:IP Controller N350E
KNX/EIB aktorji, ki se vgradijo v stikalne bloke, vsi imajo na sebi priključek na KNX/EIB linijo:
6 | Vmesnik KNX/DALI za kontrolo nad stanjem svetilk in sijalk v svetilkah, ter krmiljenje svetilk z DALI predstikalnimi napravami z možnostjo regulacije jakosti svetilk, vklopov ter programskih grupacij vklopov:
Proizvajalec:Siemens ali enakovredno
| - tip N141/02, možnost grupacije svetil v 16 grup, 16 scen, priklop do 64 svetilk | kos | 17 |  | 0
KNX/EIB stikala, kompletno z UP priključki istega proizvajalca priklop na vodilo, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem. Družina KNX/EIB stikal mora podpirati tudi ostala stikala.
Proizvajalec: Jung ali enakovredno, antibakterijski program
7 | - 4x tipka - štiri tipke, osem kanalov - s simb. 1/0 in LED diodami za prikazovanje stanja + KNX/EIB priključek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu | kos | 167 |  | 0
Proizvajalec: Jung ali enakovredno
8 | DALI Visokofrekvenčni senzor prisotnosti in osvetlitve, za notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 10-1000lx, časa vklopa, IP20, področje delovanja -25 - +55˚C. Komplet z vgradno dozo. Maksimalna obremenitev 2000W.
Kot npr.: STEINEL ali enakovredno
| DALI1 PRO HF 360 DALI (simetričen, radij 8m, vgradna montaža) - LABORATORIJ/PISARNE | kos | 117 |  | 0
| DALI2 PD-A PRO DUAL HF DALI (asimetričen, 10+10x3m, vgradna montaža) - HODNIK | kos | 45 |  | 0
9 | - Modul z 8x binarnimi, potencialno prostimi vhodi, Proizvajalec:Siemens Tip: N 262E ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
Programska oprema:
10 | Poglobljeno šolanje dveh zaposlenih iz TVS-Službe za vzdrževanje elektrosistemov na testnem demo modelu za »DALI« krmiljenje razsvetljave, ki vsebuje prenosni računalnik s licenčnim programom za izdelavo krmilne aplikacije, v kompletu s pripadajočimi komponentami za programiranje in nastavitev krmilnikov razsvetljave, tipkal, senzorjev… in ki se ga po šolanju preda TVS-Službi za vzdrževanje elektrosistemov za optimiranje krmiljenja razsvetljave in za samostojno spreminjanje in nadgrajevanje programa | kos | 1 |  | 0
11 | - nadzorni sistem KNX/EIB (dodatno ročnemu upravljanju): program za vizualizacijo, programiranje programskih slik FAPVOLL-3, kompletna verzija (Jung) | kos | 1 |  | 0
12 | - FAPCLIENT 59-3 programska oprema za mrežni dostop 5-9 uporabnikov do sistema FAPVOLL | kos | 1 |  | 0
13 | KNX/EIB sistemski kabel, položen pretežno na kabelske police delno v cevi, zelene barve PYCYM 2x2x0.8 | m1 | 1000 |  | 0
14 | BUS sponke | kos | 400 |  | 0
15 | Postavitev mreže (adresiranje) | kpl | 1 |  | 0
16 | Izdelava programa + testiranje (parametriranje) | kpl | 1 |  | 0
17 | Izdelava ekranskih prikazov | kpl | 1 |  | 0
18 | Integracija v SCADO stavbne tehnike | kpl | 1 |  | 0
19 | Funkcionalni preizkus, instalacijske meritve (A-testi, izjave), predaja programa uporabniku s predajnim zapisnikom z možnostjo nadalnjega optimiranja krmiljenja razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
20 | Drobni montažni material | % | 3 | 0 | 0
21 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.01.07. | ELEKTRIČNO OGREVANJE |  |  |  | 0
1 | Električni odklop ogrevanja cevovodov v delu kjer grejo obstoječi cevovodi čez novi laboratorij in bodo sedaj v ogrevanem delu objekta. | kpl | 1 |  | 0
03.01.08. | ELEKTROINSTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE IN CNS |  |  |  | 0
03.01.08.00. | SPLOŠNI OPIS
SISTEM VODENJA IN NADZORA - CNS SPLOŠNO
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
1 | Pri projektiraju CNS sistema so upoštevana priporočila Ministrstva za zdravje, ki veljajo področju bolnišničnega zdravstva (Tehnične smernice Ministrstva za zdravje št. TSG-12640-001:2008.
Upoštevani so najnovejši standardi in priporočila, ki veljajo na področju stavbne avtomatike in učinkovite rabe energije na območju EU (EN 15232: Energy performance of buildings (Vpliv avtomatizacijske tehnike na energetsko učinkovitost stavb)).
CNS sistem mora vsebovati naslednje funjkcije (tehnične zahteve):
- Krmiljenje in regulacija posameznih podsistemov klimatske naprave, hladilni sistem, priprava STV, šprinkler nadzorna postaja, ogrevanje odtokov in klančin, sobna regulacija, razsvetljava, varnostna razsvetljava, transformatorska postaja, dizel agregat, UPS naprave, črpališča...)
- Vizualizacija in nadzor nad delovanjem posameznih podsistemov (klimatske naprave, hladilni sistem, priprava STV, šprinkler nadzorna postaja, ogrevanje odtokov in klančin, sobna regulacija, razsvetljava, varnostna razsvetljava, transformatorska postaja, dizel agregat, UPS naprave, črpališča...);
- Arhiviranje delovanja vseh sistemov v relacijsko bazo in arhivske datoteke,
- Izdelava grafičnih prikazov elektro in strojnih shem v resoluciji najmanj 1920x1050, prikaz podatkov procesa, parametriranje, alarmiranje, zgodovina (trendi) zgodovina alarmov, zgodovina dogodkov, generator poročil, časovni programi, urniki, sistem zaščit, prikaz obratovalnih ur in porabe, izdelava beležnice...vse ob predhodnem potrjevanju pooblaščenih in strokovnih oseb uporabnika in v skladu z internimi predpisi uporabnika;
- Zagotovitev kriterija skalabilnosti (širjenje in rast brez posega v obstoječ sistem) in z ohranjanjem predhodnih investicij z instalacijo nadgradnje sistemske in aplikativne opreme na obstoječem centralnem nadzornem sistemu v uporabnikovem centru vodenja z vso potrebno konfiguracijo pregledovalnega sistema in prenosom slik na vse view postaje, ki so vgrajene do dneva izvedbe del.
- Spreminjanje posameznih parametrov regulacij sistema iz nadzornega računalnika – P, I. D parametre, čase, rampe odvisnosti željene vrednosti od zunanje temperature, razmerja sekvenčnega delovanja klimatov;
- Spreminjanje urnika delovanja naprav iz nadzornega računalnika;
- Večnivojsko alarmiranje in obveščanje operaterjev o odstopanju procesnih veličin od noramlnih stanj (zvočni signal, alarmne liste, E-mail, SMS, telefonska sporočila);
- Večnivojski sistem zaščit preko uporabniških imen in gesel;
- Odprava vseh napak v celotni garancijski dobi od dneva končne primopredaje naprej. Popravila in zamenjava nekvalitetno izvedenih storitev, materiala in del.
- Sodelovanje vseh izvajalcev na funkcionalnem testiranju IQ, OQ, PQ s sistemskimi integratorji;
2 | ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE KRMILNIKOV:
- modularni krmilnik z zahtevanim številom vhodno / izhodnih signalov; razširljiv s prosto konfiguracijo vhodno / izhodnih enot
- sistemska zanesljivost, napredne omrežne funkcije (komunikacijska povezljivost tako na periferijo procesa kot tudi na nadzorni sistem) in funkcije na področju varnosti za izdelavo funkcijsko kritičnih Ethernet TCP/IP omrežij, ki ga je mogoče nadgraditi na nadzorni sistem in ki omogoča celovit nadzor in vodenje.
- Vzpostavitev komunikacije v omrežju Ethernet TCP/IP in komunikacije z nadzornim sistemom in z avtomatiko kompaktnih naprav.
- prosto-programabilni PLC (Programable Logic Controller); programiranje v skladu z IEC 61131-3
- integrirana Ethernet (IP) komunikacija v skladu s odprtim komunikacijskim protokolom veljavnim po SIST EN ISO 16484-5:2008 (Avtomatizacija stavb in sistemi za regulacijo – protokol za izmenjavo podatkov)
- vsak razdelilnik v katerem bo vgrajen krmilnik mora imeti na vratih vgrajen grafični zaslon (10") za lokalno upravljanje in nadzor nad podatkovnimi točkami: pregled I/O točk, alarmi, spremljanje parametrov
- vgrajeni posluževalni moduli za preklop iz avtomatskega v ročni režim delovanja posameznega izhoda z LED indikacijo prikaza režima; za DO (Avto / Izklop / Vklop), za AO (Avto / Ročno (potenciometer 0..10V))
- Dostava programske opreme v elektronski obliki na CD mediju z vsemi potrebnimi gesli za vstop in navodili za kompletno restavracijo sistema. Programer mora imeti licenco za programiranje PLC krmilnika.
Pri krmilnikih v stiklanih blokih je upoštevano 20% - 30% rezerve v številu rezervnih signalov.
Kot npr.: GE Intelligent platforms, ali enakovredno.
3 | OPOZORILA:
- Pri izdelavi vezalnih shem, stikalnih blokov in izvedbi upoštevati zahteve, ki so razvidne iz tekstualnega dela PZI načrta!
Nuditi tipe opreme, ki bo v času dobave predstavljala zadnjo generacijo in bo v vrhu po kvaliteti!
Izvajalec mora izvesti tudi vse potrebne namestitve OS na strežnike, konfiguracijo le teh
Vse nadgradnje / paralelna delovanja izbrani izvajalec uskladi s končnim naročnikom
4 | ZAHTEVE ZA IZDELAVO EKRANSKIH SLIK
prikaz ekranskih slik klima naprav, sistemov prezračevanja, hladilnega postrojenja, toplotne postaje, statusa požarnih loput, vključno s prikazom lege na tlorisu posamezne etaže, parne postaje, sistema za pripravo tople vode, stanja medicinskih plinov,
. prikaz in krmiljenje splošne razsvetljave, vključno s tlorisnimi prikazi
. arhiviranje, alarmiranje in historizacija
. delovanje po urnikih
. prikaz delovanja, okvare, obratovalnih ur, lege ventilov in žaluzij, kjer je to možno, statusa elementov, krmiljenja, alarmov
03.01.08.01. | NADZOR RAZDELILNIKOV ZA LUČ IN MOČ |  |  |  | 0
SEZNAM KOLIČIN ZA ELEKTROINSTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE
1 | Izvedba funkcijskih specifikacij in I/O tabel za kompleten CNS sistem. Pred izvedbo mora izvajalec pridobiti potrditev iz strani projektanta, uporabnika in nadzora. | kpl | 1 |  | 0
| KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA |  |  |  | 0
V načrtu so predvideni krmilniki GE Intelligent platforms ali enakovredno. Osnova za odločitev je bila zanesljivost sistema in veliko število že delujočih naprav.
2 | Instalacijski jašek - prometni terminal pritličje
Dograjeno v razdelilnik CNS1-P-PT/U
Obstoječi razdelilnik v katerega se dogradi sledeča oprema:
| -varovalni element z taljivimi varovalkami za varovanje digitalnih vhodov krmilnika | kos | 5
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 30
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 10 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
| Modul z 16-timi 24V DC vhodi, pozitivna logika za priklop digitalnih vhodov preko potencialno prostih kontaktov; LED indikacija (status, alarm) | kos | 1
| Dograjeno v razdelilnik CNS1-P-PT/U | kpl | 1 |  | 0
3 | Instalacijski jašek - prometni terminal pritličje
Dograjeno v razdelilnik CNS2-P-PT/U
Obstoječi razdelilnik v katerega se dogradi sledeča oprema:
| -varovalni element z taljivimi varovalkami za varovanje digitalnih vhodov krmilnika | kos | 8
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 45
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 20 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
| Modul z 32-timi 24V DC vhodi, pozitivna logika za priklop digitalnih vhodov preko potencialno prostih kontaktov; LED indikacija (status, alarm) | kos | 1
| Dograjeno v razdelilnik CNS2-P-PT/U | kpl | 1 |  | 0
4 | Strojnica prezračevanja - prometni terminal 2. nadstroje (streha)
Dograjeno v razdelilnik CNS1-N2-PT/U
Obstoječi razdelilnik v katerega se dogradi sledeča oprema:
-preklopni rele komplet s podnožjem, AC za tokove kontaktov
| 2x10A, 24V | kos | 2
-instalacijski kontaktor, 2p, AC za tokove
| 16A, 24V | kos | 1
| Povezava nove instalacije na obstoječi stikalni bloki do 20 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
| Modul z 8-mimi relejskimi izhodi 2A, izoliran, opremljen s preklopnim stikalom za ročni vklop posameznega izhoda; LED indikacija | kos | 1
4 | Dograjeno v razdelilnik CNS1-N2-PT/U | kpl | 1 |  | 0
5 | Toplotna strojnica - DTS 2. KLET
Dograjeno v razdelilnik CNS2-K2-G/U
Obstoječi razdelilnik v katerega se dogradi sledeča oprema:
| -varovalni element z taljivimi varovalkami za varovanje digitalnih vhodov krmilnika | kos | 2
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 8
| Povezava nove instalacije na obstoječi stikalni bloki do 10 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
| Modul z 16-timi 24V DC vhodi, pozitivna logika za priklop digitalnih vhodov preko potencialno prostih kontaktov; LED indikacija (status, alarm) | kos | 1
5 | Dograjeno v razdelilnik CNS2-K2-G/U | kpl | 1 |  | 0
6 | Dostavna površina - PT 2. KLET
Dograjeno v razdelilnik CNS1-K2-PT/U
Obstoječi razdelilnik v katerega se dogradi sledeča oprema:
| -varovalni element z taljivimi varovalkami za varovanje digitalnih vhodov krmilnika | kos | 2
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 14
| Povezava nove instalacije na obstoječi stikalni bloki do 10 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
6 | Dograjeno v razdelilnik CNS1-K2-PT/U | kpl | 1 |  | 0
7 | Prostorsko tipalo temperature z izhodom 4-20mA prilagojeno za ponujani krmilnik (prostori: komunikacijsko vozlišče, server prostor) | kpl | 3 |  | 0
8 | Prostorsko tipalo temperature z izhodom 4-20mA, prilagojeno za ponujani krmilnik. Primeren za prostor zamrzovalnica -20°C | kpl | 2 |  | 0
9 | Prostorsko tipalo temperature z izhodom 4-20mA, prilagojeno za ponujani krmilnik. Primeren za prostor hladilnica +4°C | kpl | 3 |  | 0
| PROGRAMSKA OPREMA - PROCESNI NIVO |  |  |  | 0
10 | Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju. V kompletu z: -Izdelava Funkcijske specifikacije za posamezne naprave in sklope in I/O specifikacije (vhodno/izhodna tabela krmilnih točk PLC krmilnika) Tabela se izdela po navodilih investitorja in nadzora. -Izdelava testnih tabel za IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) teste. Za izvajanje analognih OQ testov je potrebno zagotoviti certificirani generator enosmernega toka 0-20mA. -Izdelava validacije funkcionalnega testiranja s preverjanjem celotne poti od senzorja do vključno preverjanja vseh ekranskih prikazov. Navedeno mora biti iz rezultatov testiranja. -Izvedba testov IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) skladno s Funkcijsko specifikacijo in I/O specifikacijo. Teste se izvede v sodelovanju z izvajalcem procesne avtomatizacije, elektro in strojnim izvajalcem in z izdelavo merilnih listov in zapisnikov. Za sledeče podpostaje:
| CNS1-P-PT/U prostor-el.jašek - skupaj I/O točk | kos | 28 |  | 0
| CNS2-P-PT/U prostor-el.jašek - skupaj I/O točk | kos | 26 |  | 0
| CNS1-N2-PT/U prostor-strojnica 2.N - skupaj I/O točk | kos | 20 |  | 0
| CNS2-K2-G/U toplotna postaja DTS 2.K - skupaj I/O točk | kos | 4 |  | 0
| CNS1-K2-PT/U dostavna površina PT 2.K - skupaj I/O točk | kos | 8 |  | 0
11 | Instalacija aplikativne programske opreme na procesnem nivoju za zgoraj navedene sisteme. | kos | 5 |  | 0
| CENTRALNI NADZORNI SISTEM - NADZORNI NIVO - CV |  |  |  | 0
12 | Instalacija in izdelava vizualizacijskih ekranskih prikazov na obstoječem SCADA iFIX nadzornem sistemu za nove sisteme z upoštevanjem navodil v splošnih pogojih: - na virtualnem strežniku v centru vodenja, - na Client postajah v centru vodenja (7x), - pri WEB odjemalcih (10x), - na mobilnih aplikacijah za pregled ključnih kazalnikov (10x),
Vključitev podatkov in izdelava aplikacije v Proficy Historian
Vključitev alarmov v obstoječi sistem za SMS alarmiranje
Za sledeče naprave:
| CNS1-P-PT/U (el. prostor pritličje) | kpl | 1 |  | 0
| CNS2-P-PT/U (el. prostor pritličje) | kpl | 1 |  | 0
| CNS1-N2-PT/U (el. prostor klima strojnica) | kpl | 1 |  | 0
| CNS2-K2-G/U (toplotna postaja DTS 2.K) | kpl | 1 |  | 0
| CNS1-K2-PT/U (dostavna površina PT 2.K) | kpl | 1 |  | 0
13 | Priključitev in vključitev kompaktnih naprav z vgrajenim krmilnikom in Modbus vmesnikom na CNS (uporaba standardnega Modbus RTU RS 485 protokola)
Vzpostavitev komunikacije
izdelava programske opreme za nadzornem nivoju
testiranje programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
nastavitev parametrov delovanja
Za navezavo na CNS mora biti zagotovlejn standarden komunikacijski protokol Modbus RTU RS 485.
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- Do skupno 20 obravnavanih točk po napravi
- ekranski prikaz za sledeče naprave
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- Do skupno 20 obravnavanih točk
- ekranski prikaz za sledeče naprave
| . Hladilne omare - tehnološko hlajenje | kos | 2 |  | 0
| . Ventilatorski konvektorji - tehnološko hlajenje | kos | 3 |  | 0
| . UPS sistem | kos | 2 |  | 0
| . Bay pass UPS razdelilnik | kos | 1 |  | 0
| . Dvigalo DPT1 | kos | 1 |  | 0
| . Higijensko preplakovanje | kos | 2 |  | 0
| . Generator dušika | kos | 1 |  | 0
| . Parna postaja | kos | 1 |  | 0
| . Hladilna tehnika hladilnice | kos | 3 |  | 0
| . Zamrzovalna tehnika zamrzovalnice | kos | 2 |  | 0
| . Sistem varnostne razsvetljave z centralno baterijo (nadgradnja za nove svetilke 130 svetilk) | kpl | 1 |  | 0
14 | Priključitev in vključitev kompaktnih naprav z vgrajenim krmilnikom in Ethernet TCP/IP vmesnikom na CNS
Vzpostavitev komunikacije
izdelava programske opreme za nadzornem nivoju
testiranje programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
nastavitev parametrov delovanja
Za navezavo na CNS mora biti zagotovlejn standarden komunikacijski protokol.
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- Do skupno 20 obravnavanih točk po napravi
- ekranski prikaz za sledeče naprave
| . DALI razsvetljava - prikaz stanja | kpl | 1 |  | 0
| . Postaja za ogljikov dioksid | kpl | 1 |  | 0
| . Postaja za argon | kpl | 1 |  | 0
| . Postaja za helij | kpl | 1 |  | 0
| . 20x mrežna stikala po razdelilnikih (integracija TCP/IP) | kpl | 1 |  | 0
15 | Priključitev in vključitev kontrolnih omaric medicinskih plinov (VM5) z vgrajenim krmilnikom in Ethernet TCP/IP povezavo na CNS (Preko Ethernet - LONWorks komunikacijskega vmesnika)
Vzpostavitev komunikacije
izdelava programske opreme za nadzornem nivoju
testiranje programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
nastavitev parametrov delovanja
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- Do skupno 20 obravnavanih točk po napravi
| . Ethernet - LONWorks komunikacijski vmesnik in 2 kanalni ruter Kot npr.: LOYTEC LIP-33ECTB ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
- ekranski prikaz za sledeče naprave
| -- MP-N1-VM5 | kos | 1 |  | 0
16 | Vključitev vodomerov na CNS preko M-BUS povezave. | kos | 2 |  | 0
17 | Instalacija programske opreme na nadzornem nivoju. | kpl | 1 |  | 0
18 | Poskusno obratovanje nadzornega sistema, najmanj 21 dnevno pred dnevom končne primopredaje. | kpl | 1 |  | 0
19 | Usposabljanje in priučitev uporabnikovega tehničnega osebja, da bo sposobno samostojnega upravljanja s sistemi v skupni količini 15 ur in sicer v treh terminih:
| - osnovno usposabljanje po končani validaciji IQ-OQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani validaciji PQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani optimizaciji v vseh letnih obdobjih. | kpl | 1 |  | 0
20 | Tako za procesni nivo-PLC krmilniki kot tudi nadzorni nivo-SCADA predati celovito dokumentacijo z izvorno kodo programske opreme na enem od elektronskih medijev (DVD, USB, HD, ...).
Dostavljena programska koda mora vsebovati vse potrebne elemente za morebitno naknadno spreminjanje in nadgrajevanje programske opreme na nivoju PLC krminlnikov in tudi SCADE( knjižnice, razvojna orodja, ...)
| Dostava programske opreme v elektronski obliki na CD mediju z vsemi potrebnimi gesli za vstop in navodili za kompletno restavracijo sistema. | kpl | 1 |  | 0
21 | Priključitev kablov, označitev povezav, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
22 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.01.08.02. | KRMILJENJE IN REGULACIJA STROJNIH NAPRAV |  |  |  | 0
| KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA |  |  |  | 0
V načrtu so predvideni krmilniki GE Intelligent platforms ali enakovredno. Osnova za odločitev je bila zanesljivost sistema in veliko število že delujočih naprav.
PREZRAČEVANJE
1 | Sistem 17-04-01 -Laboratorij 1 - PR04-01-N2-PT/A
Mikroprecesorski modularni krmilnik z CPU enoto (32Bit / 400 MHz) s prigrajenim vmesnikom Ethernet (10/100 Mbit/s) in Modbus RTU RS 485
| Komplet z napajalnikom, kabli, sponkami in priključnim priborom, ter z upoštevanjem opreme in ostalih karakteristik iz uvodnega dela tega poglavja. | kos | 1
| Modul z 32-timi 24V DC vhodi, pozitivna logika za priklop digitalnih vhodov preko potencialno prostih kontaktov; LED indikacija (status, alarm) | kos | 2
| Modul z 8-mimi relejskimi izhodi 2A, izoliran, opremljen s preklopnim stikalom za ročni vklop posameznega izhoda; LED indikacija | kos | 2
| Modul z 8-mimi analognimi vhodi, za priklop aktivnih tipal 4-20mA in senzorjev | kos | 3
| Modul z 8-mimi analogni izhodi 24V, AC, napetost 0-10V po možnosti, opremljen s stikalom in potenciometrom za možnost ročnega prekrmiljenja in zveznega vodenja posameznega izhoda; LED indikacija prekrmiljenja. V kolikor krmilnik ne ponuja takega izhoda, je potrebno predvideti ločeno stikalo za izklop napajanja pogona, da se omogoči ročna nastavitev pogona v primeru okvare krmilnika. | kos | 5
| Vgrajen grafični zaslon (10") za lokalno upravljanje in nadzor nad podatkovnimi točkami: pregled I/O točk, alarmi, spremljanje parametrov | kos | 1
Izdelava enopolnih in vezalnih shem ožičenja, glede na dobavljeno opremo in izbran krmilnik z upoštevanjem: -priložene strojne sheme avtomatike v PZI -priložene sheme razdelilnikov v PZI
Vezalne sheme mora biti potrjena s strani projektanta, uporabnika in nadzora, kakor tudi s strani nadzora in odgovornega projektanta elektroinštalacij.
| Vezalna shema mora biti izdelana za moč in skupno število vhodno izhodnih točk z upoštevanjem 20-30% rezerve pri posameznih vhodih in izhodih. | kpl | 1
| Sistem 17-04-01 -Laboratorij 1 - PR04-01-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
2 | Sistem 17-04-02 -Laboratorij 2 - PR04-02-N2-PT/A
Mikroprecesorski modularni krmilnik z CPU enoto (32Bit / 400 MHz) s prigrajenim vmesnikom Ethernet (10/100 Mbit/s) in Modbus RTU RS 485
| Komplet z napajalnikom, kabli, sponkami in priključnim priborom, ter z upoštevanjem opreme in ostalih karakteristik iz uvodnega dela tega poglavja. | kos | 1
| Modul z 32-timi 24V DC vhodi, pozitivna logika za priklop digitalnih vhodov preko potencialno prostih kontaktov; LED indikacija (status, alarm) | kos | 2
| Modul z 8-mimi relejskimi izhodi 2A, izoliran, opremljen s preklopnim stikalom za ročni vklop posameznega izhoda; LED indikacija | kos | 2
| Modul z 8-mimi analognimi vhodi, za priklop aktivnih tipal 4-20mA in senzorjev | kos | 2
| Modul z 8-mimi analogni izhodi 24V, AC, napetost 0-10V po možnosti, opremljen s stikalom in potenciometrom za možnost ročnega prekrmiljenja in zveznega vodenja posameznega izhoda; LED indikacija prekrmiljenja. V kolikor krmilnik ne ponuja takega izhoda, je potrebno predvideti ločeno stikalo za izklop napajanja pogona, da se omogoči ročna nastavitev pogona v primeru okvare krmilnika. | kos | 3
| Vgrajen grafični zaslon (10") za lokalno upravljanje in nadzor nad podatkovnimi točkami: pregled I/O točk, alarmi, spremljanje parametrov | kos | 1
Izdelava enopolnih in vezalnih shem ožičenja, glede na dobavljeno opremo in izbran krmilnik z upoštevanjem: -priložene strojne sheme avtomatike v PZI -priložene sheme razdelilnikov v PZI
Vezalne sheme mora biti potrjena s strani projektanta, uporabnika in nadzora, kakor tudi s strani nadzora in odgovornega projektanta elektroinštalacij.
| Vezalna shema mora biti izdelana za moč in skupno število vhodno izhodnih točk z upoštevanjem 20-30% rezerve pri posameznih vhodih in izhodih. | kpl | 1
| Sistem 17-04-02 -Laboratorij 2 - PR04-02-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
3 | Sistem 17-04-04 -Dispečerski center - PR04-04-N2-PT/A
Mikroprecesorski modularni krmilnik z CPU enoto (32Bit / 400 MHz) s prigrajenim vmesnikom Ethernet (10/100 Mbit/s) in Modbus RTU RS 485
| Komplet z napajalnikom, kabli, sponkami in priključnim priborom, ter z upoštevanjem opreme in ostalih karakteristik iz uvodnega dela tega poglavja. | kos | 1
| Modul z 32-timi 24V DC vhodi, pozitivna logika za priklop digitalnih vhodov preko potencialno prostih kontaktov; LED indikacija (status, alarm) | kos | 1
| Modul z 8-mimi relejskimi izhodi 2A, izoliran, opremljen s preklopnim stikalom za ročni vklop posameznega izhoda; LED indikacija | kos | 1
| Modul z 8-mimi analognimi vhodi, za priklop aktivnih tipal 4-20mA in senzorjev | kos | 2
| Modul z 8-mimi analogni izhodi 24V, AC, napetost 0-10V po možnosti, opremljen s stikalom in potenciometrom za možnost ročnega prekrmiljenja in zveznega vodenja posameznega izhoda; LED indikacija prekrmiljenja. V kolikor krmilnik ne ponuja takega izhoda, je potrebno predvideti ločeno stikalo za izklop napajanja pogona, da se omogoči ročna nastavitev pogona v primeru okvare krmilnika. | kos | 1
| Vgrajen grafični zaslon (10") za lokalno upravljanje in nadzor nad podatkovnimi točkami: pregled I/O točk, alarmi, spremljanje parametrov | kos | 1
Izdelava enopolnih in vezalnih shem ožičenja, glede na dobavljeno opremo in izbran krmilnik z upoštevanjem: -priložene strojne sheme avtomatike v PZI -priložene sheme razdelilnikov v PZI
Vezalne sheme mora biti potrjena s strani projektanta, uporabnika in nadzora, kakor tudi s strani nadzora in odgovornega projektanta elektroinštalacij.
| Vezalna shema mora biti izdelana za moč in skupno število vhodno izhodnih točk z upoštevanjem 20-30% rezerve pri posameznih vhodih in izhodih. | kpl | 1
| Sistem 17-04-04 -Dispečerski center - PR04-04-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
4 | Sistem 17-04-03 -Laboratorij pisarne - PR04-03-N2-PT/A
Razdelilnik zajet v projektu 086.6/12 Esn
Razdelilnik se nadgradi z novimi signali na rezervnih I/O.
Izdelava enopolnih in vezalnih shem ožičenja, glede na dobavljeno opremo in izbran krmilnik z upoštevanjem: -priložene strojne sheme avtomatike v PZI -priložene sheme razdelilnikov v PZI
Vezalne sheme mora biti potrjena s strani projektanta, uporabnika in nadzora, kakor tudi s strani nadzora in odgovornega projektanta elektroinštalacij.
| Vezalna shema mora biti izdelana za moč in skupno število vhodno izhodnih točk z upoštevanjem 20-30% rezerve pri posameznih vhodih in izhodih. | kpl | 1
| Sistem 17-04-03 -Laboratorij pisarne - PR04-03-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
| PROGRAMSKA OPREMA - PROCESNI NIVO |  |  |  | 0
5 | Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju. V kompletu z: -Izdelava Funkcijske specifikacije za posamezne naprave in sklope in I/O specifikacije (vhodno/izhodna tabela krmilnih točk PLC krmilnika) Tabela se izdela po navodilih investitorja in nadzora. -Izdelava testnih tabel za IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) teste. Za izvajanje analognih OQ testov je potrebno zagotoviti certificirani generator enosmernega toka 0-20mA. -Izdelava validacije funkcionalnega testiranja s preverjanjem celotne poti od senzorja do vključno preverjanja vseh ekranskih prikazov. Navedeno mora biti iz rezultatov testiranja. -Izvedba testov IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) skladno s Funkcijsko specifikacijo in I/O specifikacijo. Teste se izvede v sodelovanju z izvajalcem procesne avtomatizacije, elektro in strojnim izvajalcem in z izdelavo merilnih listov in zapisnikov. Za sledeče podpostaje:
| Sistem 17-04-01 - Laboratorij 1 - PR04-01-N2-PT/A | točka | 85 |  | 0
| Sistem 17-04-02 - Laboratorij 1 - PR04-02-N2-PT/A | točka | 71 |  | 0
| Sistem 17-04-04 - Dispečerski center - PR04-04-N2-PT/A | točka | 40 |  | 0
| Sistem 17-04-03 - Laboratorij pisarne - PR04-03-N2-PT/A Preprogramiranje zaradi prevezav in povezav elementov (tipal, ventilatorjev) | točka | 15 |  | 0
6 | Instalacija in izdelava vizualizacijskih ekranskih prikazov na obstoječem SCADA iFIX nadzornem sistemu za nove sisteme z upoštevanjem navodil v splošnih pogojih: - na virtualnem strežniku v centru vodenja, - na Client postajah v centru vodenja (7x), - pri WEB odjemalcih (10x), - na mobilnih aplikacijah za pregled ključnih kazalnikov (10x),
Vključitev podatkov in izdelava aplikacije v Proficy Historian
Vključitev alarmov v obstoječi sistem za SMS alarmiranje
Za sledeče naprave:
| Sistem 17-04-01 - Laboratorij - PR04-01-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
| Sistem 17-04-02 - Laboratorij - PR04-02-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
| Sistem 17-04-04 - Dispečerski center - PR04-04-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
| Sistem 17-04-03 - Laboratorij pisarne - PR04-03-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
7 | Instalacija programske opreme na nadzornem nivoju. | kpl | 1 |  | 0
8 | Izdelava navodil za uporabo | kpl | 1 |  | 0
9 | Usposabljanje in priučitev uporabnikovega tehničnega osebja, da bo sposobno samostojnega upravljanja s sistemi v skupni količini 15 ur in sicer v treh terminih:
| - osnovno usposabljanje po končani validaciji IQ-OQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani validaciji PQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani optimizaciji v vseh letnih obdobjih. | kpl | 1 |  | 0
10 | Tako za procesni nivo-PLC krmilniki kot tudi nadzorni nivo-SCADA predati celovito dokumentacijo z izvorno kodo programske opreme na enem od elektronskih medijev (DVD, USB, HD, ...).
Dostavljena programska koda mora vsebovati vse potrebne elemente za morebitno naknadno spreminjanje in nadgrajevanje programske opreme na nivoju PLC krminlnikov in tudi SCADE( knjižnice, razvojna orodja, ...)
| Dostava programske opreme v elektronski obliki na CD mediju z vsemi potrebnimi gesli za vstop in navodili za kompletno restavracijo sistema. | kpl | 1 |  | 0
11 | Priključitev kablov, označitev povezav, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
12 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.01.08.03. | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA POTREBE STROJNIH NAPRAV IN CNS |  |  |  | 0
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti kabli lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
1 | Energetski kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na obstoječe kabelske lestve v jašku in obstoječe kabelske police v dvojnem stropu
Kot npr: FG160M16 ali enakovredno
| 3x1,5 | m1 | 200 |  | 0
| 4x1,5 | m1 | 1850 |  | 0
| 3x2,5 | m1 | 300 |  | 0
| 4x2,5 | m1 | 70 |  | 0
| 5x2,5 | m1 | 170 |  | 0
| 4x6 | m1 | 130 |  | 0
2 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV z izolacijo HALOGEN FREE, položen pretežno na kabelske police in delno v cevi in kanale. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
Kot npr: NHXMH-J (O) ali enakovredno (v shemah oznaka kabla NYM-J)
| 2x1.5 | m1 | 40 |  | 0
| 3x1.5 | m1 | 680 |  | 0
| 5x1.5 | m1 | 40 |  | 0
3 | Kabel z večžičnimi Cu vodniki - 0,5kV, položen pretežno na kabelske police in delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
| 2x1,5 (oznaka v načrtih OZ500) | m1 | 2780 |  | 0
| 3x1,5 (oznaka v načrtih JZ500) | m1 | 380 |  | 0
| 4x1,5 (oznaka v načrtih JZ500) | m1 | 260 |  | 0
| 5x1,5 (oznaka v načrtih JZ500) | m1 | 210 |  | 0
| 7x1,5 (oznaka v načrtih JZ500) | m1 | 510 |  | 0
4 | Kabel s Cu vodniki (mehke žile) - 0,6kV in PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
| 2x0,75 (oznaka v načrtih OLFLEX CY) | m1 | 40 |  | 0
| 2x1 (oznaka v načrtih OLFLEX CY) | m1 | 250 |  | 0
| 2x2,5 (oznaka v načrtih OLFLEX CY) | m1 | 4300 |  | 0
| 4x0,75 (oznaka v načrtih OLFLEX CY) | m1 | 900 |  | 0
| 4x1 (oznaka v načrtih OLFLEX CY) | m1 | 460 |  | 0
| 5x1 (oznaka v načrtih OLFLEX CY) | m1 | 35 |  | 0
| 4x2,5 (oznaka v načrtih OLFLEX CY) | m1 | 150 |  | 0
| 4G6 (oznaka v načrtih OLFLEX CY) | m1 | 270 |  | 0
5 | Telekomunikacijski vodnik s PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - Cca, s1b, a1, d1
| 2x2x0,22 (120ohm) (oznaka v načrtih UNITRONIC BUS LD) (Za Modbus komunikacije) | m1 | 610 |  | 0
| '2x2x0.8 (oznaka v načrtih JY(St)-Y) | m1 | 520 |  | 0
6 | Kabelska polica iz perforirane hladno pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), zaščitnim profilom na koncih polic in ostalih ostrih robovih, kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
| 100/60 mm | m1 | 50 |  | 0
| 200/60 mm | m1 | 100 |  | 0
7 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 50 |  | 0
8 | Instalacijska trda plastična cev brez halogenov, samogasna, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| raznih dimenzij | m1 | 150 |  | 0
9 | Gibljiva zaščitna plastična cev, ojačena z opleteno trdo plastično žico raznih dimenzij. Kot npr.: Euroflex ali enakovredno
| EUROFLEX fi 10 - 20mm | m1 | 750 |  | 0
10 | Razdelilne PVC doze 100x100 mm, nadometne | kos | 20 |  | 0
11 | Nadometno tipkalo v plastičnem ohišju za izklop v sili z rdečo gobasto tipko na rumeni podlagi mirni in delovni kontakt 10A | kos | 3 |  | 0
12 | Uvodnice ustreznih dimenzij za priklop na periferno opremo in skozi steno klimatske naptave | kos | 190 |  | 0
13 | Povezava novega vodomernega števca v strojnici DTS K02.034, na obstoječo M-BUS komunikacijo v strojnici. | kpl | 2 |  | 0
14 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
Tip vodnika skladen s standardom SIST EN 50575:2014/A1.16, clasa Cca s1, d1, a1:
| 1 x 6 mm2 (oznaka v shemi H07V-K) | m1 | 50 |  | 0
15 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 5 |  | 0
16 | Izdelava napisnih ploščic iz trde plastike velikosti 40x80x3mm z vgraviranimi črkovnimi in številčnimi oznakami elementov iz tlorisnih in vezalnih shem (velikost pisave 6-10mm), komplet s pritrdilnim materialom za namestitev ploščic na elemente strojnih naprav | kos | 150 |  | 0
17 | Označitev tokokrogov na kablih za napajanje ostalih strojnih elementov v razdelilniku in pri elementu (500) | kpl | 1 |  | 0
18 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na fan coil, priključno omarico kuh. strojev, oziroma krmilni ali regulacijski element periferne opreme strojnih naprav (tipala, termostati, pogoni ventilov in žaluzij, elektromotorji...) ter testiranje povezav
| 0,75 do 1,5 mm2 | kos | 160 |  | 0
| 2.5 in 6 mm2 | kos | 30 |  | 0
19 | Zatesnitev prehodov kabelskih polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami 10x20cm. Kot npr.: Piroterm BP ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
20 | Prevezava elementov na prezračevalni napravi PR04-03-N2-PT/A (17-04-03), ki je bila obdelana v projektu 086.6/12 Esn. Prevezati je potrebno elemente (4B10 - 4B15) na novo prezračevalno napravo PR04-04-N2-PT/A (17-04-04), v kompletu s morebitnim podaljšanjem kablov. (Upošteva naj se povprečna dolžina 5m po elementu (izvede se prevezava na razdelilnik-krmilnik ki je poleg obstoječega)). Na prezračevalno napravo PR04-03-N2-PT/A pa povezati nove elemente po tem projektu. | kpl | 1 |  | 0
21 | Zatesnitev prehodov posameznih kablov med požarnimi sektorji s protipožarnimi kitom v količini 1000cm³. | kos | 2 |  | 0
22 | Izvedba testov IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) skladno s Funkcijsko specifikacijo in I/O specifikacijo.
| Teste se izvede v sodelovanju z izvajalcem procesne avtomatizacije, elektro in strojnim izvajalcem in z izdelavo merilnih listov in zapisnikov. | kpl | 1 |  | 0
23 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.01.08.04. | RAZDELILNIKI ZA POTREBE STROJNIH NAPRAV |  |  |  | 0
SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO RAZDELILNIKOV
Razdelilniki so prostostoječe izvedbe, izdelani iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo.
Razdelilniki morajo ustrezati standardom EN 50298, EN60439-1, vsa vgrajena oprema pa tudi EN60947-2 in ISO 14001. Priložiti je potrebno izjavo, da je ponujeni tip stikalnih blokov izveden in preizkušen po zahtevah standarda IES 60439-1 ustrezno definiciji TTA iz točke 2.1.1.1. omenjenega standarda. Priložiti je potrebno ustrezne certifikate
Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Na vratih so spodaj in zgoraj predvidene reže za zračenje. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. Zaščita je IP 43.
-Zapiranje vrat na električnih razdelilnikih mora biti tritočkovno s kljuko in ključavnico Titan polcilinder, št. ključa 12241 (ki je že v uporabi na elektroinštalacijah UKC), z enim ključem na sredini vrat razdelilnika.
-Pri izdelavi razdelilnikov je potrebno preveriti in upoštevati dimenzije kabelskih jaškov oz. prostorov -Izdelati je potrebno delavniške risbe stikalnih blokov, ki jih morata potrditi projektant in nadzornik -Krmilniki morajo biti vgrajeni ločeno v posebnem prekatu! -Ločeno je potrebno vgraditi opremo za moč in ločeno za razsvetljavo, z upoštevanjem preskoka pri označevanju elementov. -Vsi tokokrogi se zaključujejo na vrstnih sponkah L, N in PE
Dokazila in izjave morajo biti od neodvisne akreditirane institucije.
Vsi razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
Dimenzijo razdelilnikov je potrebno prilagoditi vstopni dimenziji v prostor. Pred naročanjem je potrebno preveriti izvedene gradbene dimenzije prostorov za postavitev razdelilnikov, kakor tudi že montirano strojno in tehnološko opremo. Po potrebi je potrebno korigirati dimenzije razdelilnikov.
V popisih za posamezne električne razdelilnike je navedena kot primer oprema proizvajalca Schneider Electric. Lahko se uporabi enakovredna oprema drugega proizvajalca.
1 | Razdelilnik PR04-01-N2-PT/A
| š/v/g 800/2000/400 mm | kos | 1
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika:
-tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok in montažo na vrata
| 63A | kos | 1
-enopolno močnostno stikalo za nazivni termični tok in montažo na vrata
| 20A | kos | 1
- 3p motorsko zaščitno stikalo za nazivni tok, z nastavljivim preobremenitvenim in kratkostičnim sprožnikom, občutliv na nesimetrijo in s pomožnimi kontakti
| do moči 7,5kW | kos | 2
| do moči 1kW | kos | 7
- 1p motorsko zaščitno stikalo za nazivni tok, z nastavljivim preobremenitvenim in kratkostičnim sprožnikom, občutliv na nesimetrijo in s pomožnimi kontakti
| do moči 0,5kW | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| -do 25 A /3p | kos | 1
| -do 25A /1p | kos | 15
| -do 25A /2p DC | kos | 1
| -do 25A /2p AC | kos | 1
-instalacijski kontaktor, 1p, AC za tokove
| 16A, 230V | kos | 3
-instalacijski kontaktor, 3p, AC s pomožnimi kontakti 2xNO, 2xNC, za tokove
| do 18A /7,5kW, 24V ali 230V | kos | 11
-preklopni rele komplet s podnožjem za montažo na letev, AC za tokove kontaktov
| 3x10A, 24V ali 230V | kos | 30
| 4x10A, 24V ali 230V | kos | 20
-preklopno stikalo 1-0-2
| 10A | kos | 10
-preklopno stikalo 1-0
| 10A | kos | 6
-transformator 400/24 V, AC, nazivna moč
| 250 VA | kos | 1
| -stabilizirani usmernik 230/24V DC, 5A | kos | 1
| -tipka za pritrditev na čelno ploščo s črno tipko za tok 6A | kos | 1
| -tipka za pritrditev na čelno ploščo s rumeno tipko za tok 6A | kos | 1
| -tipkalo za vgradnjo na vrata za izklop v sili, z rdečo gobasto tipko na rumeni podlagi, mirni in delovni kontakt 10A | kos | 1
| -varovalni element z taljivimi varovalkami za varovanje digitalnih vhodov krmilnika | kos | 1
| -tripolni varovalčni ločilnik za cilindrične varovalne vložke do 25A, skupaj s pripadajočim varovalnim vložkom | kos | 2
| -LED signalna svetilka za nazivno napetost 24V, AC, raznih barv, komplet za montažo na vrata stikalnega bloka | kos | 4
| Mrežni analizator toka, napetosti in moči z razširitvenim modulom za priklop na računalnik Tip: CVK Master oz PM 710 | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C, 15 kA, 1p | kos | 4
| -kontrolnik prisotnosti napetosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 4
| Ventilator za prezračevanje razdelilnika v kompletu s termostatom in dovodnimi in odvodnimi odprtinami na vratih | kpl | 1
| -vgradnja krmilnika, napajalnik in dodatnih I/O modulov v stikalni blok v kompletu z ožičenjem (elementi zajeti v svojem popisu) | kpl | 1
| -linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 2
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 280
| -vrstne sponke 6 do 16 mm2 | kos | 3
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 40 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
1 | Razdelilnik PR04-01-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
2 | Razdelilnik PR04-02-N2-PT/A
| š/v/g 800/2000/400 mm | kos | 1
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika:
-tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok in montažo na vrata
| 63A | kos | 1
-enopolno močnostno stikalo za nazivni termični tok in montažo na vrata
| 20A | kos | 1
- 3p motorsko zaščitno stikalo za nazivni tok, z nastavljivim preobremenitvenim in kratkostičnim sprožnikom, občutliv na nesimetrijo in s pomožnimi kontakti
| do moči 7,5kW | kos | 2
| do moči 1kW | kos | 6
- 1p motorsko zaščitno stikalo za nazivni tok, z nastavljivim preobremenitvenim in kratkostičnim sprožnikom, občutliv na nesimetrijo in s pomožnimi kontakti
| do moči 0,5kW | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| -do 25 A /3p | kos | 1
| -do 25A /1p | kos | 15
| -do 25A /2p DC | kos | 1
| -do 25A /2p AC | kos | 1
-instalacijski kontaktor, 1p, AC za tokove
| 16A, 230V | kos | 3
-instalacijski kontaktor, 3p, AC s pomožnimi kontakti 2xNO, 2xNC, za tokove
| do 18A /7,5kW, 24V ali 230V | kos | 8
-preklopni rele komplet s podnožjem za montažo na letev, AC za tokove kontaktov
| 3x10A, 24V ali 230V | kos | 30
| 4x10A, 24V ali 230V | kos | 20
-preklopno stikalo 1-0-2
| 10A | kos | 10
-preklopno stikalo 1-0
| 10A | kos | 6
-transformator 400/24 V, AC, nazivna moč
| 250 VA | kos | 1
| -stabilizirani usmernik 230/24V DC, 5A | kos | 1
| -tipka za pritrditev na čelno ploščo s črno tipko za tok 6A | kos | 1
| -tipka za pritrditev na čelno ploščo s rumeno tipko za tok 6A | kos | 1
| -tipkalo za vgradnjo na vrata za izklop v sili, z rdečo gobasto tipko na rumeni podlagi, mirni in delovni kontakt 10A | kos | 1
| -varovalni element z taljivimi varovalkami za varovanje digitalnih vhodov krmilnika | kos | 1
| -tripolni varovalčni ločilnik za cilindrične varovalne vložke do 25A, skupaj s pripadajočim varovalnim vložkom | kos | 2
| -LED signalna svetilka za nazivno napetost 24V, AC, raznih barv, komplet za montažo na vrata stikalnega bloka | kos | 4
| Mrežni analizator toka, napetosti in moči z razširitvenim modulom za priklop na računalnik Tip: CVK Master oz PM 710 | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C, 15 kA, 1p | kos | 4
| -kontrolnik prisotnosti napetosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 4
| Ventilator za prezračevanje razdelilnika v kompletu s termostatom in dovodnimi in odvodnimi odprtinami na vratih | kpl | 1
| -vgradnja krmilnika, napajalnik in dodatnih I/O modulov v stikalni blok v kompletu z ožičenjem (elementi zajeti v svojem popisu) | kpl | 1
| -linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 2
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 230
| -vrstne sponke 6 do 16 mm2 | kos | 3
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 40 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
2 | Razdelilnik PR04-02-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
3 | Razdelilnik PR04-04-N2-PT/A
| š/v/g 800/2000/400 mm | kos | 1
V razdelilnik je vgrajena oprema po tripolni shemi razdelilnika:
-tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok in montažo na vrata
| 63A | kos | 1
-enopolno močnostno stikalo za nazivni termični tok in montažo na vrata
| 20A | kos | 1
- 3p motorsko zaščitno stikalo za nazivni tok, z nastavljivim preobremenitvenim in kratkostičnim sprožnikom, občutliv na nesimetrijo in s pomožnimi kontakti
| do moči 4kW | kos | 2
- 1p motorsko zaščitno stikalo za nazivni tok, z nastavljivim preobremenitvenim in kratkostičnim sprožnikom, občutliv na nesimetrijo in s pomožnimi kontakti
| do moči 0,5kW | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| -do 25 A /3p | kos | 1
| -do 25A /1p | kos | 10
| -do 25A /2p DC | kos | 1
| -do 25A /2p AC | kos | 1
-instalacijski kontaktor, 1p, AC za tokove
| 16A, 230V | kos | 1
-instalacijski kontaktor, 3p, AC s pomožnimi kontakti 2xNO, 2xNC, za tokove
| do 18A /7,5kW, 24V ali 230V | kos | 4
-preklopni rele komplet s podnožjem za montažo na letev, AC za tokove kontaktov
| 3x10A, 24V ali 230V | kos | 10
| 4x10A, 24V ali 230V | kos | 10
-preklopno stikalo 1-0-2
| 10A | kos | 4
-preklopno stikalo 1-0
| 10A | kos | 6
-transformator 400/24 V, AC, nazivna moč
| 250 VA | kos | 1
| -stabilizirani usmernik 230/24V DC, 5A | kos | 1
| -tipka za pritrditev na čelno ploščo s črno tipko za tok 6A | kos | 1
| -tipka za pritrditev na čelno ploščo s rumeno tipko za tok 6A | kos | 1
| -tipkalo za vgradnjo na vrata za izklop v sili, z rdečo gobasto tipko na rumeni podlagi, mirni in delovni kontakt 10A | kos | 1
| -varovalni element z taljivimi varovalkami za varovanje digitalnih vhodov krmilnika | kos | 1
| -tripolni varovalčni ločilnik za cilindrične varovalne vložke do 25A, skupaj s pripadajočim varovalnim vložkom | kos | 2
| -LED signalna svetilka za nazivno napetost 24V, AC, raznih barv, komplet za montažo na vrata stikalnega bloka | kos | 4
| Mrežni analizator toka, napetosti in moči z razširitvenim modulom za priklop na računalnik Tip: CVK Master oz PM 710 | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C, 15 kA, 1p | kos | 4
| -kontrolnik prisotnosti napetosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 4
| Ventilator za prezračevanje razdelilnika v kompletu s termostatom in dovodnimi in odvodnimi odprtinami na vratih | kpl | 1
| -vgradnja krmilnika, napajalnik in dodatnih I/O modulov v stikalni blok v kompletu z ožičenjem (elementi zajeti v svojem popisu) | kpl | 1
| -linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 2
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 130
| -vrstne sponke 6 do 16 mm2 | kos | 3
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 40 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
3 | Razdelilnik PR04-04-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
4 | Razdelilnik PR04-03-N2-PT/A
zajet v projektu 086.6/12 Esn
V razdelilnik se dogradi sledeča oprema:
- 3p motorsko zaščitno stikalo za nazivni tok, z nastavljivim preobremenitvenim in kratkostičnim sprožnikom, občutliv na nesimetrijo in s pomožnimi kontakti
| do moči 1kW | kos | 3
-instalacijski kontaktor, 3p, AC s pomožnimi kontakti 2xNO, 2xNC, za tokove
| do 16A, 24V ali 230V | kos | 3
-preklopni rele komplet s podnožjem za montažo na letev, AC za tokove kontaktov
| 3x10A, 24V ali 230V | kos | 6
-preklopno stikalo 1-0-2
| 10A | kos | 3
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 15
| Povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu do 40 izvodov | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10
4 | Razdelilnik PR04-03-N2-PT/A | kpl | 1 |  | 0
5 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.01.08.05. | SITEM NADZORA IN UPRAVLJANJA POŽARNIH LOPUT |  |  |  | 0
0 | Splošni opis:
-Krožni BUS sistem namenjen krmiljenju in nadzoru motornih požarnih loput v prezračevalnih napravah.
Krožni BUS sistem je namenjen tudi priključitvi kontaktov požarnega javljanja in krmilnih kontaktov za prezračevalne naprave, pogone dimoodvodnih kupul, ventilatorjev itd.
Prav tako
sistem mora izvajati kontrolo mehanskih požarnih loput z končnimi stikali.
-Pogoni za napajanje morajo biti 24V (BLF24-T-ST oz. BF24-T-ST), s konektorji za priključitev na module.
-Skupna dolžina BUS komunikacijskega vodnika do 5000m, maksimalna razdalje. Med dvema modulama je lahko 500mm.
-Upoštevati je potrebno dobavo in montažo sistema
Kot npr.: BELIMO (RING BUS) ali enakovredno
OPOMBA:
Centralna enota z pripadajočo opremo in zagon ter programiranje sistema je predmet v fazi DTS sever.
1 | Fieldmodul za priklop ene požarne lopute s pogonom BF24-T-ST/BLF24-T-ST
| Tip: RBFU1.01 ST ali enakovredno | kos | 11 |  | 0
2 | Fieldmodul za priklop dveh požarnih loput s pogonom BF24-T-ST/BLF24-T-ST
| Tip: RBFU1.05 ST, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | Inženiring komponent BUS sistema za elemente navedene zgoraj. Kreiranje matrike z logiko delovanja sistema. Izdelava liste kablov BUS sistema. Uskalditev logike delovanja s požarno inšpekcijo oz. gasilci. Izvedba označitve komponent v logiki sistema, grafični prikaz sistema na zaslonu serverja. | kpl | 1 |  | 0
4 | Uskladitev delovanja in navezava na sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara. | kpl | 1 |  | 0
5 | Pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij sistem požarnih loput. Na pregledu morajo biti prisotni vsi dotični izvajalci del. | kpl | 1 |  | 0
6 | Usposabljanje in predaja programske opreme končnemu uporabniku. | kpl | 1 |  | 0
7 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.01.09. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
1 | Meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil | kpl | 1 |  | 0
2 | Spuščanje v pogon, vse potrebne meritve, šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
3 | Sprotno beleženje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije, s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
4 | PID projekti v šestih izvodih in 2x na CD-ju | kpl | 1 |  | 0
5 | NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, v šestih mapiranih izvodih in eni elektronski obliki na CD (datoteke formata pdf) | kpl | 1 |  | 0
6 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.02. | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
03.02.01. | STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
Aktivna in programska oprema za potrebe poslovne mreže ni predmet tega popisa materiala. Izbere in dobavi jo investitor oziroma uporabnik. Bazne postaje DECT in WiFI niso predmet tega popisa.
Programska in aktivna podatkovna oprema za potrebe tehnološke mreže CNS nista predmet tega popisa materiala.
Parapetni instalacijski kanali s pripadajočo opremo in pritrdilnim materialom, so zajeti v popisu materiala električnih instalacij in opreme.
Vse komunikacijske vtičnice in priključke na priključnih panelih v komunikacijskih omarah je potrebno označiti v skladu z oznakami v tlorisnih načrtih. V nasprotnem primeru je izvajalec dolžan spremembe oziroma odstopanja vnesti v PID.
Oprema za sistem IP CENTREKS v popisu ni vključena in jo ponudi TELEKOM Slovenije, vključno s terminalno opremo.
Vsa oprema mora biti od enega proizvajalca. Za vso opremo je potrebno zagotavljati garancijo v skladu z razpisnimi pogoji, 10G IEEE 802.3an (10 Gigabitni Ethernet) Class EA po ISO/IEC 11801 ed.2002 adm.1!
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01 | Pregled obstoječega sistema strukturiranega sistema ožičenja z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih inštalacijena obstoječi sistem, pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. Ocenjeno. | ura | 36 |  | 0
02 | Dograditev omare GKV-3 glavnega komunikacijskega vozlišča GKV-UKC, z opremo:
| 19"SM optični delilnik za 24xLC/LC, 1U | kos | 2
| pritrditveni komplet za optični delilnik | kos | 2
| SM spojnik LC/LC DUPLEX, | kos | 24
| 19" MM optični delilnik za 24xLC/LC, 1U | kos | 4
| pritrditveni komplet za optični delilnik | kos | 4
| MM spojnik LC/LC DUPLEX, | kos | 48
| splice kaseta za 12 zvarov, | kos | 8
| pokrov kasete, | kos | 8
| 19" urejevalnik kablov 1U, | kos | 2
| prevezovalni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 24
konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolžin,
| optični MM priključni kabel 50/125, LC/LC | kos | 48
duplex, MM, različnih dolžin,
| optični MM zaključni kabel 50/125/900 z LC konektorjem, 1.5m, | kos | 96
| optični SM priključni kabel 9/125, LC/LC | kos | 24
duplex, SM, različnih dolžin,
| optični SM zaključni kabel 50/125/900 z LC konektorjem, 1.5m, | kos | 48
ožičeno in povezano
02 | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
03 | Dograditev omare GKV-TEL glavnega komunikacijskega vozlišča GKV-UKC, z opremo:
| ISDN/telefonski delilni panel 50xRJ45, kat.3, EN 50173, 1U | kos | 2
| pritrditveni komplet za optični delilnik | kos | 2
| 19" urejevalnik kablov 1U, | kos | 1
| priključni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 100
konektorji RJ45/RJ45, rdeče barve, raznih dolžin,
ožičeno in povezano
03 | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
04 | Komunikacijsko vozlišče EKV-1N.3, v sestavi:
| 19" SM optični delilnik za 24xLC/LC, 1U | kos | 1
| pritrditveni komplet za optični delilnik | kos | 1
| SM spojnik LC/LC DUPLEX, | kos | 12
| 19" MM optični delilnik za 24xLC/LC, 1U | kos | 3
| pritrditveni komplet za optični delilnik | kos | 3
| MM spojnik LC/LC DUPLEX, | kos | 36
| splice kaseta za 12 zvarov, | kos | 6
| pokrov kasete, | kos | 6
| priključni panel STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U | kos | 50
| ISDN/telefonski delilni panel 50xRJ45, kat.3, EN 50173, 1U | kos | 1
| pritrditveni komplet za priključni panel, | kos | 51
| 19" urejevalnik kablov 1U, | kos | 15
| par stranski urejevalnik kablov | kos | 4
| 19" polica, globine 800mm, nosilnost do 80kg | kos | 4
| prevezovalni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 900
konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolžin,
| priključni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 850
konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolžin,
| prevezovalni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 250
konektorji RJ45/RJ45, rdeče barve, raznih dolžin,
| priključni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 250
konektorji RJ45/RJ45, rdeče barve, raznih dolžin,
| optični SM priključni kabel 9/125, LC/LC | kos | 12
duplex, različnih dolžin,
| optični SM zaključni kabel 9/125/900 z LC konektorjem, 1.5m, | kos | 24
| optični MM priključni kabel 50/125, LC/LC | kos | 36
duplex, MM, različnih dolžin,
| optični MM zaključni kabel 50/125/900 z LC konektorjem, 1.5m, | kos | 72
| omrežni panel 9x230V, s stikalom in | kos | 6
prenapetostno zaščito, napajan preko UPS, 1U
| ozemljitveni komplet za omaro | kos | 4
| komunikacijska omara 19"/32U, 80x80cm, | kos | 4
s kovinskim okvirjem in stranicami, steklenimi vrati s cilindrično ključavnico, ožičeno in povezano
04 | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
05 | Komunikacijsko vozlišče EKV-1N.4, v sestavi:
| 19" SM optični delilnik za 24xLC/LC, 1U | kos | 1
| pritrditveni komplet za optični delilnik | kos | 1
| SM spojnik LC/LC DUPLEX, | kos | 12
| 19" MM optični delilnik za 24xLC/LC, 1U | kos | 3
| pritrditveni komplet za optični delilnik | kos | 3
| MM spojnik LC/LC DUPLEX, | kos | 30
| splice kaseta za 12 zvarov, | kos | 5
| pokrov kasete, | kos | 5
| priključni panel STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U | kos | 50
| ISDN/telefonski delilni panel 50xRJ45, kat.3, EN 50173, 1U | kos | 1
| pritrditveni komplet za priključni panel, | kos | 51
| 19" urejevalnik kablov 1U, | kos | 29
| par stranski urejevalnik kablov | kos | 4
| 19" polica, globine 800mm, nosilnost do 80kg | kos | 4
| prevezovalni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 980
konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolžin,
| priključni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 930
konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolžin,
| prevezovalni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 320
konektorji RJ45/RJ45, rdeče barve, raznih dolžin,
| priključni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 320
konektorji RJ45/RJ45, rdeče barve, raznih dolžin,
| optični SM priključni kabel 9/125, LC/LC | kos | 12
duplex, različnih dolžin,
| optični SM zaključni kabel 9/125/900 z LC konektorjem, 1.5m, | kos | 24
| optični MM priključni kabel 50/125, LC/LC | kos | 30
duplex, MM, različnih dolžin,
| optični MM zaključni kabel 50/125/900 z LC konektorjem, 1.5m, | kos | 60
| omrežni panel 9x230V, s stikalom in | kos | 6
prenapetostno zaščito, napajan preko UPS, 1U
| ozemljitveni komplet za omaro | kos | 4
| komunikacijska omara 19"/32U, 80x80cm, | kos | 4
s kovinskim okvirjem in stranicami, steklenimi vrati s cilindrično ključavnico, ožičeno in povezano
05 | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
06 | Enojna komunikacijska vtičnica, STP, 1xRJ45, kat.6A, podometne izvedbe, s protiprašno zaščito, komplet s podometno dozo in okvirjem | kos | 45 |  | 0
07 | Enojna komunikacijska vtičnica, STP, 1xRJ45, kat.6A, nadometne izvedbe, s protiprašno zaščito, komplet z okvirjem | kos | 2 |  | 0
08 | Enojna komunikacijska vtičnica, STP, 1xRJ45, kat.6A, s protiprašno zaščito, komplet z dozo in okvirjem za vgradnjo v parapetni kanal, talno dozo ali instalacijski stebriček | kos | 56 |  | 0
09 | Dvojna komunikacijska vtičnica, STP 2xRJ45, kat.6A, podometne izvedbe, s protiprašno zaščito, komplet s podometno dozo in okvirjem | kos | 11 |  | 0
10 | Dvojna komunikacijska vtičnica, STP, 2xRJ45, kat.6A, s protiprašno zaščito, komplet z dozo in okvirjem za vgradnjo v parapetni kanal ali talno dozo | kos | 1079 |  | 0
11 | Dvojna komunikacijska vtičnica, STP, 2xRJ45, kat.6A, nadometne izvedbe, s protiprašno zaščito, komplet z okvirjem | kos | 36 |  | 0
12 | Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
12.01 | S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H | m1 | 165800 |  | 0
12.02 | JY(St)Y 50x2x0,6mm HFFR | m1 | 350 |  | 0
13 | Optični kabel za notranje polaganje, pretežno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
13.01 | 12xMM 50/125/250μm, OM3 | m1 | 100 |  | 0
13.02 | 24xMM 50/125/250μm, OM3 | m1 | 1400 |  | 0
13.03 | 24xSM 9/125/250μm, OS2 | m1 | 350 |  | 0
14 | Zaključevanje (varjenje) optičnih kablov oz. vlaken
14.01 | Varjenje 12-žilnega optičnega kabla na dveh koncih | kos | 2 |  | 0
14.02 | Varjenje 24-žilnega optičnega kabla na dveh koncih | kos | 6 |  | 0
15 | Meritve S/FTP kabelskih povezav po ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002, class EA, "permanent link" in izdaja merilnih listin | kos | 2487 |  | 0
16 | Meritve optičnih kablov z OTDR, pri 850nm in 1300nm ter izdaja merilnih listin
16.01 | Meritve 12-žilnega optičnega kabla | kos | 1 |  | 0
16.02 | Meritve 24-žilnega optičnega kabla | kos | 6 |  | 0
17 | Ozemljitev komunikacijskih vozlišč, kabelskih polic in instalacijskih kanalov z ozemljitvenim vodnikom, uvlečenim v instalacijsko cev
| H07V-K 16mm2 | m1 | 40 |  | 0
18 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
18.01 | PN 16 | m1 | 1500 |  | 0
18.02 | PN 23 | m1 | 900 |  | 0
18.03 | PN 29 | m1 | 800 |  | 0
18.04 | PN 36 | m1 | 500 |  | 0
19 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
19.01 | RBC 16 | m1 | 1000 |  | 0
19.02 | RBC 23 | m1 | 650 |  | 0
19.03 | RBC 29 | m1 | 400 |  | 0
19.04 | RBC 36 | m1 | 400 |  | 0
19.05 | RBC 50 | m1 | 250 |  | 0
20 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s kovinskim pokrovom, spojnim in pritrdilnim materialom, konzolami ali obešali, fazonskimi kosi, zidnimi čepi in vijaki
20.01 | PK 100/60 | m1 | 500 |  | 0
20.02 | PK 200/60 | m1 | 250 |  | 0
20.03 | PK 300/60 | m1 | 70 |  | 0
20.04 | PK 400/60 | m1 | 60 |  | 0
20.05 | PK 500/60 | m1 | 60 |  | 0
21 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, položena vertikalno ali v tehničnem podu, komplet s kovinskim pokrovom, spojnim in pritrdilnim materialom, fazonskimi kosi, zidnimi čepi in vijaki
21.01 | PK 100/60 | m1 | 10 |  | 0
21.02 | PK 300/60 | m1 | 20 |  | 0
21.03 | PK 400/60 | m1 | 10 |  | 0
21.04 | PK 500/60 | m1 | 10 |  | 0
22 | Izdelava prebojev - kronsko vrtanje - ocenjeno:
22.01 | plošča ali betonski zid ø52mm do 20cm | kos | 8 |  | 0
22.02 | plošča ali betonski zid ø102mm do 20cm | kos | 2 |  | 0
23 | Preizkus inštalacije, vključitev sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
24 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.02.02. | TV ANTENSKI SISTEM |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
Načrtovana je dvojna distribucijska mreža do antenskih vtičnic: odcepniška s koaksialnimi kabli in druga v sklopu strukturiranega ožičenja z S/FTPkabli kat.6A, za možnost kasnejše izvedbe IPTV.
Aktivna mrežna in programska oprema za potrebe digitalne IP TV ni redmet tega popisa materiala. Izbere in dobavi jo investitor oziroma uporabnik.
Priključni paneli STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U so že zajeti v poglavju 4/2.1. Priključni paneli STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U so že zajeti v poglavju 03.02.01.
Kabli S/FTP kat.6A in vtičnice RJ45/STP morajo biti istega proizvajalca kot ostala oprema za izvedbo strukturiranega ožičenja v poglavju 4/2.1! Kabli S/FTP kat.6A in vtičnice RJ45/STP morajo biti istega proizvajalca kot ostala oprema za izvedbo strukturiranega ožičenja v poglavju 03.02.01!
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01 | Pregled obstoječega TV antenskega sistema z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih inštalacij na obstoječi sistem, pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. Ocenjeno. | ura | 16 |  | 0
02 | Širokopasovni distribucijski antenski ojačevalnik: - ojačenje: A=28-36dB, - izhodni nivo signala: 2x112-120dBmV max. | kos | 1 |  | 0
03 | Antenski delilnik:
| 3-vejni, 2x4/1x8dB | kos | 1 |  | 0
04 | 1-vejni antenski odcepnik:
04.01 | 1/20dB | kos | 1 |  | 0
04.02 | 1/14dB | kos | 3 |  | 0
05 | 2-vejni antenski odcepnik:
05.01 | 2/14dB | kos | 1 |  | 0
05.02 | 2/10dB | kos | 1 |  | 0
06 | Kombinirana antenska vtičnica: 1x modul končna TV/FM antenska vtičnica, z dušenjem ≤0.5dB, impedance 75Ω, + 1x modul RJ45/STP, komplet s podometno dozo in okvirjem | kos | 7 |  | 0
07 | Kombinirana antenska vtičnica: 1x modul končna TV/FM antenska vtičnica, z dušenjem ≤0.5dB, impedance 75Ω, + 1x modul RJ45/STP, komplet z dozo za vgradnjo v parapetni kanal in okvirjem | kos | 1 |  | 0
08 | Zaključni upor 75Ω | kos | 1 |  | 0
09 | Koaksialni kabel 75Ω, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
09.01 | ≤17,8dB/800MHz/100m | m1 | 90 |  | 0
09.02 | ≤11dB/800MHz/100m | m1 | 170 |  | 0
10 | Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
| S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H | m1 | 550 |  | 0
11 | Meritve S/FTP kabelskih povezav po ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002, class EA, "permanent link" in izdaja merilnih listin | kos | 8 |  | 0
12 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 320 |  | 0
13 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m1 | 120 |  | 0
14 | Preizkus inštalacije, vključitev sistema, izdaja zapisnika ter naravnava parametrov in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
15 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.02.03. | SISTEM ELEKTRIČNIH UR |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01 | Pregled obstoječega sistema električnih ur z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih inštalacij na obstoječi sistem, pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. Ocenjeno. | ura | 16 |  | 0
02 | Enostranska minutna el. relejna ura, ø300mm, z analognim prikazom | kos | 12 |  | 0
03 | Konzola in pritrdilni material za montažo enostranske ure s stropa | kos | 9 |  | 0
04 | Dvostranska minutna el. relejna ura, ø300mm, z analognim prikazom, komplet s konzolo in priborom za ptritrditev na strop | kos | 13 |  | 0
05 | Kabel položen pretežno na kabelske police in delno uvlečen v instalacijsko cev. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru - B2ca, s1, a1, d1.
| LiY-CY 2x1,5mm2 | m1 | 900 |  | 0
06 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 500 |  | 0
07 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m1 | 70 |  | 0
08 | Preizkus inštalacije, vključitev sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
09 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.02.04. | VIDEODOMOFONSKA NAPRAVA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
Predvidena je digitalna IP videodomofonska naprava. Vhodni paneli in notranje enote bodo povezani v sistem preko Ethernet IP mrežnih priključkov (PoE).
Aktivna mrežna in programska oprema ni predmet tega popisa materiala.
Priključni paneli STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U so že zajeti v poglavju 4/2.1. Priključni paneli STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U so že zajeti v poglavju 03.02.01.
Kabli S/FTP kat.6A in vtičnice RJ45/STP morajo biti istega proizvajalca kot ostala oprema za izvedbo strukturiranega ožičenja v poglavju 4/2.1. Kabli S/FTP kat.6A in vtičnice RJ45/STP morajo biti istega proizvajalca kot ostala oprema za izvedbo strukturiranega ožičenja v poglavju 03.02.01.
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01 | Digitalni vhodni panel, IP audio/video modul, Wide-angle kamera (104°H x 83°V), avtomatska nastavitev slike glede na osvetljenost, Zoom&Pan - krmiljen z notranje enote, klicne tipke, 3,5" zaslon, alfanumerična tipkovnica, Full duplex, mikrofonska kompenzacija zunanjega hrupa, prilagojen za uporabo slušno prizadetih (built-in teleloop, voice synthesis, LED indikacija), LAN port, PoE; kot Elvox/Vimar PIXEL. | kos | 5 |  | 0
02 | Digitalna IP notranja enota, z barvnim 7" LCD zaslonom na dotik, s kapacitivno tipkovnico, vgrajen Wi-Fi, oddaljeno upravljanje preko mobilne aplikacije za pametni telefon ali tablični računalnik (App Store ali Google Play), daljinsko odpiranje vrat, pošiljanje tekstovnih ali posnetih sporočil, intercom povezava; kot Elvox/Vimar TAB 7S IP. | kos | 2 |  | 0
03 | Kabel delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev.
03.01 | LiY-CY 2x1,5+2x0,75mm2 ali pripadajoč sistemski kabel | m1 | 50 |  | 0
03.02 | S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H | m1 | 350 |  | 0
04 | Meritve S/FTP kabelskih povezav po ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002, class EA, "permanent link" in izdaja merilnih listin | kos | 7 |  | 0
05 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 120 |  | 0
06 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m1 | 50 |  | 0
07 | Medsebojna uskladitev sistema video domofona, opreme vrat na evakuacijski poti, z izvajalci požarnega javljanja, kontrole pristopa in evakuacije. | kpl | 1 |  | 0
08 | Preizkus inštalacije, vključitev naprave, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
09 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.02.05. | MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
Predmet popisa so instalacijske povezave med lokacijami posameznih naprav. Multimedijska oprema in naprave niso predmet popisa.
Vsa pasivna mrežna oprema strukturiranega ožičenja za potrebe povezav multimedijske opreme mora biti od istega proizvajalca kot v poglavju 4/2.1! Vsa pasivna mrežna oprema strukturiranega ožičenja za potrebe povezav multimedijske opreme mora biti od istega proizvajalca kot v poglavju 03.02.01!
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01 | Komunikacijska omara za MM-KK, v sestavi:
| 19" MM optični delilnik za 24xLC/LC, 1U | kos | 1
| pritrditveni komplet za optični delilnik | kos | 1
| MM spojnik LC/LC DUPLEX, | kos | 2
| splice kaseta za 12 zvarov, | kos | 1
| pokrov kasete, | kos | 1
| priključni panel STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U | kos | 1
| pritrditveni komplet za priključni panel, | kos | 1
| 19" urejevalnik kablov 1U, | kos | 1
| 19" polica, globine 600mm, nosilnost do 80kg | kos | 1
| prevezovalni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 18
konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolžin,
| priključni kabel UTP, kat.6A, z AMP | kos | 14
konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolžin,
| optični MM priključni kabel 50/125, LC/LC | kos | 2
duplex, MM, različnih dolžin,
| optični MM zaključni kabel 50/125/900 z LC konektorjem, 1.5m, | kos | 4
| omrežni panel 8x230V, s stikalom in | kos | 1
prenapetostno zaščito, napajan preko UPS, 1U
| ozemljitveni komplet za omaro | kos | 1
| komunikacijska omara 19"/36U, 60x60cm, | kos | 1
s kovinskim okvirjem brez stranic in vrat, ožičeno in povezano
01 | Skupaj | kpl | 2 |  | 0
02 | Zvočna omarica, za vgradnjo v tehnični strop, z odcepi: 10/5W/100V, Spl.>90dB, 60Hz-20kHz, za vgradno odprtino dimenzije do fi150mm | kos | 8 |  | 0
03 | Dvojna komunikacijska vtičnica, STP 2xRJ45, kat.6A, nadometne izvedbe, s protiprašno zaščito, komplet s nadometno dozo in okvirjem | kos | 2 |  | 0
04 | Dvojna komunikacijska vtičnica, STP, 2xRJ45, kat.6A, s protiprašno zaščito, komplet z dozo in okvirjem za vgradnjo v parapetni kanal ali talno dozo | kos | 4 |  | 0
05 | Kombinirana dvojna vtičnica, STP, 1xRJ45, kat.6A, + 1x HDMI-ženska, protiprašno zaščito, komplet z dozo in okvirjem za vgradnjo v parapetni kanal, talno dozo ali prilkjučni element na delovnem mestu. | kos | 3 |  | 0
06 | Kombinirana dvojna vtičnica, STP, 1xRJ45, kat.6A, + 1x HDMI-ženska, nadometne izvedbe, s protiprašno zaščito, komplet z nadometno dozo in okvirjem | kos | 3 |  | 0
07 | Dvojna komunikacijska vtičnica, 2x HDMI-ženska, podometne izvedbe, komplet s podometno dozo in okvirjem | kos | 4 |  | 0
08 | Dvojna komunikacijska vtičnica, 2x HDMI-ženska, nadometne izvedbe, komplet z nadometno dozo in okvirjem | kos | 2 |  | 0
09 | Kombinirana dvojna vtičnica, 2x HDMI-ženska, s protiprašno zaščito, komplet z dozo in okvirjem za vgradnjo v parapetni kanal, talno dozo ali prilkjučni element na delovnem mestu. | kos | 2 |  | 0
10 | Multimedijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev
| HDMI-HDMI kabel 15m črn 1.3 Full HD | kos | 10 |  | 0
11 | Kabel položen pretežno na kabelske police in delno uvlečen v instalacijsko cev
| LiY-CY 2x1,5mm2 | m1 | 900 |  | 0
12 | Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
| S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H | m1 | 500 |  | 0
13 | Optični kabel za notranje polaganje, pretežno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
| 4xMM 50/125/250µm, OM3 | m1 | 75 |  | 0
14 | Zaključevanje (varjenje) optičnih kablov oz. vlaken
| Varjenje 4-žilnega optičnega kabla na dveh koncih | kos | 2 |  | 0
15 | Meritve S/FTP kabelskih povezav po ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002, class EA, "permanent link" in izdaja merilnih listin | kos | 28 |  | 0
16 | Meritve optičnih kablov z OTDR, pri 850nm in 1300nm ter izdaja merilnih listin
| Meritve 4-žilnega optičnega kabla | kos | 2 |  | 0
17 | Ozemljitev komunikacijskih vozlišč, kabelskih polic in instalacijskih kanalov z ozemljitvenim vodnikom, uvlečenim v instalacijsko cev
| H07V-K 16mm2 | m1 | 40 |  | 0
18 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
18.01 | PN 16 | m1 | 100 |  | 0
18.02 | PN 23 | m1 | 150 |  | 0
19 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
19.01 | RBC 16 | m1 | 80 |  | 0
19.02 | RBC 23 | m1 | 120 |  | 0
20 | Preizkus inštalacije, vključitev naprav, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
21 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.02.06. | SISTEM ZA DETEKCIJO TEHNIČNIH PLINOV |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
Sistem senzorjev za detekcijo tehničnih plinov je preko adresnih vmesnikov integriran v sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara.
V tem popisu ni zajeta programska oprema in potrebne programske licence. Definira se pred zagonom sistema, glede na dejansko vgrajeno opremo.
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01 | Univerzalni detektor plina z možnostjo vgradnje do treh senzorjev. Elektrokemični detektor plinov z najmanj dvema relejnima izhodoma:
01.01. | Detektor s senzorjem ogljikovega dioksida (CO2) Detektor koncentracije kisika (O2), 0-25%Vol., 4-20mA + relay card, kot: Sensitron SMART3 GC-3, S2640O2 OXYGEN | kos | 13 |  | 0
01.02. | Detektor s senzorjem vodika (H2) Detektor koncentracije vodika (H2), 0-2000 ppm, 4-20mA + relay card, kot: Sensitron SMART3 GC-3, S3592H2 HYDROGEN | kos | 2 |  | 0
02 | Detektor plina s senzorjem dušika (N2) IR Detektor koncentracije ogljikovega dioksida (CO2), z najmanj dvema relejnima izhodoma, 0-5% Vol., 4-20mA + relay card, kot: Sensitron SMART3 GC-3, S2650CO2 CARBON DIOXIDE | kos | 3 |  | 0
03 | Detektor plina s senzorjem helija (He) | kos | 5 |  | 0
04 | Detektor plina s senzorjem helija (Ar) | kos | 3 |  | 0
05 | Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
| S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H | m1 | 1050 |  | 0
06 | Štirikanalni vhodno/izhodni modul (4x izhodi /4x vhodi) Sinteso, relejski izhodi 4A; FDCIO 222. | kos | 26 |  | 0
07 | Alarmna sirena rdeče barve z bliskavico, glasnost 80-99 dBA, povezava preko adresnega vmesnika | kos | 13 |  | 0
09 | Opozorilni tablo "POZOR PLIN" | kos | 26 |  | 0
10 | Označevanje detektorjev, komplet z označevalnimi ploščicami za zapisne lističe; FDBZ 291. | kos | 18 |  | 0
11 | Označevanje alarmnih siren in modulov po SIST 1013, velikosti 125x125mm. | kos | 46 |  | 0
12 | Sistemski kabel 2x1,5 + 2x0,25mm2 CEI-32.1 332.1 EU Standard; fireproof shield Aluminum type Mylar, plašč NBR PVC Acrylic rubber | m1 | 400 |  | 0
13 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 150 |  | 0
14 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 23 | m1 | 150 |  | 0
15 | Preizkus inštalacije, vključitev naprav, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
16 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.02.07. | SISTEM AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
Centralne naprave za javljanje požara morajo biti povezljive v obstoječo mrežo central fc net in v obstoječi varnostno nadzorni sistem kliničnega centra mm8000.
Zaradi nadgradnje obstoječega sistema AOiJP v UKC je predvidena oprema Siemens Sinteso.
V tem popisu ni zajeta programska oprema in potrebne programske licence. Definira se pred zagonom sistema, glede na dejansko vgrajeno opremo.
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01 | Pregled obstoječega sistema javljanja požara z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih inštalacij na obstoječi sistem, pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. Ocenjeno. | ura | 16 |  | 0
02 | Dograditev obstoječe požarno signalne centrale Siemens Sinteso:
| Linijski modul za 2 FDnet adresni zanki, max.252 adresnih elementov | kos | 3 |  | 0
03 | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke, serija S-Line; FDO 241. | kos | 44 |  | 0
04 | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke, serija S-Line; FDO 241, vgrajen v teh. stropu. | kos | 164 |  | 0
05 | Paralelni svetlobni indikator, komplet s podnožjem | kos | 164 |  | 0
06 | Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke, serija S-Line; FDOOT 241-9. | kos | 162 |  | 0
07 | Adresni aspiracijski javljalnik SIEMENS ASD s prikazovalnikom. Nastavljiva občutljivost od 0,14 %/m do 20 %/m. Dvostranska komunikacija med javljalnikom in centralno napravo omogoča nastavljanje 3 alarmnih nivojev in upravljanje javljalnika iz centralne naprave. Za 30m oz.2x25m vzorčevalnih cevi (500m2). | kos | 4 |  | 0
08 | Komunikacijski vmesnik za Siemens ASD za povezavo Siemens ASD javljalnika v adresno zanko FDnet, C-NET, omogoča paremetriranje in nadzor iz centrale. | kos | 4 |  | 0
09 | Cevni sistem odsesovanja, ki vsebuje vzorčevalne cevi; kolena, skobe, končne vzorčevalne zaključke; drobni vezni in pritrdilni material, vse komplet dobava aspiracijskega cevovoda (cena na meter). | m1 | 80 |  | 0
10 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Sinteso; FDB 221. | kos | 370 |  | 0
11 | Dodatno podnožje za javljalnike Sinteso; FDB 291. | kos | 164 |  | 0
12 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso, direktni način proženja; FDME 221, komplet z ohišjem FDMH291-R, rdeče barve | kos | 27 |  | 0
13 | Označevanje javljalnikov, komplet z označevalnimi ploščicami za zapisne lističe; FDBZ 291. | kos | 402 |  | 0
14 | Enokanalni vhodno/izhodni modul (1x izhod /1x vhod) Sinteso, relejski izhod 2A; FDCIO 221. | kos | 30 |  | 0
15 | Štirikanalni vhodno/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) Sinteso, relejski izhodi 4A; FDCIO 222. | kos | 27 |  | 0
16 | Ohišje za modul, IP 65; FDCH 221. | kos | 57 |  | 0
17 | Alarmna sirena rdeče barve z bliskavico, glasnost 80-99 dBA, povezava preko adresnega vmesnika | kos | 27 |  | 0
18 | Napajalnik 150W, v skladu z EN54, v kompletu s kovinskim ohišjem in AKU baterijami 2x45Ah | kos | 2 |  | 0
19 | Označevanje alarmnih siren in modulov po SIST 1013, velikosti 125x125mm. | kos | 84 |  | 0
20 | Kabli položeni delno na kabelske police in pretežno uvlečeni v instalacijske cevi
| JY(St)Y 1x2x0,8mm Bd, z rdečo barvo plašča | m1 | 6000 |  | 0
21 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 4000 |  | 0
22 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m1 | 600 |  | 0
23 | Kabli obešeni na ognjevarne kabelske objemke
| NHXH-O FE180 / E30-E60 2x1,5mm2 RE (d=11,8mm) | m1 | 500 |  | 0
24 | Ognjeodporni TK kabel položen na ognjeodporne objemke in delno uvlečen v instalacijske cevi položene podometno
| JE-H(St)H 1x2x0,8mm FE180/E30-E90 BMK rot (d=7,6mm) | m1 | 250 |  | 0
25 | Enostavne požarno odporne objemke Betafixss E30/E90, komplet z vijaki MMS-MS 7.5x50mm:
25.01 | F8 | kos | 800 |  | 0
25.02 | F12 | kos | 1500 |  | 0
26 | Plastična nadometna razvodna doza; BETAfixss VT E30/E90 Halogen Free:
| VT O 125x125x75mm | kos | 30 |  | 0
27 | Gumijasta uvodnica za razvodno dozo VT; BETAfixss GDD:
| GDD M25 SET ø10-14mm | kos | 90 |  | 0
28 | Priključni modul za montažo v razvodno dozo VT; BETAfixss SRE:
| SRE 6 s 6-imi priključnimi sponkami | kos | 30 |  | 0
29 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno peno ali maso | kg | 15 |  | 0
30 | Priključitev novih adresnih zank (4) na obstoječo požarno signalno centralo v novem CV, v 1. kleti DTS. | kpl | 1 |  | 0
31 | Medsebojna uskladitev sistema javljanja požara, opreme vrat na evakuacijski poti, z izvajalci kontrole pristopa, "interlock" sistema, evakuacije in dobavitelji sistema video domofona!. | kpl | 1 |  | 0
32 | Preizkus inštalacije, adresiranje elementov sistema, izdelava krmilne tabele, programiranje in vključitev v obstoječi varnostni sistem MM8000, izdelava ekranskih prikazov, pregled s strani pristojne institucije, sodelovanje serviserja oziroma vzdrževalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika in pridobitev ustreznega potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema. | kpl | 1 |  | 0
33 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.02.08. | SISTEM KONTROLE PRISTOPA IN REGISTRACIJE DEL. ČASA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
Predviden je sistem proizvajalca Četrta pot, ki po pogodbi dobavlja vso opremo, v novo zgrajenih in adaptiranih objektih kompleksa UKCLJ.
V primeru vgradnje drugih sistemov (Siemens, Špica...) je potrebno zagotoviti kompatibilnost s karticami Četrte poti, v izogib dodatnim stroškom za zagotovitev odprtosti sistema.
Osnovne karakteristike sistema kontrole pristopa Četrta pot: - administratorski program deluje tudi na oddaljen način, preko TCP/IP protokola, - uporabniški program deluje na brskalnikih MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, - čitalniki morajo brati ID kartice po standardu ISO/IEC 14443 A ali B, omogočajo vzajemno avtentikacijo čitalnika in kartice z vsaj 64-bitnimi diverzificiranimi ključi ter enkripcijo prenosa podatkov med kartico in čitalnikom, - sistem deluje na podlagi ID kartice z dimenzijami po standardu ISO/IEC 7810 ID-1, delovanje na frekvenci 13,56 MHz po standardu ISO/IEC 14443 A ali B, dolžina unikatne številke (CSN) 64 bit, - napajanje in komunikacija registrirne naprave preko povezave s krmilnikom ali neposredno preko Ethernet povezave, - krmilniki omogočajo povezavo na strežnik preko RJ-45 Ethernet (TCP/IP) ali posredno preko mrežne povezave, - obstoječe kartice za registracijo delovnega časa delujejo po dveh frekvencah, in sicer, na frekvenci 13,56 MHz po standardu ISO/IEC 14443 A ali B ter na frekvencah kombiniranih domicilnih sistemov.
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
V tem popisu ni zajeta programska oprema in potrebne programske licence. Definira se pred zagonom sistema, glede na dejansko vgrajeno opremo.
01 | Pregled obstoječega sistema kontrole pristopa z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave novih inštalacij na obstoječi sistem, pregled predvidenih kabelskih tras ter demontaža in ponovna montaža tehničnih stropov na mestih zaprtih kabelskih tras. Ocenjeno. | ura | 16 |  | 0
02 | Krmilna enota VT-500, Četrta pot; krmilna enota mora omogočati povezavo na strežnik preko vgrajenega mrežnega priključka RJ-45 za Ethernet (TCP/IP) povezavo ter imeti možnost kasnejše vgradnje brezžičnega komunikacijskega modula in s tem brezžične povezave med posameznimi krmilnimi enotami | kos | 32 |  | 0
03 | Čitalnik brezk. kartic, CMX3, Četrta pot; čitalnik kontrole pristopa mora brati: - identifikacijske kartice, ki jih uporablja UKCLJ, skladno z razpisom za kontrolo delovnega časa, - kartice ISO/IEC 14443 A in B, ki omogočajo avtentikacijo čitalnika in kartice, delujoče na frekvenci 13,56 MHz, dolžina unikatne številke (CNS) 64 bit; - napajanje in komunikacija čitalnika kontrole pristopa mora biti omogočeno preko povezave s krmilnikom ali neposredno preko Ethernet (PoE) 802.3af, - NFC ready, BLE ready. | kos | 120 |  | 0
04 | Električni prijemnik za zasilne izhode z mikrostikalom, deblokada s prekinitvijo napetosti, diodna zaščita tuljavskega navitja, montažni komplet; POVEZAVA S SISTEMOM ZA JAVLJANJE POŽARA, kot EffEff 3705RR ali enakovredno. | kos | 48 |  | 0
05 | Tipka za izhod v sili, zelene barve | kos | 5 |  | 0
06 | Kombinirana brezkontaktna kartica Mifare DESFire EV1 4K R/W RFID 13.56 MHz kartica + 125 kHz | kos | 300 |  | 0
07 | Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
07.01 | S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H | m1 | 2000 |  | 0
07.02 | JY(St)Y 5x2x0,8 ali LiY-CY 2x0,5+4x0,22mm2 | m1 | 1400 |  | 0
08 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 2800 |  | 0
09 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m1 | 800 |  | 0
10 | Integracija sistema kontrole pristopa na osnovno nadzorno postajo: - Izdelava ekranskih prikazov, prilagajanje in vnašanje ustreznih tlorisnih podlog (digitalizirane načrte v obliki dwg datotek priskrbi naročnik); - Vnašanje (animacija) javljalnih točk in vmestitev v ustrezno logično strukturo sistema; - Verifikacija in validacija sistema na obstoječem CNS-u. | kpl | 1 |  | 0
11 | Medsebojna uskladitev sistema kontrole pristopa, opreme vrat na evakuacijski poti, z izvajalci "interlock" sistema, požarnega javljanja, evakuacije in dobavitelji sistema video domofona. | kpl | 1 |  | 0
12 | Preizkus inštalacije, programiranje in vključitev sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
13 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.02.09. | SISTEM VIDEO NADZORA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
Priključni paneli STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U, prevezovalni in priključni kabli so že zajeti v poglavju 4/2.1. Priključni paneli STP, kat.6A, 24xRJ45, 19", 1U, prevezovalni in priključni kabli so že zajeti v poglavju 03.02.01.
Vsa pasivna mrežna oprema strukturiranega ožičenja za potrebe povezav sistema video nadzora mora biti od istega proizvajalca kot v poglavju 4/2.1! Vsa pasivna mrežna oprema strukturiranega ožičenja za potrebe povezav sistema video nadzora mora biti od istega proizvajalca kot v poglavju 03.02.01!
Skladno s standardom SIST EN 50575 in priporočili morajo za bolnišnice imeti vsi kabli lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, a1, d1. Kabli ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z veljavnim standardom.
01 | Pregled obstoječega sistema video nadzora z vzdrževalcem in skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in označitev mesta navezave nove inštalacije na obstoječi sistem | kpl | 1 |  | 0
02 | Digitalna video snemalna naprava - video strežnik, CPU vsaj Intel i7; RAM DDR2 4GB, 3x GB LAN, RAID kontroler; 2X 64GB SSD disk za sistem v "mirrorju" , 19" rack ohišje, OS Windows 7 | kos | 1 |  | 0
03 | Dograditev licence za varnostni centralno nadzorni sistem MM8000, ki vključuje: - Priključitev video strežnikov, (1kos); - Kamere, 12 kamer; - Vsa potrebna oprema za izvedbo priključitve na obstoječi nadzorni sistem, ob upoštevanju, da bo izvedena kabelska povezava z optičnim kablom med vozliščem CCTV v varnostnem centru (bivši CKP) | kos | 1 |  | 0
04 | Diskovni sistem NAS (Network-attached storage), mrežno ohišje višine 2U s prostorom za skupno 12x 3,5''(8.9 cm) SATA III HotSwap trdih diskov oziroma 12x 2,5'' (6.35 cm) SATA SSD, do skupne kapacitete 96TB. Povečanje zmogljivost s tehnologijo SSD Cache. Štirijedrni procesor z AES-NI s strojno enkripcijo. 2 GB DDR3 ECC RAM-a. Priključki: 1x expansion port, 4x 10/100/1000 Mbps mrežni priključek, 4x USB priključke za: USB ključ, tiskalnik ali za dodatni zunanji disk. Povezljiv 4 xLAN with Failover and Link Aggregation Support. Izvlečne sanke za montažo strežnikov. Osnovna enota brez vgrajenih trdih diskov. Kot Synology RackStation RS2416+/RS2416RP+ ali enakovreden. | kos | 1 |  | 0
05 | S-ATA trdi disk velikosti 2TByte, 3.5’’ z vgradnjo | kos | 2 |  | 0
06 | Programska oprema za snemanje do 64 IP kamer NVS iX64 ali enakovredna; podpira resolucije do 20 Mpix ter ONVIF2.2 S, največja resolucija 20Mpix, motion detection, štetje oseb, podpora štirim monitorjem. Uporablja "Time sector engine" za odličen iskoristek omrežja ter trdega diska, s katerim je omogočeno takojšnje predvajanje posnetkov ter snemanje brez zakasnitev, E-map, Modbus podpora, vključen programa za oddaljeni dostop RAS; kot Siemens Vectis iX NVS 8/16/32/48/64 Network Video Software. | kos | 1 |  | 0
07 | Pregledovalna delovna postaja za video sisteme, CPU vsaj Intel Pentium Core 2 Quad; RAM DDR3 2GB, 2x GB LAN, RAID kontroler; 320 GB disk, OS Windows 7, z nameščeno programsko opremo v slovenščini, z miško in tipkovnico | kpl | 1 |  | 0
08 | Digitalna IP kamera; 2Mpix; FullHD 1080p dnevno/nočna mrežna antivandalska kamera v IP66, IK10 ohišju, D-WDR, 3DNR, 2 MP, 1/2,8'' EXMOR CMOS čip s progresivnim skeniranjem H.264 / MJPEG kompresija, maksimalna resolucija 1920x1080 (1080p), 30fps, ICR filter, avtomatska kontrola bele barve, avtomatska kontrola jakosti, 3D redukcija šuma, vgrajen megapikselni varifokalni objektiv 2,7~12mm, minimalna osvetlitev 0 luks, maksimalni domet IR diod 20 m, avdio vhod, 1 avdio izhod, mikro SD slot (maksimalna kartica 64GB), 1 alarmni vhod, 1 alarmni izhod, analogni video izhod, ONVIF, 12VDC / 24VAC / PoE napajanje; kot DAHUA DH-IPC-HDBW5200/5202 ali enakovredna. | kpl | 9 |  | 0
09 | Zaključna doza S/FTP kat.6A kablov za kamerno mesto | kos | 9 |  | 0
10 | Zidni nosilec kamere 210-310mm | kos | 9 |  | 0
11 | UPS ,3000VA , autonomija 11 min pri tipični obremenitvi, rack 19" izvedba, ON-LINE izvedba z vso potrebno programsko opremo | kos | 2 |  | 0
12 | 12 Port 10/100/1000 Inteligentni 12x POE mrežno stikalo; 12x UTP + 2x GBIC vrata | kpl | 2 |  | 0
13 | Večparni TK kabel, delno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
| S/FTP 4x2x23AWG, kat.6A, LS0H | m1 | 700 |  | 0
14 | Meritve S/FTP kabelskih povezav po ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002, class EA, "permanent link" in izdaja merilnih listin | kos | 9 |  | 0
15 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m1 | 150 |  | 0
16 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m1 | 100 |  | 0
17 | Programiranje digitalne snemalne naprave, programske nastavitve detekcije gibanja, snemalnega režima in gostote posnetkov | kpl | 1 |  | 0
18 | Integracija sistema video nadzora na osnovno nadzorno postajo: - Izdelava ekranskih prikazov, prilagajanje in vnašanje ustreznih tlorisnih podlog (digitalizirane načrte v obliki dwg datotek priskrbi naročnik) - Vnašanje (animacija) javljalnih točk in umestitev v ustrezno logično strukturo sistema, - Verifikacija in validacija sistema na obstoječem CNS-u | kpl | 1 |  | 0
19 | Preizkus inštalacije, programiranje in nastavitev sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
20 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
03.02.10. | POPIS POMOŽNIH DEL |  |  |  | 0
01 | Priprava delovišča (ograditev-označitev delovišča , pregled in priprava orodja in osebne varovalne opreme). | kpl | 1 |  | 0
02 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih tehničnih stropov za potrebe dostopa do obstoječih kabelskih tras - ocenjeno. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | ura | 40 |  | 0
03.02.11. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
01 | Meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil | kpl | 1 |  | 0
02 | Spuščanje v pogon, vse potrebne meritve, šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
03 | Sprotno pisno obveščanje projektanta o spremembah projekta in sprotno beleženje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na PZI, v en izvod PZI dokumentacije, z namenom dobre izdelave PID dokumentacije, s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
04 | Izdelava PID načrta - načrt izvedenih del v obsegu: Izvajalec del je dolžan izvajalcu PID načrta dostaviti v roku enega meseca pred predajo PID načrta naslednje: - PZI načrte z označenimi spremembami, - kopijo vpisov v gradbeni dnevnik, vezanih na spremembe instalacijskih del. PID načrt mora projektant predati naročniku v obliki: - komplet map: 6 (šest) izvodov, - zapis celotnega načrta na zgoščenki: 2 (dva) izvoda | kpl | 1 |  | 0
05 | Izdelava NOV dokumentacije (Navodila za obratovanje in varnost). NOV dokumentacijo mora projektant predati naročniku v naslednji obliki: - pisno: 6 (šest) izvodov, - zapis celotne dokumentacije na zgoščenki: 2 (dva) izvoda | kpl | 1 |  | 0

## 4.SI_Rek
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
REKAPITULACIJA
04. | STROJNE INSTALACIJE | 0
04.01. | KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE | 0
04.01.00. | SPLOŠNO
04.01.01. | STROJNICA 17-04 + STREHA | 0
04.01.02. | LABORATORIJ - KANALSKI RAZVOD Z ZRAČNIMI ELEMENTI | 0
04.01.03. | UREDITEV DOVODA ZRAKA ZA KOMPRESORSKO POSTAJO | 0
04.01.04. | DOKUMENTACIJA | 0
04.02. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
04.02.00. | SPLOŠNO
04.02.01. | VENTILATORSKI KONVEKTORJI - LABORATORIJI | 0
04.02.02. | CHANGE OWER SISTEM ZA VENTILATORSKE KONVEKTORJE V LABORATORIJIH - 1. NADSTROPJE | 0
04.02.03. | TEHNOLOŠKO HLAJENJE | 0
04.02.04. | RAZVODI OGREVNE IN HLADNE VODE ZA KLIMA KOMORE - STROJNICA 10-2-9-01 2.nadstropje | 0
04.02.05. | GLAVNI RAZVOD OGREVNE IN HLADNE VODE ZA KLIMA KOMORE V 2.N IN VENTILATORSKE KONVEKTORJE V 1.N | 0
04.02.06. | OSTALO | 0
04.03. | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA - PZI | 0
04.03.00. | SPLOŠNO
04.03.01. | SANITARNI ELEMENTI | 0
04.03.02. | RAZVOD VODOVODNE INSTALACIJE | 0
04.03.03. | RAZVOD MEHKE IN MEHČANE VODE | 0
04.03.04. | PRIPRAVA IN RAZVOD DEMINERALIZIRANE IN DEIONIZIRANE VODE | 0
04.03.05. | NOTRANJE HIDRANTNO OMREŽJE | 0
04.03.06. | KANALIZACIJA FEKALNIH IN ODPADNIH VOD | 0
04.03.07. | NEVTRALIZACIJA KANALIZACIJE ODPADNE KANALIZACIJE IZ LABORATORIJA | 0
04.03.08. | SPLOŠNI STROŠKI | 0
04.04. | ŠPRINKLER INSTALACIJA | 0
04.04.00. | SPLOŠNO
04.04.01. | ŠPRINKLER MREŽA | 0
04.04.02. | DOKUMENTACIJA | 0
04.05. | MEDICINSKI PLINI | 0
04.05.00. | SPLOŠNO
04.05.01. | POSTAJA ZA OGLJIKOV DIOKSID (CO2) | 0
04.05.02. | POSTAJA ZA ARGON | 0
04.05.03. | PRIPRAVA DUŠIKA | 0
04.05.04. | POSTAJA ZA HELIJ | 0
04.05.05. | FILTRACIJA KOMPRIMIRANEGA ZRAKA | 0
04.05.06. | CEVOVODI IN ARMATURE | 0
04.05.07. | SPLOŠNI STROŠKI | 0
04.06. | PARA | 0
04.06.00. | SPLOŠNO
04.06.01. | CENTRALNI LABORATORIJ - Tehnološka para 6 barg in kondenzat - rekonstrukcija parovoda in nov parovod Strojnica G - parna postaja DTS-sever | 0
04.06.02. | Tehnološka para in kondenzat - rekonstrukcija parovoda in nov razvod UKC Ljubljana DTS-sever | 0
04.06.03. | POPIS MATERIALA IN DEL - Parogenerator čiste pare 3 barg - parna postaja UKC Ljubljana DTS-sever | 0
04.06.04. | Čista para 3 barg in kondenzat - nov razvod UKC Ljubljana DTS-sever - vlažilniki 1. faza (PT in K3) | 0
04.06.05. | SPLOŠNI STROŠKI | 0

## 4.SI
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
STROJNE INSTALACIJE
Oznaka | Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
04.01. | KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
04.01.00. | SPLOŠNO
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL
Vsi elementi klimatizacije in prezračevanja morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti. Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive). Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme. lzvzjalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja. Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljenih tlačnih in tesnostnih preizkusih in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon. Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusa mora sistem obratovati z nazivno močjo, količine zraka morajo biti nastavljene na največje načrtovane vrednosti. Načrtovani tlačni pogoji se preverjajo z meritvijo pretoka zraka ali z meritvijo padcev tlaka ali z dimnim preskusom.
04.01.01. | STROJNICA 17-04 + STREHA |  |  |  | 0
1. | Dovodno-odvodna dvoetažna notranja prezračevalno-klimatska naprava s povišanimi higienskimi zahtevami, modulne izvedbe, izdelana skladno z zahtevami standarda DIN 1946, 4.del in standardov obveznih za uporabo v RS izhajajoč iz Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji (Ur.l. RS, 42/02), to je standarda za ocenitev in lastnosti enot, komponent in sekcij SIST EN 13053, predvsem poglavje 7 in standarda za mehanske karakteristike SIST EN 1886. Naprava je v risbah označena s 17-04-01.
Konstrukcijsko-tehnične značilnosti ohišja in funkcijskih elementov so naslednje:
- ohišje klimatske naprave sestavljeno iz okvirja iz delilnih profilov, dvostenskih pokrovov na dnu, stropu in stenah, vrat na posluževalni strani ter nosilnega jeklenega okvira
- stene, dno in strop klima naprav iz panelnih elementov v dvoplaščni izvedbi; zunanji plašč iz pocinkane pločevine, notranji plašč iz barvane pločevine, tla iz nerjavne pločevine, površina popolnoma gladka, odporna na čistilna sredstva; zunanje površine po želji dodatno obarvane z barvo
- izolacija med plaščema je iz mineralne volne debeline min.45 mm, ki je negorljiva - razred A1 ali A2 po DIN 4102 ali EN 1350
- pokrovi in vrata za dostop in posluževanje opremljena s tesnili kvalitete EPDM ter kvalitetnimi zapirali; vrata iz enakega materiala kot stene ter dovolj velikih dimenzij za enostavno posluževanje vgrajenih elementov; vrata v podtlaku imajo prigrajene tečaje in kljuke, vrata enot v nadtlaku pa plastične ročaje in na mestu vrtljive zatične zapore
- v oziroma na ohišju naslednjih modulnih elementov so za nadzor delovanja vgrajene notranje svetilke ter dvostenska okenca premera Φ150 mm: ventilator, vrečasti filter, vlažilnik; na filtrih 1. in 2. stopnje sta vgrajena prikazovalnika tlačne razlike brez zaporne tekočine,
- ohišje z okvirjem je postavljeno na nosilni okvir iz pocinkane jeklene pločevine, ki ima odprtine za dvigovanje ter privijačene noge z vijakom z izolatorjem vibracij, ki služi za izravnavo neravnosti tal ter izolacijo strukturnega zvoka; mehanske lastnosti ohišja so dokazano potrjene po standardu SIST EN 1886 (05.98) in znašajo najmanj: mehanska trdnost ohišja – razred D1, toplotna prehodnost - razred T2, toplotni mostovi TB2, zrakotesnost pri pod in nadtlaku - razred L1 ter uhajanje zraka na filtrih k ≤ 0,5 % nazivnega pretoka (ustrezno za razred filtra do F9 po EN 779)
- naprave so na vseh priključkih opremljene z zapornimi žaluzijami najmanj tesnostnega razreda 2 po EN 1751 (dovoljeno puščanje <40 l/s na m2 pri dp = 100 Pa); žaluzije so izdelane iz pocinkane jeklene pločevine.
- lamelni paket toplotnega izmenjevalnika izdelan iz bakra in aluminija; max obratovalni tlak 15bar, max obratovalna temperatura 175°C; razdelilna in zbiralna cev ter priključki izdelani iz jekla
- ventilatorska enota: v enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen s frekvenčnim pretvornikom; motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja; rotor ventilatorja je dinamično balansiran; ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote.
- vlaženje je izvedeno s centralno pripravljeno nizkotlačno paro kvalitete EN 285; vsi deli vlažilnika so izdelani iz nerjavnega jekla 1.4301; vlaženje je izvedeno tako, da je vsebnost pare na koncu vlažilne poti nižja od 90 %, razporeditev pare po preseku naprave pa enakomerna; vlažilnik je opremljen z regulacijskim ventilom z motornim pogonom in z urejenim odvodnavanjem kondenzata
- zvočno dušilna enota z dušilnimi kulisami debeline 200mm; zvočno absorpcijski material je mineralna volna, zaščitena s posebno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti zraka 20m/s, negorljiva po DIN 4102, požarni razred A1
- na vseh spojih z zračnimi kanali morajo biti predvideni elastični priključki iz gumiranega platna s proti-prirobnicami iz pocinkane jeklene pločevine
- lovilna korita s sifoniranimi odtočnimi priključki morajo biti predvideni za naslednje funkcijske enote: komora za vstop zunanjega zraka, hladilnik/razvlaževalnik, vlažilnik, toplotni menjalnik vračanja toplote; pri tem imajo lovilna korita vse stranske naklone z dokazano uspešnim odvodnjavanjem; odtočni priključki s sifonom imajo vsi premer najmanj Φ 40 mm; iztekanje nastalega kondenzata v posameznih elementih je omogočeno preko samonatočnih sifonov iz umetne mase ustreznih višin glede na notranje tlačne razmere, ki so napravi priloženi
Naprava je sestavljena iz naslednjih funkcijskih enot :
DOVODNI DEL
- filterna enota 2.stopnje z vrečastim filtrom kvalitete F9
- zvočno dušilna enota
- hladilna enota z eliminatorjem vodnih kapljic
- parna vlažilna enota
- grelna enota s protizmrzovalno zaščito
- dovodna ventilatorjeva enota
- rotacijska regenerativna enota z vračanjem vlage
- filterna enota 1.stopnje z vrečastim filtrom kvalitete M5
ODVODNI DEL
- odvodna ventilatorjeva enota
- rotacijska regenerativna enota z vračanjem vlage
- zvočno dušilna enota
- filterna enota z vrečastim filtrom kvalitete M5
Tehnični podatki:
a) Dovodna ventilatorska enota z ventilatorjem s prostotekočim rotorjem in elektromotorjem, primernim za frekvenčno regulacijo ter možnostjo vezave zvezda/trikot za zagon brez frekvenčnika (frekvenčnik zajet v posebni postavki)
- pretok zraka 17.100 m3/h
- eksterni tlak 450 Pa
- moč motorja 7,5 kW
b) Grelna enota z vgrajenim vodnim grelnikom iz Cu cevi in Al lamel
- pretok zraka 17.100 m3/h
- temp.ogrevne vode 70/50 °C
- temp.zraka 14/24°C
- moč grelnika 60 kW
c) Hladilna enota z vgrajenim vodnim hladilnikom iz Cu cevi in Al lamel ter elim. kapljic
- pretok zraka 17.100 m3/h
- temp. hl. vode 7/12°C
- temp. zraka 29/15°C
- moč hladilnika 110 kW
d) Parna vlažilna enota
- pretok zraka 17.100 m3/h
- temp.zraka 24°C
- rel. vlaž. zraka 20/40 %
- pretok pare 80 kg/h
e) Rotacijski regenerator
- pretok zraka 17100/17000 m3/h
- izkoristek pri ogrevanju 75%
- prihranjena moč ogrevanja 160 kW
- izkoristek pri hlajenju 75%
- prihranjena moč hlajenja 33 kW
f) Zvočno dušilna enota - dovod
- dolžina 800 mm
- dušenje zvoka: min. 17 dB pri 250 Hz
g) Odvodna ventilatorska enota z ventilatorjem s prostotekočim rotorjem in elektromotorjem, primernim za frekvenčno regulacijo ter možnostjo vezave zvezda/trikot za zagon brez frekvenčnika (frekvenčnik zajet v posebni postavki)
- pretok zraka 17.000 m3/h
- eksterni tlak 400 Pa
- moč motorja 7,5 kW
h) Zvočno dušilna enota - odvod
- dolžina 1140 mm
- dušenje zvoka: min. 22 dB pri 250 Hz
Max. dimenzije klimata: 2400 x 2900 x 8000mm
Lego zračnih priključkov ter posluževanje definirati iz risb - za pravilno sestavo klimata glej prereze!
Naprimer: Lindab IMP Klima KHND d50 21/12 (ali enakovredno)
| OPOMBA: Ena naprava ima LEVO posluževanje, ena pa DESNO. | kpl | 2 |  | 0
2. | Dovodno-odvodna dvoetažna notranja prezračevalno-klimatska naprava s povišanimi higi-enskimi zahtevami, modulne izvedbe, izdelana skladno z zahtevami standarda DIN 1946, 4.del in standardov obveznih za uporabo v RS izhajajoč iz Pravilnika o prezračevanju in kli-matizaciji (Ur.l. RS, 42/02), to je standarda za ocenitev in lastnosti enot, komponent in sekcij SIST EN 13053, predvsem poglavje 7 in standarda za mehanske karakteristike SIST EN 1886. Naprava je v risbah označena s 17-04-03.
Konstrukcijsko-tehnične značilnosti so enake kot pod točko 1.
Naprava je sestavljena iz naslednjih funkcijskih enot :
DOVODNI DEL
- filterna enota 2.stopnje s kasetnim filtrom kvalitete F7
- zvočno dušilna enota
- dovodna ventilatorjeva enota
- hladilna enota z eliminatorjem vodnih kapljic
- parna vlažilna enota
- grelna enota s protizmrzovalno zaščito
- ploščna rekuperativna enota
- filterna enota 1.stopnje s kasetnim filtrom kvalitete M5
ODVODNI DEL
- ploščna rekuperativna enota
- odvodna ventilatorjeva enota
- zvočno dušilna enota
- filterna enota s kasetnim filtrom kvalitete G4
Tehnični podatki:
a) Dovodna ventilatorska enota z ventilatorjem s prostotekočim rotorjem in elektromotorjem, primernim za frekvenčno regulacijo ter možnostjo vezave zvezda/trikot za zagon brez frekvenčnika (frekvenčnik zajet v posebni postavki)
- pretok zraka 9.500 m3/h
- eksterni tlak 400 Pa
- moč motorja 7,5 kW
b) Grelna enota z vgrajenim vodnim grelnikom iz Cu cevi in Al lamel
- pretok zraka 9.500 m3/h
- temp.ogrevne vode 70/50 °C
- temp.zraka 4/22°C
- moč grelnika 60 kW
c) Hladilna enota z vgrajenim vodnim hladilnikom iz Cu cevi in Al lamel ter eliminatorjem kapljic
- pretok zraka 9.500 m3/h
- temp. hl. vode 7/12°C
- temp. zraka 30/16°C
- moč hladilnika 65 kW
d) Parna vlažilna enota
- pretok zraka 9.500 m3/h
- temp.zraka 22°C
- rel. vlaž. zraka 6/28 %
- pretok pare 50 kg/h
e) Ploščni rekuperator
- pretok zraka 9500/7700 m3/h
- izkoristek pri ogrevanju 66%
- prihranjena moč ogrevanja 70 kW
f) Zvočno dušilna enota
- dolžina 900 mm
- dušenje zvoka: min. 18 dB pri 250 Hz
g) Filterna enota 2.stopnje - kasetna
- razred filtracije F7
h) Odvodna ventilatorska enota z ventilatorjem s prostotekočim rotorjem in elektromotorjem, primernim za frekvenčno regulacijo ter možnostjo vezave zvezda/trikot za zagon brez frekvenčnika (frekvenčnik zajet v posebni postavki)
- pretok zraka 7.700 m3/h
- eksterni tlak 350 Pa
- moč motorja 4,0 kW
i) Zvočno dušilna enota - odvod
- dolžina 1200 mm
- dušenje zvoka: min. 22 dB pri 250 Hz
Max. dimenzije klimata: 1360 x 2570 x 7000mm
Lego zračnih priključkov ter posluževanje definirati iz risb - za pravilno sestavo klimata glej prereze!
Naprimer: Lindab IMP Klima KHND d50 12/12-12/9 (ali enakovredno)
| Obstoječ - iz faze KIKKB na začasni lokaciji, upoštevati samo nastavitev količin zraka. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dovodno-odvodna dvoetažna notranja prezračevalno-klimatska naprava, modulne izvedbe, izdelana skladno z zahtevami standardov obveznih za uporabo v RS izhajajoč iz Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji (Ur.l. RS, 42/02), to je standarda za ocenitev in lastnosti enot, komponent in sekcij SIST EN 13053, predvsem poglavje 7 in standarda za mehanske karakteristike SIST EN 1886. Naprava je v risbah označena s 17-04-04.
Konstrukcijsko-tehnične značilnosti in sestava funkcijskih enot je enaka kot pod točko 2, le da ni v higienik izvedbi, kar pomeni, da so tudi notranji plašč in dno iz pocinkane pločevine.
Tehnični podatki:
a) Dovodna ventilatorska enota z ventilatorjem s prostotekočim rotorjem in elektromotorjem, primernim za frekvenčno regulacijo ter možnostjo vezave zvezda/trikot za zagon brez frekvenčnika (frekvenčnik zajet v posebni postavki)
- pretok zraka 6.300 m3/h
- eksterni tlak 450 Pa
- moč motorja 3,0 kW
b) Grelna enota z vgrajenim vodnim grelnikom iz Cu cevi in Al lamel
- pretok zraka 6.300 m3/h
- temp.ogrevne vode 70/50 °C
- temp.zraka 12/22°C
- moč grelnika 20 kW
c) Hladilna enota z vgrajenim vodnim hladilnikom iz Cu cevi in Al lamel ter eliminatorjem kapljic
- pretok zraka 6.300 m3/h
- temp. hl. vode 7/12°C
- temp. zraka 29/17°C
- moč hladilnika 30 kW
d) Parna vlažilna enota
- pretok zraka 6.300 m3/h
- temp.zraka 22°C
- rel. vlaž. zraka 6/28 %
- pretok pare 30 kg/h
e) Ploščni rekuperator
- pretok zraka 6300/6000 m3/h
- izkoristek pri ogrevanju 75%
- prihranjena moč ogrevanja 60 kW
f) Zvočno dušilna enota
- dolžina 810 mm
- dušenje zvoka: min. 17 dB pri 250 Hz
g) Filterna enota 2.stopnje - kasetna
- razred filtracije F7
h) Odvodna ventilatorska enota z ventilatorjem s prostotekočim rotorjem in elektromotorjem, primernim za frekvenčno regulacijo ter možnostjo vezave zvezda/trikot za zagon brez frekvenčnika (frekvenčnik zajet v posebni postavki)
- pretok zraka 6.000 m3/h
- eksterni tlak 400 Pa
- moč motorja 2,2 kW
i) Zvočno dušilna enota - odvod
- dolžina 810 mm
- dušenje zvoka: min. 17 dB pri 250 Hz
Max. dimenzije klimata: 1400 x 2300 x 7000mm
Lego zračnih priključkov ter posluževanje definirati iz risb - za pravilno sestavo klimata glej prereze!
Naprimer: Lindab IMP Klima KNND d50 12/9 (ali enakovredno)
| OPOMBA: Naprava je namenjena klimatizaciji dispečerskega centra, za kar je bila začasno uporabljena naprava iz točke 2. | kpl | 1 |  | 0
4. | Plastični strešni centrifugalni ventilator z vertikalnim izpihom, ohišje izdelano iz težko-vnetljivega polietilena (PEs/PE-FR), rotor iz težkovnetljivega polipropilena (PPs/PP-FR), direktno gnan, motor hlajen z zunanjim zrakom, primeren za frekvenčno regulacijo. Ventilator je namenjen za odvod zraka iz digestorijev, kompletno z montažnim materialom in dodatno opremo, opisano v nadaljevanju. Naprava je v risbah označena s 17-04-01.5
Tehnični podatki:
- pretok zraka 1600 m3/h
- padec tlaka 400 Pa
- št. vrtljajev 1400 /min.
- elekt. moč 0,55 kW
Dodatna oprema:
- frekvenčni regulator vrtljajev (za enkratno nastavitev)
- strešni prehodni nastavek za ravno streho, primeren za montažo na betonski podstavek
- gibljivi priključek fi 250
- plastična samozaporna žaluzija
- servisno stikalo
| Naprimer: Hürner-Funken HF D 250-17D (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
5. | Enako kot zgoraj, razen: Naprava je v risbah označena s 17-04-01.1, 17-04-01.2, 17-04-01.6, 17-04-02.1
Tehnični podatki:
- pretok zraka 800 m3/h
- padec tlaka 400 Pa
- št. vrtljajev 2000 /min.
- elekt. moč 0,55 kW
Dodatna oprema:
- frekvenčni regulator vrtljajev (za enkratno nastavitev)
- strešni prehodni nastvek za ravno streho, primeren za montažo na betonski podstavek
- gibljivi priključek fi 200
- plastična samozaporna žaluzija
- servisno stikalo
| Naprimer: Hürner-Funken HF D 200-17D (ali enakovredno) | kpl | 4 |  | 0
6. | Enako kot zgoraj, razen: Naprava je v risbah označena s 17-04-01.3, 17-04-01.7, 17-04-02.3, 17-04-02.4, 17-04-02.5, 17-04-03.3
Tehnični podatki:
- pretok zraka 400 m3/h
- padec tlaka 400 Pa
- št. vrtljajev 2100 /min.
- elekt. moč 0,25 kW
Dodatna oprema:
- frekvenčni regulator vrtljajev (za enkratno nastavitev)
- strešni prehodni nastvek za ravno streho, primeren za montažo na betonski podstavek
- gibljivi priključek fi 160
- plastična samozaporna žaluzija
- servisno stikalo
| Naprimer: Hürner-Funken HF D 160-17D (ali enakovredno) | kpl | 6 |  | 0
7. | Enako kot zgoraj, razen: Naprava je v risbah označena s 17-04-02.2
Tehnični podatki:
- pretok zraka 200 m3/h
- padec tlaka 200 Pa
- št. vrtljajev 2000 /min.
- elekt. moč 0,18 kW
Dodatna oprema:
- frekvenčni regulator vrtljajev (za enkratno nastavitev)
- strešni prehodni nastvek za ravno streho, primeren za montažo na betonski podstavek
- gibljivi priključek fi 110
- plastična samozaporna žaluzija
- servisno stikalo
| Naprimer: Hürner-Funken HF D 110-17D (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
8. | Strešni direktno gnani centrifugalni ventilator z vertikalnim izpihom, sestavljen iz podnožja iz pocinkane pločevine, ohišja iz aluminija in rotorja iz poliamida ali aluminija. Ohišje je zvočno izolirano z mineralno volno debeline 50 mm. Ventilator je dobavljen kompletno z montažnim materialom in dodatno opremo, opisano v nadaljevanju. Naprava je v risbah označena s 17-04-03.1, 17-04-03.2, 17-04-02.6 in 7
Tehnični podatki:
- premer sesalne odprtine 355 mm
- pretok zraka 400-600 m3/h
- padec tlaka 250-230 Pa
- št. vrtljajev 1340 /min.
- elekt. moč 0,13 kW
- napetost 230 V ~1
Dodatna oprema:
- regulator vrtljajev (enkratna nastavitev)
- protipovratna loputa
- gibljivi priključek
- jekleni strešni podstavek z vgrajenim dušilnikom zvoka
| Naprimer: Systemair DVSI 311 EV (ali enakovredno) | kpl | 4 |  | 0
9. | Kanalski hladilnik zraka, izdelan iz okvirja iz pocinkane pločevine in toplotnega menjalnika iz bakrenih cevi in aluminijevih lamel, kompletno z eliminatorjem vodnih kapljic in odvodom kondenza. Zbiralna in razdelilna cev sta izven zračnega toka in izdelani iz črnih cevi po EN 10216-4, ki sta antikorozijsko zaščiteni in imata cevni navojni priključek in ventila za odzračevanje in izpust vode.
Tehnični podatki:
- velikost 600 x 600 mm
- pretok zraka 3900 m3/h
- temp.hladne vode 7/12 °C
- temp.zraka 20/15°C
- moč hladilnika 10 kW
| Opomba: regulacijski ventil zajet v perifernih elementih avtomatske regulacije. | kpl | 1 |  | 0
10. | Periferni elementi avtomatske regulacije, ki je sestavljena iz naslednjih elementov:
| - kanalsko tipalo za temperaturo 0°... +50°C, izhod 4...20mA | kos | 7
| - kanalsko tipalo za temperaturo, sveži zrak -30°... +50°C, izhod 4...20mA | kos | 2
| - kanalsko tipalo relativne vlažnosti 0...100%, izhod 4...20mA | kos | 8
| - kanalsko tipalo hitrosti zraka 0...15 m/s, izhod 4...20mA | kos | 2
| - zaščitni termostat na zračni strani, kapilarni 0 do +15°C | kos | 3
| - tipalo diferenčnega tlaka - kanalsko 50…500Pa, 4…20mA | kos | 4
| - diferenčno tlačno stikalo 50…500Pa | kos | 18
- tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom (AB-QM) z motornim pogonom 24V, krmiljenje 0…10V
| DN 32 | kos | 4
| DN 50 | kos | 1
| DN 80 | kos | 2
| - motorni pogon za ventil vlažilnika | kos | 4
| - motorni pogon žaluzij 24V, ON/OFF regulacija (naprimer BELIMO) | kos | 6
| - motorni pogon žaluzij 24V, ZVEZNA regulacija (naprimer BELIMO) | kos | 1
| - frekvenčni pretvornik 7,5 kW (naprimer DANFOSS) | kos | 4
| - frekvenčni pretvornik 3,0 kW (naprimer DANFOSS) | kos | 2
|  | kpl | 1 |  | 0
11. | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zaro-bljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-530 mm 0,6 mm DN 560-1000 mm 0,8 mm DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma ≥ 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Skupna površina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
| - debeline 0,8 mm | m2 | 130 |  | 0
12. | Enako kot zgoraj, razen :
Zahtevana je povišana zračna tesnost razreda A po SIST prEN 1507.
Skupna površina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
| - debeline 0,8 mm | m2 | 90 |  | 0
| - debeline 1,0 mm | m2 | 130 |  | 0
13. | Toplotna izolacija zračnih kanalov s parozaporno toplotno izolacijo, izdelana iz visoko elastičnega penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka, z zaprto-celično strukturo (l<0,04; m>7000), samougasljiva, ne kaplja in ne širi ognja (vrste B1 po DIN 4102 oziroma B-s3, d0 po EN13501-1), kompletno z lepilom.
| - debelina 25 mm | m2 | 350 |  | 0
14. | Elektronski regulator pretoka zraka za montažo v zračne kanale pravokotne oblike, sestavljen se iz naslednjih elementov:
- ohišje iz pocinkane jeklene pločevine s kanalskima prirobnicama;
- na izstopni strani zraka vgrajena protismerno delujoča regulacijska žaluzija z dvodebelinskimi lopaticami
- na vstopni strani zraka nameščena dva vzporedna merilna profila za merjenje hitrosti zraka, ki omogoča kar se da neodvisno namestitev regulatorja zraka glede na lokacijo v kanalski mreži oziroma od zračnega profila na mestu vgradnje
- kompaktna enota, ki vključuje tlačni senzor, digitalni regulator in motorni pogon z zvezno regulacijo
- zvočna obloga, sestavljena iz 30 mm ovoja iz mineralne volne, zaščitene z 1 mm debelim plaščem iz pocinkane pločevine
- na izstopni strani zraka dodatno prigrajen dušilnik zvoka, posebej prirejen za uporabo skupaj z regulatorejm pretoka
Naprimer: Lindab IMP Klima ERP-3N / I / DZ-V (ali enakovredno)
14A | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 2A1/1
- nazivna dimenzija 600x400 mm
- pretok zraka 3900 m3/h
| - način delovanja CAV - master | kpl | 1 |  | 0
14B | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 2A2/1
- nazivna dimenzija 600x400 mm
- pretok zraka 4100 m3/h
| - način delovanja CAV - slave | kpl | 1 |  | 0
15. | Požarna loputa za montažo v zračni kanal, sestavljena iz ohišja iz jeklene pocinkane pločevine, lamele iz posebnega izolacijskega materiala, termičnega sprožila (proženje pri 70±2°C), dodatnega elektromotornega pogona z vzmetjo in dveh končnih stikal, tesnila iz mehke, na temperaturo odporne vrvice za ustrezno dimno tesnost lopute in ležajev. Požarna odpornost lopute mora biti preizkušena in v RS potrjena kot ustrezna za čas 60 minut.
Naprimer: Lindab IMP Klima WK45TGB (ali enakovredno)
| - velikost 400 x 350mm | kpl | 1 |  | 0
| - velikost 650 x 400mm | kpl | 1 |  | 0
| - velikost 700 x 700mm | kpl | 1 |  | 0
| - velikost 1000 x 800mm | kpl | 1 |  | 0
| - velikost 1500 x 650mm | kpl | 1 |  | 0
16. | Dimna loputa za montažo v zračni kanal, sestavljena iz ohišja iz jeklene pocinkane pločevine, lamele iz posebnega izolacijskega materiala, elektromotornega pogona z dvemi končnimi stikali vendar brez povratne vzmeti (naprimer BELIMO tip BE), tesnila iz temperaturno odpornega materiala za ustrezno dimno tesnost lopute in ležajev.
Naprimer: Systemair DKISMA-DV9-ST (ali enakovredno)
| - velikost 400 x 350mm | kpl | 1 |  | 0
| - velikost 600 x 400mm | kpl | 1 |  | 0
| - velikost 700 x 500mm | kpl | 1 |  | 0
| - velikost 700 x 600mm | kpl | 1 |  | 0
| - velikost 900 x 500mm | kpl | 1 |  | 0
| - velikost 1500 x 700mm | kpl | 1 |  | 0
17. | Požarno ustrezna in dimotesna zatesnitev do največ dveh špranj okoli požarnih loput, ki se sestoji iz negorljive izolacije vrste A1 po SIST EN 13501-1, na primer iz kamene volne v raztreseni obliki. Na ta način zatesnjene reže se morajo nato zapreti z obeh strani še z obrobami iz pocinkane jeklene pločevine debeline vsaj 1 mm. Skupna površina tako zatesnjenih odprtin velikosti
| - do 0,1 m2 | kpl | 11 |  | 0
18. | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega in klimatizacijskega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju, skupne površine | m2 | 8 |  | 0
19. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.01.02. | LABORATORIJ - KANALSKI RAZVOD Z ZRAČNIMI ELEMENTI |  |  |  | 0
1. | Mehanski regulator pretoka zraka za montažo v zračne kanale okrogle oblike, sestavljen se iz naslednjih elementov:
- okroglo ohišje iz pocinkane jeklene pločevine, na obeh straneh opremljeno z gumijastimi tesnili
- lahko uležajena asimetrično oblikovana regulacijska plošča
- sistem vzvodov z nastavno vzmetjo in blažilcem
- zvočna obloga, sestavljena iz 25 mm ovoja iz mineralne volne, zaščitene z 1 mm debelim plaščem iz pocinkane pločevine
Naprimer: Lindab IMP Klima MRP-1 / I (ali enakovredno)
| - Φ80 / 40 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - Φ80 / 50 m3/h | kos | 3 |  | 0
| - Φ80 / 60 m3/h | kos | 3 |  | 0
| - Φ80 / 70 m3/h | kos | 4 |  | 0
| - Φ100 / 80 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - Φ100 / 90 m3/h | kos | 22 |  | 0
| - Φ100 / 100 m3/h | kos | 28 |  | 0
| - Φ100 / 110 m3/h | kos | 2 |  | 0
| - Φ100 / 120 m3/h | kos | 2 |  | 0
| - Φ125 / 150 m3/h | kos | 15 |  | 0
| - Φ125 / 167 m3/h | kos | 3 |  | 0
| - Φ125 / 180 m3/h | kos | 3 |  | 0
| - Φ140 / 200 m3/h | kos | 7 |  | 0
| - Φ140 / 220 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - Φ160 / 230 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - Φ160 / 250 m3/h | kos | 7 |  | 0
| - Φ160 / 270 m3/h | kos | 3 |  | 0
| - Φ160 / 300 m3/h | kos | 6 |  | 0
| - Φ160 / 333 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - Φ160 / 334 m3/h | kos | 2 |  | 0
| - Φ160 / 350 m3/h | kos | 5 |  | 0
| - Φ160 / 366 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - Φ160 / 367 m3/h | kos | 2 |  | 0
| - Φ200 / 400 m3/h | kos | 26 |  | 0
| - Φ200 / 425 m3/h | kos | 4 |  | 0
| - Φ200 / 450 m3/h | kos | 2 |  | 0
| - Φ250 / 550 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - Φ250 / 600 m3/h | kos | 4 |  | 0
| - Φ250 / 650 m3/h | kos | 3 |  | 0
| - Φ250 / 800 m3/h | kos | 3 |  | 0
2. | Elektronski regulator pretoka zraka za montažo v zračne kanale okrogle oblike, sestavljen se iz naslednjih elementov:
- okroglo ohišje iz pocinkane jeklene pločevine, na obeh straneh opremljeno z gumijastimi tesnili
- na izstopni strani zraka vgrajena regulacijska loputa
- na vstopni strani zraka nameščen merilni križ za merjenje hitrosti zraka, ki omogoča kar se da neodvisno namestitev regulatorja zraka glede na lokacijo v kanalski mreži oziroma od zračnega profila na mestu vgradnje
- kompaktna enota, ki vključuje tlačni senzor, digitalni regulator in motorni pogon z zvezno regulacijo
- zvočna obloga, sestavljena iz 50 mm ovoja iz mineralne volne, zaščitene z 1 mm debelim plaščem iz pocinkane pločevine
Naprimer: Lindab IMP Klima ERP-1N / I (ali enakovredno)
2.1 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A1/9
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 800 m3/h
| - način delovanja CAV - master | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A2/9
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 600 m3/h
| - način delovanja CAV - slave | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A1/11
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 700/1000 m3/h
| - način delovanja dvokoličinsko (VAV) | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A2/11
- nazivna dimenzija DN 200 mm
- pretok zraka 550/200/0 m3/h
| - način delovanja dvokoličinsko (VAV) | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A1/8
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 800 m3/h
| - način delovanja CAV - master | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A2/8
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 800 m3/h
| - način delovanja CAV - slave | kpl | 1 |  | 0
2.7 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A1/2, 1A1/3
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 700 m3/h
| - način delovanja samostojno CAV | kpl | 2 |  | 0
2.8 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A2/2, 1A2/3
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 700/300 m3/h
| - način delovanja dvokoličinsko | kpl | 2 |  | 0
2.9 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A1/10
- nazivna dimenzija DN 250 mm
| - pretok zraka 700 m3/h | kpl | 1 |  | 0
- način delovanja CAV - master
2.10 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A2/10
- nazivna dimenzija DN 200 mm
| - pretok zraka 450 m3/h | kpl | 1 |  | 0
- način delovanja CAV - slave
2.11 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A1/4, 1A1/5, 1A1/7
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 600 m3/h
| - način delovanja CAV - master | kpl | 3 |  | 0
2.12 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A2/4, 1A2/5
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 600 m3/h
| - način delovanja CAV - slave | kpl | 2 |  | 0
2.13 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A2/7
- nazivna dimenzija DN 160 mm
- pretok zraka 300 m3/h
| - način delovanja CAV - slave | kpl | 1 |  | 0
2.14 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A1/6
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 600 m3/h
| - način delovanja samostojno CAV | kpl | 1 |  | 0
2.15 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A2/6, 1A2/14, 2A2/6
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 600/200 m3/h
| - način delovanja dvokoličinsko | kpl | 3 |  | 0
2.16 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A1/1
- nazivna dimenzija DN 200 mm
- pretok zraka 400 m3/h
| - način delovanja samostojno CAV | kpl | 1 |  | 0
2.17 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A2/1
- nazivna dimenzija DN 200 mm
- pretok zraka 400/0 m3/h
| - način delovanja dvokoličinsko | kpl | 1 |  | 0
2.18 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A2/12
- nazivna dimenzija DN 125 mm
- pretok zraka 200/0 m3/h
| - način delovanja dvokoličinsko | kpl | 1 |  | 0
2.19 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 1A2/13
- nazivna dimenzija DN 160 mm
- pretok zraka 250/0 m3/h
| - način delovanja dvokoličinsko | kpl | 1 |  | 0
2.20 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 2A1/2
- nazivna dimenzija DN 315 mm
- pretok zraka 1100 m3/h
| - način delovanja samostojno CAV | kpl | 1 |  | 0
2.21 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 2A2/2
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 700/300 m3/h
| - način delovanja dvokoličinsko | kpl | 1 |  | 0
2.22 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 2A1/3
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 900 m3/h
| - način delovanja samostojno CAV | kpl | 1 |  | 0
2.23 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 2A2/3
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 1000/600 m3/h
| - način delovanja dvokoličinsko | kpl | 1 |  | 0
2.24 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 2A1/4
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 800 m3/h
| - način delovanja samostojno CAV | kpl | 1 |  | 0
2.25 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 2A2/4
- nazivna dimenzija DN 250 mm
- pretok zraka 850/450 m3/h
| - način delovanja dvokoličinsko | kpl | 1 |  | 0
2.26 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 2A1/5
- nazivna dimenzija DN 200 mm
- pretok zraka 500 m3/h
| - način delovanja samostojno CAV | kpl | 1 |  | 0
2.27 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 2A2/5
- nazivna dimenzija DN 200 mm
- pretok zraka 500/100 m3/h
| - način delovanja dvokoličinsko | kpl | 1 |  | 0
2.28 | Tehnični podatki:
- oznaka v načrtih 2A2/7
- nazivna dimenzija DN 200 mm
- pretok zraka 350/100 m3/h
| - način delovanja dvokoličinsko | kpl | 1 |  | 0
3. | Sistem za regulacijo in nadzor odvoda zraka iz digestorijev, primeren za priključitev digestorijev na skupni odvod zraka, sestavljen iz naslednjih elementov:
- regulator pretoka, izdelan iz ognjeodpornega elektroprevodnega PP, sestavljen iz okroglega ohišja z venturijevo merilno cevjo, regulacijske lopute in hitrodelujočega motornega pogona
- krmilnik
- senzor odprtosti okna digestorija
- posluževalni display za montažo na sprednjo stran digestorija
- kompletno ožičenje in funkcionalni zagon
Krmilnik s pomočjo regulatorja pretoka uravnava odvodno količino zraka in omogoča dvosmerno povezavo na CNS.
- nazivna velikost DN200
| Naprimer: Schneider FC500 + VD-200-Pel (ali enakovredno) | kpl | 16 |  | 0
4. | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-530 mm 0,6 mm DN 560-1000 mm 0,8 mm DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma ≥ 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Zahtevana je povišana zračna tesnost razreda A po SIST prEN 1507.
Skupna površina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
| - debeline 0,6 mm | m2 | 320 |  | 0
| - debeline 0,8 mm | m2 | 290 |  | 0
5. | Enako kot zgoraj, razen:
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost razreda B po SIST prEN 1507.
Skupna površina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
| - debeline 0,6 mm | m2 | 510 |  | 0
| - debeline 0,8 mm | m2 | 740 |  | 0
| - debeline 1,0 mm | m2 | 150 |  | 0
6. | Okrogli spiro zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine, dimenzije po SIST 1506, vključno s fazonskimi kosi in spojnimi elementi.
Zahtevana je povišana zračna tesnost razreda A po SIST prEN 1507.
Skupna dolžina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
| Φ 80 | m1 | 45 |  | 0
| Φ 100 | m1 | 110 |  | 0
| Φ 125 | m1 | 60 |  | 0
| Φ 140 | m1 | 25 |  | 0
| Φ 160 | m1 | 75 |  | 0
| Φ 200 | m1 | 150 |  | 0
| Φ 250 | m1 | 150 |  | 0
| Φ 315 | m1 | 20 |  | 0
7. | Okrogle plastične cevi, izdelane iz elektroprevodnega samougasljivega polipropilena (PP-s-el), namenjene za odsesovanje iz digestorijev in varnostnih omar, kompletno s fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, spojnim in pritrdilnim materialom.
| Φ 75 | m1 | 90 |  | 0
| Φ 100 | m1 | 5 |  | 0
| Φ 125 | m1 | 15 |  | 0
| Φ 200 | m1 | 100 |  | 0
| Φ 250 | m1 | 30 |  | 0
| Φ 315 | m1 | 20 |  | 0
8. | Toplotna izolacija zračnih kanalov s parozaporno toplotno izolacijo, izdelana iz visoko elastičnega penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka, z zaprto-celično strukturo (l<0,04; m>2000), samougasljiva, brez halogenov, ne kaplja in ne širi ognja (vrste D-s2, d0 po EN13501-1), kompletno z lepilom.
| - debelina 13 mm | m2 | 1350 |  | 0
9. | Popolnoma gibljiva cev iz večslojne laminirane folije iz aluminija (7 μm) in poliestra (12 μm), ojačana z jekleno vzmetno spiralo, za temperaturno območje –30 do +140°C, nadtlak 2500 Pa in podtlak 200 Pa, vključno z vezicami in samolepilnim tesnilnim trakom, nazivne velikosti
| DN 80 | m1 | 5 |  | 0
| DN 100 | m1 | 8 |  | 0
| DN 125 | m1 | 10 |  | 0
| DN 140 | m1 | 10 |  | 0
| DN 160 | m1 | 15 |  | 0
| DN 200 | m1 | 30 |  | 0
| DN 250 | m1 | 12 |  | 0
10. | Popolnoma gibljiva toplotno in zvočno izolirana cev (SONODEC), izdelana iz večslojne laminirane folije iz aluminija (7 μm) in poliestra (12 μm), ojačana z jekleno vzmetno spiralo, prekrita z ovito izolacijo iz steklene volne debeline 25 mm, z zunanje strani zaščitene z aluminijevo folijo, predvidena za temperaturno območje –30 do +140°C, nadtlak 2500 Pa in podtlak 200 Pa, vključno z vezicami in samolepilnim tesnilnim trakom, nazivne velikosti
| DN 80 | m1 | 10 |  | 0
| DN 100 | m1 | 35 |  | 0
| DN 125 | m1 | 20 |  | 0
| DN 140 | m1 | 15 |  | 0
| DN 160 | m1 | 45 |  | 0
| DN 200 | m1 | 170 |  | 0
| DN 250 | m1 | 30 |  | 0
11. | Vrtinčni difuzor s kvadratno vidno spodnjo ploščo, v katere so vstavljene plastiče vrtljive šobe, ki omogočajo na-stavitev izpiha v željeni smeri. Priključna umirjevalna komora zraka z obešalnimi zavihki je izdelana iz pocinkane pločevine s stranskim priključkom z regulacijsko loputo in izolirana s parozaporno toplotno izolacijo debeline 6mm. Spodnja jeklena plošča je elektrolitsko pocinkana in belo lakirana s prašno barvo.
Naprimer: Lindab IMP Klima OD-15 / KR / ZR / S (ali enakovredno)
| - velikost 300 | kos | 40 |  | 0
| - velikost 400 | kos | 23 |  | 0
| - velikost 500 | kos | 38 |  | 0
| - velikost 600 | kos | 61 |  | 0
12. | Stropni difuzor za dovod zraka, vključno z ohišjem s stranskim priključkom, z vgrajenim filternim vložkom lebdečih delcev razreda najmanj H13 po EN 1822, ki preprečuje prehod delcem manjšim od 0,3 mikronov z izkoristkom 99,95 %. Filterni vložek je vstavljen v ohišje iz nerjavne jeklene pločevine, ki ima vse spoje spajkane. Ohišje je opremljeno s sedežem in merilnima cevkama za kontrolo zamazanosti filtra in cevke za kontrolo tesnosti naseda filtra. Na spodnji, vidni strani je kot maska prigrajen okrogli difuzor z visoko indukcijo. Na vstopni strani ima ohišje prigrajen okrogli priključek z zrakotesno loputo.
Naprimer: Lindab IMP Klima AFV-8B/F50/R5-S/Z/OD-15KK
- velikost filtra 610x610x78 mm
| - velikost difuzorja 600 | kos | 4 |  | 0
13. | Jeklena odvodna zračna rešetka, izdelana iz jeklene plo-čevine in pobarvana s prašno barvo, s prečno postavljenimi lamelami, s prigrajenim nastavkom za regulacijo količine zraka. Priključna umirjevalna komora zraka z obešalnimi zavihki je izdelana iz pocinkane pločevine s stranskim ali zgornjim priključkom. Rešetka je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Naprimer: Lindab IMP Klima JR-4/F (ali enakovredno)
| - velikost 225 x 75 mm | kos | 9 |  | 0
| - velikost 225 x 125 mm | kos | 39 |  | 0
| - velikost 325 x 125 mm | kos | 18 |  | 0
| - velikost 325 x 225 mm | kos | 42 |  | 0
| - velikost 425 x 225 mm | kos | 31 |  | 0
| - velikost 525 x 225 mm | kos | 10 |  | 0
| - velikost 525 x 325 mm | kos | 1 |  | 0
14. | Prezračevalni ventil za odvod zraka, sestavljen iz ohišja, sedeža ventila in regulacijskega krožnika za nastavitev količine zraka, vse iz belo barvne dekapirane pločevine, velikosti
| - velikost 125 | kos | 19 |  | 0
| - velikost 160 | kos | 2 |  | 0
Naprimer: Hidria PV-1 (ali enakovredno)
15. | Okrogli cevni ventilator, sestavljen iz ohišja iz posebnega kompozitnega materiala in motorja z zunajtekočim rotorjem. Ventilator je primeren za vgradnjo v okrogle zračne kanale, dobavljen kompletno z dodatno opremo, navedeno v nadaljevanju.
Tehnični podatki :
- pretok 1100 m3/h
- eksterni tlak 180 Pa
- moč motorja 194 W
- napetost 230 V, ~1
Dodatna oprema:
- regulator vrtljajev RE 1,5
- sponke za hitro montažo FK 250
| Naprimer: Systemair Prio 250E2 (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
16. | Polradialni cevni ventilator, sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine in motorja z zunajtekočim rotorjem. Ventilator je primeren za vgradnjo v okrogle zračne kanale, dobavljen kompletno z dodatno opremo, navedeno v nadaljevanju.
Tehnični podatki :
- pretok 500 m3/h
- eksterni tlak 200 Pa
- moč motorja 102 W
- napetost 230 V, ~1
Dodatna oprema:
- regulator vrtljajev RE 1,5
- sponke za hitro montažo FK 200
| Naprimer: Systemair K 200 M Sileo (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
17. | Okrogla zaporna loputa, izdelane iz elektroprevodnega samougasljivega polipropilena (PP-s-el), opremljena z ON/OFF elektromotornim pogonom (24V) , kompletno s spojnim in pritrdilnim materialom.
| Φ 200 | kos | 1 |  | 0
18. | Izdelava požarno odporne izolacije zračnih kanalov do razreda EI 120 pri vodenju teh skozi drug požarni sektor ali samo zaščita požarne lopute, nameščene izven požarno odporne stene, s pomočjo plošč iz kamene volne debeline 60 mm, katerih tališče znaša >1000°C. Sistem sestavljajo podložni trakovi debeline 40 mm in širine 100 mm ter osnovne obložne plošče debeline 60 mm. Trakovi se podlagajo povsod tam, kjer se pričakuje stikanje plošč in se pritrjujejo na kanal s posebnimi varilnimi žeblji, ki se na kanal privarijo. Osnovne plošče se na podložne trakove lepijo s protipožarnim lepilom in po potrebi pritrdijo z žičniki ter dodatno povežejo z zateznimi jeklenimi trakovi v razmaku ~500 mm, pri čemer so robovi izolacije po vsej dolžini zaščiteni z jeklenimi pločevinastimi kotniki 80/80.
Obešanje zračnih kanalov izvedeno s pomočjo U profilov in navojnih palic z razpiralnimi vložki M8 s potrdilom o dopustnosti dvakratne namestitvene globine, pri čemer je obremenitve na vložek < 500 N. Za izvedbo z vsemi podrobnostmi mora imeti proizvajalec izolacije pridobljeno potrdilo o skladnosti. Skupna površina požarne izolacije, vključno pritrdilni material
| Naprimer: KNAUF INSULATION FireBoard Duct FS5 (ali enakovredno) | m2 | 50 |  | 0
19. | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega in klimatizacijskega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju, skupne površine | m2 | 50 |  | 0
20. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.01.03. | UREDITEV DOVODA ZRAKA ZA KOMPRESORSKO POSTAJO |  |  |  | 0
1. | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Skupna površina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
| - debeline 1,0 mm | m2 | 45 |  | 0
2. | Toplotna izolacija zračnih kanalov s parozaporno toplotno izolacijo, izdelana iz visoko elastičnega penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka, z zaprto-celično strukturo (l<0,04; m>7000), samougasljiva, ne kaplja in ne širi ognja (vrste B1 po DIN 4102 oziroma B-s3, d0 po EN13501-1), kompletno z lepilom.
| - debelina 25 mm | m2 | 45 |  | 0
3. | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega in klimatizacijskega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju, skupne površine | m2 | 2 |  | 0
4. | Stolpni prezračevalnik za zajem zraka, izdelan iz jeklene pločevine in pobarvan (RAL določi arhitekt), sestoječ iz plašča s prirobnico, rešetke z lamelami ter stožčaste kape, v rešetko je vstavljena nerjavna mreža 1x1 cm, z naslednjimi podatki
- nazivna velikost - premer 1300 mm
- celotna višina prezračevalnika 3900 mm
- višina spodnjega roba rešetke nad tlemi 3 m
- prosta površina rešetke 3,5 m2
- višina lamele rešetke 55 mm
- padec tlaka na rešetki dp<25Pa
| Ustreza: Lindab IMP Klima tip SP-R/1300/3900/3000/kapa tip 2 (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5. | Kanalski dušilnik zvoka, sestavljen iz ohišja iz pocinkane jeklene pločevine s prirobnicama iz kotnikov. V ohišje so vstavljene dušilne kulise debeline 200 mm, pri katerih so v okvire iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materiala, ki so z zunanje strani delno prekrite s pasovi iz pocinkane pločevine. Zunanje površine polnil so zaščitene s celulozno folijo in so opremljena z vodili za zmanjšanje padca tlaka. Dušilne kulise so opremljene z VODILI na obeh straneh. Dušilna sposobnost:
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dR ≥4 ≥10 ≥18 ≥20 ≥16 ≥12 ≥12 ≥10
Tehnični podatki:
- pretok zraka 22.000 m3/h
- dimenzije BxHxL 1850x800x1500 mm
- razmak med kulisami 170 mm
- število kulis 5
| Ustreza: Lindab IMP Klima DZ-2 / V / 200 / 5 (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
OPOMBA: Eden dušilnik bo vgrajen v obstoječi odvodni kanal.
6. | Regulacijska žaluzija, izdelana iz pocinkane pločevine, sestavljena iz osnovnega okvira in medsebojno povezanih dvojnostenskih premičnih lamel, primerna za vgradnjo na zračni kanal, na ročni pogon, kompletno z montažnim materialom.
| - velikost 1000 x 1000 mm | kos | 1 |  | 0
Naprimer: Lindab IMP Klima RŽ-1B / R (ali enakovredno)
6. | Demontaža obstoječih dovodnih rešetk v zidu kompresorske postaje in iznos na deponijo investitorja ali odpad, tip rešetke AZR-4/3, 1500x1200 | kos | 2 |  | 0
7. | Prestavitev (demontaža in ponovna montaža) sistemov za prezračevanje postaje CO2 (sistem št.17-04-07.5) in postaje za Argon (sistem št.17-04-07.4) pod kanal za zajem zraka - glej tloris in prerez | kpl | 2 |  | 0
8. | Prilagoditev obstoječe razsvetljave (demontaža in prestavitev stropnih svetilk) zaradi montaže novega kanal za zajem zraka | kpl | 1 |  | 0
04.01.04. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
1. | Sprotno beleženje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije, s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
2. | PID projekti v treh izvodih in na CD | kpl | 1 |  | 0
3. | NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, v treh mapiranih izvodih in eni elektronski obliki na CD (datoteke formata pdf) | kpl | 1 |  | 0
04.02. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
04.02.00. | SPLOŠNO
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti. Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive). Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti izvedeno, dokler naročnikova(e) pooblaščena(e) oseba(e) ne preveri(jo) in pisno potrdi(jo) ustreznosti naročila !
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme. lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika naročnika. Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljenih tlačnih in tesnostnih preizkusih in pisnem obvestilu naročniku, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon. Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z izvajalcem električnih napeljav, CNS in naročnikom po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oz. jo pripravi naročnik.
V času preskusa morajo sistemi obratovati z predvidemini zahtevami glede pretoka in tlaka v posameznem omrežju.
04.02.01. | VENTILATORSKI KONVEKTORJI - LABORATORIJI |  |  |  | 0
1 | Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe, brez maske z zajemom zraka spodaj in vpihom v prostor z zgornje strani, za 2-cevni sistem, v kompletu z jeklenimi cevnimi povezavami in armaturami za priklop konvektorja na cevni razvod, pritrdilnim materialom, za hlajenje zraka s hladno vodo, PN16, dobavljen skupaj s prehodnim avtomatskim kombiniranim omejevalnikom pretoka.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov:
- ohišje z masko, maska GLL10N
- prenosnik toplote
- odzračevalci R 1/8",
- tristopenjski ventilator,
- snemljiv filter z možnostjo čiščenja,
- vgradni okvir za priklop na povezovalni kanal
- povezovalni teleskopski pločevinasti kanal med konvektorjem in vpihovalno rešetko hmax=250mm, dim. 175 x širina vent. konvektorja,
- prehodni kombinirani avtomatski omejevalnik pretoka z elektrotermičnim pogonom z ON/OFF regulacijo, U=230V - DN15 (90-450l/h) - nastavitev 200l/h
TEHNIČNI PODATKI PO EUROVENTU:
pretok zraka: 600/460/330 m3/h
zvočna moč skladno z Eurovent 8/2: 51/44/37 dB(A)
el.moč: 230V, 57/43/30W
Poletje:
temp. suhega termometra: 27°C
temp. vlažnega termometra: 19°C
temp. hladne vode: 7/12°C
hladilna moč totalna: 3,60/2,92/2,20 kW
pretok vode: 619/503/379 l/h
padec tlaka: 24/16,5/10,0 kPa
Zima:
temperatura prostora : 20°C
temp. tople vode: 70/60°C
ogrevna moč: 7,15kW/5,74/4,32
pretok vode: 617/495/373 l/h
padec tlaka: 23,5/16,0/9,5 kPa
| Naprimer: Aermec FCZ400P ali enakovredno. | kpl | 33 |  | 0
2 | Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe zmontiran na koncu cevnega razvoda, brez maske z zajemom zraka spodaj in vpihom v prostor z zgornje strani, za 2-cevni sistem, v kompletu z jeklenimi cevnimi povezavami in armaturami za priklop konvektorja na cevni razvod, pritrdilnim materialom, za hlajenje zraka s hladno vodo, PN16, dobavljen skupaj s tropotnim ventilom in prehodnim avtomatskim kombiniranim omejevalnikom pretoka.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov:
- prenosnik toplote
- odzračevalci R 1/8",
- tristopenjski ventilator,
- snemljiv filter z možnostjo čiščenja,
- vgradni okvir za priklop na povezovalni kanal
- povezovalni teleskopski pločevinasti kanal med konvektorjem in vpihovalno rešetko hmax=250mm, dim. 175 x širina vent. konvektorja,
- tropotni regulacijski ventil
- prehodni kombinirani avtomatski omejevalnik pretoka z merilnimi priključki, brez pogona - DN15 (90-450l/h) - nastavitev 200l/h
TEHNIČNI PODATKI PO EUROVENTU:
pretok zraka: 600/460/330 m3/h
zvočna moč skladno z Eurovent 8/2: 51/44/37 dB(A)
el.moč: 230V, 57/43/30W
Poletje:
temp. suhega termometra: 27°C
temp. vlažnega termometra: 19°C
temp. hladne vode: 7/12°C
hladilna moč totalna: 3,60/2,92/2,20 kW
pretok vode: 619/503/379 l/h
padec tlaka: 24/16,5/10,0 kPa
Zima:
temperatura prostora : 20°C
temp. tople vode: 70/60°C
ogrevna moč: 7,15kW/5,74/4,32
pretok vode: 617/495/373 l/h
padec tlaka: 23,5/16,0/9,5 kPa
| Naprimer: Aermec FCZ400P ali enakovredno. | kpl | 9 |  | 0
3 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, za 2-cevni sistem, v kompletu z jeklenimi cevnimi povezavami in armaturami za priklop konvektorja na cevni razvod, pritrdilnim materialom, za hlajenje zraka s hladno vodo, PN16, dobavljen skupaj s prehodnim avtomatskim kombiniranim omejevalnikom pretoka.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov:
- ohišje z masko, maska GLL10N
- prenosnik toplote
- odzračevalci R 1/8",
- tristopenjski ventilator,
- črpalka za kondenzat,
- snemljiv filter z možnostjo čiščenja,
- prehodni kombinirani avtomatski omejevalnik pretoka z elektrotermičnim pogonom z ON/OFF regulacijo, U=230V in merilnimi priključki - DN15 (90-450l/h) - nastavitev 200l/h
TEHNIČNI PODATKI PO EUROVENTU:
pretok zraka: 700/360/260 m3/h
zvočna moč skladno z Eurovent 8/2: 53/39/35dB(A)
el.moč: 230V, 75/32/22W
Poletje:
temp. suhega termometra: 27°C
temp. vlažnega termometra: 19°C
temp. hladne vode: 7/12°C
hadilna moč (tot.): 3,95/2,54/1,96 kW
padec tlaka: 32,4/14,7/9,2 kPa
Zima:
temperatura prostora : 20°C
temp. tople vode: 70/60°C
ogrevna moč: 7,43/4,47/3,32kW
pretok vode: 642/391/290 l/h
padec tlaka: 24/10/6 kPa
| Naprimer: Aermec FCL42VL ali enakovredno. | kpl | 5 |  | 0
4 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, za 2-cevni sistem, v kompletu z jeklenimi cevnimi povezavami in armaturami za priklop konvektorja na cevni razvod, pritrdilnim materialom, za hlajenje zraka s hladno vodo, PN16, dobavljen skupaj s prehodnim avtomatskim kombiniranim omejevalnikom pretoka.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov:
- ohišje z masko, maska GLL10N
- prenosnik toplote
- odzračevalci R 1/8",
- tristopenjski ventilator,
- črpalka za kondenzat,
- snemljiv filter z možnostjo čiščenja,
- prehodni kombinirani avtomatski omejevalnik pretoka z elektrotermičnim pogonom z ON/OFF regulacijo, U=230V in merilnimi priključki - DN20 (180-900l/h) - nastavitev 500l/h
TEHNIČNI PODATKI PO EUROVENTU:
- pretok zraka: 900/520/400 m3/h
- zvočna moč skladno z Eurovent 8/2: 60/49/44 dB(A)
- el.moč: 230V, 110/58/50W
Tehnični podatki:
Poletje:
temp. suhega termometra: 27°C
temp. vlažnega termometra: 19°C
temp. hladne vode: 7/12°C
hadilna moč (tot.): 3,32/4,12/5,45 kW
pretok vode: 938/571/484 l/h
padec tlaka: 57/23,3/17,3 kPa
Zima:
temperatura prostora : 20°C
temp. tople vode: 70/60°C
ogrevna moč: 11,32/7,57/6,14 kW
pretok vode: 991/662/538 l/h
padec tlaka: 41/20/14 kPa
| Naprimer: Aermec FCL72VL ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
5 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, zmontiran na koncu cevnega razvoda, za 2-cevni sistem, v kompletu z jeklenimi cevnimi povezavami in armaturami za priklop konvektorja na cevni razvod, pritrdilnim materialom, za hlajenje zraka s hladno vodo, PN16, dobavljen skupaj s tropotnim ventilom in prehodnim avtomatskim kombiniranim omejevalnikom pretoka.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov:
- ohišje z masko, maska GLL10N
- prenosnik toplote
- odzračevalci R 1/8",
- tristopenjski ventilator,
- črpalka za kondenzat,
- snemljiv filter z možnostjo čiščenja,
- tropotni regulacijski ventil
- prehodni kombinirani avtomatski omejevalnik pretoka z merilnimi priključki, brez pogona - DN20 (180-900l/h) - nastavitev 500l/h
TEHNIČNI PODATKI PO EUROVENTU:
- pretok zraka: 900/520/400 m3/h
- zvočna moč skladno z Eurovent 8/2: 60/49/44 dB(A)
- el.moč: 230V, 110/58/50W
Tehnični podatki:
Poletje:
temp. suhega termometra: 27°C
temp. vlažnega termometra: 19°C
temp. hladne vode: 7/12°C
hadilna moč (tot.): 3,32/4,12/5,45 kW
pretok vode: 938/571/484 l/h
padec tlaka: 57/23,3/17,3 kPa
Zima:
temperatura prostora : 20°C
temp. tople vode: 70/60°C
ogrevna moč: 11,32/7,57/6,14 kW
pretok vode: 991/662/538 l/h
padec tlaka: 41/20/14 kPa
| Naprimer: Aermec FCL72VL ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
6 | Stenski regulator - sobni termostat z možnostjo Modbus komunikacije z posamičnimi ventilatorskimi konvektorji, z možnostjo reguliranja do 6 ventilatorskih konvektorjev, s stikalom za vklop/izklop, stikalom za ročno (tri hitrosti) ali avtomatsko izbiro hitrosti, ročni ali avtomatski preklop iz ogrevanja na hlajenje in obratno, možnost nastavitve željene temperature, LCD prikaz dejanske temperature, primeren za dvocevni sistem, komplet z ustreznim ožičenjem do posameznega vent konvektorja dolžine do 10m,
Naprimer: Aermec VMF-E4 ali enakovredno
| 1. konvektor na 1. termostat | kos | 35 |  | 0
| 2. konvektorja na 1. termostat | kos | 6 |  | 0
| 3. konvektorji na 1. termostat | kos | 1 |  | 0
7 | Avtomatika ( ˝master˝ vmesnik ) na posameznem ventilatorskem konvektorju, za priklop enega ali večih ventilatorskih konvektorjev na en stenski regulator (sobni termostat).
| Naprimer: Aermec E1X ali enakovredno | kos | 35 |  | 0
8 | Avtomatika ( ˝slave˝ vmesnik ) na posameznem ventilatorskem konvektorju, za priklop enega ventilatorskega konvektorjeva na stenski regulator (sobni termostat).
| Naprimer: Aermec E0X ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
9 | Vpihovalna barvana jeklena tračna rešetka z lamelnim odklonom 15st, za vpih zraka iz parapetnih vent. konvektorjev, na vrhu parapeta po celi širini posameznih prostorov, barvo določi arhitekt.
| Dimenzije: 125mm x ca. 148000 mm | kpl | 1 |  | 0
10 | Odvodna barvana jeklena tračna rešetka z lamelami, za dovod (sesanje) zraka parapetnih vent. konvektorjev, spodaj po celi širini parapeta posameznih prostorov, barvo določi arhitekt.
| Dimenzije: 125mm x ca. 148000 mm | kpl | 1 |  | 0
11 | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN 2440 skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN15 | m1 | 90 |  | 0
| DN20 | m1 | 85 |  | 0
| DN25 | m1 | 180 |  | 0
| DN32 | m1 | 180 |  | 0
| DN50 | m1 | 200 |  | 0
12 | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN65 | m1 | 22 |  | 0
13 | Toplotna izolacija za hladno vodo, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 110°C, l≤0.036, v obliki cevakov, debelina izolacije 19mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN15 | m1 | 100 |  | 0
| DN20 | m1 | 95 |  | 0
| DN25 | m1 | 200 |  | 0
| DN32 | m1 | 200 |  | 0
14 | Toplotna izolacija za hladno vodo, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 110°C, l≤0.036, v obliki cevakov, debelina izolacije 40mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN50 | m1 | 220 |  | 0
| DN65 | m1 | 25 |  | 0
15 | Kanalizacijske cevi za odvod kondenzata izdelane iz trdega polivinil-klorida (PVC-ja) ali PP po DIN 19531, na obojke zatesnjene z gumijastim tesnili (obročki, manšete), vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom, mazalnim sredstvom in fazonskimi kosi.
| fi 32 | m1 | 170 |  | 0
| fi 50 | m1 | 130 |  | 0
16 | Cevni razvod kondenza od vent.konvektorjev do priklopa na odvod kondenza, izdelan iz bakrene cevi v palicah 22 x 1mm po EN1057, skupaj s fitingi, spajanje s trdim lotanjem, vključno s parozaporno izloacijo koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, debeline 6 mm in lepilnim trakom za izolacijo na mestu spojev in fitingov | m1 | 95 |  | 0
17 | Aksialni kompenzator - kovinski za kompenzacijo raztezka, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 4 |  | 0
18 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje jeklenih cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Naprimer: SIKLA ali enakovredno.
| Količina po popisu cevi | kpl | 1 |  | 0
19 | Zaščitno miniziranje jeklenih cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju.
| Količina po popisu cevi | m2 | 100 |  | 0
20 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju.
| Količina po popisu cevi | m2 | 100 |  | 0
21 | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 40 |  | 0
22 | Izdelava požarnovarne zaščite preboja skozi stene in stropove, ki predstavljajo meje požarnih sektorjev ali celic. | m2 | 2 |  | 0
04.02.02. | CHANGE OWER SISTEM ZA VENTILATORSKE KONVEKTORJE V LABORATORIJIH - 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
1 | Lotani ploščni izmenjevalnik iz nerjavnega jekla po EN 1.4404, z navojnimi priključki DN50 na topli strani in DN50 na hladni strani, s pritrdilnim materialom, nosilci za pritrditev na tla in izolacijo za sledeče tehnične podatke:
Q=70kW primar: 75°/55° min.PN16 dpp=1,0kPa medij: ogrevna voda iz toplotne postaje sekundar: 45°/50° min.PN6 dps=12,0kPa medij: ogrevna voda za ventilatorske konvektorje
| Naprimer: Danfoss, tip: XB 51L-1 36 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2 | Tropotni mešalni ventil z navojnimi priključki s holandcem, primerena za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z elektromotornim pogonom, za trotočkovno regulacijo, napetost U=230V, s tesnilnim materialom.
| DN 20, kvs=6,3m3/h, Dp(max) 4bar | kos | 1 |  | 0
3 | Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki s holandcem, primerena za hladilno vodo do 35°C, PN6, skupaj z elektromotornim pogonom, za trotočkovno regulacijo, napetost U=230V, s tesnilnim materialom.
| DN 40, kvs=25m3/h, Dp(max) 16bar | kos | 1 |  | 0
4 | Obtočna črpalka primerna za ogrevno vodo temperature do 105°C, PN6, z navojnimi priključki s holandcem, za naslednje tehnične podatke:
V= 3,0m3/h
dp= 30kPa
U= 230V
Pel =74W, I=0,61A
DN32
| Naprimer: Grundfos, tip: MAGNA 3 32-40 F ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
5 | Obtočna črpalka primerna za ogrevno vodo temperature do 105°C, PN6, z navojnimi priključki s holandcem, za naslednje tehnične podatke:
V= 11,0m3/h
dp= 60kPa
U= 230V
Pel =348W
DN40
| Naprimer: Grunfoss, tip: MAGNA3 D 40-100 F ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN40 | kos | 3 |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
7 | Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 2 |  | 0
8 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN40 | kos | 1 |  | 0
9 | Protipovratni ventil s prirobničnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 1 |  | 0
10 | Čistilni kos z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN40 | kos | 1 |  | 0
11 | Čistilni kos s prirobničnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 1 |  | 0
12 | Ročni balansirni ventil z nastavki za manometer, z navojnimi priključki, z dodatno funkcijo praznjenja, blokade nastavljene vrednosti in zapornega ventila, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
13 | Polnilno praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 1 |  | 0
14 | Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, z varilno protiprirobnico, primerena za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z elektromotornim pogonom, ON-OFF regulacijo z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 4 |  | 0
15 | Termometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0...120°C, skupaj z varilnim nastavkom. | kos | 6 |  | 0
16 | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0..4bar , skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom. | kos | 6 |  | 0
17 | Temperaturno tipalo za merjenje temperature v cevovodu, s potopno tulko, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom. | kos | 2 |  | 0
18 | Avtomatski odzračevalni lonček DN10. | kos | 2 |  | 0
19 | Odzračevalni lonček, volumna 1,6 l, s prigrajenim avtomatskim odzračevanim lončkom, skupaj z odzračevalno cevjo in zaporno pipo DN10. | kos | 2 |  | 0
20 | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN 2440 skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN40 | m1 | 20 |  | 0
| DN50 | m1 | 10 |  | 0
21 | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN65 | m1 | 15 |  | 0
22 | Toplotna izolacija iz mineralne volne za izolacijo jeklenih cevnih razvodov, skupaj z Al pločevinastim plaščem za zaščito izolacije.
| DN40 (40mm) | m1 | 22 |  | 0
23 | Toplotna izolacija za hladno vodo, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 110°C, l≤0.036, v obliki cevakov, debelina izolacije 40mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN50 | m1 | 11 |  | 0
| DN65 | m1 | 17 |  | 0
24 | Zaščitno miniziranje jeklenih cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju.
| Količina po popisu cevi | m2 | 18 |  | 0
25 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju.
| Količina po popisu cevi | m2 | 1 |  | 0
26 | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 5 |  | 0
04.02.03. | TEHNOLOŠKO HLAJENJE |  |  |  | 0
1 | Klimatska naprava (klima omara), namenjena klimatizaciji prostorov z minimalnim dovoljenim nihanjem temperature (telekomunikacije, računalniki, internet strežniki, stikališča, ipd.), s sesanjem od zgoraj in vpihovanjem naprej.
Sestoječa iz:
- Samonosilno ohišje, izdelano iz jeklene pločevine, zaščitene s praškastim nanosom epoksi barve. Ohišje je na notranji strani obloženo z zvočno/toplotno izolacijkso oblogo. Ohišje je na sprednji strani opremljeno z vrati na robustnih tečajih in patentnim zapiralom.Na vratih se nahaja posluževalnik krmilnika.
- Zračni del naprave z ventilatorjem z asinhronim motorjem, zaporno loputo z elektromotornim pogonom, filtrom razreda filtracije F 5, jadrovinastim priključkom za priklop kanala na sesalni strani, toplotnim menjalnikom za hladno vodo, tipalom vlage in temperature povratnega zraka in kadjo za odvod kondnezata. Tipalo vlage in temperature je nameščeno v kanalu povratnega zraka.
- Vodna stran naprave vsebuje prenosnik toplote plin/kapljevina, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom (AB-QM), skupaj z elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal.
- Ventilator prostotekočega tipa in neposredno gnan s prigrajenim elektromotorjem in frekvenčnim regulatorjem vrtjajev EC Fan.
- Električna razvodna plošča z varovalkami, glavnim stikalom, zaščitnimi stikali močnostnih porabnikov, priključnimi sponkami , transformatorjem in mikroprocesorskim krmilnikom. Krmilnik poleg osnovnih funkcij zagotavlja:
- Zaporna žaluzija z elektromotornim pogonom na sesalnem priključku zgoraj
Ročni ali samodejni vklop naprave po prenehanju izpada električnega napajanja
Redundančno ali izmenično delovanje dveh hladilnih omar
Krmiljenje lopute preko elektromotornega pogona
Zapis do 200 alarmov na zaslonu
Tipalo za zaznavanje razlitja hladilnega medija
Tipalo za zaznavanje zamazanosti filtra
Naprava mora biti opremljena z izhodom modbus RTU RS485 za povezavo s CNS s sledečimi signali: - ON/OFF/okvara - razlitje hladilnega medija - zamazanost filtra
Hladilna omara mora imeti preverjene tehnične podatke s strani neodvisne inštitucije in izdane listine o skladnosti glede na evropske direktive.
TEHNIČNI PODATKI:
(veljajo pri temperaturi prostora 24°C in ralativni vlažnosti 50%)
- pretok zraka 4500 m3/h
- max moč ventilatorjev 0,7 kW
-zvočni tlak 53,5dB(A)
Podatki za vodni del (hladna voda 7/12°C):
- hladilna moč totalna 17,5 kW
- hladilna moč senzibilna 16,7 kW
- padec tlaka na vodni strani 65 kPa
- pretok hladne vode 0,83 l/s
- hladna voda temperature 7/12°C
- mere LxBxH 750 x 750 x 1950 mm
- teža 200 kg
- dovoz hladilnih omar in montaža v objektu
| Naprimer: - hladilna omara Liebert Hiross, tip: S15D ali enakovredno. - ventil AB-QM 32 z merilnimi priključki | kpl | 1 |  | 0
2 | Klimatska naprava (klima omara) z direktnim uparjanjem hladiva, z vgrajenim notranjim kompresorjem z variabilno hladilno močjo in z zunanjo kondenzacijsko enoto, namenjena klimatizaciji prostorov z minimalnim dovoljenim nihanjem temperature (telekomunikacije, računalniki, internet strežniki, stikališča, ipd.), s sesanjem od zgoraj in vpihovanjem naprej.
Sestoječa iz:
- Samonosilno ohišje, izdelano iz jeklene pločevine, zaščitene s praškastim nanosom epoksi barve. Ohišje je na notranji strani obloženo z zvočno/toplotno izolacijkso oblogo. Ohišje je na sprednji strani opremljeno z vrati na robustnih tečajih in patentnim zapiralom.Na vratih se nahaja posluževalnik krmilnika.
- Zračni del naprave z ventilatorjem z EC motorjem, zaporno loputo z elektromotornim pogonom, filtrom razreda filtracije F 5, jadrovinastim priključkom za priklop kanala na sesalni strani, toplotnim menjalnikom za hladno vodo, tipalom vlage in temperature povratnega zraka in kadjo za odvod kondnezata. Tipalo vlage in temperature je nameščeno v kanalu povratnega zraka.
- Vgrajen kompresor scroll kompresor in ekspanzijski ventil
- Hladivo R410A
- Ventilator prostotekočega tipa in neposredno gnan s prigrajenim elektromotorjem in frekvenčnim regulatorjem vrtjajev EC Fan.
- Električna razvodna plošča z varovalkami, glavnim stikalom, zaščitnimi stikali močnostnih porabnikov, priključnimi sponkami , transformatorjem in mikroprocesorskim krmilnikom. Krmilnik poleg osnovnih funkcij zagotavlja:
- Eksterna zračno hlajena kondenzatorska enota z EC motorji za pogon ventilatorjev, komplet z povezovalnimi izoliranimi bakrenimi cevmi dolžine in povezovalnimi električnimi kabli dolžine do 40m (razdalja med notranjo DX hladilno omaro in zunanjo kondenzatorsko enoto)
- Vpih zraka spodaj horizontalno, zajem zraka zgoraj
- Zaporna žaluzija z elektromotornim pogonom na sesalnem priključku zgoraj
Ročni ali samodejni vklop naprave po prenehanju izpada električnega napajanja
Redundančno ali izmenično delovanje dveh hladilnih omar
Krmiljenje lopute preko elektromotornega pogona
Tipalo za zaznavanje razlitja hladilnega medija
Tipalo za zaznavanje zamazanosti filtra
Naprava mora biti opremljena z izhodom modbus RTU RS485 za povezavo s CNS s sledečimi signali: - ON/OFF/okvara - razlitje hladilnega medija - zamazanost filtra
Hladilna omara mora imeti preverjene tehnične podatke s strani neodvisne inštitucije in izdane listine o skladnosti glede na evropske direktive.
TEHNIČNI PODATKI ZA HLADILNO OMARO
(veljajo pri temperaturi prostora 24°C in relativni vlažnosti 50%)
- pretok zraka 5672 m3/h
- hladilna moč totalna 19,1 kW
- hladilna moč senzibilna 18,2 kW
- mere LxBxH 844 x 890 x 1970 mm
- teža 300 kg
TEHNIČNI PODATKI ZA ZUNANJO KONDENZATORSKO ENOTO
- pretok zraka 7400 m3/h
- kapaciteta oddane toplote 33 kW
- mere LxBxH 1340 x 1112 x 910 mm
- teža 75 kg
- dovoz hladilnih omar in montaža v objektu
| Naprimer: - hladilna omara Liebert PX021 ali enakovredno - hladilna omara Liebert HCR33 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
3 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-530 mm 0,6 mm DN 560-1000 mm 0,8 mm DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma ≥ 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Skupna površina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
| - debeline 0,8 mm | m2 | 25 |  | 0
4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov s parozaporno toplotno izolacijo, izdelana iz visoko elastičnega penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka, z zaprto-celično strukturo (l<0,04; m>3000), samougasljiva, brez halogenov, ne kaplja in ne širi ognja (vrste B1 po DIN 4102 oziroma B-s3, d0 po EN13501-1), kompletno z lepilom.
| - debelina 9 mm | m2 | 27 |  | 0
5 | Jeklena odvodna zračna rešetka, izdelana iz jeklene plo-čevine in pobarvana s prašno barvo, s prečno postavljenimi lamelami, s prigrajenim nastavkom za regulacijo količine zraka. Rešetka je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Prosti presek rešetke mora znašati najmanj 60% nazivne velikosti, ki je:
- velikost 625 x 425 mm
| Naprimer: - Lindab JR-4/F (ali enakovredno) | kos | 4 |  | 0
6 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, za 2-cevni sistem, v kompletu z jeklenimi cevnimi povezavami in armaturami za priklop konvektorja na cevni razvod, pritrdilnim materialom, za hlajenje zraka s hladno vodo, PN16, dobavljen skupaj s prehodnim kombiniranim omejevalnikom pretoka.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov:
- ohišje z masko, maska GLL20N
- hladilni prenosnik toplote
- odzračevalci R 1/8",
- tristopenjski ventilator,
- črpalka za kondenzat,
- snemljiv filter z možnostjo čiščenja,
- prehodni kombinirani avtomatski omejevalnik pretoka z elektrotermičnim pogonom z ON/OFF regulacijo, U=230V in merilnimi priključki - DN25 (340-1700l/h) - nastavitev 800l/h
TEHNIČNI PODATKI PO EUROVENTU:
- pretok zraka: 1750/1100/750 m3/h
- zvočna moč skladno z Eurovent 8/2: 60/50/44 dB(A)
- el.moč: 230V, 175/105/55W
Tehnični podatki:
Poletje:
- temp. suhega termometra: 27°C
- temp. vlažnega termometra: 19°C
- temp. hladne vode: 7/12°C
- hadilna moč (tot.): 11,00/7,51/5,36 kW
- padec tlaka: 60,1/30,2/16,4 kPa
| Naprimer: Aermec FCL122VL ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
7 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, za 2-cevni sistem, v kompletu z jeklenimi cevnimi povezavami in armaturami za priklop konvektorja na cevni razvod, pritrdilnim materialom, za hlajenje zraka s hladno vodo, PN16, dobavljen skupaj s prehodnim kombiniranim omejevalnikom pretoka.
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov:
- ohišje z masko, maska GLL10N
- hladilni prenosnik toplote
- odzračevalci R 1/8",
- tristopenjski ventilator,
- črpalka za kondenzat,
- snemljiv filter z možnostjo čiščenja,
- prehodni kombinirani avtomatski omejevalnik pretoka z elektrotermičnim pogonom z ON/OFF regulacijo, U=230V in merilnimi priključki - DN20 (180-900l/h) - nastavitev 500l/h
TEHNIČNI PODATKI PO EUROVENTU:
- pretok zraka: 900/520/400 m3/h
- zvočna moč skladno z Eurovent 8/2: 60/49/44 dB(A)
- el.moč: 230V, 110/58/50W
Tehnični podatki:
Poletje:
- temp. suhega termometra: 27°C
- temp. vlažnega termometra: 19°C
- temp. hladne vode: 7/12°C
- hadilna moč (tot.): 3,32/4,12/5,45 kW
- padec tlaka: 23/34/57 kPa
| Naprimer: Aermec FCL72VL ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
8 | Stenski regulator: sobni termostat s stikalom za vklop/izklop, stikalom za ročno (tri hitrosti) ali avtomatsko izbiro hitrosti, ročni ali avtomatski preklop iz ogrevanja na hlajenje in obratno, možnost nastavitve željene temperature, LCD prikaz dejanske temperature, primeren za dvocevni sistem
Naprimer: Aermec VMF-E4 ali enakovredno
| 1. konvektor na 1. termostat | kos | 3 |  | 0
9 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za hladilno vodo do 35°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN20 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 8 |  | 0
10 | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN 2440 skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN25 | m1 | 110 |  | 0
| DN32 | m1 | 22 |  | 0
| DN50 | m1 | 2 |  | 0
11 | Kanalizacijske cevi za odvod kondenzata izdelane iz trdega polivinil-klorida (PVC-ja) ali PP po DIN 19531, na obojke zatesnjene z gumijastim tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom in fazonskimi kosi.
| fi 32 | m1 | 60 |  | 0
12 | Toplotna izolacija za razvod kondenzata, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, l=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 6mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| fi 32 | m1 | 60 |  | 0
13 | Izolacijski cevni nosilci za preprečevanje toplotnih mostov, parozaporni, za cevi kondenzata za naslednje dimenzije cevi.
| fi 32 | kpl | 1 |  | 0
14 | Toplotna izolacija za hladno vodo, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 110°C, l≤0.036, v obliki cevakov, debelina izolacije 40mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN25 | m1 | 125 |  | 0
| DN32 | m1 | 25 |  | 0
| DN50 | m1 | 3 |  | 0
15 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje jeklenih cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Naprimer: SIKLA ali enakovredno.
| Količina po popisu cevi | kpl | 1 |  | 0
16 | Avtomatski odzračevalni lonček DN15 | kos | 4 |  | 0
17 | Zaščitno miniziranje jeklenih cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju.
| Količina po popisu cevi | m2 | 40 |  | 0
18 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju.
| Količina po popisu cevi | m2 | 40 |  | 0
19 | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 14 |  | 0
20 | Izdelava požarnovarne zaščite preboja skozi stene in stropove, ki predstavljajo meje požarnih sektorjev ali celic. | kpl | 4 |  | 0
04.02.04. | RAZVODI OGREVNE IN HLADNE VODE ZA KLIMA KOMORE - STROJNICA 10-2-9-01 2.nadstropje |  |  |  | 0
04.02.04.01. | PRIKLOP GRELNIKOV KLIMA KOMOR |  |  |  | 0
1 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kos | 6 |  | 0
2 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 3 |  | 0
3 | Čistilni kos z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 3 |  | 0
4 | Ročni balansirni ventil z nastavki za manometer, z navojnimi priključki, z dodatno funkcijo praznjenja, blokade nastavljene vrednosti in zapornega ventila, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 3 |  | 0
5 | Polnilno praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 4 |  | 0
6 | Obtočna črpalka primerna za ogrevno vodo temperature do 105°C, PN6, z navojnimi priključki s holandcem, za naslednje tehnične podatke:
V= 1,0m3/h
dp= 20kPa
U= 230V
Pel =56W, I=0,46A
DN25
| Naprimer: Grundfos, tip: MAGNA 3 25-40 N ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7 | Obtočna črpalka primerna za ogrevno vodo temperature do 105°C, PN6, z navojnimi priključki s holandcem, za naslednje tehnične podatke:
V= 1,8m3/h
dp= 25kPa
U= 230V
Pel =56W, I=0,46A
DN25
| Naprimer: Grundfos, tip: MAGNA 3 25-40 N ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
8 | Obtočna črpalka primerna za ogrevno vodo temperature do 105°C, PN6, z navojnimi priključki s holandcem, za naslednje tehnične podatke:
V= 2,6m3/h
dp= 25kPa
U= 230V
Pel =74W, I=0,61A
DN32
| Naprimer: Grundfos, tip: MAGNA 3 32-40 F ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
9 | Obtočna črpalka primerna za ogrevno vodo temperature do 105°C, PN6, z navojnimi priključki s holandcem, za naslednje tehnične podatke:
V= 2,6m3/h
dp= 30kPa
U= 230V
Pel =74W, I=0,61A
DN32
| Naprimer: Grundfos, tip: MAGNA 3 32-40 F ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
10 | Termometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0...120°C, skupaj z varilnim nastavkom. | kos | 14 |  | 0
11 | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0..4bar , skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom. | kos | 10 |  | 0
12 | Avtomatski odzračevalni lonček DN10. | kos | 8 |  | 0
13 | Odzračevalni lonček, volumna 1,6 l, s prigrajenim avtomatskim odzračevanim lončkom, skupaj z odzračevalno cevjo in zaporno pipo DN10. | kos | 8 |  | 0
14 | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN 2440 skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN32 | m1 | 30 |  | 0
| DN40 | m1 | 60 |  | 0
| DN50 | m1 | 25 |  | 0
15 | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN65 | m1 | 20 |  | 0
| DN80 | m1 | 18 |  | 0
16 | Toplotna izolacija iz mineralne volne za izolacijo jeklenih cevnih razvodov, skupaj z Al pločevinastim plaščem za zaščito izolacije.
| DN32 (30mm) | m2 | 11 |  | 0
| DN40 (40mm) | m2 | 28 |  | 0
| DN50 (50mm) | m2 | 15 |  | 0
| DN65 (60mm) | m2 | 14 |  | 0
| DN80 (80mm) | m2 | 16 |  | 0
18 | Montaža regulacijskega ventila na mešalni progi klimata; regulacijski ventil po popisu materiala klimatizacije. | kos | 4 |  | 0
19 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz fiksnih točk, jeklenih profilov in obešal.
| Količina po popisu cevi | kpl | 1 |  | 0
20 | Zaščitno miniziranje jeklenih cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju. | m2 | 30 |  | 0
21 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju. | m2 | 30 |  | 0
22 | Izdelava navodil za obratovanje in vdrževanje ter shema sistema vložena v lesen okvir in zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
23 | Napisne tablice z oznako elementov skupaj s pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
24 | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | m2 | 1 |  | 0
25 | Polnjenje cevnega sistema ogrevanja z vodo, odzračevanje, tlačni preizkus instalacije s hladnim vodnim tlakom 10 bar. | kpl | 1 |  | 0
26 | Izdelava požarnovarne zaščite preboja skozi stene in stropove, ki predstavljajo meje požarnih sektorjev ali celic. | m2 | 1 |  | 0
04.02.04.02. | PRIKLOP HLADILNIKOV KLIMA KOMOR |  |  |  | 0
1 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za hladno vodo do 35°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN50 | kos | 2 |  | 0
2 | Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, z varilno protiprirobnico, primerna za hladno vodo do 35°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 2 |  | 0
| DN100 | kos | 4 |  | 0
3 | Čistilni kos z navojnimi priključki, primeren za hladno vodo do 35°C, PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
4 | Čistilni kos s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, primeren za hladno vodo do 35°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 1 |  | 0
| DN100 | kos | 2 |  | 0
5 | Polnilno praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
6 | Termometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0...60°C, skupaj z varilnim nastavkom.
|  | kos | 12 |  | 0
7 | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0..4bar , skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom.
|  | kos | 12 |  | 0
8 | Avtomatski odzračevalni lonček DN10.
|  | kos | 10 |  | 0
9 | Odzračevalni lonček, volumna 1,6 l, s prigrajenim avtomatskim odzračevanim lončkom, skupaj z odzračevalno cevjo in zaporno pipo DN10.
|  | kos | 10 |  | 0
10 | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN 2440 skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN32 | m1 | 7 |  | 0
| DN50 | m1 | 46 |  | 0
11 | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN65 | m1 | 30 |  | 0
| DN80 | m1 | 18 |  | 0
| DN100 | m1 | 15 |  | 0
| DN125 | m1 | 5 |  | 0
| DN150 | m1 | 30 |  | 0
12 | Toplotna izolacija za hladno vodo, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 110°C, l≤0.036, v obliki cevakov, debelina izolacije 40mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN32 | m1 | 8 |  | 0
| DN50 | m1 | 52 |  | 0
| DN65 | m1 | 33 |  | 0
| DN80 | m1 | 20 |  | 0
| DN100 | m1 | 17 |  | 0
| DN125 | m1 | 6 |  | 0
| DN150 | m1 | 35 |  | 0
13 | Izolacijski cevni nosilci za preprečevanje toplotnih mostov, parozaporni, za naslednje dimenzije cevi:
| DN32 | m1 | 4 |  | 0
| DN50 | m1 | 25 |  | 0
| DN65 | m1 | 18 |  | 0
| DN80 | m1 | 8 |  | 0
| DN125 | m1 | 3 |  | 0
| DN150 | m1 | 10 |  | 0
14 | Montaža regulacijskega ventila na mešalni progi klimata; regulacijski ventil po popisu materiala klimatizacije.
|  | kos | 5 |  | 0
15 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz fiksnih točk, jeklenih profilov in obešal.
| Količina po popisu cevi | kpl | 1 |  | 0
16 | Zaščitno miniziranje jeklenih cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju.
|  | m2 | 50 |  | 0
17 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju.
|  | m2 | 50 |  | 0
18 | Izdelava navodil za obratovanje in vdrževanje ter shema sistema vložena v lesen okvir in zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
19 | Napisne tablice z oznako elementov skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
20 | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405.
|  | m2 | 1 |  | 0
21 | Polnjenje cevnega sistema ogrevanja z vodo, odzračevanje, tlačni preizkus instalacije s hladnim vodnim tlakom 10 bar. | kpl | 1 |  | 0
22 | Izdelava požarnovarne zaščite preboja skozi stene in stropove, ki predstavljajo meje požarnih sektorjev ali celic. | m2 | 1 |  | 0
04.02.05. | GLAVNI RAZVOD OGREVNE IN HLADNE VODE ZA KLIMA KOMORE V 2.N IN VENTILATORSKE KONVEKTORJE V 1.N |  |  |  | 0
1 | Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN80 | kos | 4 |  | 0
2 | Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, z varilno protiprirobnico, primerena za hladno vodo do 35°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN150 | kos | 4 |  | 0
3 | Polnilno praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 4 |  | 0
4 | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN80 | m1 | 140 |  | 0
5 | Toplotna izolacija iz mineralne volne za izolacijo jeklenih cevnih razvodov, skupaj z Al pločevinastim plaščem za zaščito izolacije.
| DN80 (80mm) | m2 | 120 |  | 0
6 | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.
| DN150 | m1 | 150 |  | 0
7 | Toplotna izolacija za hladno vodo, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 110°C, l≤0.036, v obliki cevakov, debelina izolacije 40mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN150 | m1 | 165 |  | 0
8 | Izolacijski cevni nosilci za preprečevanje toplotnih mostov, parozaporni, za naslednje dimenzije cevi:
| DN150 | m1 | 50 |  | 0
9 | Aksialni kompenzator - kovinski za kompenzacijo raztezka, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN80 | kos | 2 |  | 0
10 | Praznenje, demontaža, odvoz obstoječih jeklenih cevi in zapornih loput od glavnega razvoda v jašku 1.N do hodnika v 1.N. za naslednje elemente: Lokacijo odvoza ali deponiranja določi investitor!
- Izolirana jeklena cev za ogrevno vodo DN65 - 8m
- Izolirana jeklena cev za hladno vodo DN80 - 8m
- Zaporna loputa DN65 - 2kos
| - Zaporna loputa DN80 - 2kos | kpl | 1 |  | 0
11 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz fiksnih točk, jeklenih profilov in obešal.
| Količina po popisu cevi | kpl | 1 |  | 0
12 | Zaščitno miniziranje jeklenih cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju.
|  | m2 | 120 |  | 0
13 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju.
|  | m2 | 120 |  | 0
14 | Izdelava navodil za obratovanje in vdrževanje ter shema sistema vložena v lesen okvir in zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
15 | Napisne tablice z oznako elementov skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
16 | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405.
|  | m2 | 1 |  | 0
17 | Polnjenje cevnega sistema ogrevanja z vodo, odzračevanje, tlačni preizkus instalacije s hladnim vodnim tlakom 10 bar. | kpl | 1 |  | 0
18 | Izdelava požarnovarne zaščite preboja skozi stene in stropove, ki predstavljajo meje požarnih sektorjev ali celic. | m2 | 1 |  | 0
04.02.06. | OSTALO |  |  |  | 0
1 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
2 | Sprotno beleženje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije, s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
3 | PID dokumentacija - projekti izvedenih del - v šestih (6) papirnatih izvodih in dveh (2) izvodih v elektronski obliki na CD (word, excel, autocad - odprta verzija). | kpl | 1 |  | 0
4 | NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje - v šestih (6) papirnatih izvodih in dveh (2) izvodih v elektronski obliki na CD (format pdf). | kpl | 1 |  | 0
04.03. | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA - PZI |  |  |  | 0
04.03.00. | SPLOŠNO
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
- tlačni preizkus vodovodne instalacije s hladnim vodnim tlakom 12 bar ali 1,5x maksimalnega tlaka, za vodovodno instalacijo, ki bo po preizkusu takoj prešla v uporabo, po standardu SIST EN 805
- tlačni preizkus kanalizacije z zalivanjem cevi s tlakom 0,3 bar
- dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom in izdelavo zapisnika po uspešno izvedeni dezinfekciji
- deponija vodovodnih in kanalizacijskih cevi, fazonskih kodov, armatur, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
- ustrezno izobraževanje vzdrževalcev UKC za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih senzorskih armatur
04.03.01. | SANITARNI ELEMENTI |  |  |  | 0
01. | Kompletno stranišče, sestoječe iz: - stenske straniščne školjke, iz sanitarne keramike srednje kvalitete s sedežem in pokrovom, tip po izbiri arhitekta - montažnega elementa za stenski wc s podometnim wc kotličkom z zapornim ventilom DN15, vključno s setom za predstensko montažo - aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko regulacijo za regulacijo pretoka 6/3 litre na splakovanje - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 10 |  | 0
02. | Kompleten pisoar, sestoječ iz: - pisoarne školjke iz sanitarne keramike, v samo školjko vgrajeno odtočno odprtino s smradno zaporo in dotočnim priključkom, tip po izbiri arhitekta - montažnega elementa za pisoarno školjko - podometnega zapornega ventila s kromirano rozeto in kapo DN 15, z zatisnim spojem, iz materiala 1.4401 - izplakovalne šobe DN15, elektronske enote izplakovalnega ventila z infrardečim oddajnikom in sprejemnikom - sifon dim. 50 mm z zidno rozeto - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 3 |  | 0
03. | Kompleten umivalnik v pultu v sanitarijah, sestoječ iz: - umivalnika iz sanitarne keramike, primeren za montažo na pult, bolnišnične izvedbe brez prelivne odprtine, velikosti cca 62x50 cm, tip potrdi arhitekt - stenskega montažnega elementa za umivalnik za zidno baterijo - zidna enoročne mešalne baterije, tip potrdi arhitekt - dveh podometnih ventilov DN15 za hladno in toplo vodo, z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 7 |  | 0
04. | Kompleten zidni umivalnik v sanitarijah, sestoječ iz: - umivalnika iz sanitarne keramike, primeren za montažo na zid, bolnišnične izvedbe brez prelivne odprtine, velikosti cca 50x40 cm, tip potrdi arhitekt - stenskega montažnega elementa za umivalnik za zidno baterijo - zidne enoročne mešalne baterije, tip potrdi arhitekt - dveh podometnih ventilov DN15 za hladno in toplo vodo, z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 3 |  | 0
05. | Kompleten zidni umivalnik v laboratoriju, sestoječ iz: - umivalnika iz sanitarne keramike, primeren za montažo na zid, bolnišnične izvedbe brez prelivne odprtine, velikosti cca 60x50 cm, tip potrdi arhitekt - stenskega montažnega elementa za umivalnik za zidno baterijo - zidne enoročne mešalne baterije, tip potrdi arhitekt - dveh podometnih ventilov DN15 za hladno in toplo vodo, z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 13 |  | 0
06. | Kompleten zidni umivalnik v strojnicah sestoječ iz: - umivalnika iz sanitarne keramike, za montažo na zid, velikosti cca 60x50 cm, - montaže na AB zid - zidne pipe za montažo na AB steno - krogelnega ventila DN15 za hladno vodo, z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
07. | Kompletna prha, sestoječa iz: - podometnega elementa za tuš za montažo nadometne baterije - zidne enoročne mešalne baterije z ročno prho in stenskim držalom za ročno prho - dveh podometnih ventilov za hladno in toplo vodo DN15, z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - talne rešetke dolžine 90cm in odtočnega elementa s sifonom - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
08. | Izdelava priključka za enodelno korito v čajni kuhinji in pomivalni stroj (korito zajto v projektu opreme) in pomivalni stroj izdelana iz : - podometnega elementa za korito-umivalnik za montažo nadometne baterije - zidne enoročne mešalne baterije z dolgim premičnim izpustom in perlatorjem - dveh podometnih ventilov DN15 za hladno vodo za korito, z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - ene zidne pipe DN15 za hladno vodo s holandcem za priklop pomivalnega stroja - odtoka fi 50 z sifonom in priključkom za pomivalni stroj | kos | 2 |  | 0
09. | Izvedba priključka za enodelno korito v laboratoriju (korito zajet v tehnološkem projektu oz. projektu opreme), sestoječega iz: - podometnega elementa za korito-umivalnik za montažo nadometne baterije - zidne enoročne mešalne baterije z dolgim premičnim izpustom in perlatorjem - dveh podometnih ventilov DN15 za hladno vodo za korito, z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - odtočne cevi fi 56 mm s cevnim sifonom - kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
10. | Izvedba priključka za enodelno korito v laboratoriju (korito, zidna mešalna baterija, pipa demineralizirane vode zajeti v tehnološkem projektu oz. projektu opreme), sestoječega iz: - priključka hladne in tople vode, DN15, vključno s podometnim ventilom DN15 z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - priključka demineralizirane vode, DN15, vključno s podometnim ventilom DN15 z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - odtočne cevi fi 56 mm s cevnim sifonom - kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 35 |  | 0
11. | Izvedba priključka za dvodelno korito v laboratoriju (korito, zidna mešalna baterija, pipa demineralizirane vode zajeti v tehnološkem projektu oz. projektu opreme), sestoječega iz: - priključka hladne in tople vode, DN15, vključno s podometnim ventilom DN15 z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - priključka demineralizirane vode, DN15, vključno s podometnim ventilom DN15 z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - dvodelne odtočne povezave za pomivalno korito z enim sifonom in odtočne cevi fi 56 mm - kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
12 | Izvedba priključka za digestorij (digestorij, pipe, sifoni zajeti v tehnološkem projektu oz. projektu opreme), sestoječega iz: - priklopa hladne vode z zapornim ventilom DN15 z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - priklopa demineralizerane vode, z zapornim ventilom DN15 z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - odtočne cevi fi 56 mm s cevnim sifonom - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 13 |  | 0
13 | Priključek za flusher desinfektor (flasher dezinfektor zajet v projektu tehnološke opreme), sestoječe iz: - priklopa hladne mehke vode z zapornim ventilom DN15 z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - priklopa tople vode z zapornim ventilom DN15 z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - priklopa demineralizerane vode, z zapornim ventilom DN15 z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - odtočne cevi fi 56 mm s cevnim sifonom - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
14. | Priključek za pomivalni stroj - dezinfektor s sušilcem (zajet v projektu tehnološke opreme), sestoječe iz: - priklopa hladne in tople vode z zapornim ventilom DN15 z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - priklopa demineralizerane vode, z zapornim ventilom DN20 z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - odtočne cevi fi 56 mm s cevnim sifonom - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
15. | Izvedba priključka demineralizirane vodo za tehnološke porabnike, sestoječega iz: - krogelnega ventila DN15, z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 6 |  | 0
16. | Izvedba odtoka za tehnološke porabnike, sestoječega iz: - izvedba talnega odtoka končano z natično spojko d56, material PEHD - kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 5 |  | 0
17. | Izvedba priključka varnostnega tuša za oči pri koritu (varnostni tuš zajet v proejtku opreme), sestoječega iz: - izvedba priključka hladne vode iz stene s podometnim ventila DN15, z zatisnimi spoji, iz materiala 1.4401 - kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 13 |  | 0
18. | Varnostna prha sestoječa iz pršne glave premera 300 mm, s krogelnim ventilom dimenzije DN25 s potezno ročico, vklučno z drobnim vijačnim in montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
08. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.03.02. | RAZVOD VODOVODNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
01 | Mapress sistemske cevi vključno z vsemi pripadajočimi fitingi, za razvod hladne in tople vode, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088) za pitno vodo, preizkušene in certificirane skladno z ÖVGW – W1.088, s pripadajočimi tesnili iz CIIR (butil-kavčuk) materiala preizkušene po DWGW W 270 VdS - Naprimer proizvod Geberit, tip mapress nerjavne cevi ali enakovredno
01.01 | DN 15 (18x1,0 mm) | m1 | 940 |  | 0
01.02 | DN 20 (22x1,2 mm) | m1 | 263 |  | 0
01.03 | DN 25 (28x1,2 mm) | m1 | 181 |  | 0
01.04 | DN 32 (35x1,5 mm) | m1 | 266 |  | 0
01.05 | DN 40 (42x1,5 mm) | m1 | 171 |  | 0
01.06 | DN 50 (54x1,5 mm) | m1 | 2 |  | 0
02. | Izolacija mapress cevi za hladno vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo izolacijo minimalne debeline 25mm po DIN 1988-2 pri λ=0,040 W/(mK)
02.01 | DN 15 | m1 | 323 |  | 0
02.02 | DN 20 | m1 | 96 |  | 0
02.03 | DN 25 | m1 | 103 |  | 0
02.04 | DN 32 | m1 | 132 |  | 0
02.05 | DN 40 | m1 | 83 |  | 0
02.06 | DN 50 | m1 | 2 |  | 0
03. | Izolacija mapress cevi za toplo vodo in cirkulacijo vodenih vidno pod stropom, v zidnih utorih, vodenih poleg cevi hladne vode, toplotna prevodnost λ=0,035 W/(mK), naprimer ARMAFLEX ali enakovredno
zahtevana debelina izolacije
03.01 | DN 15 30 mm | m1 | 617 |  | 0
03.02 | DN 20 30 mm | m1 | 167 |  | 0
03.03 | DN 25 30 mm | m1 | 78 |  | 0
03.04 | DN 32 30 mm | m1 | 134 |  | 0
03.05 | DN 40 40 mm | m1 | 88 |  | 0
04. | Krogelni ventil, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088) za pitno vodo, primerne za sanitarno pitno vodo, z zateznimi spoji (mapress), za PN10, za hladno in toplo vodo
04.01 | DN 15 | kos | 104 |  | 0
04.02 | DN 20 | kos | 5 |  | 0
04.03 | DN 25 | kos | 2 |  | 0
04.04 | DN 32 | kos | 4 |  | 0
04.05 | DN 40 | kos | 2 |  | 0
05. | Polnilni ventil, izdelan iz rdeče litine, primerne za sanitarno pitno vodo, z navojnimi priključki, za sanitarno pitno vodo, za PN10, za hladno in toplo vodo
| DN 15 | kos | 6 |  | 0
06. | Modularni večfunkcionalni termostatski obtočni ventil z dodatkom za daljinsko dezinfekcijo vode, vključno z adapterjem za elektrotermičnim pogonom TMA, eletrotermični pogon, komplet kabelskega tipala in pripadajočega adapterja, vključno z montažnim materialaom Naprimer proizvod Danfoss tip MTCV-C ali enakovredno
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
07. | Odzračevalnik-dozračevalnik, primeren za sanitarno pitno vodo, po DIN EN 1074, model E (DIN 3266-2), iz medenine, pokroman, z navojnimi priključki, PN16, za maks. temperaturo 80°C, z odvodnim priključkom
| DN 15 | kos | 9 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
08. | Odtočni lijak za odtok vode iz od-dozračevalnih ventilov, izdelan iz plastičnega materiala, s priključkom fi 25mm | kos | 5 |  | 0
09. | Avtomatski sanitarni splakovalnik za preplakovanje vodovodnega sistema sanitarne hladne in tople vode, sestavljena iz: - podometnega splakovalnega kotlička - pritrdilnim setom, vgradnje zaščite, prekrivne ploščice - z dvema eletromagnetnima ventiloma DN15 za hladno in toplo vodo - dvema tempeaturnima senzorjema - sifonom dim. 50 mm - krmilne enote - digitalnim vmesnikom in vmesnik RS485 - obratovalna napetost 12 V, dvema adapterjema, nazivana napetost 230V /50H Naprimer proizvod Geberit št. 616.212.00.1 in dvema temp. senzorjema 616.208.00.1 (ali novejši proizvod) ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
10. | Ventilska omarica, izdelana iz nerjaveče pločevine, deb. cca 1 mm, pobarvana z belo barvo, vključno z okvirjem za vzidavo v predelno steno, vratca na tečaje in jezičnim zapiranjem in ključavnico
| - dim.: 80x100 cm | kos | 1 |  | 0
11. | Priklop hladne vode DN50 in demontaža obstoječa priklopa na obstoječem odcep hladne vode na razdelilcu hladne vode v 2. kleti DTS-sever, sestoječ iz: - zapore hladne vode za prometni terminal - spraznitev sistema - demontaže dela obstoječe cevi DN32 - priključitev nove cevi DN50 - izvedba T odcepa DN50/32 z ventiloma DN50 in DN32 - priključitev obstoječe cevi DN32 za ventilom OPOMBA: Priklop izvesti v nočnem času v soglasju s tehničnimi službami UKC LJ. | kos | 1 |  | 0
12. | Priklop tople vode in cirkulacije na obstoječa odcepa (odcepa že opremljena z ventiloma) pod stropom v strojnici 2. kleti DTS-a, sestoječ iz: | kos | 1 |  | 0
13. | Navezava obstoječega dela vodovoda hladne vode DN32, tople vode DN32 in cirkulacije DN20 na nove razvode vodovoda OPOMBA: Navezavo izvesti v nočnem času v soglasju s tehničnimi službami UKC LJ. | kos | 1 |  | 0
14. | Demontaža dela obstoječega vodovoda z izolacijo, vključno z odvozom na ustrezno deponijo. Demontaža naslednjih cevi:
14.01 | hladne vode DN32 | m1 | 1 |  | 0
14.02 | tople vode DN32 | m1 | 1 |  | 0
14.03 | cirkulacije tople vode DN20 | m1 | 1 |  | 0
15. | Demontaža obstoječe nedelujoče mehčalne naprave v 2. kleti DTS v G strojnici na površini cca 5x3 m Demontaž se sestoji iz: - demontaže obstoječih ionskih posod - demontaže periferne opreme (ventili, cevne povezave,...) - demontaže vseh nedulojočih razvodov (cca 50m) mehke vode do še delujočih razdelilcev poleg - demontaža cevi do ventilov, blindiranje prirobničnih odcepov na ventilih po odstranitvi cevi. Demontažo izvesti v soglasju s tehničnimi službami UKC LJ | kpl | 1 |  | 0
14.01 | hladne vode DN32 | m1 | 1 |  | 0
14.02 | tople vode DN32 | m1 | 1 |  | 0
14.03 | cirkulacije tople vode DN20 | m1 | 1 |  | 0
16. | Certificirajo tesnjenje prehodov cevi skozi steno z mineralno volno s točko tališča nad 1000°C in požarnim akrilnim kitom npr. Hilti CFS-S ACR (ali enakovredno), ter požarnim ovojem npr. Hilti CFS-B (ali enakovredno), vključno s certificiranjem požarnega tesnenja, za naslednje dimenzije prebojev oz. DN cevi:
16.01 | DN 20 | kos | 2 |  | 0
16.02 | DN 32 | kos | 2 |  | 0
16.03 | DN 40 | kos | 2 |  | 0
17. | Napisne nalepke za označitev cevovodov, armatur, smeri pretokov, velikosti cca 200x100 mm | kos | 30 |  | 0
18. | Pritrjevanje in obešanje vodovoda z ustreznim obešalnim materialom glede na dolžino cevi | kpl | 1 |  | 0
19. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.03.03. | RAZVOD MEHKE IN MEHČANE VODE |  |  |  | 0
01 | Mapress sistemske cevi vključno z vsemi pripadajočimi fitingi, za razvod hladne in tople vode, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088) za pitno vodo, preizkušene in certificirane skladno z ÖVGW – W1.088, s pripadajočimi tesnili iz CIIR (butil-kavčuk) materiala preizkušene po DWGW W 270 VdS - Naprimer proizvod Geberit, tip mapress nerjavne cevi ali enakovredno
01.01 | DN 15 (18x1,0 mm) | m1 | 39 |  | 0
01.02 | DN 20 (22x1,2 mm) | m1 | 10 |  | 0
01.03 | DN 25 (28x1,2 mm) | m1 | 174 |  | 0
02. | Izolacija mapress cevi za hladno vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo izolacijo minimalne debeline 19mm po DIN 1988-2 pri λ=0,040 W/(mK), razred gorljivosti B1
02.01 | DN 15 | m1 | 39 |  | 0
02.02 | DN 20 | m1 | 10 |  | 0
02.03 | DN 25 | m1 | 174 |  | 0
04. | Krogelni ventil, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088) za pitno vodo, primerne za sanitarno pitno vodo, z zateznimi spoji (mapress), za PN10, za hladno in toplo vodo
04.01 | DN 15 | kos | 3 |  | 0
04.02 | DN 20 | kos | 2 |  | 0
04.03 | DN 25 | kos | 3 |  | 0
05. | Polnilni ventil, izdelan iz rdeče litine, primerne za sanitarno pitno vodo, z navojnimi priključki, za sanitarno pitno vodo, za PN10, za hladno in toplo vodo
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
06. | Odštevalni vodomer dim. DN 25 z vgrajenim dajalcem impulzov za odčitavanje porabe vode, za vertikalno montažo, odporen proti mehki vodi 0odH, z M-BUS priključkom za odčitavanje, z naslednjimi podatki: -nazivni pretok 6 m3/h -trajni pretok 12 m3/h -obratovalni tlak do 10 bar -temperaturo vode do 40°C -kompletno s protipovratno loputo, tesnilnim in vijačnim materialom | kos | 1 |  | 0
13. | Certificirajo tesnjenje prehodov cevi skozi steno z mineralno volno s točko tališča nad 1000°C in požarnim akrilnim kitom npr. Hilti CFS-S ACR (ali enakovredno), ter požarnim ovojem npr. Hilti CFS-B (ali enakovredno), vključno s certificiranjem požarnega tesnenja, za naslednje dimenzije prebojev oz. DN cevi:
13.01 | DN 25 | kos | 3 |  | 0
14. | Napisne nalepke za označitev cevovodov, armatur, smeri pretokov, velikosti cca 200x100 mm | kos | 3 |  | 0
15. | Pritrjevanje in obešanje vodovoda z ustreznim obešalnim materialom glede na dolžino cevi | kpl | 1 |  | 0
16 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.03.04. | PRIPRAVA IN RAZVOD DEMINERALIZIRANE IN DEIONIZIRANE VODE |  |  |  | 0
01. | Kompletna dvojna priprava deionizirane vode (za porabnike v delu 24-urnega laboratorija), sestoječa iz:
01.01 | Kompaktna naprava za proizvodnjo deionizirane vode: -predfiltracija z aktivnim ogljem -centralni sistem s sledečimi tehnologijami čiščenja vode -modul za reverzno osmozo - ''multipass'' elektrodeionizacijki modul (EDI) z večkratnim zaporednim prehodom vode skozi anionsko in kationsko izmenjevalno smolo -EDI modul mora zagotavljati zmanjševanje prisotnosti mikroorganizmov na 1 CFU/ml -mehčanje vode z ionsko izmenjevalno kartušo z namenom zaščite EDI modula -modul za razplinjevanje/odstranjevanje CO2 iz vode pred EDI modulom -UV žarnica (254 nm) za zagotavljanje nivoja mikroorganizmov pod 1 CFU/ml -deionizacijska kartuša po EDI modulu za dodatno odstranjevanje nečistoč in za vodo v skladu s CLRW direktivo -vgrajeni 0,05 um mikrofilter
Sistem zagotavlja pripravo deionizirane vode s sledečimi lastnostmi: -kapaciteta 120 l/h -konstantno kvaliteto produktne vode konstantno kvaliteto produktne vode, ki ustreza oz. presega standarde CLRW za klinično diagnostiko (prej CLSI) -upornost: > 10 MΩ (tipično 10-15MΩ) pri 25 ˚ C -TOC < tipično pod 30 ppb -prisotnost silikatov < 0,05mg/l; -prisotnost mikroorganizmov < 1cfu/ml ob ustreznem vzdrževanju sistema
-vgrajen notranji rezervoar volumna 50 l +/-10% z notranjo recirkulacijo vode skozi ta rezervoar in skozi različne tehnologije odstranjevanja nečistoč; ionsko izmenjevalno kartušo, UV žarnico ter mikrofilter -dodatna zaloga vode s takojšnjim iztokom do 4l/h -dolžina cevi od notranje recirkulacije do rezervoarja je največ 1 m -notranji obvod vode skozi deionizacijsko kartušo v primeru okvare sistema ''emergency by-pass '' -avtomatski cikel izpiranja RO membrane pred pričetkom delovanja sistema v proizvodnem načinu -periodični avtomatski postopek sanitizacije RO membrane -avtomatski izklop sistema, v primeru puščanja v sistemu -senzorji za kontrolo prevodnosti /upornosti za RO membrano in na iztoku iz sistema -alarmi, ki opozarjajo na menjavo kartuš, UV lučk, morebitne napake in potrebo po servisu -hitrost iztoka vode iz sistema 4l/min (pritisk 1 bar) -sistem na koleščkih za prestavljanje aparata po potrebi -namestitev sistema pod pult -dimenzije sistema v mm: 820/834(s koleščki) x 794 x 470 (V x Š X G) -možnost validacije sistema (v primeru akreditacije)skladno z validacijskim protokolom proizvajalca IQ, OQ -električni priključek: 230V, 50 Hz -priključka hladne vode DN20
| Ustreza naprava za proizvodnjo prečiščene vode Duplex 2 x 120 l/uro ELGA MEDICA PRO EDI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
01.02 | Rezervoar -cilindrični rezervoar volumna 1000 l iz nerjavečega jekla AISI 316 z UV žarnico in koničnim dnom za popolni izpust in z ventilom za vzorčenje vode - z zračnim filtrom za preprečevanje vdora organskih molekul, mehanskih delcev in CO2 v notranjost rezervoarja -z nepovratnim ventilom za odvod vode v primeru prenapolnjenosti rezervoarja -z regulatorjem nivoja vode v rezervoarju za samodejni vklop /izklop delovanja sistema -z UV žarnico 254 nm in dolžine min 300mm za preprečevanje tvorbe biofilma v rezervoarju; -z izhodom za distribucijo vode v zanko -z ventilom za izpust vode v najnižji točki rezervoarja -dimenzije v mm: 2500 x 800 ( v * fi) +/- 10% | kpl | 1 |  | 0
01.03 | Črpalke za dvig tlaka v omrežju deionizerane vode za 24-urni del laboratorija, frekvenčno vodena črpalka s tlačnim senzorjem / vzdrževanje konstantnega tlaka, naslednjih karakteristik, naslednjih karakteristik: - s pretočno karakteristiko Q = 3,5 m3/h pri tlaku p = 3,5 bar - s priključki na sesalni in tlačni cevovod dimenzije: - sesalni priključek DN 25, PN10 - tlačni priključek DN 25, PN10 - nominalna moč - P2 0.75 kW (3x380V) - zaščito proti suhemu teku - varnostnega ventila, DN15, PN10 - vsi materiali, ki so v stiku z deionizerane vodo, iz materiala AISI316L - z dvema relejnima kontaktoma za signalizacijo delovanja in napake na CNS Proizvod Grundfos tip CRNE 3-5 AN-FGJ-G-E-HQQE ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
02. | Kompletna priprava deionizirane vode (za preostale porabnike v laboratoriju), sestoječa iz:
02.01 | Kompaktna naprava za proizvodnjo deionizirane vode: -predfiltracija z aktivnim ogljem -centralni sistem s sledečimi tehnologijami čiščenja vode -modul za reverzno osmozo -''multipass'' elektrodeionizacijki modul (EDI) z večkratnim zaporednim prehodom vode skozi anionsko in kationsko izmenjevalno smolo -EDI modul mora zagotavljati zmanjševanje prisotnosti mikroorganizmov na 1 CFU/ml -mehčanje vode z ionsko izmenjevalno kartušo z namenom zaščite EDI modula -modul za razplinjevanje/odstranjevanje CO2 iz vode pred EDI modulom -UV žarnica (254 nm) za zagotavljanje nivoja mikroorganizmov pod 1 CFU/ml -deionizacijska kartuša po EDI modulu za dodatno odstranjevanje nečistoč in za vodo v skladu s CLRW direktivo -vgrajeni 0,05 um mikrofilter
Sistem zagotavlja pripravo deionizirane vode s sledečimi lastnostmi: -kapaciteta 60 l/h -konstantno kvaliteto produktne vode konstantno kvaliteto produktne vode, ki ustreza oz. presega standarde CLRW za klinično diagnostiko (prej CLSI) -upornost: > 10 MΩ (tipično 10-15MΩ) pri 25 ˚ C -TOC < tipično pod 30 ppb -prisotnost silikatov < 0,05mg/l; -prisotnost mikroorganizmov < 1cfu/ml ob ustreznem vzdrževanju sistema
-vgrajen notranji rezervoar volumna 50 l +/-10% z notranjo recirkulacijo vode skozi ta rezervoar in skozi različne tehnologije odstranjevanja nečistoč; ionsko izmenjevalno kartušo, UV žarnico ter mikrofilter -dodatna zaloga vode s takojšnjim iztokom do 4l/h -dolžina cevi od notranje recirkulacije do rezervoarja je največ 1 m -notranji obvod vode skozi deionizacijsko kartušo v primeru okvare sistema ''emergency by-pass '' -avtomatski cikel izpiranja RO membrane pred pričetkom delovanja sistema v proizvodnem načinu -periodični avtomatski postopek sanitizacije RO membrane -avtomatski izklop sistema, v primeru puščanja v sistemu -senzorji za kontrolo prevodnosti /upornosti za RO membrano in na iztoku iz sistema -alarmi, ki opozarjajo na menjavo kartuš, UV lučk, morebitne napake in potrebo po servisu -hitrost iztoka vode iz sistema 4l/min (pritisk 1 bar) -sistem na koleščkih za prestavljanje aparata po potrebi -namestitev sistema pod pult -dimenzije sistema v mm: 820/834(s koleščki) x 794 x 470 (V x Š X G) -možnost validacije sistema (v primeru akreditacije)skladno z validacijskim protokolom proizvajalca IQ, OQ -električni priključek: 230V, 50 Hz -priključka hladne vode DN20
| Ustreza naprava za proizvodnjo prečiščene vode 60 l/uro ELGA MEDICA PRO EDI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
02.02 | Rezervoar -cilindrični rezervoar volumna 500 l iz nerjavečega jekla AISI 316 z UV žarnico in koničnim dnom za popolni izpust in z ventilom za vzorčenje vode - z zračnim filtrom za preprečevanje vdora organskih molekul, mehanskih delcev in CO2 v notranjost rezervoarja -z nepovratnim ventilom za odvod vode v primeru prenapolnjenosti rezervoarja -z regulatorjem nivoja vode v rezervoarju za samodejni vklop /izklop delovanja sistema -z UV žarnico 254 nm in dolžine min 300mm za preprečevanje tvorbe biofilma v rezervoarju; -z izhodom za distribucijo vode v zanko -z ventilom za izpust vode v najnižji točki rezervoarja -dimenzije v mm: 1500 x 800 ( v * fi) +/- 10% | kpl | 1 |  | 0
02.03 | Črpalke za dvig tlaka v omrežju deionizerane vode za preostali del laboratorija, frekvenčno vodena črpalka s tlačnim senzorjem / vzdrževanje konstantnega tlaka, naslednjih karakteristik: - s pretočno karakteristiko Q = 3,5 m3/h pri tlaku p = 3,5 bar - s priključki na sesalni in tlačni cevovod dimenzije: - sesalni priključek DN 25, PN10 - tlačni priključek DN 25, PN10 - nominalna moč - P2 0.75 kW (3x380V) - zaščito proti suhemu teku - varnostnega ventila, DN15, PN10 - vsi materiali, ki so v stiku z deionizerane vodo, iz materiala AISI316L - z dvema relejnima kontaktoma za signalizacijo delovanja in napake na CNS Proizvod Grundfos tip CRNE 3-5 AN-FGJ-G-E-HQQE ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
03. | Kompletna priprava demineralizirane vode v 2. kleti DTS-a, sestoječa iz:
03.01 | Sistema reverzne osmoze s predfiltracijo - svečnim filtrom, filterni vložki 5 µ - vstopnim krmiljenim zapornim ventilom - visokotlačno centrifugalno frekvenčno vodeno črpalko - vstopnim zaščitnim tlačnim stikalom - spiralno navitimi RO moduli - tlačnimi ohišji za module - internimi cevnimi povezavami - rotametri za pretoka dobitka, koncentrata in obtok koncentrata - manometri za kontrolo tlaka vode na vstopu in izstopu koncentrata - merilcem prevodnosti dobitka - tripotni elektro motorni ventil za spiranje permeata - vzorčevalno pipico - elektro krmilno omaro z zaslonom občutljivim na dotik - internimi cevnimi povezavami - nosilno konstrukcijo iz nerjavnega jekla - povezavo na SCADA – Modbus RTU RS485, za priklop na CNS - možnost nadgradnje na 2000 l/h dobitka - montažo - spuščanjem v obratovanje
S sledečimi podatki: - dimenzije 2600x1800x600 mm - pretok dobitka: 1500 l/h z možnostjo kasnejše razširitve na na 2000 l/h - izkoristek naprave min. 75 % - zaržani topljenec min 95 % - priključki vstop/izstop DN20/15 - vstopni tlak min 1,5 bar - delovni tlak 15 bar - delovna temperatura 10 - 35 stopinj C - električni priključek 400V, 50 Hz, 3,0 kW
| Naprimer proizvod MAKCMC, tip INIRO 150 LP ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
03.02 | Kompletene rezervoar demineralizirane vode -rezervoarjem iz PE mateiala -nivojskimi stikali: min/maks. za zaščito črpalke in signačizacijo preliva - pripadajočo PVC armaturo - varnostnim prelivom - montažo - spuščanjem v obratovanje S sledečimi podatki: - volumen rezervoarja 4100 l - dimenzije rezervoarja: 1580x2490 mm - priključki DN50
| Naprimer proizvod MAKCMC, tip RDI 40 C1 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
03.03 | Sistem za UV dezinfekcijo vode (za vgradno na razvodu demineralizerane vode za porabnike v sterilizaciji v 1. in 2. kleti), naslednjih podatkov: - reaktorjem: material 1.4404 - nizkotlačnim UV sevalom v zaščitni cevi iz kremenčevega stekla - senzorjem intenzitete sevanja UV sevala: izhod 0/4- 20 mA - mehkim zagonom delovanja sevala - elektronskim nadzorom delovanja sevala - digitalnim števcem obratovalnih ur in števila vklopov naprave - signalizacijo napak delovanja, daljinskim vklopom/izklopom - upravljalno-krmilne enote vključno z komunikacijskimi moduli s prigrajenim vmesnikom Modbus RTU RS485, za priklop na CNS - ventili za vzorčevanje, odzračevanje in drenažo - montažo - spuščanjem v obratovanje - certificirano po DVGW W 294-2
S sledečimi tehničnimi podatki: - dimenzije upravljalne enote 380x300x210 mm - priključki DN65 - obratovalni tlak PN10 - UV doza: 400J/m2 - maksimalni pretok 13,5 m3/h - temperatura vode 5-45 oC - zaščita reaktor/upravlj. enota 65/64 IP - električni priključek 230V 50 Hz, 170 W - življenska doba svetil 12000 h
| Naprimer proizvod MAKCMC, WEDECO SPECTRON 10e ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
03.04 | Dvojna črpalka (ena delovna druga rezervna) s frekvenčno regulacijo za dvig tlaka v omrežju deionizerane vode za tehnološke porabnike v sterilizaciji, naslednjih karakteristik: - s pretočno karakteristiko Q = 2,5 l/s pri tlaku p = 4,0 bar - s priključki na sesalni in tlačni cevovod dimenzije: - sesalni priključek DN 50, PN10 - tlačni priključek DN 50, PN10 - dveh gumi kompezatorjev DN50 z prirobnicama iz AISI 316L - varnostnega ventila, DN20, PN10 - zaščito proti suhemu teku (plovnim stikalom v rezervoarju) - ekspanzija iz nerjavnega jekla 18 L - pripadajočo armaturo - vsi materiali, ki so v stiku z demineralizerano vodo, iz materiala AISI316L - krmilne enote vključno z komunikacijskimi moduli s prigrajenim vmesnikom Modbus RTU RS485, za priklop na CNS Naprimer proizvod Grundfos HYDRO MPC-E 2 CRNE10-3 s pripadajočo armaturo ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
04 | Mapress sistemske cevi vključno z vsemi pripadajočimi fitingi, za razvod hladne in tople vode, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088) za pitno vodo, preizkušene in certificirane skladno z ÖVGW – W1.088, s pripadajočimi tesnili iz CIIR (butil-kavčuk) materiala preizkušene po DWGW W 270 VdS - Naprimer proizvod Geberit, tip mapress nerjavne cevi ali enakovredno
04.01 | DN 15 (18x1,0 mm) | m1 | 406 |  | 0
04.02 | DN 20 (22x1,2 mm) | m1 | 415 |  | 0
04.03 | DN 25 (28x1,2 mm) | m1 | 2 |  | 0
05. | Izolacija mapress cevi vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo izolacijo minimalne debeline 19mm po DIN 1988-2 pri λ=0,040 W/(mK)
05.01 | DN 15 | m1 | 406 |  | 0
05.02 | DN 20 | m1 | 415 |  | 0
05.03 | DN 25 | m1 | 2 |  | 0
06. | Krogelni ventil, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088), z zateznimi spoji (mapress), za PN10
06.01 | DN 15 | kos | 5 |  | 0
06.02 | DN 20 | kos | 5 |  | 0
06.03 | DN 25 | kos | 4 |  | 0
07. | Poševnosedžni ventil za regulacijo pretoka, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088)
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
08. | Konzolni, obešalni in pritrdilni material za obešanje cevnega razvoda z objemkami iz nerjevečega materiala in zvočno izolacijo | kpl | 1 |  | 0
09. | Dezinfekcija cevovoda demineralizerane vode z ustreznim sredstvom in izdelavo zapisnika po uspešno izvedeni dezinfekciji | kpl | 1 |  | 0
10. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.03.05. | NOTRANJE HIDRANTNO OMREŽJE |  |  |  | 0
01. | Kompleten protipožarni hidrant, stenske izvedbe, sestoječ iz: - pločevinaste omarice z vratci na tečaje, dim. 740x840x250 mm, opleskane in z odgovarjajočo oznako na vratcih - priključnega medeninastega ventila za hidrant dim. 50 mm, s stabilno spojko "C" in reducirnim kosom - ročnika z ustnikom dim. 25 mm - tlačne gumijaste cevi dim. 25 mm, dolžine 30m, navite na gibljivem kolutu | kos | 5 |  | 0
02. | Cevi za hidrantno vodo, izdelane iz jekla, za cevni navoj, brezšivne, galvanizirane s cinkom, srednjetežke, vključno s fazonski pocinkani kosi iz temper litine, cevi odgovarjajo po DIN 2440, fazonski kosi po DIN 2950
02.01 | DN 50 | m1 | 67 |  | 0
02.02 | DN 80 DN65 | m1 | 103 |  | 0
02.03 | DN 80 | m1 | 10 |  | 0
03. | Izolacija cevi za hidrantno vodo vodenih vidno s parozaporno izolacijo debeline 9 mm, razred gorljivosti B1
03.01 | DN 50 | m1 | 67 |  | 0
03.02 | DN 65 | m1 | 103 |  | 0
03.03 | DN 80 | m1 | 10 |  | 0
04. | Priključitev novega hidrantnega razvoda DN80 na že izveden hidrantni razvod DN80 izvedene v predhodnih fazah projekta Priključitev vsebuje tudi: - začasno zaporo delujočega hidrantnega razvoda za čas priključitve novega dela hidrantnega razvoda, - izpraznitev hidrantnega razvoda, - montaža hidrantnega razvoda, - izvedba tlačnega preizkusa po montaži novega razvoda, - napolnitve hidantenega razvoda, Vsa dela izvesti z vednostjo tehničnih služb UKC-ja | kos | 1 |  | 0
05. | Požarna straža za čas nedelovanja hidrantnega omrežja zaradi priklapljanja novega hidrantnega razvoda. Požarno stražo morajo upravljati izključno gasilci iz Gasilskega društva Ljubljana mesto. Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost. Pred izvajanjem požarne straže je potrebno od Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL pridobiti DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL. | ura | 24 |  | 0
06. | Certificirajo tesnjenje prehodov cevi skozi steno z mineralno volno s točko tališča nad 1000°C in požarnim akrilnim kitom npr. Hilti CFS-S ACR (ali enakovredno), ter požarnim ovojem npr. Hilti CFS-B (ali enakovredno), vključno s certificiranjem požarnega tesnenja, za naslednje dimenzije prebojev oz. DN cevi:
06.01 | DN 65 | kos | 2 |  | 0
06.02 | DN 80 | kos | 1 |  | 0
07. | Pritrjevanje in obešanje hidrantnega cevnega razvoda z ustreznim obešalnim materialom, glede na dolžino cevi | kpl | 1 |  | 0
08. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.03.06. | KANALIZACIJA FEKALNIH IN ODPADNIH VOD |  |  |  | 0
01. | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi iz ductilne litine so izdelani v skladu s standardom ISO 6594 in DIN 19522 in so odporni na tlak do 4 bar, cevi in fazonski kosi vključno s čistilnimi kosi so od zunaj zaščiteni z antikorozijsko barvo in od znotraj s premazom epoksi smole, spoji so izvedeni s tesnili iz elastomera EPDM in objemk iz nerjavnega jekla 18/8 z galvaniziranimi ploščami in svorniki vključno z držali in obešali za pritrjevanje in obešanje kanalizacijskih cevi
01.01 | DN 50 | m1 | 39 |  | 0
01.02 | DN 80 | m1 | 31 |  | 0
01.03 | DN 100 | m1 | 58 |  | 0
02. | Kanalizacijska cev iz PE-HD, spajanje s pomočjo elektro spojk, čelnim varjenjem in kovinskimi zateznimi spojkami, vključno s pripadajočimi fazonskimi kosi, vključno z držali in obešali za pritrjevanje in obešanje kanalizacijskih cevi Naprimer proizvod GEBERIT, tip PE-HD cevi ali enakovredno
02.01 | DN 50 (d56) | m1 | 149 |  | 0
02.02 | DN 80 (d75) | m1 | 168 |  | 0
02.03 | DN 100 (d110) | m1 | 208 |  | 0
03. | Kanalizacijske cevi in pripadajoči fazonski kosi vključno s čistilnimi kosi , izdelani iz trdega polipropilena (PP cevi) po DIN 1531, na obojke zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom, vključno z držali in obešali za pritrjevanje in obešanje kanalizacijskih cevi
03.01 | DN 50 (d56) | m1 | 18 |  | 0
03.02 | DN 80 (d75) | m1 | 40 |  | 0
03.03 | DN 100 (d110) | m1 | 38 |  | 0
05. | Talni sifon iz nerjavečega jekla AISI 304, s prirobnico za izvedbo hidroizolacije, dimenzije cca 30x30 cm, sestoječ iz talne rešetke, smradne zapore vertikalnim odtokom DN100 | kos | 1 |  | 0
06. | Talna rešetka iz nerjavečega jekla AISI 304, s prirobnico za izvedbo hidroizolacije, dimenzije cca 100x30 cm, sestoječ iz talne rešetke, smradne zapore vertikalnim odtokom DN100 | kos | 1 |  | 0
07. | Talni sifon iz nerjavečega jekla AISI 304, s prirobnico za izvedbo hidroizolacije, dimenzije cca 20x20 cm, sestoječ iz talne rešetke, smradne zapore, z horizontalnim priključkom DN50 in horizontalnim odtokom DN50 | kos | 1 |  | 0
08. | Talni sifon iz nerjavečega jekla AISI 304, s prirobnico za izvedbo hidroizolacije, dimenzije cca 20x20 cm, sestoječ iz talne rešetke, smradne zapore, z vertikalnim odtokom DN80 | kos | 1 |  | 0
09. | Odzračevalna kapa z nastavkom za priključitev na PP kanalizacijsko cev
09.01 | DN100 (d110) | kos | 5 |  | 0
10. | Priklop novih cevi kanalizacije na kanalizacijo izvedeno po predhodnih fazah projekta
10.01 | DN 50 | kos | 5 |  | 0
10.02 | DN 80 | kos | 1 |  | 0
10.03 | DN 100 | kos | 2 |  | 0
11 | Demontaža dela kanalizacije iz ductilne litine izvedeno v predhodnih fazah za predvidene odtoke v laboratoriju, ki so sedaj predvideni drugje, demontaža naslednjih dimenzij cevi:
11.01 | DN 50 | m1 | 8 |  | 0
11.02 | DN 100 | m1 | 5 |  | 0
12 | Požarna zapora za vgraditev na PP cevi (montaža na meji med požarnimi sektorji), za odpornost proti ognju 90 min, vključno z drobnim montažnim materialom
| DN 50 (d56) | kos | 29 |  | 0
| DN 80 (d75) | kos | 12 |  | 0
| DN 100 (d110) | kos | 15 |  | 0
13 | Lovilno korito iz pocinkane pločevine deb. cca 1 mm, dim. 600x300, višine cca 150 mm in odtokom 50 mm - kompletno z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
14. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.03.07. | NEVTRALIZACIJA KANALIZACIJE ODPADNE KANALIZACIJE IZ LABORATORIJA |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS
Odtoki iz laboratorija se predvidoma priključijo na javno kanalizacijo preko nevtralizacije kanalizacije. Odpadne vode poleg drugih sestavin vsebujejo jedke snovi, kisline in lužine. Odtok iz nevtralizacije v 2. kleti objekta je predvideno speljan v talno kanalizacijo.
01. | Kompletna nevtralizacija kanalizacije sestoječa iz:
01.01 | VSTOPA ODPADNE VODE
- zaporno loputo DN 100
01.02 | ZBIRNEGA REZERVOARA ODPADNE VODE sestavljenega iz:
-polietilenskega rezervoarja: D1670 x H2290 mm
-ultrazvočnega merilca nivoja
-viličnim nivojskim stikalom za signalizacijo minimalnega in maksimalnega nivoja odpadne vode v rezervoarju kom 2
-odzračevalnega voda DN50
-izpustnega ventila PVC DN50
-kemijske črpalke za transport odpadne vode v nevtralizacijski reaktor,obstojno na abrazijo (2 kos – ena delujoča, ena rezervna)
-nalivne posode za kemijsko črpalko iz PP, V= 60 l
-viličnim nivojskim stikalom za zaščito črpalke pred suhim tekom
TIP:
Prostornina rezervoarja 4 m3
Kapaciteta črpanja do 1000 l/h
Tlak 8 mVS
Odvodni cevni priključek DN25
El. priključek 0,75/400/50 V/Hz/Kw
01.03 | PRETOČNI REAKTOR ZA DVOSTRANSKO NEVTRALIZACIJO ODPADNIH VOD sestoječ iz:
-polietilenskim rezervoarjem: D830 x H1065 mm
-motornim mešalom
-odvodnim prelivom odpadne vode v kanalizacijo z motorno zaporno kroglično pipo DN50
-gravitacijskim povratkom nazaj v zbirni rezervoar PVC DN50
-varnostnim prelivom PVC DN50
-potopno pH armaturo s pH elektrodo; l= 1000 mm kom 2
-merilno regulacijsko enoto za za pH(nevtralizacija in končna kontrola), za vgradnjo v komandno el. omaro kom 2
-viličastim nivojskim stikalo_ nivo varnostnega preliva
-odzračevalnim vodom DN50
-nosilno konstrukcijo, posluževalnim podestom in lestvijo, dimenzije: H=1703 mm, 3295 × 1060 mm
TIP:
Hidravlična kapaciteta do 1000 l/h
Prostornina reaktorja 530 bar
Odvodni cevni priključek DN15
El. priključek 230V, 50 Hz, 17 W
01.04 | DOZIRNA NAPRAVA ZA DOZIRANJE 30% NaOH OZIROMA 30% H2SO4 z:
-dozirno črpalko
-opremo na sesalni in tlačni strani
-krmilnim kablom
-nivojskim stikalom min kom 2
-prvim polnjenjem 50 kg
-lovilno posodo
-opremo za osebno zaščito (rokavice,očala,predpasnik)
TIP: KOS 2
Kapaciteta dozirne črpalke 30 l/h DDA 30-4 30 L/h
Obratovalni tlak 7 bar
Dozirni ventil DN15
El. priključek 230V, 50 Hz, 17 W kompletno 2 kosa
01.05 | NAPAJALNA IN KRMILNA ELEKTRO-OMARICA z komunikacijskimi moduli za priklop na sisteme CNS, s priključki na povezavo preko RS485 Modbus RTU
01.06 | Naprimer proizvod po ponudbi MAKCMC tehnologija vode d.o.o. ali enakovreden drugi proizvod | kpl | 1 |  | 0
02. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.03.08. | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
01. | Pripravljalna dela in zarisovanje, zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
02. | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
03. | Tlačni preizkusi tesnosti vodovodnih cevi in armatur s tlakom min. 1,5 krat obratovalnim tlakom (min. preizkušnji tlak 9,0 bar, max 12 bar), čas preizkusa 8 ur. | kpl | 1 |  | 0
04. | Preizkus novega dela notranjega hidrantnega omrežja, z izdelavo ustreznega potrdila iz strani pooblaščene osebe | kpl | 1 |  | 0
05. | Dezinfekcija novega dela vodovoda z ustreznim sredstvom in izdelava potrdila o neoporečnosti vode (analiza) | kpl | 1 |  | 0
06. | Sprotno beleženje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije, s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
07. | PID projekti v šetih izvodih v mapah in na dveh elektronsklih na CD-ju | kpl | 1 |  | 0
08. | NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, v 6x mapiranih izvodih in 2x elektronski obliki na CD (datoteke formata pdf) | kpl | 1 |  | 0
04.04. | ŠPRINKLER INSTALACIJA |  |  |  | 0
04.04.00. | SPLOŠNO
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
Vsa dela morajo biti opravljena skladno z NFPA13. Vsi deli napeljave za katere to zahteva standard NFPA13, morajo biti certificirani skladno s temi zahtevami.
Morebitna odstopanja načrta, posebno razpored šob od dejanskega stanja na objektu se rešujejo na licu mesta z upoštevanjem standarda in ob potrjevanju s strani nadzornega inženirja.
Vsi preboji skozi meje požarnih sektorjev ali celic morajo biti požarnovarno zaščiteni, da se požar ne more prenesti skozi takšen preboj.
Izvajalec mora za vse vgrajene naprave zagotoviti pooblaščenega serviserja.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vse zahteve po splošnih navodilih;
- gradbena dela (prebijanje, vrtanje lukenj, zazidava odprtin do fi 150mm oz. 150x150mm);
- izreze za šprinkler šobe v spuščenih stropovih.
04.04.01. | ŠPRINKLER MREŽA |  |  |  | 0
01. | Šprinkler šoba s stekleno ampulo, za stoječi način montaže, medeninasta, oblika curka spray, občutljivost RTI<50, temperatura proženja 68°C, k=80 l/min, certificirana skladno z NFPA 13. | kos | 440 |  | 0
02. | Šprinkler šoba s stekleno ampulo, za viseči način montaže, kromirana, oblika curka spray, občutljivost RTI<50, temperatura proženja 68°C, k=80 l/min, certificirana skladno z NFPA 13. | kos | 450 |  | 0
03. | Specialna suha šprinkler šoba s stekleno ampulo, za viseči način montaže skozi panele hladilnic (možnost zmrzovanja; -30°C ) s priklopom na razvod mokrega šprinkler sistema, kromirana, oblika curka spray, občutljivost RTI<50, temperatura proženja 68°C, k=80 l/min, (dolžina šobe se določi ob znanih podatkih panela hladilnice) certificirana skladno z NFPA 13, vključno z rozeto na hladni strani in tesnilnim stožcem na topli strani panela. | kos | 7 |  | 0
04. | Specialna suha šprinkler šoba s stekleno ampulo, za viseči način montaže skozi panele hladilnic (možnost zmrzovanja; -30°C ) s priklopom na razvod mokrega šprinkler sistema, kromirana, oblika curka spray, občutljivost RTI<50, temperatura proženja 68°C, k=80 l/min, certificirana skladno z NFPA 13, vključno z rozeto na hladni strani in tesnilnim stožcem na topli strani panela, dobavljena kot rezerva za hrambo v šprinkler strojnici. | kos | 3 |  | 0
05. | Zaščitni krožnik za zaščito šprinkler šobe pred polivanjem s sosednje ali višje nameščene šobe v dosegu curka te šobe, certificiran skladno z NFPA13. | kos | 8 |  | 0
06. | Rozeta za šprinkler šobo k=80, kromirana, certificirana skladno z NFPA13. | kos | 449 |  | 0
07. | Priključek za spiranje dimenzije DN50, sestavljen iz krogelne pipe s polnim presekom in slepo gasilsko spojko s kapo, priključek nameščen ekscentrično poravnano s spodnjim robom pri priklopu na večje premere cevi. | kos | 8 |  | 0
08. | Priključek za testiranje (inspector's test) - ventil s karakteristiko najmanjše šobe v sistemu (k=80) | kos | 1 |  | 0
09. | Omarica za testni ventil iz jeklene pločevine, protikorozijsko zaščitena in opleskana z rdečo lak barvo (RAL 3000), z vratci z zaskočko in napisom "šprinkler testni ventil". | kpl | 1 |  | 0
10. | Lovilno korito nameščeno znotraj omarice za testni ventil, skupaj odtočno cevjo iz PP cevi 50mm vodene skozi steno na prosto (l=cca.1,5m). | kpl | 1 |  | 0
11. | Mokra šprinkler ventilska postaja, PN16, certificirana skladno z zahtevo NFPA, sestoječa iz naslednjih elementov:
- zasun s priključki tipa utor/spojka, s končnim stikalom (javljanje ob zapiranju)
- mokri alarmni šprinkler ventil s priključki tipa utor/spojka, s kompletnimi aramturami in cevnimi povezavami za testiranje in odvodnjavanje sistema ter povezavo na obstoječi vodni alarmni zvonec.
- manometra na dovodni in odvodni strani ventila
- zakasnilna posoda - tlačno stikalo
Skupaj z montažnim in tesnilnim materialom, povezovalnimi vodi in zapornimi ventili na povezovalnih vodih. Ventilska postaja
11.1 | DN100 | kos | 1 |  | 0
12. | Protipovratna loputa za hladno vodo s prirobničnimi priključki in varilnimi protiprirobnicami, PN16, certificirana skladno z zahtevami NFPA13 in s priloženim certifikatom.
12.1 | DN80 | kos | 1 |  | 0
12.2 | DN100 | kos | 1 |  | 0
13. | Zaporni zasun za hladno vodo s prirobničnimi priključki in varilnimi protiprirobnicami, PN16,z nadzorom pozicije s končnim stikalom, komplet certificiran skladno z zahtevami NFPA13 in s priloženim certifikatom
13.1 | DN80 | kos | 1 |  | 0
13.2 | DN100 | kos | 1 |  | 0
14. | Pretočno stikalo z dvemi izhodnimi kontakti, skupaj s predfabriciranim delom cevi za montažo pretočnega stikala na cev. Predfabriciran kos cevi ima priključka za priključitev avtomatske naprave za testiranje pretočnega stikala. Hkrati ima dva priključka opremljena z zaporno pipo DN15 blindirano s čepom za potrebe odzračenja in izpusta.
14.1 | DN80 | kos | 1 |  | 0
14.2 | DN100 | kos | 1 |  | 0
15. | Naprava za testiranje pretočnega stikala sestavljena iz obtočne črpalke, zapornih ventilov pred in za črpalko, protipovratnega ventila, dušilne zaslonke in povezovalnega cevovoda s fitingi. Naprava izdelana in certificirana skladno z zahtevami NFPA13 in s priloženim certifikatom proizvajalca. Navezava na obstoječ centralni sistem testiranja skladno z elektro načrtom. | kos | 2 |  | 0
16. | Jeklena črna cev po EN10225 (DIN 2440), material St 35 ali St.37-2, PN16, skupaj z loki in ostalimi fazonskimi kosi ter varilnim materialom in dodatkom za odrez, spajanje - predfabricirano varjenje v delavnici ali vijačenje na objektu, vključno s certificiranimi držali in obešali..
16.01 | - DN25 | m1 | 1240 |  | 0
16.02 | - DN32 | m1 | 530 |  | 0
16.03 | - DN40 | m1 | 22 |  | 0
16.04 | - DN50 | m1 | 66 |  | 0
17. | Jeklena črna varjena cev po EN 10219 (DIN 2458), material St35 ali St.37-2, PN16, skupaj z loki in ostalimi fazonskimi kosi ter varilnim materialom in dodatkom za odrez, spajanje - predfabricirano varjenje oz. s spojkami (Victaulic, Gruvlock ali enakovredno) na objektu, vključno z izdelanimi utori za spajanje in spojkami, spojke izdelane in certificirane skladno z zahtevami NFPA13, vključno s certificiranimi sistemskimi držali in obešali.
17.01 | - DN80 | m1 | 80 |  | 0
17.02 | - DN100 | m1 | 390 |  | 0
18. | Stojke (priklop šobe na cevni razvod) izdelane iz jeklenih cevi po EN 10255 (DIN 2440), material St.35 ali St37-2, PN16, dimenije DN25, s privarjenimi redukcijami in vijačnimi spoji DN15 za priklop šprinkler šob. | kpl | 890 |  | 0
19. | Zaščitna cev za prehod šprinklerja skozi steno ali strop oz. skozi mejo požarnega sektorja ali celice, skupaj s požarno odporno zatesnitvijo preboja. | kpl | 44 |  | 0
20. | Izdelava preboja skozi betonski zid ali strop do premera 15cm. | kos | 44 |  | 0
21. | Certificirana požarno varna zatesnitev prehodov posamezne cevi skozi meje požarnih sektorjev. | kos | 10 |  | 0
22. | Grundiranje cevovodov in kovinskih obešal po predhodnem čiščenju. | m2 | 390 |  | 0
23. | Pleskanje cevovodov in kovinskih obešal po predhodnem grundiranju. | m2 | 390 |  | 0
24. | Tablica z oznako odcepa na razdelilniku, skupaj z montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
25. | Ročni gasilnik na vodo, velikosti 9 EG, skupaj s pritrdilnim materialom za na steno, overjen. | kos | 20 |  | 0
26. | Ročni gasilnik na CO2, velikosti 9 EG, skupaj s pritrdilnim materialom za na steno, overjen. | kos | 9 |  | 0
27. | Navezava na obstoječ pripravljen odcep DN100 na razdelilniku s potrebno zaustavitvijo sistema, praznjenjem sistema na razdelilniku, ponovno polnjenje in odzračenje. | kpl | 1 |  | 0
28. | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.04.02. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
01. | Polnjenje in odzračenje šprinkler mreže | kpl | 1 |  | 0
02. | Sprotno beleženje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije, s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
03. | PID dokumentacija - projekti izvedenih del - v šestih (6) papirnatih izvodih in dveh (2) izvodih v elektronski obliki na CD (word, excel, autocad - odprta verzija). | kpl | 1 |  | 0
04. | NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje - v šestih (6) papirnatih izvodih in dveh (2) izvodih v elektronski obliki na CD (format pdf). | kpl | 1 |  | 0
05. | Pridobitev pozitivnega soglasja na vgrajen šprinkler sistem s strani neodvisne institucije akreditirane za pregled in izdajo potrdil. | kpl | 1 |  | 0
06. | Šolanje uporabnika za uporabo in vzdrževanje sistema. | kpl | 1 |  | 0
07. | Dopolnitev sheme šprinkler sistema v strojnici (nova shema z dopolnitvijo, obešena na steno v strojnici) | kpl | 1 |  | 0
04.05. | MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0
04.05.00. | SPLOŠNO
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
S preizkusi na plinotesnost in trdnost materiala je zagotovljeno, da so cevi popolnoma zrakotesne, brez poroznih mest. Visoke dimenzijske tolerance zagotavljajo dobre lastnosti pri trdem lotanju, kar je zaradi varnosti zelo pomembno. Cevi morajo biti absolutno čiste in nemastne. Zaradi možnosti vstopa nečistoč pri transportu in montaži so cevi na konceh zaprte s plastičnimi pokrovi. Vsi fitingi, in to mufe, T - kosi, cevni loki in cevni reducirni kosi so iz bakra in morajo biti izdelani po predpisih za tovrstne instalacije.
Izvršiti je potrebno sledeče kontrole in teste:
-preizkus na prepuščanje cevi
-preizkus nepropustnosti ventilov
-preizkus delovanja ventilov
-preizkus nepropustnosti celotne instalacije
-preizkus pravilnosti mehaničnega delovanja in izključitev možnosti zamenjave posameznih priključnih mest s pomočjo sistema testiranja
-preizkus križnega priključevanja
-preizkus pretočne količine vsakega priključnega mesta
-preizkus kontrole skupne količine pretoka in delovnega pritiska
-preizkus delovanja postaj
-preizkus signalizacije
-čiščenje kompletne instalacije
-kontrola čistoče plinov na priključnih mestih
Zahtevna instalacija medicinskih plinov mora biti izvede na skrbno in natančno. Montaža teh instalacij je kot poslednja na objektu, da ne pride do poškodb na ceveh. Vso podometno instalacijo je potrebno pred zagonom preizkusiti na tesnost.
Vsi prehodi skozi stene, v kanalih in na mestih, kjer se cevi obešajo, morajo biti cevi ovite s plastičnim ovojem, da niso v stiku z železom, oziroma, da je možna diletacija cevi.
Cevi medicinskih plinov je potrebno nedvoumno označiti z vrsto in smerjo medija po DIN 2403
Oznaka cevovodov z vrsto in smerjo medija po DIN 2403
Podučitev pooblaščene osebe za upravljanje sistema določena s strani investitorja
04.05.01. | POSTAJA ZA OGLJIKOV DIOKSID (CO2) |  |  |  | 0
01 | Jeklenke za CO2 v snopu, vsebine enega snopa 16 jeklenk volumna ene jeklenke 40 litrov, medsebojno povezane, z dvema zapornima ventiloma in nastavkom za priključitev na zbirno cev, vključno z pripadajočo jekleno konstrukcijo snopa dim cca. 90x90cm
| snop | kos | 4 |  | 0
02 | Priključni nastavki iz bakrenih cevi, za priključitev snopa jeklenk | kos | 4 |  | 0
03 | Zbirna cev s 4 priključki, z ventili, za visoki tlak | kos | 2 |  | 0
04 | Sinter metalni filter, z ventilom | kos | 2 |  | 0
05 | Kompaktna postaja za zmanjšanje pritiska, za dvostranski priklop baterije jeklenk z dvostopenjsko redukcijo tlaka na delovni tlak 5bar, s popolnoma avtomatski preklopom. Postaja je namenjena za zmanjšanje pritiska na delovni tlak, kapacitete 35 m3/h, s kontrolno enoto, displejem, relejnim modulom za priključitev na CNS, avtomatskim javlanjem alarma. z vsemi potrebnimi armaturami, merilniki tlaka na primarni in sekundarni strani, varnostnim ventilom in cevnimi povezavami. Vsa oprema se nahaja pod snemljivim zaščitnim pokrovom | kos | 1 |  | 0
odgovarja proizvod Drager, tip GMS 500 C ali enakovredno
06 | Pritrdilni in obešalni material | kg | 80 |  | 0
07 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.05.02. | POSTAJA ZA ARGON |  |  |  | 0
01 | Jeklenke za argon v snopu, vsebine enega snopa 16 jeklenk volumna ene jeklenke 40 litrov, medsebojno povezane, z dvema zapornima ventiloma in nastavkom za priključitev na zbirno cev, vključno z pripadajočo jekleno konstrukcijo snopa dim cca. 90x90cm | kos | 2 |  | 0
02 | Priključni nastavki iz bakrenih cevi, za priključitev snopa jeklenk | kos | 2 |  | 0
03 | Zbirna cev za 2 priključka, z ventili, za visoki tlak | kos | 2 |  | 0
04 | Sinter metalni filter, z ventilom | kos | 2 |  | 0
05 | Kompaktna postaja za zmanjšanje pritiska, za dvostranski priklop baterije jeklenk z dvostopenjsko redukcijo tlaka na delovni tlak 5bar, s popolnoma avtomatski preklopom. Postaja je namenjena za zmanjšanje pritiska na delovni tlak, kapacitete 35 m3/h, s kontrolno enoto, displejem, relejnim modulom za priključitev na CNS, avtomatskim javlanjem alarma. z vsemi potrebnimi armaturami, merilniki tlaka na primarni in sekundarni strani, varnostnim ventilom in cevnimi povezavami. Vsa oprema se nahaja pod snemljivim zaščitnim pokrovom | kos | 1 |  | 0
odgovarja proizvod Drager, tip GMS 500 C ali enakovredno
06 | Pritrdilni in obešalni material | kg | 40 |  | 0
07 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.05.03. | PRIPRAVA DUŠIKA |  |  |  | 0
01 | Genertorj dušika, kompaktne izvedbe, sestoječ iz: - adsorberji - aluminijasti ekstrudirani profili, napolnjeni z ogljikovimi molekularnimi siti (CMS), ki adsorbirajo kisik iz vstopnega stisnjenega zraka. CMS je gosto zapakiran in vzmeten, da prepreči fluidizacijo. - ventilski sistem, ki nadzoruje proces PSA: pnevmatski aktivirani kotni ventili - ventili za prenos dovodov za vodenje stisnjenega zraka v adsorberje. - izenačevalni ventili, ki omogočajo izenačitev adsorbirjev, da bi prihranili stisnjen zrak. - ventili za odvajanje adsorbirjev na atmosferski tlak, da se sprosti kisik iz CMS. - izstopni ventili za vodenje dušika iz adsorbirjev v sprejemnik dušika in omogočanje povratnega toka iz dušikovega sprejemnika v adsorbere med nadzorom tlaka. - čiščenje odprtine, da bi izognili kisik iz regeneracijskega adsorbera Tehnični podatki: - Qmax=12,98 Nm3/h - čistost dušika 99,999% - ohišja dimenzije cca 1400 x 840 x 2015 mm - teže cca 764 kg - priključki komp. zraka DN25 - priključki dušika DN25
Vsebuje: - senzor temperature dovoda - senzor vstopnega tlaka - indikator vstopnega tlaka - ventil za dovod zraka za dovod zraka: za izpihovanje vstopnega zraka, ko je vhodni PDP slabši od zahtevanega. - pilotni zračni priključek: pilotni zračni krog je sestavljen iz: - regulator tlaka in indikator - pilotski elektromagnetni ventil - senzor tlaka izpusta - indikator tlaka izpusta - izhodni PDP senzor (izbirno) - izstopni merilnik pretoka - senzor čistosti dušika Vgrajenga krmilnika za daljinski nadzor in spremljanje preko Modbus komunikacije
| ustreza proizvod ATLAS COPCO tip NGP60+ alu enakovreden | kos | 1 |  | 0
02 | Rezervoar za dušik, znotraj in zunaj galvaniziran, z merilcem tlaka, kontrolno prirobnico, odgovarjajočim varnostnim ventilom in certifikatom, za delovni tlak 16bar, z navojnimi priključki DN 50, velikosti 1.000 lit | kos | 1 |  | 0
03 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.05.04. | POSTAJA ZA HELIJ |  |  |  | 0
01 | Jeklenke za helij, vsebine V = 50 lit, opremeljene z zapornim ventilom in nastavkom za priključitev na zbirnik | kos | 8 |  | 0
02 | Dvojni priključni nastavki iz bakrenih cevi, za priključitev jeklenk | kos | 4 |  | 0
03 | Zbirna cev s štirimi priključki, z ventili, za visoki tlak, dolžine l=60cm | kos | 2 |  | 0
04 | Sinter metalni filter, z ventilom | kos | 2 |  | 0
05 | Kompaktna postaja za zmanjšanje pritiska, za dvostranski priklop baterije jeklenk z dvostopenjsko redukcijo tlaka na delovni tlak 5bar, s popolnoma avtomatski preklopom. Postaja je namenjena za zmanjšanje pritiska na delovni tlak, kapacitete 35 m3/h, s kontrolno enoto, displejem, relejnim modulom za priključitev na CNS, avzomatskim javlanjem alarma. z vsemi potrebnimi armaturami, merilniki tlaka na primarni in sekundarni strani, varnostnim ventilom in cevnimi povezavami. Vsa oprema se nahaja pod snemljivim zaščitnim pokrovom | kos | 1 |  | 0
odgovarja proizvod Drager, tip GMS 500 C ali enakovredno
06 | Pritrdilni in obešalni material | kg | 40 |  | 0
07 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.05.05. | FILTRACIJA KOMPRIMIRANEGA ZRAKA |  |  |  | 0
01 | Kompaktna naprava za ustvarjanje kakovosti medicinskega zraka v skladu z Evropsko farmakopejo, za medicinski stisnjen zrak, po zahtevi EN ISO 7396-1, s sistemom za upravljanje točke rosišča, z nadzornim sistemom za priklop na CNS (signalizacija delovanje napaka), neprekinjenim merjenje rosišča, sestoječa iz več stopenj:
1. stopnja predfiltriranja za odstranjevanje olja vodne aerosole in trdne snovi delci do 0,01 μ 2. visoko zmogljivo aktivirano oglje filter za adsorpcijo oljnih hlapov in vonjave z vsebnostjo ostankov v 0,01 mg / m3 3. brezstopenjski sušilni sušilnik, za zmanjšanje vodne pare zrak do tlačne točke rosišča- 40 ° C, ki absorbira ogljikov dioksida (CO2), dušikov monoksid (NO), dušik dioksid (NO2) in žveplov dioksid (SO2) pod zakonsko dovoljeno mejo 4. filter za gretje na izstopu iz sušilnika, ki pretvori CO z oksidacijo v CO2 in kemično absorbira CO2 5. filter za prah na zadnji stopnji
Regeneracija se izvaja z regeneracijskim zrakom, ki ga je potrebno upoštevati pri izboru kompresorja.
Naprava za sledeče tehnične podatke:
kapaciteta: 179/236 m3/h (pri 7 bar oz. pri 12 bar); podatek pretoka se nanaša na normne pogoje.
regeneracijski zrak: 15%
| ustreza: Dräger MA DMET 050S ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
04.05.06. | CEVOVODI IN ARMATURE |  |  |  | 0
01 | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)
| f 12 x 1 mm | m1 | 98 |  | 0
| f 15 x 1 mm | m1 | 682 |  | 0
| f 22 x 1 mm | m1 | 222 |  | 0
| f 28 x 1,5 mm | m1 | 35 |  | 0
02 | Tesnenje prehodov cevi (prebojev) med prehodi med požarnimi sektorji in celicami znotraj objekta s požarno zaščito prebojev z ustreznim negorljivim materialom (certifikat) nameščenim v skladu z navodili proizvajalca, EI 60 na prebojih sektorjev, EI 120 na prebojih medetažnih plošč (različne dimenzije prebojev) | kpl | 25 |  | 0
03 | Pritrdilni in obešalni material | kpl | 1 |  | 0
04 | Medeninasti zaporni ventil za komprimiran zrak, z reducirnim ventilom z manometrom, DN 15, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, prirejen za pištolo za izpihavanje - s hitro sklopko | kos | 1 |  | 0
05 | Medeninasti zaporni krogelni ventil, kompletno z nastavkom za lotanje, za plin, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN10 | kos | 32 |  | 0
| DN15 | kos | 3 |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
naprimer: proizvod Drager, tip Ball valve; ali enakovredno
06 | Področna kontrolna omarica s področnimi zapornimi ventili skladno z EN ISO 7396-1, omarica omogoča zaporo medicinskih plinov posameznega kliničnega oddelka za podometno montažo in nadzor tlaka in pretoka ter zasilno napajanje posameznega plina, s sledečo opremo:
- notranji okvir omarice iz nerjavnega jekla
- zunanji okvir omarice z vrati, zasilnim odpiralom, ključavnico in ključem ter označbami
- ventilski komplet z manometri ter priključkom za zasilno napajanje (NIST) s kodiranim priključkom za napajanje iz zasilnega vira za sledeče pline: komprimiran zrak do 5bar, CO2, Argon in dušik
- prikazovalna enota z integriranim nadzorom tlaka in prostorom za manometer. Elektronika prikazovalne enote nadzira tlačne vrednosti in ustvari klinični opozorilni signal z optičnim prikazom z rdeče utripajočo LED in zvočnim alarmom s trobljo, če tlak odstopa za več kot 20%
- merilnik porabe posameznega plina, vključno s prikazovalno enoto za porabljeno količino posameznega plina, možnostjo resetiranja vrednosti ali nastavitve vrednosti za proženje alarma, prikazovalna enota povezana na CNS preko Gateway komunkacijskega modula
- relejni modul za prenos podatkov na dislocirane kontrolne omarice
- alarm sistem interface povezan na GMS-Gateway komunikacijski modul za povezavo signalov iz kontrolne omarice na CNS preko LON Works vmesnika - napajalnik
- setom za signalizacijo (zvočni in vizualni alarm) ob izpadu posameznih plinov
- napajalnika 230V/24V
| naprimer: proizvod Dräger, Area Control Unit 5 Gases (za pet plinov) z vključeno predpisano opremo; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
07 | Jeklenka sintetičnega zraka, vsebine V = 50 lit, opremeljene z zapornim ventilom | kos | 2 |  | 0
08 | Ventilski komplet z enostopenjsko regulacijo z manometri za montažo na jeklenke sintetičnega zraka | kpl | 2 |  | 0
odgovarja: Drager, tip Valve group
09 | Preaknitev že izvedenega radiatorja za 60cm, v 2. kleti v prostoru CO2 strojnice zaradi spremembe prostora, premaknitev vključno z zaporo ogrevnega sistema, premaknitev radiatorja predelavo priključnih cevi in polniotev ogrevnega sistema | kpl | 1 |  | 0
10 | Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5 | 0 | 0
04.05.07. | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
01 | Pripravljalna dela in zarisovanje, zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
02 | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
03 | Poiskusno obratovanje z meritvami in tlačnimi preiskusi | kpl | 1 |  | 0
04 | Sprotno beleženje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije, s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
05 | PID projekti v 6x v mapah in 2x CD | kpl | 1 |  | 0
06 | NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, v 6x mapiranih izvodih in 2x elektronski obliki na CD (datoteke formata pdf) | kpl | 1 |  | 0
04.06. | PARA |  |  |  | 0
04.06.00. | SPLOŠNO
SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, KATERIH ZAHTEVE JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL. SPLOŠNA NAVODILA SE NAHAJAJO V SKLOPU SKUPNEGA POPISA GOI DEL.
- izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov.
- tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak 1,5 x delovni tlak, ter poročilom o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu;
- v pozicijah je vključena kompletna dobava montažnega materiala,
- parni distributor parnega vlažilnika je predmet dobave dobavitelja klimata.
- testiranje, nastavitev obratovalnih parametrov in zagon opreme
- ustrezno izobraževanje vzdrževalcev UKC za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajene opreme
04.06.01. | CENTRALNI LABORATORIJ - Tehnološka para 6 barg in kondenzat - rekonstrukcija parovoda in nov parovod Strojnica G - parna postaja DTS-sever |  |  |  | 0
A | Odstranitev odsluženih cevovodov in opreme tehnološke pare 6 barg |  |  |  | 0
1 | Parovod tehnološke pare 6 bar /strojnica E - strojnica G
Razrez, demontaža in odstranitev - odvoz določenega dela cevovoda na stalno deponijo, ki zajema:
- Pripravljalna dela.
- Odstranitev toplotne izolacije sestoječe iz mineralne volne in zaščitne Al pločevine.
- Razrez in demontaža jeklenih cevi.
- Razrez in demontaža pripadajočih podpornih elementov
- razrez in demontaža sklopov za odvajanje kondenzata, komplet s cevnimi povezavami
- Čiščenje in zaključna dela.
Delo je v cca 50% na višini nad 3 m v različnih prostorih z menjavo vertikal.
| DN150 L = cca 180 m | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža parne postaje v strojnici G
Demontaža in odvoz vseh elementov parne postaje v strojnici G, ki je služila za napajanje klimatov, sterilizacijo in destilacije v lekarni. Iz prostora strojnice bodo odstranjeni sledeči glavni sklopi in elementi:
| - 1x priključna reducirna postaja za tehnološko paro 6 bar, sestoječa iz: regulacijskega ventila, čistilnega kosa, merilne zaslonke, zapornih ventilov, varnostnega ventila,drobne zaporne in merilne armature, sistema za odvod kondenzata in cevnih povezav. Vsi elementi postaje so toplotno izolirani z mineralno volno zaščiteno z Al pločevino. Nazivna dimenzija postaje je DN150 na podestu strojnice G in parovod, ki pride pod podestom s hodnika, v dolžini 15 m. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža parne kondenčne postaje v strojnici G
Opomba:
Obstoječe zbiranje in prečrpavanje kondenzata je nameščeno v poglobljenem kletnem prostoru in je razmeroma težko dostopno. Iz tega razloga bo potreben predhodni natančnejši ogled situacije s strani izvajalca in natančen dogovor z investitorjem glede praktičnega poteka del. Prav tako bo takrat dorečen natančnejši obseg raznih prilagoditvenih del in potrebne začasne kapacitete prečrpavanja.
Demontaža, razrez in odvoz obstoječega rezervoarja komplet s toplotno izolacijo, čiščenje prostora in ureditev za namestitev novega rezervarja.
| Dimenzije: 3000 x 2000 x 1150 mm | kpl | 1 |  | 0
04.06.02. | Tehnološka para in kondenzat - rekonstrukcija parovoda in nov razvod UKC Ljubljana DTS-sever |  |  |  | 0
B | Zaporni ventil v strojnici E in G |  |  |  | 0
1 | Zaporna loputa
Dobava in montaža zaporne lopute, za medprirobnično vgradnjo, dvojno tesnjenje sedeža iz PTFE za zagotavljanje 100% tesnosti v zaprti legi, ohišje iz ogljikovega jekla, disk nerjaveče izvedbe AISI316L, vključno z ročnim polžnim pogonom, kot npr. ABO 5590GB ali enakovredno.
Primerena za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN150 PN16 | kos | 4 |  | 0
C | Odvod kondenzata na parovodu tehnološke pare - strojnica E-G in G-DTS - sever |  |  |  | 0
1 | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN16 s kovinskim tesnilnim mehom, z ohišjem ventila iz sive litine, okrovom iz nodularne litine in regulacijsko karakteristiko pladnja.
Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 13 barg in temperature do 300°C, kot npr. Spirax Sarco BSA1T ali enakovredno, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN25 PN16 | kos | 3 |  | 0
| DN15 PN16 | kos | 14 |  | 0
2 | Čistilnik nesnage
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe, iz sive litine (GG-20), okrov iz nodularne litine (GGG-40), s fino mrežico 100 Mesh za parne sisteme. Mrežica je izdelana iz nerjavečega materiala, kot npr. Spirax Sarco Fig33 100M ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN25 PN16 | kos | 1 |  | 0
| DN15 PN16 | kos | 7 |  | 0
3 | Odvajalnik kondenzata
Dobava in montaža zveznega odvajalnika kondenzata s plovcem in notranjim termostatskim odzračevalnikom, prirobnične izvedbe PN16, primeren za horizontalno in vertikalno vgradnjo.
Ohišje izdelano iz sive litine, okrov iz nodularne litine, medtem, ko so plovec z glavnim ventilom in notranjim termostatskim odzračevalnikom iz nerjavečega jekla, kot npr. Spirax Sarco FT14-10 ali enakovredno,
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN25 PN16 | kos | 1 |  | 0
| DN15 PN16 | kos | 7 |  | 0
4 | Nepovratni ventil
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kot npr. Spirax Sarco DCV3 ali enakovredno,
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN25 PN16 | kos | 1 |  | 0
| DN15 PN16 | kos | 7 |  | 0
5 | Difuzor
Dobava in montaža difuzorja, navojne izvedbe PN40, nerjaveče izvedbe, za varen iztok kondenzata pod tlakom na prosto kot npr. Spirax Sarco DF1 ali podobno.
Primeren za vgradnjo v parnih in kondenzatnih sistemih do 32 barg in temperature do 400°C, komplet z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in armirana grafitna tesnila.
| 3/4" PN40 | kos | 1 |  | 0
6 | Manometer
Dobava in montaža manometra, kompletno s hladilno kapilaro U izvedbe in manometersko pipo. Manometer premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem, ohišje iz Alu pločevine, priključek iz medenine ali jekla. Hladilna cevka U oblike, PN100 iz jekla.
Na eni strani je varilni priključek 1/2", na drugi strani pa matica z notranjim navojem G 1/2" za manometer. Manometerski krogelni ventil je iz medenine ali jeklene izvedbe in navojnimi priključkom G1/2" PN16.
Kompletno z montažnim in tesnilnim materialom. Merilno območje manometra:
| 0 - 10 barg, 1/2" | kpl | 2 |  | 0
D | Obnova kondenčnega rezervoarja v strojnici G |  |  |  | 0
1 | Rezervoar kondenčne postaje tehnološke pare
Dobava z montažo novega atmosferskega rezervoarja kondenzata tehnološke pare, izdelan iz NIRO materiala, kvadrataste oblike, na črnem podstavku višine cca 0,2 m. Glede na obstoječ rezervoar kondenzata je opremljen s sledečimi priključki:
- prirobnični DN200 1x - preliv
- prirobnični DN150 1x - oddušnik
- prirobnični DN100 2x - dotok kondenzata
- prirobnični DN100 1x - prečrpavanje
- prirobnični DN80 1x - dotok iz destilacije - lekarna
- prirobnični DN65 2x - povezava s toplotnim izmenjevalnikom za pripravo STV
- prirobnični DN50 2x - dotok kondenzata
- prirobnični DN32 1x - dotok kondenzata
- kontrolna odprtina s pokrovom 2x
- manjši priključki za termometre, nivokaz, izpustno pipo, nivojska stikala.
Rezervoar mora biti toplotno izoliran z mineralno volno debeline 100 mm, zaščiteno z Al pločevino debeline 0,8 mm.
Rezervoar mora biti izveden skladno s PED 97/23/EC direktivno, največji dopustni tlak 0,5 bar (odprta posoda)
Namestitev rezervoarja prilagoditi obstoječi situaciji, zato je treba predhodno na terenu preveriti natančno situacijo, dimenzije in priključke.
Opremljen mora biti z nivokazno armaturo in dodatnim zbiralnikom kondenzatov na vrhu v skladu s predizpozicijsko shemo projekta.
| Okvirne dimenzije rezervoarja: 3000 x 2000 x 1150 mm | kpl | 1 |  | 0
2 | Zbiralnik kondenzatov
Na dovodu povratkov kondenzatov nad kondenčnim rezervoarjem je predviden zbiralnik kondenzatov:
- zbiralnik povratkov kondenzata mora omogočati ločene dovode posameznih povratkov z možnostjo ločevanja posameznega dovoda in preprečitvijo povratnih udarov kot tudi sistem vizualizacije parametrov v povratku,
- izveden v skladu s PED 97/23/EC in izdelan iz nerjavečega materiala W.Nr.1.4301,
| - z okvirnimi dimenzijami, premer DN100, dolžine 1200 mm in s prirobničnimi priključki PN16 1xDN40, 1xDN25, 2x rezervni priključek DN50 IN 1x DN65 | kpl | 1 |  | 0
3 | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN16 s kovinskim tesnilnim mehom, z ohišjem ventila iz sive litine, okrovom iz nodularne litine in regulacijsko karakteristiko pladnja.
Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 13 barg in temperature do 300°C, kot npr. Spirax Sarco BSA1T ali enakovredno, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN40 PN16 | kos | 1 |  | 0
| DN25 PN16 | kos | 1 |  | 0
| DN50 PN16 | kos | 1 |  | 0
| DN65 PN16 | kos | 2 |  | 0
4 | Nepovratni ventil
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kot npr. Spirax Sarco DCV3 ali enakovredno,
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN40 PN16 | kos | 1 |  | 0
| DN25 PN16 | kos | 1 |  | 0
5 | Manometer
Manometer, kompletno s hladilno kapilaro U izvedbe in manometersko pipo. Manometer premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem, ohišje iz Alu pločevine, priključek iz medenine ali jekla. Hladilna cevka U oblike, PN100 iz jekla.
Na eni strani je varilni priključek 1/2", na drugi strani pa matica z notranjim navojem G 1/2" za manometer. Manometerski krogelni ventil je iz medenine ali jeklene izvedbe in navojnimi priključkom G1/2" PN16.
Kompletno z montažnim in tesnilnim materialom. Merilno območje manometra:
| 0 - 1 barg, 1/2" | kpl | 2 |  | 0
6 | Začasne cevne prilagoditve priključkov
| Predelave/prilagoditve obstoječih cevnih priključkov na nov rezervar in novi črpalki, vključno z nabavo cevi in oblikovnih fitingov, premontaža opreme z obstoječega rezervarja na novega (termometri, nivokaz, nivojska stikala ipd.) | kpl | 1 |  | 0
| Delna obnova obstoječe armature, zamenjava pritrdilnega, vijačnega in tesnilnega materiala. | kpl | 1 |  | 0
Delna demontaža in ponovna montaža pohodne jeklene stropne konstrukcije poglobljenega prostora z rezervarjem
| ocena 8 m2 | kpl | 1 |  | 0
| Kompleten sklop za začasno prečrpavanje odpadne vode, sestoječ iz rezervarja cca 2m3, črpalke vodene preko nivojskega stikala, komplet z začasnimi cevnimi priključki in prelivom. | kpl | 1 |  | 0
7 | Kondenčna črpalka
Odstranitev in dobava nadomestne enostopenjske centrifugalne črpalke primerne za prečrpavanje kondenzata, s trifaznim ločenim motorjem. Med sabo sta povezana preko Standard-sklopke. Sesalni in tlačni priključek je prirobnične izvedbe. Tlačna stopnja PN16, maksimalna temperatura 120 °C. Komplet s protiprirobni-cama, vijačnim in tesnilnim materialom.
Predvidena je zamenjava obstoječo (KSB - tip Etaline črpalke) z naslednjimi karakterisitkami:
Pretok: 12 m3/h
Dobavna višina:16 mVS
| Pmax = 1,5 kW | kpl | 2 |  | 0
8 | Avtomatika kondenčne postaje
V kompletu mora biti vključena tudi dobava opreme in celotne avtomatike sistema za samostojno delovanje kondenčne postaje in komunikacijo s CNS:
- regulacijo nivoja,
- vklapljanje in izklapljanje črpalk glede na nastavljene nivojske kontakte in glede na enake obratovalne ure,
- merjenje in spremljanje temperature,
- merjenje in spremljanje tlaka,
- prejem alarmov in resetiranje sistema,
- prikaz procesnih veličin na lokalnem zaslonu,
- Ethernet povezavo s CNS nadzornim sistemom.
- izvedeno mora biti varovanje pred suhim tekom črpalk kot tudi varovanje maksimalnega nivoja.
| Avtomatika sistema kondenčne postaje | kpl | 1 |  | 0
E | Razdelilnik tehnološke pare 6 barg v strojnici DTS-sever |  |  |  | 0
1 | Parni razdelilnik
Dobava in montaža parnega razdelilnika, izdelanega v skladu s PED 97/23/EC narejenega iz nerjavne cevi dimenzije po DIN EN ISO1127, materiala W.Nr 1.4301 (AISI 304) kpl. z vsem materialom za pritrditev in priključitev ter atestom za tlačne posode.
DN 300x2500 (prirobnični priključki EN1092 PN16 - dovod 1xDN150; 3xDN100; 1xDN80; spodaj noga 1xDN150, zaključeno s kompletom prirobnica/slepa prirobnica in pravokotno na nogo priključek za kondenzat prirobnični DN15 PN16 1x in izpust DN15 PN16 1x, noga zaključena s slepo prirobnico).
| DN 250x2000 | kos | 1 |  | 0
2 | Zaporna loputa
Dobava in montaža zaporne lopute, za medprirobnično vgradnjo, dvojno tesnjenje sedeža iz PTFE za zagotavljanje 100% tesnosti v zaprti legi, ohišje iz ogljikovega jekla, disk nerjaveče izvedbe AISI316L, vključno z ročnim polžnim pogonom, kot npr. ABO 5590GB ali enakovredno.
Primerena za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN80 PN16 | kos | 1 |  | 0
| DN100 PN16 | kos | 3 |  | 0
| DN150 PN16 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer
Dobava in montaža manometra, kompletno s hladilno kapilaro U izvedbe in manometersko pipo. Manometer premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem, ohišje iz Alu pločevine, priključek iz medenine ali jekla. Hladilna cevka U oblike, PN100 iz jekla.
Na eni strani je varilni priključek 1/2", na drugi strani pa matica z notranjim navojem G 1/2" za manometer. Manometerski krogelni ventil je iz medenine ali jeklene izvedbe in navojnimi priključkom G1/2" PN16.
Kompletno z montažnim in tesnilnim materialom. Merilno območje manometra:
| 0 - 10 barg, 1/2" | kpl | 1 |  | 0
4 | Termometer
Bimetalni termometer, okrogle izvedbe, priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 160 mm. Tulka iz nerjavečega jekla, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
| 0-200°C, 1/2" | kpl | 1 |  | 0
5 | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN16 s kovinskim tesnilnim mehom, z ohišjem ventila iz sive litine, okrovom iz nodularne litine in regulacijsko karakteristiko pladnja.
Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 13 barg in temperature do 300°C, kot npr. Spirax Sarco BSA1T ali enakovredno, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 3 |  | 0
6 | Čistilnik nesnage
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe, iz sive litine (GG-20), okrov iz nodularne litine (GGG-40), s fino mrežico 100 Mesh za parne sisteme. Mrežica je izdelana iz nerjavečega materiala, kot npr. Spirax Sarco Fig33 100M ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
| DN100 PN16 | kos | 1 |  | 0
7 | Odvajalnik kondenzata
Dobava in montaža zveznega odvajalnika kondenzata s plovcem in notranjim termostatskim odzračevalnikom, prirobnične izvedbe PN16, primeren za horizontalno in vertikalno vgradnjo.
Ohišje izdelano iz sive litine, okrov iz nodularne litine, medtem, ko so plovec z glavnim ventilom in notranjim termostatskim odzračevalnikom iz nerjavečega jekla, kot npr. Spirax Sarco FT14-10 ali enakovredno,
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
8 | Nepovratni ventil
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kot npr. Spirax Sarco DCV3 ali enakovredno,
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
9 | Difuzor
Dobava in montaža difuzorja, navojne izvedbe PN40, nerjaveče izvedbe, za varen iztok kondenzata pod tlakom na prosto kot npr. Spirax Sarco DF1 ali podobno.
Primeren za vgradnjo v parnih in kondenzatnih sistemih do 32 barg in temperature do 400°C, komplet z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in armirana grafitna tesnila.
| 1/2" PN40 | kos | 1 |  | 0
F | Merilni sistem porabe tehnološke in proizvedene čiste pare |  |  |  | 0
- masni merilnik pretoka pare z točnostjo vsaj 1% m.v. in območjem delovanja vsaj 1:20 (min/max)
- tipalo temperature za izvedbo temperaturne kompenzacije in masno meritev pretoka
- računska enota z nadzorom merilnega sistema
- povezava Modbus RTU za komunikacijo z krmilnim sistemom GČP in prenosom podatkov na CNS uporabnika
- meritev proizvedene čiste pare je lahko izvedena ločeno. V tem primeru je potrebno zagotoviti enake zahteve kot za meritev tehnološke pare. Sicer je meritev proizvedene čiste pare lahko izvedena tudi računsko, upoštevajoč spremenljive pogoje tlaka in temperature na tehnološki in čisti strani
1 | Tlačno tipalo
Dobava in montaža tlačnega pretvornika 4...20mA / 0...10 bar, v kompletu z manometrskim ventilom in "U" hladilno cevko. Cevni priključek G1/2", kot npr. Cerebar PMC131 T proizvajalca Endress Hauser ali enakovredno, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
| 0-10 barg, 1/2" | kpl | 1 |  | 0
2 | Merilnik pare
Vrtinčni merilnik pretoka (Vortex) pare, kompaktne izvedbe, nerjaveče ohišje, standardne vgradne mere EN558-1, s prirobničnimi priključki PN40 in analognim izhodnim signalom 4-20 mA, kot npr. Endress&Hauser Prowirl F200 ali enakovredno,
v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN80 PN40 | kos | 1 |  | 0
3 | Računska enota merilnika pare
Računska enota za preračun pare in topolote po EN ISO 5167 in IAWPS-IF97, napajanje 230 V/50 Hz, razširljiv do treh različnih meritev, za sprejem vhodnih analognih in pulznih signalov iz merilnika pretoka in tipala za temperaturo in tlak,
kot npr. RMS 621 za vgradnjo na DIN letev v elektro omarico, z dislocioranim 4-vrstičnim LCD zaslonom za vgradnjo na vrata elektro omare in dodatnimi moduli priključitev do treh merilnih mest. Komunikacijski vmesnik s CNS RS485. Vgrajeno v elektro omaro postrojenja parogeneratorja čiste pare.
| E&H RMS621 | kos | 1 |  | 0
G | Dobava in montaža kondenčne postaje kondenzata tehnološke pare v strojnici DTS - sever |  |  |  | 0
1 | Kondenčna postaja
Dobava in montaža kondenčne postaje, zasnovane kot samostojna enota, na jeklenem podnožju in mora vsebovati:
- Kondenčni rezerovar izdelan iz nerjavečega materiala W.Nr.1.4301, ležeče izvedbe, skupaj z ustreznimi priključki na rezervoarju:
- revizijsko odprtino za kontrolo notranjosti v primeru vzdrževanja in naknadnih dograditev na kondenčno postajo,
- termosifonski priključek povratkov kondenzata enakih procesnih parametrov, za preprečevanje direktnega iztekanja odparkov iz rezervoarja skozi odduh, ter preprečevanje hidravličnih udarov ob povratkih kondenzata,
- priključek za montažo vizuelne kontrole in regulacije nivoja gladine kondenzata v rezervoarju kondenčne postaje,
- prelivni priključek s cevjo in sifonom, za varovanje zgornjega nivoja kondenčne postaje pred prepolnitvijo,
- priključek za možnost priključitev za možnosti odvoda kondenzata za sistem podhlajevanja,
- priključek za vračanje kondenzata iz sistema podhlajevanja oziroma možnega sistema izkoriščevanja energije kondenzata,
- priključek za odduh opremljen s sistemom za preprečevanje direktnega odduha na odprto in v okolico,
- standardni priključek za odvod kondenzata proti garnituri črpalk za črpanje kondenzata,
- izpustni priključek za praznenje sistema,
- rezervni priključki z vrha za možnost naknadne vgradnje sistema za zvezno regulacijo sistema,
- navojni priključki za MRO (tipalo temperature, termometer) opremo.
Na dovodu povratkov kondenzatov je zbiralnik kondenzatov:
- zbiralnik povratkov kondenzatov mora biti izveden v skladu s tlačno zakonodajo v Evropski uniji,
- zbiralnik povratkov kondenzata mora omogočati ločene dovode posameznih povratkov z možnostjo ločevanja posameznega dovoda in preprečitvijo povratnih udarov kot tudi sistem vizualizacije parametrov v povratku,
- zbiralnik povratkov mora biti izdelan iz nerjavečega materiala W.Nr.1.4301,
- zbiralnik povratkov kondenzatov mora biti dimenzije DN100, dolžine 1200 mm in s prirobničnimi priključki PN16 3xDN65, (2xDN65 rezerva) in 1xDN25,
- prelivna cev je dimenzije DN50, na vrhu priključek G1/2" za polnjenje,
- izveden mora biti ustrezen dovod kondenzata na črpalno garnituro kjer mora biti pred posamezno črpalko ločilni zaporni element polnega preseka in lovilnik nečistoč ter za črpalko protipovratna loputa ter z zapornim ločilnim elementom z regulacijsko karakteristiko,
- dobavljeni morata biti dve črpalni garnituri in na koncu na združenem tlačnem delu mora biti izvedena vizuelna kontrola spremljanja tlačnih razmer v sistemu,
- kondenčne črpalke izvedbe "Low NPSH", ohišje iz nodularne litine, notranji materiali AISI316 (2 kompleta),
- izvedeno mora biti varovanje pred suhim tekom črpalk kot tudi elektronsko varovanje pred prelitjem zaradi preseženega maksimalnega nivoja,
- izveden mora biti izpustni ventil za praznenje sistema,
- merilno regulacijski element temperature v sistemu,
- vizuelni sistem kontrole temperature v sistemu,
- vizuelni sistem kontrole nivoja gladine napojne vode v kondenčni postaji,
- vsi priključki na kondenčni postaji morajo biti tlačne stopnje PN16.
Armature in oprema sistema kolektorja kondenzatov:
- zaporni ventil prirobnične izvedbe PN16 s kovinskim tesnilnim mehom z ohišjem ventila iz sive litine, za paro in kondenzat, tlak do 13 barg in temperatura do 300°C PN16, tip BSA1T, proizvajalec Spirax Sarco, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
BSA1T PN16 DN25, 1 kom
BSA1T PN16 DN65, 3 kom
- nepovratni ventil z diskom medprirobnične izvedbe PN40 je izdelan iz nerjavečega jekla AISI316. Pmax je 40 barg in Tmax je 300°C. Ustreza proizvod kot DCV3 PN40 proizvajalca Spirax Sarco, kompletno s protiprirobnicami, spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
DCV3 PN40 DN25, 1 kom
DCV3 PN40 DN65, 3 kom
- manometer, kompletno s hladilno kapilaro in manometrsko pipo. Manometer premera 100mm in z definiranim merilnim območjem, ohišje iz Al pločevine, priključek iz medenine. Točnostni razred je 1,6. Hladilna cevka U oblike, PN100 iz jekla.
Na eni strani je varilni priključek 1/2", na drugi strani pa matica z notranjim navojem G 1/2" za vgradnjo manometra. Manometerski krogelni ventil je jeklene izvedbe in navojnim priključkom G1/2" PN16.
Kompletno z montažnim in tesnilnim materialom. Merilno območje manometra:
0 - 1 barg, 2 kpl
Tehnične karakteristike kondenčne postaje so:
- kapaciteta kondenčnega rezervoarja je 3 m3 in dimenzije fi1250 x 2.950 mm, višina podnožja vsaj 800 mm
- priključek za dovod kondenčnih povratkov DN100,
- revizijska odprtina DN400,
- priključka nivokaza sta DN20,
- priključka za podhlajevanje kondenzata sta DN32
- priključek za tlačni vod od kondenčnim črpalk je DN40
- izpustni priključek je DN50
- prelivni priključek je DN50
- priključek odduha je DN50
- rezevni priključek na vrhu je DN50
- priključki MRO opreme so 4xG1/2" (2x rezerva)
- vmesni cevni kosi in povezave med kondenčnim rezervoarjem in garnituro s črpalkama so lahko iz črnega montažnega materiala, brezšivne cevi po DIN2448.
- sistem mora biti ustrezno toplotno izoliran,blok izolacija iz kamene volne, debeline 100 mm, zaščiteno z Alu pločevino, debeline 0,8 mm.
Opomba:
Izpusti iz kondenčne postaje - prelivna cev in izpustni ventil za praznjenje morajo biti odvedeni na varno mesto.
Odduh iz kondenčne postaje mora biti odveden na streho objekta, po vertikalni cevi brez 90° kolen!
V kompletu mora biti vključena tudi avtomatika sistema in mora omogočati samostojno delovanje kondenčne postaje in komunikacijo s CNS:
- regulacijo nivoja,
- vklapljanje in izklapljanje črpalk glede na nastavljene nivojske kontakte in glede na enake obratovalne ure,
- merjenje in spremljanje temperature,
- merjenje in spremljanje tlaka,
- prejem alarmov in resetiranje sistema,
- prikaz procesnih veličin na lokalnem zaslonu,
- Ethernet povezavo s CNS nadzornim sistemom.
V ponudbi mora biti vključen zagon kondenčne postaje in pripravo tehnične dokumentacije, z navodili za obratovanje.
Izvajalec / dobavitelj mora zagotoviti garancijo za funkcijo kondenčne postaje in zagotavljanje delovanja z podanimi zahtevami.
Kondenčni sistem mora biti dobavljen z garancijo funkcije in zagotavljanja zahtevanih parametrov s strani dobavitelja.
| Ustreza tip TA-KR-3/0/3 proizvajalca Topol Armature d.o.o. ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
H | Cevni razvod tehnološke pare z opremo |  |  |  | 0
1 | Jeklena cev in podporni material
Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi in fazonskih kosov za paro, izdelane po DIN2448, iz materiala St35.8, vključno z varilnim materialom, obešanjem cevovodov s predfabriciranimi temperaturno odpornimi obešali, skupaj s profili za obešanje Sikla, Mupro, Hilti ali ustrezna drugo, ter čiščenjem jeklenih cevi rje in dvakratnim premazom celotnega novoinstaliranega cevnega omrežja s temeljnim temperaturno odpornim antikorozijskim premazom. Opomba: Preboji do fi 85 v AB steni in stropu so zajeti v ceni cevi, prav tako vsi preboji skozi opečne in gips karton stene.
| DN15, fi 21,3 x 2,0, cena vključno s fazonskimi kosi | m1 | 20 |  | 0
| DN25, fi 33,7 x 2,6, cena vključno s fazonskimi kosi | m1 | 2 |  | 0
| DN40, fi 48,3 x 2,6 | m1 | 127 |  | 0
| DN50, fi 60,3 x 2,9 | m1 | 5 |  | 0
| DN65, fi 76,1 x 2,9 | m1 | 4 |  | 0
| DN80, fi 88,9 x 3,2 | m1 | 4 |  | 0
| DN100, fi 114,3 x 3,6 | m1 | 10 |  | 0
| DN150, fi 168,3 x 4,5 | m1 | 299 |  | 0
2 | Cevni loki:
| 90°lok, DN 40 | kos | 36 |  | 0
| 90°lok, DN 50 | kos | 12 |  | 0
| 90°lok, DN 65 | kos | 12 |  | 0
| 90°lok, DN 100 | kos | 6 |  | 0
| 90°lok, DN 150 | kos | 32 |  | 0
3 | Cevni T kos:
| 40;40;40 | kos | 1 |  | 0
| 150;150;150 | kos | 9 |  | 0
4 | Prirobnica PN16 EN1092-1
| DN40 | kos | 5 |  | 0
| DN 80 | kos | 3 |  | 0
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
| DN 150 | kos | 13 |  | 0
5 | Slepa prirobnica EN DIN2633
| DN 80 | kos | 3 |  | 0
| DN 100 | kos | 2 |  | 0
| DN 150 | kos | 8 |  | 0
6 | Cevna redukcija
Ekscentrična
Dobava in montaža jeklene varjene ekscentrične redukcije PN16, izdelane po DIN2448, iz materiala St35.8, vključno z varilnim materialom:
| 100;65 | kos | 4 |  | 0
| 100;80 | kos | 1 |  | 0
Centrična
| 100;80 | kos | 1 |  | 0
7 | Toplotna izolacija
Dobava in montaža toplotne izolacije novomontiranih cevi, cevnih lokov in armatur s cevaki iz kamene volne proizvod KNAUF INSULATION d.d., tip URSA RS 1 ter oplaščeno z Alu pločevino 0,6 mm ali ustrezna druga izolacija
| DN 15, debelina 30 mm | m1 | 20 |  | 0
| DN 25, debelina 40 mm | m1 | 2 |  | 0
| DN 40, debelina 50 mm | m1 | 127 |  | 0
| DN 100, debelina 100 mm | m1 | 12 |  | 0
| DN 150, debelina 150 mm | m1 | 240 |  | 0
8 | Fiksne točke in podporni obešalni material
Dobava in montaža fiksne jeklene podpore izdelane iz materiala St37 (za cevi pare in kondenzata), vključno z varilnim, vijačnim in pritrdilnim materialom, antikorozijsko zaščiteni z dvakratnim premazom s temeljnim temperaturno odpornim antikorozijskim premazom za cev ali pa kot npr. sistem HILTI MFP 1a ali 2, napenjalni komplet MFP-BP 20 ali MFP AP 2 in objemko MFP ali enakovredno, v skladu s tlorisnimi shemami:
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
| DN 40 | kos | 4 |  | 0
| DN 150 | kos | 5 |  | 0
9 | Preboji skozi betonske plošče
Izdelava cevnih prebojev skozi betonske stene in betonske plošče d=35cm ter tesnjenjem vseh prebojev med istimi požarnimi sektorji s purpenom za cevi dimenzije: Opomba: Preboji do fi 85 v AB steni in stropu so zajeti v ceni cevi, prav tako vsi preboji skozi opečne in gips karton stene.
| od DN 65 do DN 200 | kos | 5 |  | 0
10 | Dobava in montaža tesnilne mase za tesnjenje prebojev energetskih cevnih instalacij skozi stene požanih sektorjev, proizvod Hilti ali enakovreden s certifikatom.
| od DN 15 do DN 50 | kos | 8 |  | 0
| od DN 65 do DN 200 | kos | 2 |  | 0
11 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev energetskih cevnih instalacij skozi stene in plošče požanih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika | kpl | 1 |  | 0
04.06.03. | POPIS MATERIALA IN DEL - Parogenerator čiste pare 3 barg - parna postaja UKC Ljubljana DTS-sever |  |  |  | 0
I | Sistem parogeneratorja čiste pare (2 x 500 kg/h) |  |  |  | 0
1 | Generator čiste pare za pripravo čiste pare tlaka 3 bar z izkoriščanjem tehnološke pare tlaka 6-9 barg. Generator je modulno sestavljen iz posamičnih modulov kapacitete 500 kg/h in omogoča fazno izgradnjo s kapaciteto prve faze 1000 kg/h in možno razširitvijo na končno kapaciteto 2000 kg/h. Generator omogoča kaskadno upravljanje za zagotavljanje proizvodnje pare od 50 kg/h do polne kapacitete.
Posamezni moduli genertorja čiste pare morajo biti ločljivi od sistema za potrebe servisa in vzdrževanja. Generacija pare mora preko ostalih (delujočih) modulov ob tem potekati nemoteno. Vsi sistemi generatorja omogočajo medsebojno redundanco za zagotavljanje zanesljivosti proizvodnje čiste pare.
Generator čiste pare in vsi pripadajoči sklopi morajo biti izdelani v skladu z Evropsko tlačno direktivo PED 2014/68/EU in veljavno tlačno zakonodajo v RS.
Generator čiste pare - predvsem vsi njegovi omočeni deli na čisti strani morajo biti izdelani iz nerjavečega materiala kvalitete AISI316 ali boljše.
Procesne karakteristike generatorja:
- kapaciteta: 2 x 500 kg/h (I.faza), možnost fazne modulne razširitve na 2000 kg/h
- primarna para: 6-9 bar / 165-180°C, nasičena suha
- sekundarna - čista para: 3 - 3.2 barg / 143 - 145.5°C, nasičena suha
- kapaciteta tehnološke pare: 1140 kg/h (I.faza), končna zmogljivost 2300 kg/h
- tlačna stopnja: PN16
- tlak varovanja generatorja pare na čisti strani: 4 barg
Materiali:
- vsi omočeni deli na čisti strani iz nerjavnega materiala AISI316, tlačne stopnje vsaj PN16 in nazivne temperature vsaj 180°C pri tlaku 8 barg
- na tehnološki strani generatorja čiste pare so dovoljeni črni materiali ustrezne kvalitete in tlačne stopnje vsaj PN16 in nazivne temperature minimalno 220°C.
Okvirni gabaritni podatki naprave za proizvodnjo čiste pare:
- dolžina: 3500 mm
- širina: 3500 mm
- višina: 2800 mm
Izvajalec je dolžan pripraviti 3D izris postaje za pripravo čiste pare in napravo ustrezno umestiti v prostor pri investitorju, pri tem upoštevati tudi morebitne zahteve spremljajočih sistemov in zahteve investitorja. Izvedba generatorja čiste pare, 3D izris in postavitev v prostor morajo biti pred pričetkom del potrjeni s strani uporabnika naprave (UKC Ljubljana).
Opis generatorja čiste pare:
Generator čiste pare (GČP) je izveden modulno s štirimi uparjalniki kapacitet 500, 500, 500 in 500 kg/h čiste pare. GČP mora omogočati fazno izgradnjo kot navedeno v procesnih zahtevah. Moduli morajo med seboj zagotavljati polno redundanco brez prekinitve delovanja.
Ključni elementi GČP:
- uparjalniki z izparilno posodo opremljeni z krmilno in varnostno avtomatiko
- napojni zbiralnik z nadtlačnim termičnim razplinjevalnikom opremljen z regulacijsko in varnostno opremo
- kondenčna postaja čiste pare z regulacijo nivoja in prečrpavanjem kondenzata in možnostjo izkoriščanja toplote kondenzata
- merilni sisitem porabe tehnološke pare in proizvodnje čiste pare (lahko računsko)
- sistemom kaluženja in odsoljevanja vsakega posameznega modula
- sistem generacije čiste pare mora biti opremljen z hladilnikom za odjem vzorcev iz nerjavečega materiala
- krmilna omara z vgrajenimi krmilniki industrijskega standarda (Beckhoff, Siemens) in programsko opremo za vodenje in varovanje generatorja pare. Vsi varnostni in delovni parametri morajo biti prenosljivi na nadzorni sistem uporabnika
Uparjalniki z izparilno posodo:
- material nerjavni AISI 316 ali boljši
- vizuelna indikacija nivoja v izparilni posodi, tlaka in temperature
- elektronska indikacija nivoja v izparilni posodi, tlaka in temperature (lokalno in na CNS-u uporabnika)
- varovanje tlaka z ustreznim nerjavečim varnostnim ventilom, tlak varovanja 4.0 barg
- zvezno krmiljenje nivoja vode v izparilni posodi z izhodom na krmilnik in dopolnjevanje sveže predgrete vode v zveznem načinu, brez podhladitve generatorja pare
- odsoljevalni sistem voden s prevodnostno sondo vgrajeno v izparilni posodi, parametri odsoljevanje morajo biti nastavljivi (lokalno in preko CNS-a uporabnika)
- kalužni sistem voden v odvisnosti od proizvedene čiste pare (sistem mora omogočati alternativno vodenje kaluženja s časovnikom), parametri morajo biti nastavljivi (lokalno in preko CNS-a uporabnika)
- visokotlačni napojni črpalki izvedbe "Low NPSH" iz materiala AISI316 - 3 kom, za zagotavljanje min kapacitete in redundance naprave
- separacija kapljic na izstopu čiste pare z odovodom kodenzata
- zvezno tipalo tlaka z izhodom 4-20mA, prikaz lokalno in na CNS-u uporabnika
- regulacijski ventili in on/off ventili na dovodih tehnološke pare v uparjalnik, vsi z varnostno funkcijo zaprto za zagotavljanje varnosti obratovanja. Vsak modul je opremljen z ločeno regulacijo za možnost izvedbe kaskadnega delovanja in zagotavljanje proizvodne varnosti.
- varovanje minimalnega nivoja vode v izparilnih posodah z neodvisno sondo
- neodvisno varovanje največjega tlaka pred proženjem varnostnega ventila
- elektronsko varovanje najvišjega nivoja za preprečevanje vdora kapljevine v distribucijski sistem čiste pare
- moduli generatorja morajo biti kaskadno vodeni tako, da omogočajo zvezno proizvodnjo pare v vseh obratovalnih pogojih in obremenitvah. Moduli so med seboj redundančno izmenljivi.
- generator mora biti opremljen z rekuperacijskim sistemom za predgrevanje napojne vode generatorja s pomočjo tehnološkega kondenzata
Napojni sistem s termičnim razplinjevalnikom:
- material nerjavni AISI 316 (posoda in armatura - vsi omočeni deli)
- vizuelna indikacija nivoja in temperature v posodi
- elektronsko regulacijo temperature in tlaka v posodi z ustreznim varovajnem
- zvezno nivojsko regulacijo za dopolnjevanje posode z svežo demineralizirno vodo, varovanjem suhega teka napojnih črpalk generatorja pare in alramom previsokega nivoja v posodi
- zapornimi ventili in ventili za avtomatsko dopolnjevanje z varnostno funkcijo in povratno informacijo lege nadzornem sistemu
- napojni sistem mora biti opremljen z regulacijskim elementom oddušnega voda
- vključeno mora biti mehansko in elektronsko varovanje tlaka v smiselnem zaporedju proženja
- prelivnim sistemom z vodno bariero vsaj dH=5m ali ustreznim varovanjem
- dopolnjevanje napojnega sistema mora biti izvedeno tako, da za dopolnjevanje primarno izkorišča povratni kondenzat iz čistega sistema in le v primeru pomanjkanja kondenzata za dopolnjevanje uporablja svežo vodo
Krmilni sistem - krmilna omara GČP
- krmiljenje GČP je izvedeno lokalno, upravlja in nadzira vse sklope GČP (regulacije nivojev, zagotavljanje kaskadnega delovanja, krmiljenja tlaka, varnostne zaustvitve, alarmiranje itd)
- krmiljenje GČP mora omogočati prenos krmilnih vrednosti, alarmov in zagotavljati možnost daljinskega upravljanja in nadzora s strani CNS-a investitorja, protokol Modbus RTU RS485
- krmilni sistem mora omogočati delovanje GČP popolnoma samostojno v primeru izpada komunikacije ali drugih težav na strani CNS-a
- krmilni sistem GČP mora zagotavljati izmenjave delovanja modulov generatorja upoštevajoč načelo enakih obratovalnih ur
- krmiljenje GČP mora biti izvedeno kaskadno z avtomatskim vklopom in izklopom posameznih modulov GČP. Tudi v primeru izpada posameznega modula mora javiti alarm, vendar zagotoviti redundančno delovanje GČP
- krmiljenje nivoja vode v izparilni posodi je izvedeno zvezno z postopnim dovodom sveže vode iz napojnega sistema za preprečevanje podhladitve GČP
- obratovanje napojnih črpalk je izvedeno avtomatsko na enake obratovalne ure in nadzorom napojnih črpalk. V primeru izpada posamezne črpalke mora javiti alarm, vendar avtomatsko zagotoviti redundančno delovavnje GČP
- krmiljenje mora omogočati varnostno zaustavitev postaje v primeru izpada električnega napajanja, pogonskega zraka in podobno. Sistem mora javiti napako, vendar zagotoviti avtomatski ponovni (mehki) zagon postaje ob vzpostavitvi normalnega stanja.
- krmilna omara je dobavljena zaključena in ožičena z vgrajenim vsemi krmilnimi in močnostnimi komponentami za funkcijo sistema GČP
- na vratih omare je vgrajen zaslon na dotik za parametriranje krmilnih elementov GČP, spremljanje delovanja in nadzor
- krmiljenje mora omogočati tudi preklop v ročno delovanje GČP, opremljeno z ustreznimi signalnimi lučkami
- krmilni sistem GČP mora voditi tudi razplinjanje in predgrevanje sveže vode za potrebe GČP
- krmilni sistem mora omogočati predgrevanje napojne vode generatorja s izkoriščanjem toplote kondenzata tehnološke pare
- krmilni sistem generatorja upravlja tudi kondenčno postajo čiste in tehnološke pare
- na vratih krmilne omare je nameščeno stikalo za varnostno zaustavitev GČP
Vsi opisani sklopi morajo biti opremljeni z ustrezno zaporno armaturo, čistilniki, nepovratnimi ventili. Ustrezne kvalitete in materiala kot navedeno v zahtevah za posamezni sklop.
Potrebni priključki in mediji za delovanje GČP:
(vsi podatki so navedeni za predvideno maksimalno zmogljivost GČP - vključujoč 2.fazo)
- poraba tehnološke pare 6-9 barg: do 2300 kg/h
- dimenzija dovodnega parovoda tehnološke pare: DN100
- poraba električne energije GČP: < 5 kW
- poraba mehčane vode za delovanje GČP: do 2,5 m3/h
- poraba mehke vode za delovanje GČP: do 4 m3/h
- dimenzija dovodne cevi demineralizirane vode: DN25
- dimenzija dovodne cevi mehke vode: DN25
- poraba komprimiranega zraka (p=<6 bar) GČP: < 2Nm3/h
- dimenzija dovoda komprimiranega zraka: DN15
- dimenzija kondenčnega povratka tehnološke pare: DN65
- dimenzija kanalizacijskega priključka: >DN50
Potrebne dimenzije oddušnih priključkov in izpuhov varnostnih ventilov:
- varnostni ventil GČP: 4x DN40
- odduh kondenčno - hladilne postaje: DN50
- odduh napojnega sistema: DN40
- varnostni ventil napojnega sistema: DN50
Dodatne obeznosti izvajalca / dobavitelja:
Izvajalec / dobavitelj mora zagotoviti garancijo za funkcijo GČP in zagotavljanje procesnih parametrov GČP v skladu z podanimi zahtevami.
Izvajalec / dobavitelj mora pred izvedbo GČP pripraviti funkcijsko shemo, 3D izris z postavitvijo v prostor in PI diagram predvidenega sistema GČP in ju (pisno) uskladiti z uporabnikom naprave.
| Ustreza proizvod TOPOL tip TA-GP-8/3/2x500-316 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
J | KONDENČNO - HLADILNA POSODA ČISTE PARE |  |  |  | 0
1 | Kondenčno - hladilna postaja čiste pare:
- izdelana v celoti iz nerjavnega materiala AISI 316 (posoda in armatura - vsi omočeni deli)
- vizuelna indikacija temperature v posodi,
- opremljena z termosifonskim distributorjem za zmanjševanje odparjanja
- opremljena z prelivnim sistemom DN80
- razdelilnika DN100 (114,3x2,3) x 1.500 mm, za priključitev povratkov kondenzatov nad rezervorjem hladilne posode,
- razdelilnik kondenzatov je opremljen z manometri, zaporni in nepovratni ventili,
- rezervoarja hladilne posode, iz nerjaveče izvedbe AISI316L, prostornine 2,0 m3,
- termosifonske potopljene cevi,
- prelivne cevi za odvod pohlajenega kondenzata čiste pare, kaluženja in odsoljevanja,
- oddušne cevi DN40,
- distribucijske cevi s tušem za doziranje hladilne razpršilne vode DN32,
- na dovodu hladilne vode je čistilnik nesnage, zaporni, nepovratni, regulacijski prehodni krogelni ventil z elektro-motornim pogonom,
- revizijske odprtine,
- izpustnega priključka z zapornim ventilom,
- vgrajeno temperaturno tipalo.
Višina postaje: 2.000 mm
Širina postaje: 1.200 mm
Globina postaje: 1.200 mm
V kompletu opreme mora biti dobavljena tudi avtomatika postaje, ki se veže v centralno elektro omaro, s prikazom procesnih vrednosti s prikazom dejanske in nastavljene vrednosti temperature, temperaturnim tipalom in termometrom za vizualno kontrolo.
V dobavo mora biti vključeno:
- strojna dokumentacija
- zagon postaje pri uporabniku
- nastavitve varnostnih in delovnih pogojev
- kratko šolanje operaterja pri uporabniku
- izdelava navodil za obratovanje skupaj s dokumentacijo opreme in spiskom rezervnih delov.
Za kondenčno - hladilno postajo je potrebno zagotoviti funkcionalno garancijo za delovanje postaje.
| Ustreza kondenčna - hladilna postaja Topol Armature tip TA-MRH-K/2/0 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
K | Hladilnik vzorcev |  |  |  | 0
1 | Hladilnik vzorcev za zajemanje vzorcev iz parno kondenzatnega sistema, kotlovske vode, kondenzata ali pare, ohišje izdelano iz nerjavečega jekla, hladilna nerjaveča cevna kača iz AISI316L za pohlajevanje vzorca, s priključkom z navojnim adapterjem 6 mm in objemko na vstopni in izstopni strani. Na strani hladilne vode navojni priključek 1/2" na vstopu in izstopu.
Hladilnik vzorcev mora biti priključen protitočno za učinkovito pohlajevanje in varno vzorčenje. Opremljen je z nosilcem za stensko montažo, kot npr. proizvod SC20 proizvajalca Spirax Sarco ali enakovredo, vključno z ventili:
- iglični ventili tlačne stopnje PN16 dimenzije 1/4" z navojnimi priključki za parne sisteme za dovod vzorca kos 1
- zaporni krogelni ventil tlačne stopnje PN16 dimenzije 1/2" z navojnimi priključki za dovod hladilne vode kos 1
| SCS20 | kpl | 1 |  | 0
L | CEVNI RAZVOD PAROGENERATORJA ČISTE PARE Z OPREMO |  |  |  | 0
1 | Razvod komprimiranega zraka
Instalacija komprimiranega zraka, tlaka 6 barg, ki služi za napajanje pnevmatskih regulacijskih ventilov - 10 odjemnih mest z max porabo 1,5 l/hod, sestoječa iz:
- dovodne bakrene cevi DN15, 10 m
- priključne grupe s filtrom, reducir ventilom, manometromin avtomatskim odvajalnikom kondenzata in zaporno pipo DN15,
- cevnega razdelilnika ø50 x 600 mm s priključki za 10 odjemnih mest, opremljeni z zapornimi pipicami,
- povezovalne plastične cevke ø8/6 mm , 20 m,
- drobni montažni in tesnilni material,
| - tlačni preizkus tesnosti. | kpl | 1 |  | 0
2 | Jeklena cev in podporni material (nerjaveče)
Dobava in montaža nerjavne jeklene varilne cevi, izdelane po ISO 1127, material AISI 316L (W.Nr 1.4404), vključno z varilnim materialom, varjenje TIG pod inertnim plinom; vključno z oblikovnimi kosi (loki, redukcije, T kos, ...), z vso atestno dokumentacijo, komplet z obešalnim materialom in cevnimi objemkami z gumi oblogo, s tremi fiksnimi točkami, ustreza proizvod HILTI ali SIKLA ali enakovredno;
| DN 15, fi 21,3 x 1,6 | m1 | 20 |  | 0
| DN 20, fi 26,9 x 1,6 | m1 | 124 |  | 0
| DN 25, fi 33,7 x 1,6 | m1 | 40 |  | 0
| DN 32, fi 42,4 x 1,6 | m1 | 10 |  | 0
| DN 40, fi 48,3 x 1,6 | m1 | 480 |  | 0
| DN 50, fi 60,3 x 1,6 | m1 | 244 |  | 0
| DN 125, fi 139,7 x 2 | m1 | 15 |  | 0
3 | Cevni loki
| 90°lok, DN 15 | kos | 30 |  | 0
| 90°lok, DN 20 | kos | 22 |  | 0
| 90°lok, DN 25 | kos | 15 |  | 0
| 90°lok, DN 32 | kos | 16 |  | 0
| 90°lok, DN 40 | kos | 80 |  | 0
| 90°lok, DN 50 | kos | 44 |  | 0
| 90°lok, DN 125 | kos | 4 |  | 0
4 | Jeklena cev in podporni material (črno)
Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi in fazonskih kosov za paro, izdelane po DIN2448, iz materiala St35.8, vključno z varilnim materialom, obešanjem cevovodov s predfabriciranimi temperaturno odpornimi obešali, skupaj s profili za obešanje Sikla, Mupro, Hilt ali enakovreden drugi proizvod, ter čiščenjem jeklenih cevi rje in dvakratnim premazom celotnega novoinstaliranega cevnega omrežja s temeljnim temperaturno odpornim antikorozijskim premazom. Opomba: Preboji do fi 85 v AB steni in stropu so zajeti v ceni cevi, prav tako vsi preboji skozi opečne in gips karton stene.
| DN15, fi 21,3 x 2,0, cena vključno s fazonskimi kosi | m1 | 10 |  | 0
| DN25, fi 33,7 x 2,6, cena vključno s fazonskimi kosi | m1 | 2 |  | 0
| DN50, fi 60,3 x 2,9, cena vključno s fazonskimi kosi | m1 | 20 |  | 0
| DN80, fi 88,9 x 3,2, cena vključno s fazonskimi kosi | m1 | 25 |  | 0
| DN100, fi 114,3 x 3,6, cena vključno s fazonskimi kosi | m1 | 15 |  | 0
5 | Cevni loki:
| 90°lok, DN 50 | kos | 8 |  | 0
| 90°lok, DN 80 | kos | 11 |  | 0
| 90°lok, DN 100 | kos | 6 |  | 0
6 | Toplotna izolacija
Dobava in montaža toplotne izolacije novomontiranih cevi, cevnih lokov in armatur s cevaki iz kamene volne proizvod KNAUF INSULATION d.d. , tip PS 1 ter oplaščeno z Alu folijo in zaščiteno z Alu pločevino 0,8 mm ali enakovredno:
| DN 15, debelina 30 mm | m1 | 2 |  | 0
| DN 20, debelina 40 mm | m1 | 10 |  | 0
| DN 25, debelina 40 mm | m1 | 10 |  | 0
| DN 32, debelina 50 mm | m1 | 10 |  | 0
| DN 40, debelina 40 mm | m1 | 130 |  | 0
| DN 50, debelina 40 mm | m1 | 264 |  | 0
| DN 80, debelina 100 mm | m1 | 25 |  | 0
| DN 100, debelina 100 mm | m1 | 15 |  | 0
| DN 125, debelina 100 mm | m1 | 20 |  | 0
7 | Fiksne točke
Dobava in montaža fiksne jeklene podpore izdelane iz nerjavnega materiala, vključno z varilnim, vijačnim in pritrdilnim materialom ali kot npr: npr. sistem HILTI MFP 1a ali 2, napenjalni komplet MFP-BP 20 ali MFP AP 2 in objemko MFP ali enakovredno:
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 40 | kos | 5 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
8 | Preboji
Izdelava cevnih prebojev skozi betonske stene in betonske plošče d=35cm ter tesnjenjem vseh prebojev med istimi požarnimi sektorji s purpenom za cevi dimenzije: Opomba: Preboji do fi 85 v AB steni in stropu so zajeti v ceni cevi, prav tako vsi preboji skozi opečne in gips karton stene.
| od DN 15 do DN 50 | kos | 8 |  | 0
| od DN 65 do DN 200 | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža tesnilne mase za tesnjenje prebojev energetskih cevnih instalacij skozi stene požanih sektorjev, proizvod Hilti ali ustrezen s certifikatom
| od DN 15 do DN 50 | kos | 8 |  | 0
| od DN 65 do DN 200 | kos | 1 |  | 0
10 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev energetskih cevnih instalacij skozi stene in plošče požanih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika | kpl | 1 |  | 0
04.06.04. | Čista para 3 barg in kondenzat - nov razvod UKC Ljubljana DTS-sever - vlažilniki 1. faza (PT in K3) |  |  |  | 0
M | Kondicioniranje čiste pare 3 barg iz parogeneratorja |  |  |  | 0
1 | Separator čiste pare z odvodom kondenzata
2 | Separator pare
Dobava in montaža separatorja pare, ohišje iz nerjavečega jekla AISI316L, izdelan v skladu s PED 97/23/EC, pregradne izvedbe, s horizontalnimi prirobničnimi priključki PN16, priključek za kondenzat spodaj in za odzračevanje zgoraj kot npr. Spirax Sarco S8 ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN125 PN16 | kos | 1 |  | 0
3 | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN40 s kovinskim nerjavečim tesnilnim mehom, z ohišjem ventila v celoti iz nerjavečega jekla in regulacijsko karakteristiko pladnja, kot npr. Spirax Sarco BSA6T ali enakovredno, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN40 | kos | 2 |  | 0
4 | Čistilnik nesnage
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe, iz nerjavečega jekla AISI316L, s fino mrežico 100 Mesh za parne sisteme. Mrežica je izdelana iz nerjavečega materiala, kot npr. Spirax Sarco Fig3616 100M ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
5 | Odvajalnik kondenzata
Dobava in montaža zveznega odvajalnika kondenzata s plovcem in notranjim termostatskim odzračevalnikom, prirobnične izvedbe PN16, primeren za horizontalno in vertikalno vgradnjo.
Ohišje, okrov, mehanizem s plovcem, z glavnim ventilom in notranjim termostatskim odzračevalnikom iz nerjavečega jekla AISI316L, kot npr. Spirax Sarco FTS14-4.5 ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
6 | Nepovratni ventil
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kot npr. Spirax Sarco DCV3 ali enakovredno,
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
N | Razdelilnik čiste pare 3 barg v strojnici DTS-sever (B13) |  |  |  | 0
1 | Parni razdelilnik
Dobava in montaža parnega razdelilnika, izdelanega v skladu s PED 97/23/EC narejenega iz nerjavne cevi dimenzije po DIN EN ISO1127, materiala W.Nr 1.4404 (AISI 316L) kpl. z vsem materialom za pritrditev in priključitev ter atestom za tlačne posode.
DN 250x2800 (prirobnični priključki 3xDN125; 4xDN80 (3x rezervni priključek PN16); 1x DN25; spodaj noga 1xDN200, zaključeno s kompletom prirobnica/slepa prirobnica in pravokotno na nogo priključek za kondenzat prirobnični DN15 PN16 1x in izpust DN15 PN16 1x, zaključeno s slepo prirobnico).
| DN 250x2800 | kos | 1 |  | 0
2 | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN40 s kovinskim tesnilnim mehom, z ohišjem ventila v celoti iz nerjavečega jekla in regulacijsko karakteristiko pladnja.
Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 29,8 barg in temperature do 400°C, kot npr. Spirax Sarco BSA6T ali enakovredno, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 3 |  | 0
| DN32 PN16 | kos | 1 |  | 0
3 | Čistilnik nesnage
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe, iz nerjavečega jekla AISI316L, s fino mrežico 100 Mesh za parne sisteme. Mrežica je izdelana iz nerjavečega materiala, kot npr. Spirax Sarco Fig3616 100M ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
4 | Odvajalnik kondenzata
Dobava in montaža zveznega odvajalnika kondenzata s plovcem in notranjim termostatskim odzračevalnikom, prirobnične izvedbe PN16, primeren za horizontalno in vertikalno vgradnjo.
Ohišje, okrov, mehanizem s plovcem, z glavnim ventilom in notranjim termostatskim odzračevalnikom iz nerjavečega jekla AISI316L, kot npr. Spirax Sarco FTS14-4.5 ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
5 | Nepovratni ventil
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kot npr. Spirax Sarco DCV3 ali enakovredno,
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
6 | Zaporna loputa
Dobava in montaža zaporne lopute, za medprirobnično vgradnjo, dvojno tesnjenje sedeža iz PTFE za zagotavljanje 100% tesnosti v zaprti legi, ohišje in disk nerjaveče izvedbe AISI316L, vključno z ročnim polžnim pogonom, kot npr. ABO 5490GB ali enakovredno.
Primerena za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN125 PN16 | kos | 3 |  | 0
| DN80 PN16 | kos | 4 |  | 0
7 | Termometer
Dobava in montaža bimetalnega termometra, okrogle izvedbe, priključek G1/2". Premer ohišja 100 mm, dolžina tipala 160 mm. Tulka iz nerjavečega jekla, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
| 0-200°C, 1/2" | kpl | 1 |  | 0
8 | Manometer
Dobava in montaža manometra, kompletno s hladilno kapilaro U izvedbe in manometersko pipo. Manometer premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem, ohišje iz Alu pločevine, priključek iz nerjavečega jekla. Hladilna cevka U oblike, PN100 iz nerjavečega jekla (AISI316L).
Na eni strani je varilni priključek 1/2", na drugi strani pa matica z notranjim navojem G 1/2" za manometer. Manometerski krogelni ventil je iz nerjavečega jekla in navojnimi priključkom G1/2" PN16.
Kompletno z montažnim in tesnilnim materialom. Merilno območje manometra:
| 0 - 10 barg, 1/2" | kpl | 1 |  | 0
9 | Tlačno tipalo
Dobava in montaža tlačnega pretvornika 4...20mA / 0...10 bar, v kompletu z manometrskim ventilom in "U" hladilno cevko iz nerjavčega jekla AISI316L. Cevni priključek G1/2", ustreza kot npr. Cerebar PMC131 T proizvajalca Endress Hauser ali enakovredno, kompletno s spojnim, vijačnim in tesnilnim materialom.
| 0-10 barg, 1/2" | kpl | 1 |  | 0
O | Odvodnjavanje parovoda čiste pare DN80 na točki vertikalnega dviga - vertikala ZAHOD |  |  |  | 0
1 | Separator pare
Dobava in montaža separatorja pare, ohišje iz nerjavečega jekla AISI316L, izdelan v skladu s PED 97/23/EC, pregradne izvedbe, kotne izvedbe, prirobničnimi priključki PN16, priključek za kondenzat spodaj kot npr. Spirax Sarco S8 ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN80 PN16 | kos | 1 |  | 0
2 | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN40 s kovinskim nerjavečim tesnilnim mehom, z ohišjem ventila v celoti iz nerjavečega jekla in regulacijsko karakteristiko pladnja, kot npr. Spirax Sarco BSA6T ali enakovredno, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN40 | kos | 2 |  | 0
3 | Čistilnik nesnage
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe, iz nerjavečega jekla AISI316L, s fino mrežico 100 Mesh za parne sisteme. Mrežica je izdelana iz nerjavečega materiala, kot npr. Spirax Sarco Fig3616 100M ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
4 | Odvajalnik kondenzata
Dobava in montaža zveznega odvajalnika kondenzata s plovcem in notranjim termostatskim odzračevalnikom, prirobnične izvedbe PN16, primeren za horizontalno in vertikalno vgradnjo.
Ohišje, okrov, mehanizem s plovcem, z glavnim ventilom in notranjim termostatskim odzračevalnikom iz nerjavečega jekla AISI316L, kot npr. Spirax Sarco FTS14-4.5 ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
5 | Nepovratni ventil
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kot npr. Spirax Sarco DCV3 ali enakovredno,
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
P | Razvod čiste pare in povratek kondenzata za prometni terminal (vlažilnik KN17-4-1, KN17-4-2, KN17-4-3 in KN17-4-4) - 2.NADSTROPJE |  |  |  | 0
1 | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN40 s kovinskim nerjavečim tesnilnim mehom, z ohišjem ventila v celoti iz nerjavečega jekla in regulacijsko karakteristiko pladnja, kot npr. Spirax Sarco BSA6T ali enakovredno, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN40 PN40 | kos | 1 |  | 0
| DN32 PN40 | kos | 1 |  | 0
| DN20 PN40 | kos | 4 |  | 0
| DN15 PN40 | kos | 4 |  | 0
2 | Zaporna loputa
Dobava in montaža zaporne lopute, za medprirobnično vgradnjo, dvojno tesnjenje sedeža iz PTFE za zagotavljanje 100% tesnosti v zaprti legi, ohišje in disk nerjaveče izvedbe AISI316L, vključno z ročnim polžnim pogonom, kot npr. ABO 5490GB ali enakovredno.
Primerena za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN80 PN16 | kos | 1 |  | 0
3 | Čistilnik nesnage
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe, iz nerjavečega jekla AISI316L, s fino mrežico 100 Mesh za parne sisteme. Mrežica je izdelana iz nerjavečega materiala, kot npr. Spirax Sarco Fig3616 100M ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 2 |  | 0
4 | Odvajalnik kondenzata
Dobava in montaža zveznega odvajalnika kondenzata s plovcem in notranjim termostatskim odzračevalnikom, prirobnične izvedbe PN16, primeren za horizontalno in vertikalno vgradnjo.
Ohišje, okrov, mehanizem s plovcem, z glavnim ventilom in notranjim termostatskim odzračevalnikom iz nerjavečega jekla AISI316L, kot npr. Spirax Sarco FTS14-4.5 ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 2 |  | 0
5 | Nepovratni ventil
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kot npr. Spirax Sarco DCV3 ali enakovredno,
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN20 PN16 | kos | 1 |  | 0
| DN15 PN16 | kos | 2 |  | 0
6 | Manometer
Dobava in montaža manometra, kompletno s hladilno kapilaro U izvedbe in manometersko pipo. Manometer premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem, ohišje iz Alu pločevine, priključek iz nerjavečega jekla. Hladilna cevka U oblike, PN100 iz nerjavečega jekla (AISI316L).
Na eni strani je varilni priključek 1/2", na drugi strani pa matica z notranjim navojem G 1/2" za manometer. Manometerski krogelni ventil je iz nerjavečega jekla in navojnimi priključkom G1/2" PN16.
Kompletno z montažnim in tesnilnim materialom. Merilno območje manometra:
| 0 - 6 barg, 1/2" | kpl | 1 |  | 0
| 0 - 1 barg, 1/2" | kpl | 1 |  | 0
Q | Armatura na dovodu čiste pare za vlažilnik KN17-4-1, KN17-4-2, KN17-4-3 in KN17-4-4 - 2.NADSTROPJE |  |  |  | 0
1 | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN40 s kovinskim nerjavečim tesnilnim mehom, z ohišjem ventila v celoti iz nerjavečega jekla in regulacijsko karakteristiko pladnja, kot npr. Spirax Sarco BSA6T ali enakovredno, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN25 PN40 | kos | 2 |  | 0
| DN20 PN40 | kos | 1 |  | 0
| DN15 PN40 | kos | 5 |  | 0
2 | Čistilnik nesnage
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe, iz nerjavečega jekla AISI316L, s fino mrežico 100 Mesh za parne sisteme. Mrežica je izdelana iz nerjavečega materiala, kot npr. Spirax Sarco Fig3616 100M ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN25 PN40 | kos | 2 |  | 0
| DN20 PN40 | kos | 1 |  | 0
| DN15 PN40 | kos | 1 |  | 0
3 | Manometer
Dobava in montaža nerjavečega kompleta manometra, s hladilno cevko U izvedbe in manometerskim krogelnim ventilom, vse iz nerjavečega jekla AISI316L. Manometer z definiranim območjem, premera 100mm, razredom točnosti 1,6% in radialnim priključkom. Hladilna cevka je U oblike. Na eni strani je varilni priključek 1/2" za varjenje na cevovod, na drugi strani pa matica z notranjim navojem G 1/2" za krogelni ventil.
Manometerski krogelni ventil je iz nerjavečega jekla in navojnimi priključki G1/2", nazivnega tlaka PN16. Kompletno z montažnim in tesnilnim materialom.
| 0 - 6 barg, G 1/2" | kpl | 4 |  | 0
4 | Separator pare
Dobava in montaža separatorja pare, ohišje iz nerjavečega jekla AISI316L, ciklonske izvedbe, s horizontalnimi prirobničnimi priključki PN16, odzračevalnim priključkom na vrhu in izpustnim priključkom za kondenzat spodaj kot npr. AD S25/SS ali enakovredno.
| DN25 PN16 | kos | 2 |  | 0
| DN20 PN16 | kos | 1 |  | 0
| DN15 PN16 | kos | 1 |  | 0
5 | Reguacijski ventil z elektromotornim pogonom:
Dobava in montaža regulacijskega ventila s prirobničnimi priključki PN16, nerjaveče ohišje AISI316L in notranjimi deli iz nerjavečega jekla in s sedežem z enakoprocentno karakteristiko in mehko tesnenim sedežem za popolno tesnost v zaprtem položaju, ustreza kot npr. Spirax Sarco LE63 PGSUSS.2 kvs=4,0 m3/h ali enakovredno.
V kompletu z zveznim elektromotornim pogonom napajanja 24 VAC/DC in za univerzalne krmilne vhodne signale 0(2)-10V (4-20 mA). Elektromotorni pogon mora vsebovati možnost nastavljanja hitrosti in poljubno nastavljivo varnostno funkcijo v primeru izpada napetosti, kot npr. Belimo NVK24A - MP - RE ali enakovredno.
| DN15 kvs = 0,4 (KN17-04-4) | kpl | 1 |  | 0
| DN15 kvs = 1,0 (KN17-04-3) | kpl | 1 |  | 0
| DN15 kvs = 1,6 (KN17-04-1, KN17-04-2) | kpl | 2 |  | 0
6 | Odvajalnik kondenzata (separator)
Dobava in montaža zveznega odvajalnika kondenzata s plovcem in notranjim termostatskim odzračevalnikom, prirobnične izvedbe PN16, primeren za horizontalno in vertikalno vgradnjo.
Ohišje, okrov, mehanizem s plovcem, z glavnim ventilom in notranjim termostatskim odzračevalnikom iz nerjavečega jekla AISI316L, kot npr. Spirax Sarco FTS14-4.5 ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 4 |  | 0
7 | Odvajalnik kondenzata (distributor)
Dobava in montaža termostatskega odvajalnika kondenzata nerjaveče izvedbe PN16 za majhne količine odvoda kondenzata, navojne izvedbe, za vertikalno vgradnjo, ustreza kot npr. Spirax Sarco MST21 ali enakovredno. Komplet z nerjavečimi povezovalnimi cevkami in montažnim materialom.
| G 1/4" | kos | 4 |  | 0
8 | Nepovratni ventil
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla AISI316L, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kot npr. Spirax Sarco DCV3 ali enakovredno. Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 4 |  | 0
R | Razvod čiste pare in povratek kondenzata za 3.KLET (vlažilnik KN18-01-1, KN18-02-2 in KN18-04-4) |  |  |  | 0
1 | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN40 s kovinskim nerjavečim tesnilnim mehom, z ohišjem ventila v celoti iz nerjavečega jekla in regulacijsko karakteristiko pladnja, kot npr. Spirax Sarco BSA6T ali enakovredno, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN50 PN40 | kos | 1 |  | 0
| DN25 PN40 | kos | 1 |  | 0
| DN20 PN40 | kos | 2 |  | 0
| DN15 PN40 | kos | 6 |  | 0
2 | Čistilnik nesnage
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe, iz nerjavečega jekla AISI316L, s fino mrežico 100 Mesh za parne sisteme. Mrežica je izdelana iz nerjavečega materiala, kot npr. Spirax Sarco Fig3616 100M ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 2 |  | 0
3 | Odvajalnik kondenzata
Dobava in montaža zveznega odvajalnika kondenzata s plovcem in notranjim termostatskim odzračevalnikom, prirobnične izvedbe PN16, primeren za horizontalno in vertikalno vgradnjo.
Ohišje, okrov, mehanizem s plovcem, z glavnim ventilom in notranjim termostatskim odzračevalnikom iz nerjavečega jekla AISI316L, kot npr. Spirax Sarco FTS14-4.5 ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 2 |  | 0
4 | Nepovratni ventil
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kot npr. Spirax Sarco DCV3 ali enakovredno,
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 2 |  | 0
5 | Manometer
Dobava in montaža manometra, kompletno s hladilno kapilaro U izvedbe in manometersko pipo. Manometer premera 100mm, razred točnosti 1,6% in definiranim merilnim območjem, ohišje iz Alu pločevine, priključek iz nerjavečega jekla. Hladilna cevka U oblike, PN100 iz nerjavečega jekla (AISI316L).
Na eni strani je varilni priključek 1/2", na drugi strani pa matica z notranjim navojem G 1/2" za manometer. Manometerski krogelni ventil je iz nerjavečega jekla in navojnimi priključkom G1/2" PN16.
Kompletno z montažnim in tesnilnim materialom. Merilno območje manometra:
| 0 - 6 barg, 1/2" | kpl | 1 |  | 0
| 0 - 1 barg, 1/2" | kpl | 1 |  | 0
S | Armatura na dovodu čiste pare za vlažilnik KN18-01-1, KN18-02-2, 18-01-6 in KN18-04-4 - 3.KLET |  |  |  | 0
1 | Zaporni ventil
Dobava in montaža zapornega ventila prirobnične izvedbe PN40 s kovinskim nerjavečim tesnilnim mehom, z ohišjem ventila v celoti iz nerjavečega jekla in regulacijsko karakteristiko pladnja, kot npr. Spirax Sarco BSA6T ali enakovredno, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN25 PN40 | kos | 1 |  | 0
| DN20 PN40 | kos | 3 |  | 0
2 | Čistilnik nesnage
Dobava in montaža čistilnika nečistoč, prirobnične izvedbe PN16, ohišje Y izvedbe, iz nerjavečega jekla AISI316L, s fino mrežico 100 Mesh za parne sisteme. Mrežica je izdelana iz nerjavečega materiala, kot npr. Spirax Sarco Fig3616 100M ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN25 PN40 | kos | 1 |  | 0
| DN20 PN40 | kos | 3 |  | 0
3 | Manometer
Dobava in montaža nerjavečega kompleta manometra, s hladilno cevko U izvedbe in manometerskim krogelnim ventilom, vse iz nerjavečega jekla AISI316L. Manometer z definiranim območjem, premera 100mm, razredom točnosti 1,6% in radialnim priključkom. Hladilna cevka je U oblike. Na eni strani je varilni priključek 1/2" za varjenje na cevovod, na drugi strani pa matica z notranjim navojem G 1/2" za krogelni ventil.
Manometerski krogelni ventil je iz nerjavečega jekla in navojnimi priključki G1/2", nazivnega tlaka PN16. Kompletno z montažnim in tesnilnim materialom.
| 0 - 6 barg, G 1/2" | kpl | 4 |  | 0
4 | Separator pare
Dobava in montaža separatorja pare, ohišje iz nerjavečega jekla AISI316L, ciklonske izvedbe, s horizontalnimi prirobničnimi priključki PN16, odzračevalnim priključkom na vrhu in izpustnim priključkom za kondenzat spodaj kot npr. AD S25/SS ali enakovredno.
| DN25 PN16 | kos | 1 |  | 0
| DN20 PN16 | kos | 3 |  | 0
5 | Reguacijski ventil z elektromotornim pogonom:
Dobava in montaža regulacijskega ventila s prirobničnimi priključki PN16, nerjaveče ohišje AISI316L in notranjimi deli iz nerjavečega jekla in s sedežem z enakoprocentno karakteristiko in mehko tesnenim sedežem za popolno tesnost v zaprtem položaju, ustreza kot npr. Spirax Sarco LE63 PGSUSS.2 kvs=4,0 m3/h ali enakovredno.
V kompletu z zveznim elektromotornim pogonom napajanja 24 VAC/DC in za univerzalne krmilne vhodne signale 0(2)-10V (4-20 mA). Elektromotorni pogon mora vsebovati možnost nastavljanja hitrosti in poljubno nastavljivo varnostno funkcijo v primeru izpada napetosti, kot npr. Belimo NVK24A - MP - RE ali enakovredno.
| DN15 kvs = 1,0 (KN18-01-1, 18-01-2) | kpl | 2 |  | 0
| DN15 kvs = 1,6 (KN18-01-4) | kpl | 1 |  | 0
| DN15 kvs = 4,0 (KN18-01-6) | kpl | 1 |  | 0
6 | Odvajalnik kondenzata (separator)
Dobava in montaža zveznega odvajalnika kondenzata s plovcem in notranjim termostatskim odzračevalnikom, prirobnične izvedbe PN16, primeren za horizontalno in vertikalno vgradnjo.
Ohišje, okrov, mehanizem s plovcem, z glavnim ventilom in notranjim termostatskim odzračevalnikom iz nerjavečega jekla AISI316L, kot npr. Spirax Sarco FTS14-4.5 ali enakovredno.
Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 4 |  | 0
7 | Odvajalnik kondenzata (distributor)
Dobava in montaža termostatskega odvajalnika kondenzata nerjaveče izvedbe PN16 za majhne količine odvoda kondenzata, navojne izvedbe, za vertikalno vgradnjo, ustreza kot npr. Spirax Sarco MST21 ali enakovredno. Komplet z nerjavečimi povezovalnimi cevkami in montažnim materialom.
| G 1/4" | kos | 4 |  | 0
8 | Nepovratni ventil
Dobava in montaža nepovratnega ventila, meprirobnične izvedbe PN40, ohišje in disk iz nerjavečega jekla AISI316L, primeren za vertikalno in horizontalno vgradnjo, kot npr. Spirax Sarco DCV3 ali enakovredno. Primeren za vgradnjo v parno kondenzatnih sistemih, v kompletu z montažnim in tesnilnim materialom; vijaki, prirobnice in ojačanimi grafitnimi tesnili.
| DN15 PN16 | kos | 4 |  | 0
T | CEVNI RAZVOD ČISTE PARE Z OPREMO |  |  |  | 0
1 | Jeklena cev in podporni material
Dobava in montaža nerjavne jeklene varilne cevi, izdelane po ISO 1127, material AISI 316L (W.Nr 1.4404), vključno z varilnim materialom, varjenje TIG pod inertnim plinom; vključno z oblikovnimi kosi (loki, redukcije, T kos, ...), z vso atestno dokumentacijo, komplet z obešalnim materialom in cevnimi objemkami z gumi oblogo, s tremi fiksnimi točkami, ustreza proizvod HILTI ali SIKLA ali enakovredno;
| DN 15, fi 21,3 x 1,6 | m1 | 20 |  | 0
| DN 20, fi 26,9 x 1,6 | m1 | 30 |  | 0
| DN 25, fi 33,7 x 1,6 | m1 | 2 |  | 0
| DN 50, fi 60,3 x 1,6 | m1 | 30 |  | 0
2 | Cevni loki
| 90°lok, DN 15 | kos | 24 |  | 0
| 90°lok, DN 20 | kos | 20 |  | 0
| 90°lok, DN 25 | kos | 5 |  | 0
| 90°lok, DN 50 | kos | 6 |  | 0
Slepa prirobnica:
| DN50 | kos | 1 |  | 0
3 | Toplotna izolacija
Dobava in montaža toplotne izolacije novomontiranih cevi, cevnih lokov in armatur s cevaki iz kamene volne proizvod KNAUF INSULATION d.d. Škofja loka, tip PS 1 ter oplaščeno z Alu folijo in zaščiteno z Alu pločevino 0,8 mm ali enakovredno:
| DN 15, debelina 30 mm | m1 | 20 |  | 0
| DN 20, debelina 40 mm | m1 | 30 |  | 0
| DN 25, debelina 40 mm | m1 | 2 |  | 0
| DN 50, debelina 50 mm | m1 | 30 |  | 0
4 | Fiksne točke
Dobava in montaža fiksne jeklene podpore izdelane iz nerjavnega materiala, vključno z varilnim, vijačnim in pritrdilnim materialom ali kot npr: npr. sistem HILTI MFP 1a ali 2, napenjalni komplet MFP-BP 20 ali MFP AP 2 in objemko MFP ali enakovredno:
| DN20 | kos | 1 |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
04.06.05. | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
01. | Pripravljalna dela in zarisovanje, zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
02. | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
03. | Tlačni preizkusi tesnosti novih cevovodov in armatur s tlakom min. 1,5 krat obratovalnim tlakom (min. preizkušnji tlak 9,0 bar, max 12 bar) | kpl | 1 |  | 0
04. | Zagon sistema z izdelavo ustreznega potrdila iz strani pooblaščene osebe | kpl | 1 |  | 0
06. | Sprotno beleženje sprememb izvedenih del (v tlorise in sheme) glede na PZI v en izvod PZI dokumentacije za potrebe izdelave PID dokumentacije, s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
07. | Označevanje komponent sistema:
| Dobava in namestitev napisnih ploščic izdelanih iz kovinskega nosilnega in pritrdilnega dela ter nalepko z oznako po shemi za opremo in armature v skladu s standardom investitorja in PID projektom, kompletno s puščicami za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija. | kpl | 1 |  | 0
08. | Izdelava PID dokumentacije 6x mapi in 2x v elektronski obliki na CD-ju | kpl | 1 |  | 0
09. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje, 6x mapi in 2x v elektronski obliki na CD-ju | kpl | 1 |  | 0
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Pr
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## 5.OP_Rek
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
REKAPITULACIJA
05. | OPREMA | 0
SPLOŠNO
1.0. | POHIŠTVENA OPREMA - PO NAROČILU IN SERIJSKA | 0
32.0 | LABORATORIJSKE NAPRAVE IN SISTEMI | 0
32.0 | LABORATORIJSKA POHIŠTVENA OPREMA - RAZNA | 0
61.0-67.0 | LABORATORIJSKO POHIŠTVO | 0
| HLADILNICE IN ZAMRZOVALNICE | 0

## 5.OP
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
OPREMA
Oznaka | Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
SPLOŠNO
I. | Splošno
1.1 | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju: oprema) mora biti izdelan tako, da je primeren za uporabo za predviden namen
v okolju bolnišnice in medicinskega laboratorija.
1.2 | Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski dobi,
zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oziroma s splošno veljavnimi in
razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.
1.3 | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na običajna bolnišnična čistila in razkužila.
1.4 | Barve oziroma barvni odtenki opreme, ki ima površine obdelane z nanosi oziroma premazi snovi, morajo biti v skladu z barvno študijo.
1.5 | Oprema mora biti dobavljena, sestavljena, vgrajena oziroma nameščena v prostore na način, ki je skladen z načrtom dipozicije opreme po prostorih,
namenom njene uporabe in zahtevah uporabnika. Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
1.6 | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo montirana. Na svoje stroške mora počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in
nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.
1.7 | Izvajalec je dolžan opremo, ki jo je dobavil in vgradil njegov predhodnik, čuvati in ohranjati v nespremenjenem stanju. Kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročil
na že izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih delih ali na že vgrajeni opremi, bo dolžan na lastne stroške odpraviti.
2.1 | Tehnične zahteve izražene v obliki - najmanj oz. največ ali v območju od najmanj do največ so za ponudnika zavezujoče.
2.2 | V popisih navedeni tehnični podatki v zvezi z dimenzijo in težo opreme so zgolj informativni, vendar pa izražajo namen rabe opreme in s tem povezana
pričakovanja uporabnika. Čeprav navedeni podatki za ponudnika niso zavezujoči, je ponudnik dolžan ponuditi opremo, ki v zvezi
z dimenzijami v celoti izpoljnjuje zahteve kot sledi:
- oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (osebja), mora izpoljnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako dimenzijsko kot oblikovno
tej rabi prilagojena,
- izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve
neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti zagotavljal prilagojenost opreme dejanskim
razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.)
2.3 | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za namestitev opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
V primeru, da se bo oprema izbranega ponudnika izkazala za neprimerno glede na razmere v prostoru, jo bo ponudnik pred montažo
dolžan zamenjati za primerno oziroma na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela v zvezi s prilagoditvijo instalacijskih priključkov in finalna dela
za sanacijo teh posegov.
2.4 | Aparati in naprave: v tehničnih specifikacijah so navedene mmimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in
ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
2.5 | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
3.1 | Ponudniki so dolžni izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz popisov opreme in z upoštevanjem načrtov vseh etaž s tlorisno dispozicijo opreme
ter shem in detajlov opreme (oboje je priloga temu razpisu)
3.2 | Izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
3.3 | V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotavljena
prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema - vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd).
3.4 | Izbrani izvajalci so dolžni upoštevati vse splošne opise posameznih vrst neserijske opreme ne glede na to, da morda določeno skupino opreme
ne bodo izdelali sami. V posameznem prostoru mora biti vsa oprema po naročilu vsklajena po materialih in barvah.
3.5 | Izbrani izvajalec je dolžan za zahtevnejše elemente opreme izdelati delavniške načrte.
3.6 | Za vsako podskupino opreme je izvajalec dolžan predhodno izdelati vzorčni izdelek, ki mora izkazovati izpolnjevanje vseh zahtev iz pogodbenih popisov
in načrtov. Po naročnikovi (investitor, uporabnik, nadzornik in projektant) potrditvi le tega lahko prične z izdelavo in dobavo celotne predmetne
podskupine opreme.
II. | Zahtevani vzorčni kosi opreme po naročilu
1. | Tekoči meter vseh vrst pultov (iz nerjavne pločevine, HPL plošče) s primerom pulta z vgrajenim koritom z armaturo.
2. | Po en (1) primer omare, viseče omarice, podstavne omarice, mize, police - lesene in iz nerjavne pločevine, nasadila, ročaja, ključavnice, nosilca
in konzole za police, podstavka in eventualne druge vzorce po zahtevi naročnika.
III. | Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov
1. | Vodoodporne iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312.
2. | Laminat (debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3.
3. | Dekorativne laminatne plošče, stisnjene pod visokimi pritiski – HPL (high pressure laminates), debeline več kot 2 mm, SIST EN 438-4.
4. | Oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322.
5. | Nerjavna jeklena pločevina, št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088).
6. | Blago za oblazinjeno pohištvo mora imeti sledeče lastnosti:
- odpornost proti vlagi in madežem,
- omogočeno zračenje notranjih delov,
- prijetnost na dotik,
- antibakterijsko,
- neprepustno za vodo,
- biološko razgradljivo,
- teža min. 350 g/m²,
- EKO Tex Standard 100,
- SIST EN 1021-1, 2, klasifikacija po BS 5852-1,2 del 5
IV. | Skladnost s standardi
1. | Pisarniško pohištvo:
SIST EN 527-1:2001, SIST EN 527-1:2001/AC:2003, SIST EN 527-2:2003,
SIST EN 527-3:2003,
SIST EN 14074: 2004,
SIST-TP CEN/TR 14073-1:2004, SIST EN 14073-2:2004, SIST EN 14073-3:2004
2. | Pohištveno okovje:
SIST EN 15338: 2007/FprA1, SIST EN 15570:2008, SIST EN 15706: 2010
3. | Pohištvo - odpornost površin:
SIST EN 12720:2009+A1:2014, SIST EN 12722:2009+A1:2014,
SIST EN 12721: 2009+A1:2013, SIST ISO 4211 1-4:1995,
SIST-TS CEN/TS 15185:2006, SIST-TS CEN/TS 15186:2006
4. | Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove
SIST EN 1729-1: 2006, SIST EN 1729-2:2006
5. | Trdnost, trajnost, varnost - pohištvo in sedežno pohištvo:
SIST EN 15372: 2008, SIST EN 15373:2007
6. | Pohištvo - površine:
SIST EN 13721: 2004, SIST EN 13722:2004, SIST EN 15187:2007
7. | Vžigljivost oblazinjenega pohištva:
SIST EN 1021-1:2006, SIST EN 1021-2:2006
8. | Stoli:
SIST EN 1335-1, SIST EN 1335-2, SIST EN 1335-3,
V. | Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili
1. | Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpoljevanju zahtev iz "Uredbe o javnem naročanju" (Ur.list RS št. 102/11 vključno spremembe in
dopolnitve Ur. List RS št. 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) in z upoštevanjem naslednjih prilog vezanih na pripadajočo opremo:
Priloga 6: Temeljne okoljske zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje, sušilne stroje, sesalnike in
klimatske naprave.
Priloga 8: Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo
VI. | LABORATORIJSKA OPREMA
1. | Vsaka od pozicij opreme je opredeljena v shemah in načrtih (tloris, dimenzije, opis,navedba lokacije itd.)
2. | Ponudnik ima možnost izbrati serijsko laboratorijsko pohištvo in ga prilagoditi tlorisni dispoziciji projektirane opreme in tehnološkim zahtevam posameznih
laboratorijev in predati variantno rešitev v potrditev uporabniku, arhitektu in investitorju
Pohištvena oprema mora biti v kvaliteti proizvajalcev opreme kot so npr. Waldner, Weseman, Koettermann, LaboSystem ali enakovredno
3. | Proizvajalec laboratorijske opreme izdela delavniške načrte
4. | Proizvajalec ponujene laboratorijske opreme mora imeti:
certifikat, da izpolnjuje pogoje iz standarda DIN EN ISO 9001 ali enakovredno za razvoj distribucijo, projektiranje, proizvodnjo in montažo laboratorijske
pohištvene opreme, enako velja za digestorije, laminarner komore, omare za shranjevanje kemikalij in pod. ter ostale standarde, predpise, ki so navedeni
pri posameznih elementih, sklopih opreme ali posameznih delih opreme zajetih v popisih in shemah
5. | Ponudniki morajo predložiti referenčno listo proizvajalca ponujene laboratorijske opreme
6. | Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo opreme in pri tistih delih opreme, kjer je to potrebno (energijske elemente, laboratorijske
armature za hladno vodo, hladno / toplo vodo, mehko vodo, odtočni sifoni, instalacijo tehničnih plinov, ...) tudi priklop opreme na instalacijske sisteme,
vključno ves pritrdilni material, pomožni material, najem in postavitev odrov, če je to potrebno ter ves ostali material in delovno silo za dobavo in montažo
pohištvene in tehnološke opreme laboratorijev
7. | Izvajalec mora izvesti končno čiščenje objekta ter popravilo poškodb že vgrajenih elementov na objektu (stene, tla, stropovi, instalacijski elementi in
oprema ipd.), ki bi nastale kot posledica montaže opreme
VII. | Skladnost s standardi za laboratorijsko pohištveno opremo
1. | SIST EN 13150:2002- Delovni pulti za laboratorije - Mere, varnostne zahteve in preskusne metode
2. | SIST EN 14056:2003 - Laboratorijsko pohištvo - Priporočila za načrtovanje in postavitev
3. | SIST EN 14724:2005 - Laboratorijsko pohištvo – Shranjevalne enote za laboratorije
4. | SIST EN 61010-1:2010 - Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 1. del: Splošne zahteve
VIII. | Dodatno
1. | Priložen mora biti originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na prospektu morajo jasno in nedvoumno določati posamezen tip artikla.
2. | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino - dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
3. | Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno življenjsko dobo proizvoda (odvisno od naprave).
4. | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življensko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno
5. | Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na lokaciji naročnika (z izdajo potrdila)
6. | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni obliki).
1.0. | POHIŠTVENA OPREMA - PO NAROČILU IN SERIJSKA |  |  |  | 0
OPOZORILO:
Vsaka od pozicij opreme je detajlno opredeljena v shemah (tloris, prerez, pogledi,
dimenzije, opis, navedba lokacije v objektu itd.), ki jih je ponudnik dolžan dosledno
upoštevati.
* OPOMBA:
- vse dimenzije kovinskih konstrukcij in nosilcev so okvirne, izvajalec mora
zagotoviti statično stabilnost predvidene konstrukcije,
- po končani izvedbi mora izvajalec predložiti dokazilo o nosilnosti elementov
1.1.0 | PULTI |  |  |  | 0
1.1.5.0 | PULTI IZ LESENE VEZANE PLOŠČE in s finalno kompakt ploščo
Splošen opis:
Pult z vgadnimi umivalniki
- pult pravokotne oblike z različnim številom vgradnih umivalnikov (od 1- 3)
izdelati po shemah pultov,
- pulti so izdelani iz lesene vezane plošče debeline 28 mm kot osnove in finalne
kompaktne plošče 8mm (kot npr. ABET)
- vse površine tudi spodnja stran morajo biti gladke,
- zgornji rob pulta je na 90cm od tal, globina 60 cm – po shemah pultov,
- dolžine pultov so različne – prilagojene so prostoru
- pult je pritrjen na nosilce, ki so konzolno vpeti v mavčno-kartonske stene,
- nosilci morajo biti izdelani iz jeklenih nerjavnih profilov, vsi profili z gladkimi
zaoblenimi robovi
- v območju pulta je predvidena dodatna ojačitev v mavčno-kartonski steni
OPOMBA:
- izvajalec mora zagotoviti statično stabilnost predvidene podkonstrukcije
OPOMBA:
- ker so umivalniki v razpisni dokumentaciji za dobavo in montažo vodovodnih
inštalacij in opreme, se morata izvajalec pultov in dobavitelj umivalnikov uskladiti;
Barve
- barve prilagojene barvni študiji in po potrditvi odgovornega projektanta
Umivalnik
- umivalnik iz sanitarne keramike za montažo v pult, bolnišnične izvedbe brez
prelivne odprtine, velikosti cca 53x41x18,3 cm, umivalnik v obliki elipse,
- zidna enoročna mešalna armatura z daljšo ročico (komolčno odpiranje),
s perlatorjem (mrežica) z zmanjšano možnostjo razvoja bakterij, na primer
proizvod Delabie, tip Hygienic flow straightener M24/100 št. L500AA75 ali
enakovredno,
vključno dva podometna ventila DN15 za hladno in toplo vodo, odtočni ventil in
sifon za umivalnik, dim. 32 mm
in kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom
tip umivalnika in enoročne mešalne armature vpotrdi arhitekt
1.1.5.140 | pult z dvema vgradnima umivalnikoma, finalna obdelava kompakt plošča 8mm (kot npr.ABET), dim.140x60x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 6.3.01.2
DODATEN OPIS:
- 2x nosilec
1.1.5.205 | pult z dvema vgradnima umivalnikoma, finalna obdelava kompakt plošča 8mm (kot npr. ABET), dim.205x60x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 6.3.02.1
DODATEN OPIS:
- 3x nosilec
1.1.6.250 | pult s tremi vgradnimi umivalniki, finalna obdelava kompakt plošča 8mm (kot npr.ABET), dim.250x60x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 6.3.01.1
DODATEN OPIS:
- 4x nosilec
1.2.8 | SPODNJI NIZI ČAJNIH KUHINJ
SPLOŠEN OPIS
Spodnji niz čajnih kuhinj sestavljajo pult in podstavne omarice in vgrajena oprema
(kot npr. korito, električna kuhalna plošča, vgradni hladilnik, pomivalni stroj,...)
PULT / DELOVNA PLOŠČA
- pult / delovna plošča je izdelan iz lesene vezane plošče s finalno obdelavo HPL
(high pressure laminate) skupne debeline 3 cm, ki so površinsko obdelane po
postforming tehnologiji
ZAHTEVA: HPL z visoko stopnjo zaščite proti obrabi, vlagi in udarcem, odporen
za čistila in razkužila
- delovni pult je izdelan, položen in montiran na podstavne omarice
Dodatna oprema pultov
- korito iz nerjavne pločevine, jeklo št. 1.4301, oznaka X5CrNi18-10, SIST EN
10088, opremljeno z odtokom, sifonom in zidno enoročno mešalno armaturo s
s podaljšano ročico in perlatorjem (mrežico)
- vsa korita morajo ustrezati vsem higienskim zahtevam za uporabo v bolnišnicah
in so brez preliva,
- vgradna električna kuhalna plošča (glej opisi pod št. 8.1.8)
PODPULTNE OMARICE
Korpus omarice (stranice, strop, dno)
- izdelan iz oplemenitene iverne plošče debelne 19mm,
- vsi robovi zaščiteni, spredaj s PP nalimkom debeline 2mm,
ostali s PP nalimkom 0,5mm.
Police:
- izdelane iz oplemenitene iverne plošče debeline 25mm, obdelava enako kot
korpus,
- vsi robovi so zaščiteni, spredaj s PP nalimkom debeline 2mm, vsi ostali robovi
s PP nalimkom 0,5mm.
- vsi nosilci polic kovinski, police premakljuve po višini
Hrbtišče omarice:
- izdelano iz oplemenitene iverne plošče debeline 8mm,
- vstavljeno je v utore, kar omogoča enostavno odstranitev in dostop do inšrtalacij,
- omarice vijačene na stene morajo imeti na mestih sidranja ojačeno hrbtišče
po celi širini omare (na višini sidranja) s ploščatim profilom iz nerjavnega jekla dim.40/2mm
- hrbtišča omar, ki so predvidene za vgradnjo opreme, ki je vezana na inštalacije
(korito, umivalnik, hladilnik, pomivalni stroj itd.), morajo biti temu prilagojena
Odprtine za preboj instalacij v hrbtišču morajo biti izvedene natančno ter biti
zatesnjene (rozete). V primeru, da je do instalacij potreben servisni dostop, je potrebno
izvesti revizijsko odprtino s demontažnim pokrovom.
Okovje:
- vse omarice, ki so pritrjene na steno, so opremljene z okovjem, ki omogoča
globinsko in višinsko regulacijo skozi notranjost omare (zakrito s plastičnimi čepi)
- okovje je montirano na bočno stranico korpusa na hrbtni strani, zahtevana nosilnost
je najmanj 130kg (kvalitetni razred kot npr. Grass SH62)
- podstavne omarice obešene na steno so dodatno podrte s kotnim profilom
dim 70x50 mm na višini 25 cm od tal, ki je vijačen v steno
Vratna krila omaric:
- izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 19 mm,
- zgornji sloj je iz melamina (HPL) kot npr. Fundermax,
- omogočeno mora biti mokro čiščenje in razkuževanje,
Odmične spone vrat (''panti''):
- morajo biti primerne za veliko frekvenco uporabe - zagotovljeno najmanj
60.000 odpiranj;
- zahtevana mora biti fina višinska in globinska regulacija vrat
Ročaji:
- ročaji so iz nerjavnih jeklenih profilov ali iz ALU profilov, velikost in oblika po izbiri
arhitekta
PREDALNIKI
- korpus in lica predalnika izdelani enako kot omarica
Ogrodje predalov
- kovinska dvojna stena,
- vodila morajo sinhronizirana in morajo omogočati popoln in stabilen izvlek ter
zračno (mehko) zapiranje,
- nosilnost min. 40 kg predala z licem višine 15 cm in z možnostjo nastavitve
v vseh smereh ter regulacijo naklona ličnic,
- nosilnost 70 kg predala višine 30 cm in z možnostjo nastavitve v vseh smereh
ter regulacijo naklona ličnic,
(kvalitetni razred kot npr.Grass Nova Pro Classic)
- skupna višina kovinske stranice predala z licem višine 15 cm je min.12 cm
z višino lica 30 cm pa 22 cm z dodatnim kovinskim relingom pravokotne oblike
Ročaji
- enako kot pri omaricah
Dodatna oprema omaric
- vgradni hladilnik
- vgradni pomivalni stroj
1.2.8.18 | pult čajne kuhinje z nizom spodnjih omaric, z vgrajenim koritom, mestom za kuhalno ploščo, pod pultom omarica za vgradni pomivalni stroj, dim. 180x60x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostor:6.2.02.2
DODATEN OPIS:
- pult / delovna plošča dim. 180x3 cm z vgrajenim koritom in mestom za
vgradnjo kuhalne plošče (glej opis 8.1.8)
- omarice so postavljene na nogah višine 10 cm, z možnostjo nivelacije višine
±2,5cm, spredaj zapora z masko s kovinskimi vzmetmi za pritrjevanje na noge,
enako velja ob strani, če omara stoji prosto v prostoru
- obdelava maske je izdelana iz vodoodporne iverke s finalno obdelavo s satinirano
nerjavno jekleno pločevino, maska ima na spodnjem robu utor z gumijastim trakom za
tesno prileganje k tlom
- podpultne omarice globine 57 cm, višine 77 cm:
- 1x omarica pod koritom š=60 cm, enojna polna vrata
- 1x omarica za pomivalni stroj š=60cm
- 1x predalnik š=60 cm, 2x predal višine 15 cm, 1x predal višine 30 cm
(glej shemo in detajle opreme)
1.5.0 | PULTI SPREJEMNI, NADZORNI
SPLOŠEN OPIS
Nosilna konstrukcija
- vertikalni nosilci iz pravokotne pohištvene cevi dim: 60x40mm, deb. 3mm,
ki so preko sidrne plošče vpeti v AB-ploščo, v rastru (praviloma) 50 cm ali
100 cm,
- vertikalni nosilci imajo na eni strani dodane horizontalne profile za nošenje
police in fasade pulta (U-profili dim: 40x40mm, deb. 3mm; na U-profil je
pritrjen profil iz masivnega lesa dim: 60x40mm, na katerega so pritrjene
obložne plošče iz vezanega lesa – stiki so zmozničeni,
- na drugi strani so na vertikalne nosilce pritrjeni (privijačeni) L-nosilci
dim: 540x765mm (za pulte višine 75 cm) iz jeklenega C-profila 100x80mm,
deb. 5mm, porezanega pod kotom - po detajlu
- konstrukcija mora omogoča priklop instalacij iz tal ali stene (glede na pozicijo
pulta v prostoru),
Stranice, fasada pulta
- stranice, police in fasada pulta so iz lesenih vezanih plošč s finalno
obdelavo iz HPL (high pressure laminate) s poševno porezanimi robovi -
po detajlu
Delovna površina
- na kovinsko podkonstrukcijo so pritrjene (privijačene) lesene vezane
plošče s finalno obdelavo iz HPL (high pressure laminate) deb.30 mm
površinsko obdelane po postforming tehnologiji,
- sprednji rob plošče je odrezan pod kotom - po detajlu,
- pod zgornjo polico poteka po celotni dolžini pulta razvodni instalacijski kanal,
OPOMBA:
laminat z visoko stopnjo zaščite proti obrabi, vlagi in udarcem, odporen na
čistila in razkužil,
Zasteklitev
- pult je zastekljen s steklom s požarno odpornostjo 60 min. in zvočno
izolativnostjo 44 dB,
- višina stekla je od zgornje police pulta (na 105 cm od tal) do višine obešenega
stropa, kjer je vpet v predelno steno - po detajlu
- v stekleni zapori so okenca za predajo laboratorijskega materiala
OPOMBA: glej sheme in detajle
1.5.3.3 | sprejemni pult, L= 585 cm, požarne odpornosti 60min | kos | 1 |  | 0
Prostor: 6.1.01
OPIS
Nosilna konstrukcija
- vertikalni nosilci iz pravokotne pohištvene cevi dim: 60x40mm, deb. 3mm,
ki so preko sidrne plošče vpeti v AB-ploščo, v rastru (praviloma) 50 cm ali
100 cm,
- vertikalni nosilci imajo na eni strani dodane horizontalne profile za nošenje
police in fasade pulta (U-profili dim: 40x40mm, deb. 3mm; na U-profil je
pritrjen profil iz masivnega lesa dim: 60x40mm, na katerega so pritrjene
obložne plošče iz vezanega lesa – stiki so zmozničeni,
- na drugi strani so na vertikalne nosilce pritrjeni (privijačeni) L-nosilci
dim: 540x765mm (za pulte višine 75 cm) iz jeklenega C-profila 100x80mm,
deb. 5mm, porezanega pod kotom - po detajlu
- konstrukcija mora omogoča priklop instalacij iz tal ali stene (glede na pozicijo
pulta v prostoru),
Stranice, fasada pulta
- stranice, police in fasada pulta so iz lesenih vezanih plošč s finalno
obdelavo iz HPL (high pressure laminate) s poševno porezanimi robovi -
po detajlu
Delovna površina
- na kovinsko podkonstrukcijo so pritrjene (privijačene) lesene vezane plošče
s finalno obdelavo iz HPL (high pressure laminate) deb.30 mm površinsko
obdelane po postforming tehnologiji,
- sprednji rob plošče je odrezan pod kotom - po detajlu,
- pod zgornjo polico poteka po celotni dolžini pulta razvodni instalacijski kanal,
OPOMBA:
laminat z visoko stopnjo zaščite proti obrabi, vlagi in udarcem, odporen na
čistila in razkužila
Zasteklitev
- pult je zastekljen s steklom s požarno odpornostjo 60 min. in zvočno
izolativnostjo 44 dB,
- višina stekla je od zgornje police pulta (na 105 cm od tal) do višine obešenega
stropa, kjer je vpet v predelno steno - po detajlu
- v stekleni zapori so okenca za predajo laboratorijskega materiala in komunikacijo
Opomba: glej sheme in detajle
2.0 | OMARE |  |  |  | 0
SPLOŠEN OPIS
Korpus omare / omarice (stranice, strop, dno):
- izdelan iz oplemenitene iverne plošče debelne 19mm,
- vsi robovi zaščiteni, spredaj s PP nalimkom debeline 2mm, vsi ostali robovi
s PP nalimkom 0,5mm.
Police
- izdelane iz oplemenitene iverne plošče debeline 25mm, enako kot korpus
- vsi robovi so zaščiteni, spredaj s PP nalimkom debeline 2mm, ostali s PP
nalimkom 0,5mm.
- vsi nosilci polic kovinski, police premakljive po višini
Hrbtišča omar / omaric
- izdelano iz oplemenitene iverne plošče debeline 8mm,
- vstavljeno je v utore, kar omogoča enostavno odstranitev in dostop
do instalacij
a) omare, vijačene na stene, morajo imeti na mestih sidranja ojačeno hrbtišče
po celi širini omare (na višini sidranja) s ploščatim profilom iz nerjavnega jekla
dim. 40/2 mm,
- hrbtišča omar, ki so predvidene za vgradnjo opreme, ki je vezana na
instalacije (korito, umivalnik, hladilnik, pomivalni stroj itd.), morajo biti temu
prilagojena.
Odprtine za prehod instalacij v hrbtišču morajo biti izvedene natančno ter biti
zatesnjene (rozete). V primeru, da je do instalacij potreben servisni dostop,
je potrebno izvesti revizijsko odprtino z demontažnim pokrovom
b) omarice med vertikalnimi stojkami - vstavljene med stojke in pritjene,
vsa hrbtišča finalno obelana
Okovje
- vse omare, ki so pritrjene na steno, so opremljene z okovjem, ki omogoča
globinsko in višinsko regulacijo skozi notranjost omare (zakrito s plastičnimi čepi).
- okovje je montirano na bočno stranico korpusa na hrbtni strani, zahtevana
nosilnost je najmanj 130kg (kvalitetni razred kot npr. Grass SH62)
- vse visoke omare obešene na steno so dodatno podrte s kotnim profilom
dim 30x30 mm na višini 25 cm od tal, ki je vijačen v steno
Vratna krila omar / omaric
- izdelana iz visokotlačne laminatne plošče deb. 13mm
- zgornjim sloj je iz melamina (HPL) z visoko stopnjo zaščite proti obrabi,
vlagi in udarcem,
- omogočeno mora biti mokro čiščenje z agresivnimi kemičnimi sredstvi
- če so vratna krila steklena, so izdelana iz prosojnega kaljenega
stekla debeline 5mm.
Odmične spone vrat (''panti'')
- morajo omogočati odpiranje najmanj 135° in morajo biti primerne za veliko
frekvenco uporabe (zagotavljati morajo najmanj 60.000 odpiranj),
- zahtevana je fina višinska in globinska regulacija vrat
(kvalitetni razred kot npr.Grass MB-6310)
Ročaji
- ročaji so iz eloksiranih ALU profilov, velikost in oblika po izbiri arhitekta
Ključavnice
- ključavnice so pri vseh omarah in predalnikih, s katerimi upravlja
osebje, opremljene s sistemskimi ključi (razen garderobnih omar in kuhinjskih
omaric)
Omare na tleh
a) omare postavljene na tla stojijo na nogah višine 15 cm z možnostjo nivelacije
višine ±25 mm ali
b) omare postavljene na tla stojijo na nogah višine 10 cm z možnostjo nivelacije
višine, spredaj zapora z masko s kovinskimi vzmetmi za pritrjevanje na noge,
enako velja ob strani, če omara stoji prosto v prostoru
- obdelava maske je enaka kot obdelava omare, maska ima na spodnjem robu
utor z gumijastim trakom za tesno prileganje k tlom
OPOMBE
- vsa vrata morajo imeti možnost odpiranja levo ali desno glede na položaj v
prostoru
- vse zapore do stropa obdelane enako kot omare
- glej sheme in detajle
2.2.21 | omara za hladilnik, dim. 60x60x210cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 6.2.01.2, 6.2.02.2
DODATEN OPIS
- visoka omara za vgradnjo gospodinjskega hladilnika, stoječa na tleh
- v spodnjem delu prostor za hladilnik, na zadnji steni izrez za priključke hladilnika
in odzračevanje hladilnika
- 1x fiksna polica (nad hladilnikom)
- spodaj del zaprt s polnimi enojnimi vrati v=135cm, zgoraj s polnimi enojnimi
vrati v=65cm,
- v zgornjem delu polica premakljiva po višini
- omara postavljena na tla stoji na nogah višine 10 cm z možnostjo nivelacije
višine, s pokrivno masko s kovinskimi vzmetmi za pritrjevanje na noge, na
spodnjem robu pokrivne maske utor z gumijastim trakom za tesno prileganje k tlom
- dimenzije in izvedba omare morajo biti prilagojene vgradnji hladilnika,
- v omari bo vgrajen gospodinjski hladilnik (glej: 8.1.3)
2.8.18 | omarice stenske - niz, dim. 180x35x60 cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 6.2.01.2, 6.2.02.2
DODATEN OPIS
niz sestavljata:
- 1x omarica, dim. 60x35x60cm, 1x prestavljiva polica po višini, brez vrat
- 1x omarica, dim. 120x35x60cm, 1x prestavljiva polica po višini, dvojna
polna vrata,
- omarici montirani na steno, spodnji rob na višini 150cm od tal
2.20.1 | čajna kuhinja s spodnjim nizom omaric in nizom visečih omaric, dim:145x60x210 cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1.2.10
DODATEN OPIS
čajna kuhinja, dim: 145x60x210 cm, pult z vgrajernim koritom in mestom za
vgradnjo kuhalne plošče, pod pultom prostor za pomivalni stroj, predalnik in
omarica pod koritom, obstrani zapora do vrha viseči omaric
čajno kuhinjo sestavljajo:
- spodnji niz omaric s pultom in zgornji niz omaric, ob straneh zaprto s stranicama
spodnji niz sestavljajo:
- delovni pult položen in pritrjen na spodnje omarice, izdelan iz lesene vezane
plošče s finalno obdelavo z laminatom HPL (high pressure laminate) skupne
debeline 3 cm, ki so površinsko obdelane po postforming tehnologiji, z vgrajenim
koritom iz nerjavne pločevine, s stensko enoročno mešalno armaturo z daljšo
ročico s perlatorjem (mrežica) z zmanjšano možnostjo razvoja bakterij,
vključno odtočni ventil in sifon
- omarica - predalnik, dim. 40x57x77 cm s 3 predali- 2x 15cm, 1x 30 cm
- prostor š= 55 cm za pomivalni stroj
- omarica pod pomivalnim koritom dim. 50x57x77cm
- omarice so postavljene na nogah višine 10 cm, z možnostjo nivelacije višine
±2,5cm, spredaj zapora z masko s kovinskimi vzmetmi za pritrjevanje na noge,
enako velja ob strani, če omara stoji prosto v prostoru
- obdelava maske je izdelana iz vodoodporne iverke s finalno obdelavo s satinirano
nerjavno jekleno pločevino, maska ima na spodnjem robu utor z gumijastim trakom za
tesno prileganje k tlom
zgornji niz omaric:
1x omarica, dim. 40x35x60cm, 1x premična polica po višini, brez vrat
- 1x omarica, dim.105x35x60cm, razdeljena v 2 dela s polnimi vrati širine 55 cm in
50 cm, v vsakem delu 1x polica prestavljiva po višini
- omarici montirani med vertikalnimi stojkami, spodnji rob na višini 150cm od tal
3.3.0 | REGALI |  |  |  | 0
OPOMBA
velja Splošen opis kot za 2.0 OMARE
DODATEN OPIS
- regali so postavljeni na nogah višine 15 cm, z možnostjo nivelacije višine
±2,5cm,
- zapora do stropa višine cca. 10 cm
- police izdelane iz kompaktnih fenolnih plošč (Trespa ali Compact laminate)
- 4 police premakljive po višini, fiksna polica na višini 250 cm od tal
- regali so dodatno opremljeni z vodili za lestev
- vodilo / tekalna cev za obešanje - eloksirana alu cev za obešanje lestve na
višini 250 cm,
- lestev z nosilci za obešanje in drsenje ter z dodatnimi varnostnimi ročaji
(kvalitetni razred kot npr.Hafele "lestve za službeno uporabo")
OPOMBA: opis lestve glej 8.4.27
3.3.4 | regal z zaporo do stropa, dim.100x50x260cm + zapora do stropa 10cm | kos | 5 |  | 0
Prostor: 5.6.03
3.3.6 | regal z zaporo do stropa, dim. 50x50x260cm + zapora do stropa 10cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 5.6.03
3.3.7 | regal z zaporo do stropa, dim. 70x50x260 cm + zapora do stropa 10cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 5.6.03
4.0 | MIZE |  |  |  | 0
SPLOŠEN OPIS
MIZE JEDILNE
- mize so sestavljene iz podnožja s 4 nogami in jedilne plošče,
- kovinsko podnožje / okvirni sistem s 4 nogami je iz jeklenih profilov, prašno
barvano, s čepi na nogah za možnostjo nastavitve oz. nivelacije višine ±25mm,
- jedilna ploskev pritrjena na podnožje izdelana iz vezane plošče 3 cm in
zgornjega sloja HPL 2mm
- robovi plošče so oblikovani, prirezani pod kotom
MIZE KONFERENČNE
- mizna plošča izdelana iz vezane plošče d= 28 mm, zgornji sloj je HPL 2mm,
- kovinsko podnožje / okvirni sistem s 4 nogami je iz jeklenih profilov, prašno
barvano, s čepi na nogah za možnostjo nastavitve oz. nivelacije višine ±25mm,
- robovi plošče so oblikovani, prirezani pod kotom
- konferenčna miza z možnostjo razpeljave električnih inštalacij (za jakotočne in
informacijske vtičnice) iz talne doze do mizne plošče, v plošči izrezi za uvod
kablov s pokrovom
MIZE KLUBSKE
- plošča mize iz lesene vezane plošče z zgornjim slojem HPL 2mm pritrjena na
kovinsko podnožje / okvirni sistem s 4 nogami je iz jeklenih profilov, prašno
barvano, s čepi na nogah za možnostjo nastavitve oz. nivelacije višine ± 25mm,
- polica vstavljena med nogami
- robovi plošče so oblikovani, prirezani pod kotom
OPOMBA: glej sheme
4.2.3 | jedilna miza, dim. 175x75x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 6.2.01.1, 6.2.02.1
4.3.1 | konferenčna miza, dim. 125x75x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1.1.03
4.3.15 | miza konferenčna, dim. 200x75x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1.2.10
4.3.9 | konferenčna miza z možnostjo razpeljave el.instalacij od talne doze do delovne plošče, visokotlačna kompaktna plošča, dim. 250x125x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 6.2.04.1, 6.2.04.2
DODATNI OPIS
- podnožje - noge izdelane iz škatlastih profilov dim.150x750mm, ki tudi služita kot
vertikalna kanala za razvod električnih in informacijskih inštalacij iz tal do mizne
plošče, na mizni plošči izreza za vstavitev elementa z vtičnicani s pokrovom
- škatlasti profili zaključeni z regulacijskimi nogicami (npr. Ø20mm, M6x15mm)
- mizna plošča izdelana iz vezane plošče d= 30 mm s finalno obdelavo HPL 2mm
OPOMBA: glej shemo
4.4.1 | klubska miza, 50x50x45cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 1.1.03.1, 1.2.10, 6.2.01.1, 6.2.02.1, 3.6.01.3
5.0 | KOVINSKO POHIŠTVO |  |  |  | 0
5.1.2 | omara za čistila, dim. 100x60x208,5 cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 6.1.11.1
OPIS.
omara izdelana iz nerjavne jeklene pločevine št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10
(SIST EN 10088, AISI 304)
Korpus omare mora biti samonosilne dvostenske konstrukcije, zvočno izolirane,
zunaj in znotraj gladke površine, omogočeno mora biti enostavno čiščenje in
razkuževanje
- hrbtišče je lahko enostensko, z ojačitvijo v predelu, kjer se obeša na stene
- omara montirana na steno je dodatno podprta s kotnim profilom pod spodnjim
robom omare, dim.70x50mm profilom iz nerjavnega jekla
Vrata omare morajo biti iz dvostenskega sendvič elementa z vložkom iz satovja
za toplotno in zvočno izolacijo,
- opremljena s hitro zamenljivim tesnilom odpornim na razkuževanje in moro
ustrezati vsem higienskim zahtevam za uporabo v bolnišnicah
- odmične spone vrat ('panti') morajo omogočajo odpiranje vratnega krila za
135°– 220°, odvisno od postavitve omar,
- oblika in delovanje nasadil mora ustrezati vsem higienskim zahtevam za uporabo
v bolnišnicah,
- vratna krila opremljena z ročajem, iz materilov odpornih na razenje in razkužila
- vsa vratna krila morajo biti na zaklepanje (univerzalno zaklepanje), opremljena
s ključavnico
Police v omari izdelane iz nerjavne jeklene pločevine deb. 1,9mm, dvostenske
debeline najmanj 21mm z zavihkom na vseh straneh, premakljive po višini
5.2.15 | nosilec za računalnik | kos | 180 |  | 0
Prostori: 1x 1.1.03, 1x 1.1.03.1, 3x 1.2.02, 3x 1.2.03.1, 2x 1.2.03.2, 2x 1.2.04,
1x 1.1.03.1, 3x 1.2.02, 3x 1.2.03.1, 2x 1.2.03.2, 2x 1.2.04
1x 1.2.08, 2x 1.2.09, 3x 1.2.09.1, 1x 1.2.10, 1x 1.3.01,
3x 1.3.02, 4x 1.3.04, 1x 1.3.05, 3x 1.3.05.1, 2x 1.3.06,
2x 1.3.07, 3x 1.3.08, 1x 1.3.09, 2x 1.3.10, 1x 1.3.11.1,
2x 1.3.11.2, 2x 1.3.11.3, 2x 1.3.11.4, 2x 1.3.12, 2x 1.3.13,
2x 1.3.14, 2x 1.3.15, 3x 1.3.16, 3x 1.3.16.2, 3x 1.3.16.1,
1x 2.3.01, 2x 2.3.02, 4x 2.4, 10x 2.5.01, 1x 2.6, 1x 2.8.01,
1x 2.08.02, 2x 2.8.03,
1x 3.1.03, 4x 3.5.01, 2x 3.5.02, 1x 3.1.01, 1x 3.2.01,
1x 3.2.05, 2x 3.3.02, 2x 3.6.01.1.1, 2x 3.6.01.1.2,
1x 3.6.01.2, 2x 3.6.01.4.1, 2x 3.6.01.4.2,
4x 4.1, 3x 4.4.02, 4x 4.5, 2x 4.6, 1x 4.9, 4x 4.9.01,
1x 4.10, 1x 4.10.01, 2x 4.10.02, 1x 4.11, 2x 4.13.01,
4x 4.13.02,
2x 5.2, 3x 5.3.01, 1x 5.3.02, 1x 5.4, 2x 5.5, 1x 5.6.01,
1x 5.6.02, 1x 5.6.03, 2x 5.6.04, 1x 5.6.05.1, 2x 5.6.05.2,
5x 6.1.01, 2x 6.1.03, 4x 6.1.05, 2x 6.1.06, 1x 6.1.07,
1x 6.2.02.1, 1x 6.2.04.1, 1x 6.2.04.2, 2x 6.5, 1x 6.6
OPIS
- velikost cca. 18-22x55x28 cm (širina x višina x dolžina)
- izdelan iz perforirane jeklene pločevine, zaščitene z epoksidnim suhoprašnim
premazom,
- sestavljen iz dveh delov, tako da je spodaj možnost za nastavitev širine,
- obešen pod pultom
5.3.1 | arhivska ognjevarna omara, dim. 95x50x195cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 5.6.03
OPIS
- velikost ±5%
- ognjevarna omara, ustrezna po SIST EN 14470-1
- izdelana iz dvoplapščne galvanizirane pločevine, zaščitene z epoksidnim
suhoprašnim premazom, z negorljivo izolacijo,
- požarna zaščita 60 minut,
- 4x kovinska polica
- samozapiralni varnostni mehanizem v primeru požara,
- zaklepanje
- v skladu s standardom
5.4.0 | ELEKTRIČNI POMIČNI REGAL
SPLOŠEN OPIS
Skladiščni polični sistem regalov, montiranih na okvirje z vgrajenimi kolesi in
pogonom za premikanje po tirnicah,
- premikanje regalov po tirnicah na električni pogon preko 24 V DC enosmernih
motorjev z reduktorjem,
- tirnice (vodilna, pogonska in ravna) bodo vgrajene v tlaku (v kolikor bo tlak že
izveden, bo moral izbrani izvajalec izvesti izreze v estrihu),
- elektromotorji morajo imeti vgrajeno varnostno zaščito, ki izklopi pogon v primeru
povečanega upora pri premiku večje sile kot je potrebna za potiskanje ene enote
sistema oz. če se med regalnimi enotami nahaja oseba ali ovira,
- pogon mora omogočati počasen začetek in zaključek premikanja, pravilno
ustavljanje premičnih enot (senzorsko) ter kalibracijo premikanja in zaustavljanja
vseh premičnih enot - določitev razdalj in končnih pozicij,
- na vsaki pomični enoti mora biti krmilna plošča na dotik za usmerjanje regalov,
- v primeru izpada električne energije mora pogon delovati preko rezervnega
napajanja (vgrajene baterije),
- sistem mora biti opremljen z vgrajenim detektorjem gibanja, in programsko
opremo za nastavljanje funkcij sistema,
- kontrolna plošča naj omogoča razne nastavitve (pin koda, nastavitve delovanja..)
- enote sistema morajo imeti nameščeno varovanje pred prevračanjem,
- sistem sestavljajo posamezne enote - zaprti kovinski regali,
z nastavljivimi policami, zgornja polica - pokrov regala mora imeti enako nosilnost
kot posamezne police,
- police prestavljive po višini (na 20 mm), nosilnost polic najmanj 100kg
- vsi sistemi morajo imeti "ključavnico" za blokiranje premikanja vseh pomičnih
regalov v sistemu in nadzorni sistem električnega toka pogonske enote,
Sistem mora imeti CE oznako in biti izdelan v skladu s standardi:
- standard SIST CE EN 15095 (Pomični regali, pomični paletni regali,
naprave in skladiščna dvigala z lastnim pogonom - Varnostne zahteve)
- certifikat SIST IEC 60950 (varnost električnih komponent)
- standard SIST EN 60249 (elektične komponente ne predstavljajo tveganja za
povzročitev požara)
- certifikat RAL-RG614/4 (splošna kvaliteta in varnost opreme)
- certifikat SIST EN ISO 9001 (sistem kvalitete proizvajalca)
- certifikat SIST EN 14001 (okolju prijazno delovanje proizvajalca)
5.4.3.1 | električni pomični regal | kos | 1 |  | 0
Prostor: 6.1.07
DODATEN OPIS
velikost premičnega sistema: širina 615 cm, globina cca.180 cm do max.200 cm
- višina prostora 280 cm
- prehod med regali cca. 85 cm
- 8 pomičnih enot + 1 fiksna enota oz. po navodilih proizvajalca
5.4.4.4 | električni pomični regal | kos | 1 |  | 0
Prostor: 6.1.06
DODATEN OPIS
velikost premičnega sistema: širina 300 cm, globina cca.250cm
- višina prostora 280 cm
- prehod med regali cca. 85 cm
- 3 pomične enote in 1 fiksna enota oz. po navodilih proizvajalca
5.5.22.1 | omara za arhiviranje kostnih mozgov | kos | 1 |  | 0
Prostor: 2.5
OPIS
- omara z izvlečnimi predali za shranjevanje vzorcev kostnih mozgov na stekelcih
- kovinsko ohišje in predali,
- predali opremljeni s teleskopskimi krogličnimi vodili, ki omogočajo popolni izvlek
- zaklepanje predalov centralno s cilindrično ključavnico,
- vsak predal opremljen za označevanje vsebine,
- omara z vgrajenim sistemom proti prevrnitvi
- predali opremljeni s platoji in vložnimi kasetami
- zunanje dimenzije: dim:78x85x99cm (velikost je okvirna)
- izvlečni predali, z vložnimi plastičnimi kasetami za urejeno arhiviranje stekelc
(kot npr. Primat, omara OMP-S ali enakovredno)
6.0 | RAZNA NESERIJSKA POHIŠTVENA OPREMA |  |  |  | 0
6.3.0 | OGLEDALA
SPLOŠEN OPIS
- material: kristalno ogledalo z brušenimi robovi,
- pritrjeni na podlago s finalno obdelavo kompaktna plošča 8mm (kot npr. ABET)
- montažni material iz nerjavnega jekla za montažo na stensko oblogo / steno
- montaža ogledala 130 cm od tal, oziroma 40 cm nad pulti z umivalniki
6.3.1.5 | ogledalo kristalno, dim. 50x80cm | kos | 3 |  | 0
Prostor: 6.3.01.3, 6.3.02.2, 6.3.02.3
6.3.2.140 | ogledalo kristalno, dim. 140x80cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 6.3.01.2
6.3.2.205 | ogledalo kristalno, dim. 205x80cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 6.3.02.1
6.3.2.250 | ogledalo kristalno, dim. 250x80cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 6.3.01.1
6.5 | GARDEROBNE STENE IN OBEŠALNIKI
SPLOŠEN OPIS
- izdelana iz oplemenitene iverne plošče debelne 19mm,
- vsi robovi zaščiteni s PP nalimkom debeline 2mm,
- vključno pritrdilni material za mavčno kartonske plošče,
6.5.1 | garderobna stena, dim. 50x2x210cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 1.1.03, 1.1.03.1
DODATEN OPIS
- 3x dvojna obešalna kljuae
6.5.4 | garderobna stena, dim. 92.5x2x210cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 1x 2.5, 6.2.01.1, 6.2.02.1, 6.2.04.1, 6.2.04.2
DODATEN OPIS
- 5x dvojna obešalna kljuka
6.5.3 | obešalnik samostoječ | kos | 8 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.10, 1x 1.3.16.2, 1x 1.3.16.3, 1x 1.3.16.1, 1x 4.9, 3x 3.2.09,
OPIS
- izdelan iz kromiranih nerjavnih cevnih profilov,
- najmanj 6 mest za obešanje,
- onemogočeno prevračanje pri enostranski obtežitvi
OB.0 | STENSKE OBLOGE ZA UMIVALNIKI
OPIS
- obloga je namenjena zaščiti stene in za pritrjevanje sanitarne in dodatne opreme,
- na podlagi iz mavčno kartonske vodoodporne plošče s finalno obdelavo kompaktna
plošča 8mm (kot npr. ABET), vsi robovi obdelani
- v mavčno kartonski steni ojačitve za pritrjevanje sanitarnih elementov, priključkov
in dodatne opreme
- obloga mavčno kartonske stene je ravna, višine 200 cm (namestitev 10 cm
nad gotovim tlakom), širina oblog: 90 cm, 92,5 cm, 100 cm
- na oblogo je pritrjeno ogledalo višine 80cm, širine 50 cm (spodnji rob 130cm nad
gotovim tlakom)
- vse odprine v stenski oblogi uskladiti z dobavitelji inštalacijske opreme
- postavitev umivalnika in razmestitev ostale opreme po shemah
Barve:
- barva plošč prilagojena barvni študiji in po potrditvi odgovornega projektanta,
OPOZORILO: detaljnejši opisi opreme in načina montaže so navedeni v
shemah opreme in detajlih
OB.1.1 | stenska obloga za umivalnikom, dim. 92.5x2x210cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 1x 6.2.01.2, 1x 6.2.02.2, 1x 6.4, 1x 6.2.04.1, 1x 6.2.04.2
OB.1.2 | stenska bloga za umivalnikom, dim. 100x2x210cm, 10 cm od tal | kos | 5 |  | 0
Prostor: 1x 2.5, 2.6.01, 2.7.01, 6.5, 6.6
OB.2.1 | instalacijski element za umivalnikom, dim.15x100x275cm | kos | 4 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.07, 1.3.09, 2.5.01, 3.5.01
OPIS
Instalacijski element v laboratorijih za montažo in priključitev umivalnika in dodatne
opreme
- instalacijski element vstavljen med dve laboratorijski stojki (dim. 5x15x275cm),
- obloga izdelana iz mavčno kartonske vodoodporne plošče s finalno obdelavo
kompaktna plošča 8mm (kot npr. ABET), vsi robovi obdelani
- obloga je pritrjena Knauf nosilno podkonstrukcijo z vsemi potrebnimi ojačitvami za
nošenje in montažo umivalnika in ostale dodatne opreme
- vsi preboji za inštalacijo umivalnika v oblogi izvedeneni natančno in zatesnjeni
7.0 | SEDEŽNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
SPLOŠEN OPIS
- stoli morajo ustrezajo standardom SIST EN 1335-1:01, SIST EN 1335-2:09,
SIST EN 1335-3:09,
- vse površine morajo biti izvedene v kvaliteti, ki omogoča pogosto mokro čiščenje in
uporabo razkužilnih sredstev, enako velja za zaščitne lake pri lesenih stolih;
prevleke tapeciranih sedežev morajo biti izvedelane iz materialov v kvaliteti, ki zagotavlja
ognjevarnost, vodoodpornost, odpornost za urine in umazanijo, biti morajo
antibakterijski in antigljivični;
- kolesa morajo biti prilagojena trdemu tlaku in ne smejo puščati sledov,
kolesa morajo biti dvojna; na stabilnem podnožju,
- izbor barvnih tonov po barvni študiji oz. navodilih arhitekta,
7.1.1 | stol pisarniški | kos | 115 |  | 0
Prostori: 1x 1.1.03.1, 3x 1.2.09, 3x 1.2.09.1, 1x 1.2.10, 3x 1.3.02, 1x 1.3.11.1
2x 1.3.11.2, 2x 1.3.11.3, 2x 1.3.11.4, 2x 1.3.12, 2x 1.3.13, 2x 1.3.14
2x 1.3.15, 3x 1.3.16, 3x 1.3.16.2, 3x 1.3.16.3, 3x 1.3.16.1
24x 2.5, 1x 2.8.01, 1x 2.8.01, 1x 2.08.02, 2x 2.8.03
1x 3.5.01, 2x 3.6.01.1.1, 2x 3.6.01.1.2, 1x 3.6.01.2, 2x 3.6.01.4.1
2x 3.6.01.4.2
1x 4.9, 4x 4.9.01, 1x 4.10, 1x 4.10.01, 2x 4.13.01, 4x 4.13.02
1x 5.6.01, 1x 5.6.02, 1x 5.6.03, 2x 5.6.04, 1x 5.6.05.1, 2x 5.6.05.2
5x 6.1.01, 4x 6.1.05
1x 6.1.07, 1x 6.2.01.1, 1x 6.2.02.1, 1x 6.2.04.1, 1x 6.2.04.2
DODATEN OPIS
- sestavljen iz centralne noge z zvezdastim podnožjem s kolesi ( 5 koles),
sedež s hrbtiščem in nasloni za roke,
- nastavitev višine in sinhron mehanizem,
- mehansko nastavljiva višina hrbtnega naslona
- nastavljiva višina in smer ročnih naslonov,
- sedež in visok naslon iz oblikovane vezane plošče oblazinjena s kvalitetnim
tekstilnim usnjem, polnilo ergonomsko rezana PU pena d=50-30mm
- sedež in naslon zaščitena z masko iz črnega PU,
- višinsko nastavljiva ročna opirala (npr. tip Ginger), kromirana, s PU črno blazino,
- kolesa za trdo podlago,
- kolesa ne smejo puščati sledov,
7.1.1.1 | pisarniški fotelj | kos | 1 |  | 0
Prostori: 1.1.03
DODATEN OPIS
Dodaten Opis:
- aluminijasto polirano petkrako podnožje s samozavornimi kolesi,
- sedež in naslon tapecirana dvoplastno,
- vzglavnik nastavljiv po višini in naklonu,
- vgrajena po višini in globini nastavljiva ledvena opora,
- plinski mehanizem s funkcijo amortizerja tudi v najnižjem položaju,
- sinhrona nastavitev kota naslona in sedeža,
- nastavitev višine sedenja in napetosti glede na težo,
- nastavitev globine sedeža in višine naslona,
- nastavljiva ročna opirala po višini, širini, vzdolžno in vstran,
- statična obremenitev stola do 150 kg
7.1.2 | konferenčni stol | kos | 28 |  | 0
Prostori: 4x 1.1.03, 12x 6.2.04.1, 12x 6.2.04.2
DODATEN OPIS
- sestavljen iz centralne noge z zvezdastim podnožjem (5 koles) iz poliranega alu
sedeža s hrbtiščem in nasloni za roke,
- nastavitev višine in sinhron mehanizem,
- sedež s hrbtiščem: ergonomsko oblikovana školjka iz krivljene vezane plošče
(bukev), oblazinjena s kvalitetnim tekstilom, polnilo ergonomsko rezana PU pena
d=50-30mm,
- ročna opirala, kromirana
- kolesa za trdo podlago,
- kolesa ne smejo puščati sledov,
7.1.3 | polfotelj | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 1.1.03.1
DODATEN OPIS
- kromirano kovinsko ogrodje iz ovalne cevi,
- sedež in naslon iz oblikovane vezane plošče,
- oblazinjen z mikrofibro, polnilo debela PU pena
- integrirana ročna opirala
7.1.4 | polfotel pisarniški | kos | 3 |  | 0
Prostor: 3x 1.2.10
DODATEN OPIS
- petkrako podnožje iz poliranega aluminija na dvojnih kolesih
- sedišče in hrbtni naslon ergonomsko oblikovana
- sedišče in srednje visok hrbtni naslon iz lite pene z zaobljenim sprednjim robom
- višinsko nastavljiv hrbtni naslon z nastavljivo oporo za glavo
- podaljševanje sedišča
- tapeciran v tekstilno usnje (100.000 Martindale, BS 5852)
- mehanizem dvižni
- sinhro mehanizem z gugalno funkcijo z možnostjo blokade v petih pozicijah
- samodejna nastavitev napetosti hrbtnega naslona glede na uporabnikovo težo
- višinsko nastavljiva ročna opirala Ginger
- kolesa ne smejo puščati sledov,
- skladnost s standardi za mehanizem za intenzivno uporaba 24/7
7.1.5 | jedilni stol | kos | 14 |  | 0
Prostor: 7x 6.2.01.1, 7x 6.2.02.1
DODATEN OPIS
- kromirano kovinsko ogrodje,
- sedež in naslon integrirana lupina - oblikovana vezana plošča-les,
- brez ročnih opiral,
- nakladalen
7.1.7 | dvosed | kos | 3 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.10, 6.2.01.1, 6.2.02.1
DODATEN OPIS
Opis:
- konstrukcija: masivna lesena podkonstrukcija (bukev)
- podnožje: inox v obliki sani
- sedišče z dvojnim vzmetenjem ( kovinske val vzmeti), kokos, kombinacija
visokokvalitetnih puhinov ter vatalinov)
- oblazinjenje: v tkanini
7.1.10 | stol fotelj | kos | 8 |  | 0
Prostori: 2x 1.2.10, 3x 6.2.01.1, 3x 6.2.02.1, 2x 3.6.01.3
DODATEN OPIS
- ogrodje iz masivnega lesa in oblikovane vezane plošče
- integrirana lupina za hrbtni naslon in ročno opiralo
- oblazinjen s PU peno, tapecirano z usnjem
7.1.71 | klop enojna z naslonom | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.10
DODATEN OPIS
- klop enojna z naslonom, oblazinjena, dim. 290x50x78 cm
- kovinska podkonstrukcija: podnožje s 3 nogami iz C profilov z oporami za
naslon, prašno barvana
- oblazinjena s PU peno in tekstilnim usnjem
8.0 | RAZNA SERIJSKA POHIŠTVENA IN SPLOŠNA SERIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
SERVISNA OPREMA
8.1.3 | hladilnik z zamrzovalnikom gospodinjski, visok | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 6.2.01.2, 6.2.02.2
OPIS
- hladilnik z zmrzovalnikom, gospodinjski, samostoječ, hladilni del cca. 227 litrov
zamrzovalni del cca.95 litrov
- elektronsko upravljanje na vratih
- LED prikazovalnik
- zvočni alarm za predolgo odprta vrata
- digitalni prikaz temperature
- inteligentni sistem pomnenja
- energetsko varčen
8.1.5 | pomivalni stroj, pod pultom | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 6.2.01.2, 6.2.02.2
OPIS
pomivalni stroj za postavitev pod pult višine 90 cm
- energetsko varčen
- "SmartLook" variabilno odpiranje vrat
- pokazatelj izbranega programa
- različne temperature pomivanja
- različni programi: 8 + avtomatski + polovični program
- popolno sušenje
- avtomatsko odpiranje vrat
- pokazatelj izbranega programa
- svetlobni indikator zaključka pomivanja na čelni plošči
- zvočni indikator zaključka pomivanja
- število kosar: 2, nastavljivi zgornja in spodnja košara
- samočistilni filter
- popolna "Aquastop" zaščita
- sistem diagnosticiranja napak
- kadica iz nerjavnega jekla
- čim manjša poraba vode in električne energije (energetsko varčen)
- nizek nivo hrupa ( < 44 dB(A)
8.1.6 | avtomat za kavo | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 6.2.01.2, 6.2.02.2
OPIS
ročni aparat za pripravo ekspres kave
- za 1 ali 2 skodelici kave
- možnost izbire med mleto kavo in vložki za hitro pripravo kave
- pritiski 15bar
- klasičen penilnik za mleko
- ohišje izdelano iz nerjavnega jekla
- funkcija za energijsko učinkovitost (v stanju pripravljenosti poraba energije minimalna)
8.1.8 | električna steklokeramična ali indukcijska plošča z 2 kuhališči | kos | 4 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.10, 1.3.04, 6.2.01.2, 6.2.02.2
OPIS
- dvomestni steklokeramičen ali indukcijski modul za vgradnjo v pult
- upravljanje na dotik
- timer kuhališča
- povečana moč delovanja PowerBoost
- tiho delovanje
- pokazatelj preostale temperature
- energetsko varčen
8.1.9 | hladilnik podpultni | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1.2.10
OPIS
- hladilnik, gospodinjski, samostoječ, podpultni
- volumen cca. 90 litrov
- elektronsko upravljanje na vratih
- LED prikazovalnik
- avtomatsko odtajevanje
- digitalno kazalo temperature
- akustično opozorilo pri izpadu el.energije, napačni nastavitvi temperature, oslabljene
baterije ali pod.
- energetsko varčen
14.7.1 | ledomat | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 6.01.10
OPIS
- ledomat za uporabo v laboratoriju, za medicinsko rabo
- kapaciteta cca. 40 - 50 kg/dan, z zalogovnikom cca. 25kg
- izdelava drobljenega ledu - srež,
- antibakterijska zaščita vseh delov, ki so v stiku z vodo
- ledomat opremljen z UV svetiko za obdelavo vode pred zamrzovanjem
- vodno ali zračno hlajenje
- energetsko varčen
8.4.27 | lestev | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 5.6.03
OPIS
- lestev z nosilci za obešanje in drsenje ter z dodatnimi varnostnimi ročaji /ograjo
obojestransko
- lestev opremljena s tekalnimi kolesci zgoraj za drsenje po tekalni cevi in spodaj
za premikanje lestve
- spodnja kolesa se morajo pri obremenitvi drsne lestve samodejno zavreti
- višina obešanja na 210 cm (točne mere po izvedbi regalov)
- nosilnost do 150 kg
- nastopne plošče z narebrano gumo odporno za drsenje
(kvalitetni razred kot npr.Hafele "lestve za službeno uporabo" TopCo)
OPOMBA: glej 3.3.0 - Regali
ZAVESE
OPIS
- panelna senčila izdelana iz specifične mrežaste tkanine screen, ki zmanjšuje
toplotni in bleščalni učinek.
- vzdrževanje mora biti enostavno
- karnise - vodila za zavese izdelane iz prašno barvanega aluminijskega profila
- več-tirni karnise za večje okenske površine z mehanizmom za zastiranje in
odstiranje okenskih površin
- število panelov določiti glede na velikost okenskih odprtin
- pred dobavo zaves preveriti dimenzije okenskih odprtin na objektu
- višina 170cm
8.3.1.19 | vodilo + zavesa okenska | kos | 1 |  | 0
Prostori: 1x 1.1.03.1
DODATEN OPIS
- širina okenske površine: 194cm
- 1 mehanizem
8.3.1.24 | vodilo + zavesa okenska | kos | 3 |  | 0
Prostor: 1.3.16.1, 1.3.16.2, 1.3.16
DODATEN OPIS
- širina okenske površine: 240cm
- 1 mehanizem
8.3.1.28 | vodilo + zavesa okenska | kos | 1 |  | 0
Prostori: 1x 1.1.03,
DODATEN OPIS
- širina okenske površine: 285cm
- 1 mehanizem
8.3.1.29 | vodilo + zavesa okenska | kos | 1 |  | 0
Prostori: 1.3.16
DODATEN OPIS
- širina okenske površine: 290cm
- 1 mehanizem
11.0 | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
11.1.1.1 | dispenzer za razkužilo | kos | 52 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.02, 1.2.03.1, 1.2.08, 1.3.02, 1.3.03, 1.3.04, 1.3.05.1, 1.3.06, 1.3.07,
1x 1.3.08, 1.3.09, 1.3.09, 1.3.10, 2.2, 2.3.01, 2.5, 2.5.01, 2.6, 2.6.01, 2.7, 2.7.01, 3.1.03,
1x 1.3.08, 1.3.09, 1.3.09, 1.3.10, 2.2, 2.3.01, 2.5, 2.5.01, 2.6, 2.6.01, 2.7.01, 3.1.03,
1x 3.4.04, 3.6.02, 3.1.01, 3.2.01, 3.2.05, 3.3.01, 3.3.02, 3.5.01, 3.4.01, 4.2, 4.3, 4.4.01,
1x 4.4.02, 4.5, 4.8, 4.11,
1x 5.3.02, 5.4, 6.1.01, 6.1.03, 6.1.06, 6.1.11.1, 6.1.11.2, 6.2.01.2, 6.2.02.2, 6.2.04.1,
1x 6.2.04.2, 6.4, 6.5, 6.6
OPIS
- nosilec za dispenzer za razkužilo (volumen 500 ml), z ročico za proženje
dolžine cca. 10 cm
11.1.1.3 | dispenzer za tekoče milo | kos | 62 |  | 0
Prostori. 2x 6.3.01.1, 6.3.01.2, 6.3.02.1
1x 1.2.02, 1.2.03.1, 1.2.08, 1.2.10, 1.3.02, 1.3.03, 1.3.04, 1.3.05.1, 1.3.06, 1.3.07,
1x 1.3.08, 1.3.09, 1.3.09, 1.3.10, 2.2, 2.3.01, 2.5, 2.5.01, 2.6, 2.6.01, 2.7, 2.7.01, 3.1.03,
1x 3.4.01, 3.4.04, 3.6.02, 3.1.01, 3.2.01, 3.2.05, 3.3.01, 3.5.01, 3.3.02, 4.2, 4.3, 4.4.01, 4.4.02,
1x 4.5, 4.8, 4.11, 5.3.02, 5.4, 6.1.01, 6.1.03, 6.1.06, 6.1.11.1, 6.1.11.2, 6.2.01.2,
1x 6.2.02.2, 6.2.04.1, 6.2.04.2, 6.3.01.3, 6.3.02.2, 6.3.02.3, 6.4, 6.5, 6.6
OPIS
- nosilec za dispenzer za tekoče milo (volumen 500 ml), z ročico za proženje
dolžine cca. 10 cm
11.1.1.4 | podajalnik za papirne brisače | kos | 62 |  | 0
Prostori. 2x 6.3.01.1, 6.3.01.2, 6.3.02.1
1x 1.2.02, 1.2.03.1, 1.2.08, 1.2.10, 1.3.02, 1.3.03, 1.3.04, 1.3.05.1, 1.3.06, 1.3.07,
1x 2.2, 2.3.01, 2.5, 2.5.1, 2.6, 2.6.01, 2.7, 2.7.01
1x 3.4.04, 3.6.02, 3.5.01, 3.4.01, 3.1.01, 3.2.01, 3.2.05, 3.3.01, 3.3.02, 4.2, 4.3, 4.4.01, 4.4.02,
1x 4.5, 4.8, 4.11, 5.3.02, 5.4, 6.1.01, 6.1.03, 6.1.06, 6.1.11.1, 6.1.11.2, 6.2.01.2,
1x 6.2.02.2, 6.2.04.1, 6.2.04.2, 6.3.01.3, 6.3.02.2, 6.3.02.3, 6.4, 6.5, 6.6
OPIS
- kapaciteta cca. 360 kosov, s ključavnico
- izdelan iz barvane pločevine
- brisače zloženke, dimenzije 10x23 cm (zloženke, ki se uporabljajo v UKC)
11.1.1.5 | vpenjalni okvir za vrečo | kos | 22 |  | 0
Prostori. 2x 6.3.01.1, 6.3.01.2, 6.3.02.1
1x 1.3.07, 1.3.09, 2.5, 2.5.01, 2.6.01, 2.7.01, 6.2.01.2, 6.2.02.2, 6.2.04.1, 6.2.04.2,
1x 6.3.01.3, 6.3.02.2, 6.3.02.3, 6.4, 6.5, 6.6
OPIS
- vpenjalni okvir za PVC vrečo, za uporabljene papirne brisače
- velikost vrečke cca. 50x55 cm (vrečke, ki se uporabljajo v UKC)
- izdelan iz nerjavne jeklene žice - mreža, polirana na visoki sijaj, ustreznih
dimenzij, da se ne zvija ali krivi in gostote, da vreča ne drsi med reže
- montaža na ojačitev v steni, višina pritrditve po shemah
11.1.1.6 | ogledalo | kos | 12 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.07, 1.3.09, 2.5, 2.5.01, 2.6.01, 2.7.01, 6.2.01.2, 6.2.02.2, 6.2.04.1,
1x 6.2.04.2, 6.5, 6.6
OPIS
- material: kristalno ogledalo z brušenimi robovi, dim. 60x80 cm
- pritrjeni na podlagi s finalno obdelavo kompaktna plošča 8mm (kot npr. ABET)
- montažni material iz nerjavnega jekla za montažo na mavčno-kartonsko
steno
11.1.1.7 | nosilec za toaletni papir | kos | 10 |  | 0
Prostori: 5x 6.3.01.1, 3x 6.3.02.1, 1x 6.3.01.2, 6.3.02.2
OPIS
- doza za WC papir v roli
- velikost cca. Ø 26 cm, količina doziranja cca 400 m
11.1.1.9 | nosilec za higienske vrečke | kos | 8 |  | 0
Prostora: 5x 6.3.01.1, 3x 6.3.02.1
OPIS
- podajalnik za PVC higienske vrečke, s pritrdilnim trakom iz nerjavne jeklene
pločevine
11.1.1.10 | nosilec za milo ali nosilec dispenzer za tekoče milo | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 6.3.01.3, 1X 6.3.02.3
OPIS
- košarica iz kromirane nerjavne žice za pritrditev na steno vključno ves pritrdilni
material
ali nosilec za dispenzer za milo kapacitete 500ml, z ročico za proženje L=10cm
11.1.1.13 | varnostni izpiralec za oči | kos | 16 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.02, 1.2.03.1, 1.2.08, 1.3.03, 1.3.04, 1.3.05.1, 1.3.10, 3.1.03, 3.6.02,
1x 3.1.01, 3.3.01, 4.2, 4.3, 4.4.01, 4.8, 6.1.03
OPIS
- izvlečni varnostni tuš za oči, z velikim vodnim pretokom vendar nežnim curkom
- montaža v pult ob koritu
- v rdeči barvi '- v rdeči ali zeleni barvi
Skladnost s standardom: SIST EN 15154-1:2007 Varnostne prhe za prvo pomoč - 1. del
(kakovost kot npr. Nuova Far ali enakovredno)
11.1.45 | držalo stensko | kos | 2 |  | 0
Prostora: 1x 6.3.01.3, 6.3.02.3
OPIS
- držalo / oprijemalo - ravno, dolžine 40 cm, montirano vertikalno
- izdelano iz nerjavnih jeklenih cevi, poliranih na visoki sijaj
- površinska obdelava profila v območju oprijema mora zagotavljati varen
oprijem,
- z rozetami ob stiku s steno
- sidranje na ojačitve v steni, montažni vijaki nevidni
- predložen certifikat
8.1.10 | sušilnik za lase | kos | 2 |  | 0
Prostor: 1x 6.3.01.3, 1x 6.3.02.3
OPIS
- sušilnik za lase, stenski
- avtomatičen vklop in izklop z dvigom oz. spustom sušilne cevi iz aparata,
- regulator temperature
- vsaj 3 nastavitve moči
- gibljivo držalo
- izvedba za javne prostore - ohišje zavarovano proti vandalizmu
- vključno ves pritrdilni material za montažo in priključitev na el.instalacijo
8.4.2 | obešalna kljukica dvojna | kos | 15 |  | 0
5x 6.3.01.1, 1x 6.3.01.2, 2x 6.3.01.3, 3x 6.3.02.1, 1x 6.3.02.2, 2x 6.3.02.3
OPIS
- kljukica dvojna obešalna na rozeti, iz kromiranega jekla, možnost nevidne
pritrditve
- montaža na višini 195 cm od tal ali na vratno krilo
14.13.3 | posoda za odpadke s pokrovom | kos | 8 |  | 0
Prostora: 5x 6.3.01.1, 3x 6.3.02.1
OPIS
- material: nerjavna jeklena pločevina - zunanja in notranja posoda,
- velikost - kapaciteta cca. 12 lit.
- odpiranje pokrova s pedalom
42.0 | TEHNOLOŠKA OPREMA ZA DEZINFEKCIJO |  |  |  | 0
42.1.8 | aparat za termično in kemično dezinfekcijo | kos | 2 |  | 0
Prostora: 1x 6.1.11.1, 6.1.11.2
OPIS
- termodezinfektor za praznjenje, pranje in dezinfekcijo zbiralnikov človeških
izločkov,
- velikost: zunanje mere cca 60x60x90 cm
- velikost komore za pranje cca 40x46x38 cm
- termična dezinfekcija pri 90 - 93°C,
- kemična dezinfekcija pri 60°C,
- prosto stoječ model ali za montažo na steno
- termodezinfektor izdelan iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla
- vlaganje pribora in nočnih posod z vrha preko avtomatskega pokrova
- zagon procesa z nožnim pedalom
- avtomatsko odpiranje pokrova po uspešnem končanem procesu dezinfekcije in
indikacija, da je oprema v termodezinfektorju dezinficirana,
- opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča avtomatsko vodenje in kontrolo pranja in
dezinfekcije, alarmni sistem, prikazovanje kod napak, servisni program itd.
- komora s fiksnimi in rotacijsko šobo za učinkovito čiščenje,
- dezinfekcija naj poteka skozi iste šobe kot je potekalo predhodno pranje,
- z avtomatsko dozirno napravo za detergente,
- vgrajen električni generator pare,
Skladnost s standardi in dokazila:
- Certifikat neodvisne inštitucije - standard EN ISO 15883-1:2006 in 15883-3:2009
- EC certifikat pristojnega organa za proizvajalca v skladu z MDD 93/42/EGS
- Deklaracijo o ustreznosti proizvoda z MDD 93/42/EEC
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku
(kot npr. Getinge Flusher dezinfector ali enakovredno)
42.9.1 | laboratorijski pomivalni stroj - dezinfektor s sušilcem | kos | 1 |  | 0
Prostor : 1x 6.1.11.2
OPIS
Pomivalni stroj - dezinfektor s sušilnikom, laboratorijski, pod pultom
- za čiščenje in termično dezinfekcijo laboratorijske steklovine in pod. s sušenjem
- velikost: zunanje mere cca. 90x60x85 (90) cm (šxgxv) +/- 5%
- velikost pomivalne komore: cca. 53x50x50 cm (šxgxv) +/- 5%
- vlaganje v stroj s prednje strani,
- mikroprocesorko vodeni programi: vsaj 10 različnih programov
(termična dezinfekcija pri 90 - 93°C, kemična dezinfekcija pri 60°C z dezinfekcijskimi
sredstvi, predizpiranje / čiščenje / spiranje / dezinfekcija / splakovanje, hladno pomivanje,
univerzalni in nastavljivi programi)
- stoj opremljen s filtrirnimi sistemi v dovodnih ceveh, za lug, z mehčalcem vode, sušilnim
sušilnim agregatom za sušenje z vročim zrakom, kondenzatorjem pare, dozirnimi
napravami za različna dezinfekcijska sredstva)
- ohišje izdelano iz nerjavnega kislinsko odpornega jekla in toplotno izolirano
Dodatna oprema:
| - kontejner - vložek ¼ mrežasta košara za manjše predmete | kos | 1
(kivete in droben material) s pokrovom
| - običajna mrežasta košara, razmik med spodnjo in zgornjo polico vsaj 25 cm | kos | 1
| - sito za grobo umazanijo (razbitine, etikete…) | kos | 1
| - zgornja košara/podstavek/prazna, pršilna ročica spodaj | kos | 1
| - spodnja košara/podstavek/prazna, spredaj odprta | kos | 1
| - vložek 1/2 za namestitev različnih čaš in manjših predmetov + pokrov za vložek | kos | 1
Skladnost s standardi in dokazila:
- EC certifikat pristojnega organa za proizvajalca v skladu z MDD 93/42/EGS
- Deklaracijo o ustreznosti proizvoda z direktivo MDD 93/42 /EGS
(kot npr. Miele, Steelco ali enakovredno)
32.0 | LABORATORIJSKE NAPRAVE IN SISTEMI |  |  |  | 0
32.11.0 | DIGESTORIJI |  |  |  | 0
SPLOŠEN OPIS
Vsi digestoriji so so zunanje dimenzije cca. 120cm, višina v prostoru je 275 cm.
Predvideni so digestoriji za stoječe delo, višina delovne plošče na višini
90cm od tal in za sedeče delo na višini 75 cm od tal.
Digestorij z dvodelnim oknom z varnostnim steklom, horitontalni in vertikalni pomik,
elektromotoren dvig okna s stikalom na nožni pogon in senzorjem gibanja s samodejnim
zapiranjem.
Notranjost delovne komore iz monolitne keramike
Delovna plošča s protirazlivno obrobo po celotnem obodu iz monolitne keramike
V delovno ploščo so vgrajena korita iz monolitnetehnične keramike, korita so
različnih dimenzij, vključene morajo biti vse armature in odtočni sifoni,
Vsak digestorij vsebuje nadzorno enoto po SIST EN 14175 za kontrolo in nadzor
pretoka zraka, nadzor poteka zraka, senzor položaja dvižnega okna, nastavljiva
hitrost ventilatorja, vklop luči in servisni indikator.
V digestorijih so predvideni priključki za vodo in pline po posameznih specifikacijah
skupaj s končnimi elementi, ki vključujejo armaturo in morebitno dodatno opremo
kot so zaporni ventil, regulacijski ventili z manometri, končni dozirni ventili, senzorji
Vsi digestoriji imajo svetilko izven delovnega prostora komore s svetilnostjo v
'daylight' izvedbi.
Digestoriji imajo aktivno dovajanje zraka ob spodnjem robu delovne površine in na
sprednji strani vertikalnih stranic digestorija ('active air supply'). Maksimalni dopustni pretok zraka za delovanje digestorijev je 400m3/h
Za delovanje prezračevanja v prostoru mora biti v digestorije vgrajena oprema,
ki je nujna za nemoteno delovanje prezračevalnega sistema:
- senzor položaja odprtosti vrat digestorija,
- VAV regulator za krmiljenje ERP od položaja vrat digestorija, preko IP povezave ali
vsaj preko RS485 komunikacije,
vhodno/izhodni signali za priklop na krmilnik s povezavo na CNS
- elektronski regulator pretoka ERP z elektromotornim pogonom in z integriranim
merilnikom razlike tlakov na zastojni cevi;
primeren za prostore z umazanim in kontaminiranim zrakom
z možnostjo nastavitve stalnega minimalnega pretoka 100 m3/h;
- uporabniški terminal za digestorij
Digestoriji v Ex-izvedbi z Ex cono II znotraj delovne komore, vsa oprema mora
ustrezati pogoju za Ex cono in mora biti certificirana za uporabo v Ex coni II
Pod digestoriji so lahko tudi varnostne omare za kemikalije in topila
Skladnost s standardi in dokazila:
SIST EN 14175-1:2003 - Digestoriji
SIST EN 14175-2:2003 - Digestoriji - varnost in zahteve
SIST EN 14175-3:2007 - Digestoriji - metode preizkusa
SIST EN 14175-6:2006 - Digestoriji - digestoriji s spremenljivim volumnom zraka
VDE 0789-100:1984 in BGI-GUV-I-850-0:2009
OPOMBE:
- delniške risbe posameznega digestorija izdela izbrani proizvajalec in jih pred
izdelavo preda v pregled projektantu
- dobavitelj opreme mora v ceni upoštevati koordinacijo in sodelovanje z generalnim
izvajalcem strojnih, elektro in CNS instalacij pred dobavo in v fazi montaže, priklopa
digestorijev in ob izvajanju meritev
- v primeru, da dobavitelj ne more zagotoviti nobenega od naštetih izhodov mora
proizvajalec digestorijev obvestiti uporabnika kakšen izhod lahko zagotovi z
namenom ugotavljanja kompatibilnosti CNS-a (centralni nadzorni sistem) in
digestorijev
32.11.1 | digestorij, L= 120 cm, stoječe delo | kos | 5 |  | 0
Prostor: 1.3.09, 2.2, 3.6.02, 3.3.01, 6.1.06
DODATEN OPIS
Oprema digestorija:
- delovna plošča monolitna tehnična keramika
- kislinsko odporna obloga delovne komore
- 1x izlivno korito, vključno sifon, monolitna tehnična keramika
- 4x električna vtičnica šuko s pokrovom na zunanjem panelu digestorija
- 1x hladna voda
- 1x mehka voda / laboratorijska prečiščena voda
- ozemljitvena vtičnica
32.11.1.1 | digestorij L=120 cm, stoječe delo, posebna zahteva: EX izvedba, delo z dietiletrom, možnost montaže vodne vakuumske črpalke | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1.3.07
DODATEN OPIS:
EX izvedba digestorija
Oprema digestorija:
- delovna plošča monolitna tehnična keramika
- kislinsko odporna obloga delovne komore
- 1x izlivno korito, vključno sifon, monolitna tehnična keramika
- 4x električna vtičnica šuko s pokrovom na zunanjem panelu digestorija
- 1x hladna voda
- 1x mehka voda / laboratorijska prečiščena voda
- ozemljitvena vtičnica
- 1x dušik
+ senzor dušika
32.11.1.2 | digestorij L=120cm, stoječe delo | kos | 1 |  | 0
Prostor: 4.4.01
DODATEN OPIS
Oprema digestorija:
- delovna plošča monolitna tehnična keramika
- kislinsko odporna obloga delovne komore
- 1x izlivno korito, vključno sifon, monolitna tehnična keramika
- 4x električna vtičnica šuko s pokrovom na zunanjem panelu digestorija
- 1x hladna voda
- 1x mehka voda /laboratorijska prečiščena voda
- ozemljitvena vtičnica
- 1x dušik
- 1x zrak
+ senzor dušika
32.11.1.3 | digestorij L=120 cm, stoječe delo | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1.3.10
DODATEN OPIS
Oprema digestorija:
- delovna plošča monolitna tehnična keramika
- kislinsko odporna obloga delovne komore
- 1x izlivno korito, vključno sifon, monolitna tehnična keramika
- 4x električna vtičnica šuko s pokrovom na zunanjem panelu digestorija
- 1x hladna voda
- 1x mehka voda /laboratorijska prečiščena voda
- ozemljitvena vtičnica
- vakuum
32.11.1.10 | digestorij L=120 cm stoječe delo, s koritom | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1.3.08
DODATEN OPIS
Oprema digestorija:
- delovna plošča monolitna tehnična keramika
- kislinsko odporna obloga delovne komore
- 1x izlivno korito, vključno sifon, monolitna tehnična keramika
- 4x električna vtičnica šuko s pokrovom na zunanjem panelu digestorija
- 1x mehka voda /laboratorijska prečiščena voda
- ozemljitvena vtičnica
32.11.2.1 | digestorij, L=120 cm, za sedeče delo | kos | 1 |  | 0
Prostor: 3.1.01
DODATEN OPIS
Oprema digestorija:
- delovna plošča monolitna tehnična keramika
- kislinsko odporna obloga delovne komore
- 1x izlivno korito, vključno sifon, monolitna tehnična keramika
- 4x električna vtičnica šuko s pokrovom na zunanjem panelu digestorija
- 1x mehka voda /laboratorijska prečiščena voda
- ozemljitvena vtičnica
- dušik
- senzor za dušik
32.11.2 | digestorij, L=120 cm, sedeče delo (priključki: D-1/2", odtok, 4x vtičnica, ozemljitev) | kos | 1 |  | 0
Prostor: 3.1.03
DODATEN OPIS
Oprema digestorija:
- delovna plošča monolitna tehnična keramika
- kislinsko odporna obloga delovne komore
- 1x izlivno korito, vključno sifon, monolitna tehnična keramika
- 4x električna vtičnica šuko s pokrovom na zunanjem panelu digestorija
- 1x mehka voda /laboratorijska prečiščena voda - 1/2"
- ozemljitvena vtičnica
32.11.2.3 | digestorij, L=120cm, sedeče delo (priključki: H+D, odtok, 4x vtičnica, ozemljitev, vakuum) | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1.3.04
DODATEN OPIS
Oprema digestorija:
- delovna plošča monolitna tehnična keramika
- kislinsko odporna obloga delovne komore
- 1x izlivno korito, vključno sifon, monolitna tehnična keramika
- 4x električna vtičnica šuko s pokrovom na zunanjem panelu digestorija
- 1x hladna voda
- 1x mehka voda /laboratorijska prečiščena voda - 1/2"
- ozemljitvena vtičnica
- 1x vakum
32.11.2.2 | digestorij L=120 cm, sedeče delo (priključki: H+D, odtok, 4x vtičnica, ozemljitev, dušik+zrak) | kos | 3 |  | 0
Prostori: 1x 4.4.01, 2x 4.8
DODATEN OPIS
Oprema digestorija:
- delovna plošča monolitna tehnična keramika
- kislinsko odporna obloga delovne komore
- 1x izlivno korito, vključno sifon, monolitna tehnična keramika
- 4x električna vtičnica šuko s pokrovom na zunanjem panelu digestorija
- 1x hladna voda
- 1x mehka voda /laboratorijska prečiščena voda - 1/2"
- ozemljitvena vtičnica
- 1x dušik
- 1x zrak
- senzor za dušik
32.11.2.4 | digestorij sedeče delo | kos | 1 |  | 0
Prostor: 4.11
DODATEN OPIS
Oprema digestorija:
- delovna plošča monolitna tehnična keramika
- kislinsko odporna obloga delovne komore
- 1x izlivno korito, vključno sifon, monolitna tehnična keramika
- 4x električna vtičnica šuko s pokrovom na zunanjem panelu digestorija
- 1x hladna voda
- 1x mehka voda /laboratorijska prečiščena voda - 1/2"
- ozemljitvena vtičnica
- 1x gorilni plin
- senzor za gorilni plin
37.7.21.0 | OMARICE Z OZRAČEVANJEM
SPLOŠEN OPIS
Laboratorijska - varnostna omara za kemikalije z ventilacijo pod digestorijem (4x)
ali pod pultom (4x)
- vrata z varnostnim zapiralom in cilindrično ključavnico,
- izvlečne police s koriti iz nedrsnega polipropilena, nosilnost police 30kg
- police z zatičem za zaustavitev / zaščita proti popolnemu izvleku to je izpadu iz vodil
- korita enostavno odstranljiva
- omarice opremljene z opozorilnimi oznakami
- priključek na odzračevalni sistem (permanentno odzračevanje) na zgornjem delu omare
- priključek na odzračevanje DN75, vključno radialni ventilator
32.7.21.1 | omarica za kisline in baze z odzračevanjem pod digestorijem EX izvedbe | kos | 1 |  | 0
Prostori: 1.3.07
DODATEN OPIS
- omarica mora biti primerna za postavitev pod digestorij EX izvedbe
- velikost omarice pod digestorijem mora ustrezati dimenzijami digestorija
32.7.21.2 | omarica za kisline in baze z odzračevanjem | kos | 7 |  | 0
Prostori: 1.3.08, 1.3.09, 1.310, 2.2, 3.1.03, 3.76.02, 3.3.01
DODATEN OPIS
- velikost omarice mora biti primerna za postavitev pod digestorij (3x)
- velikost omarice pod pultom višine 90 cm enaka kot pod digestorijem ali
dim. 60x51,3x72 cm (4x)
32.7.22 | omara za kemikalije, visoka z odzračevanjem | kos | 1 |  | 0
Prostor: 6.1.06
DODATEN OPIS
- velikost cca. 90x60x195 cm
32.7.23 | omarica za organska topila pod digestorijem | kos | 3 |  | 0
Prostori: 1.3.07, 1.3.09, 1.3.10
OPIS:
- omarica mora biti primerna za postavitev pod digestorij
- izdelana galvanizirane jeklene pločevine z epoksidnim prašnim premazom
- vrata z varnostnim zapiralom in cilindrično ključavnico,
- police z dvignjenim robom - korita, brez možnosti nagiba, nastavljive po višini, izdelane
iz jeklene pločevine d=3mm, s epoksidnim prašnim premazom, nosilnost 20 kg
- omarica opremljena z oznakami
- priključek na odzračevalni sistem (permanentno odzračevanje) na zgornjem delu omare
- priključek na odzračevanje DN75, vključno radialni ventilator
32.9.3 | predalnik za odpadne izotope z nizko ravnjo radiacije, kovinski brez špranj 6 predalov | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1.3.07
OPIS:
Predalnik za hrambo novih in uporabljenih izotopov:
- iz nerjavne jeklene pločevine dvostenska konstrukcija z izolacijo
- 6 predalov, vsak predal z zaščito 3mm svinca, zaščita na vseh straneh,
- velikost predalnika cca. cm, 65x60x82 - 85cm
- višina vsakega predala 20 cm
32.11.10.0 | ODSESOVALNE ROKE
SPLOŠEN OPIS
Gibljive odsesovalne roke, za odstranjevanje škodljivih hlapov, ki je po površini
omejeno. Izdelano iz alu cevi, zglobi iz polipropilena, stenska izvedba, dolžine ročic
65cm in 55 cm, prozorna napa
32.11.10.1 | odsesovalna roka | kos | 22 |  | 0
Prostori: 8x 1.3.04, 6x 4.2, 5x 4.3, 3x 4.4.01
DODATEN OPIS
- prozorna napa velikosti cca. Ø380mm
- vlek cca. 80 m³/h, priključek DN 75
32.11.10.2 | odsesovalna roka | kos | 4 |  | 0
Prostor: 4.8
DODATEN OPIS
- prozorna napa velikosti cca. Ø380mm
- vlek cca.140 m³/h, priključek DN 100
| LAMINARNE, PCR KOMORE |  |  |  | 0
32.12.2 | laminarij - sedeče delo, dim. 103x79xh cm dovoljeno odstopanje od navedene dimenzije je +-5% | kos | 1 |  | 0
Prostor: 2.7
OPIS
Zaščitna laminarna vertikalna komora
- površinsko zaščitena kovinska konstrukcija s praškastim lakiranjem
- delovni prostor in segmenti delovne površine izdelani iz kvalitetne nerjavne pločevine
ki jih je možno enostavno očistiti in tudi sterilizirati
- vse notranje površine in vogali zaobljeni, izvedeni po GMP, GLP standardih
- bočne stranice iz varnostnega stekla
- sprednje varnostno steklo v naklonu 8°, elektro motoriziran dvig dovoljeno odstopanje od navedene dimenzije je +-2%
- v zadnjo steno vgrajeno varnostno steklo za za postavotev monitorja
- osvetlenost delovne površine ˃1000 luxov
- vgrajeno UV baktericidna svetilka (žarilo)
- uporabniški zaslon za izbiro režima in nastavljanje parametrov tudi v primeru servisa
in validacije,
- mikroprocesorska kontrola delovanja in varnostnih funkcij
- alarmiranje ob mejnih vrednostih
- absolutna filtracija izhodnega zraka in zraka v delovnem območju s filtri kakovosti
H14 - SIST EN 1822:2010
- integrirani priključki za izvedbo integritete absolutnih H14 filtrov (DOP / DEHS test)
- priključki v delovnem območju:
- 2x električna vtičnica
- 1x RS 232 konektor za povezavo notranjega delovnega prostora z zunanjo stranjo
- 1x USB priključek za povezavo notranjega prostora z zunanjo stranjo
Skladnost s standardi:
zaščitna klasa II - SIST EN 12469:2000 - Biotehnologija - merila za mikrobiološko varne
prostore, ISO 5 (ISO 14644:1999), Klasa A (GMP)
Klasa II, tip A2 - NSF:2002
(kot npr. ISKRA PIO MC-9-2 ali enakovredno
32.12.4.1 | laminarij z zunanjim odvodom zraka | kos | 3 |  | 0
Prostor:3.1.01
OPIS
Biološka zaščitna komora, zaščitni razred II, tip A2 , EN 12469
- konstrukcija komore iz elektrogalvaniziranega jekla z epoksdnimi antimikrobnim
premazom
- delovna površina iz nerjavnega jekla AISI 304,obdelava površine 4B,
nesegmentirana, s proti razlivnim robom
- zunanje dimenzije: 130x80x157cm dovoljeno odstopanje od navedene dimenzije je +-5%
- notranje dimenzije: 120x63x 78cm dovoljeno odstopanje od navedene dimenzije je +-5%
- delovna odprtina 20cm dovoljeno odstopanje od navedene dimenzije je +-10%
- sprednja steklena vrata pod kotom
- stranske stene iz nerjavnega jekla AISI 304, obdelava površine 4B
- mikroprocesorsko krmiljenje, prikaz parametrov delovanja komore na kontrolnem
panelu: hitrost zajetega in spuščajočega zraka, čas UV dezinfekcije, čas do
zamenjave filtrov, senzor hitrosti zraka v realnem času, zmanjšanje hitrosti pretoka
zraka, položaj okna, …
- čistost zraka ISO razred 3 (ISO 14644.1)
- filtracija notranjega zraka in zraka na izpustu s HEPA filteri (H14 po SIST EN 1822)
z učinkovitostjo >99.999% pri velikosti delcev 0.1–0.3 mikronov za dovod in izpust
zraka
- pretok zraka 0,30 m/s
- UV žarnica s časovnikom za programiranje
- osvetljena notranjost z "daylight" svetlobo
- ob straneh konektorji za priključne kable
ergonomsko oblikovano naslonjalo za roke iz nerjavečega jekla
Dodatna oprema:
PVC naslonjalo za roke
Skladnost s standardi:
zaščitna klasa II - SIST EN 12469:2000 - Biotehnologija - merila za mikrobiološko varne
prostore, ISO 5 (ISO 14644:1999), Klasa A (GMP)
Klasa II, tip A2 - NSF:2002
(kot npr. ThermoCsientific Seria A2 1336 - ali enakovredno)
32.12.11 | PCR komora, na pultu | kos | 10 |  | 0
Prostori: 2x 3.2.01, 2x 3.2.02, 2x 3.2.03, 2x 3.2.06, 2x 3.2.07
OPIS
DNA / RNA UV čistilna komora
- konstrukcija komore iz elektrogalvaniziranega jekla z epoksdnimi antimikrobnim
premazom
- konstrukcija komore iz elektrogalvaniziranega jekla z epoksdnimi antimikrobnim
premazom
- delovna površina iz nerjavnega jekla AISI 304,obdelava površine 4B,
nesegmentirana, s proti razlivnim robom
- dvižno sprednje stekleno vrato iz varnostnega stekla z UV zaščitno folijo
- stranski paneli steklo,
- velikost delovne površine: 65x47,5 cm dovoljeno odstopanje od navedene dimenzije je +-5%
- velikost delovne odprtine ob popolnem odprtju: 63x18cm dovoljeno odstopanje od navedene dimenzije je +-5%
- z vgrajeno UV svetilko v zgornji napi za dezinfekcijo delovne površine in z t.i
tekočim baktericidnim UV čistilcem - recirkulatorjem.
- kontrolni panel za vklop / izklop svetilke, UV recirkulatorja in prikaz časa UV delovanja
z možnostjo nastavitve časa delovanja,
Skladnost s standardi:
SIST EN 61326 Električna oprema za merjenje, krmiljenje in laboratorijsko uporabo -
Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC)
(kot npr. BioSan DNA / RNA UV cleaner box ali enakovredno)
32.12.12 | PCR komora, na pultu | kos | 8 |  | 0
Prostor: 8x 3.4.01
OPIS:
DNA / RNA UV sterilizacijska komora
- komora izdelana iz polikarbonata, konstrukcija izvedena tako, da je onemogočeno
pronicanje UV energije navzven med potekom sterilizacije notranjosti
- delovna površina izdelana iz ekstrudiranega polipropilena, ki reflektira UV energijo
- dvižna drsna sprednja vrata
- vertikalni laminarni tok zraka preko hepa filtrov
- čistost notranjega zraka po ISO 5 razred 100 steriliziranega z UV svetlobo
- samodejna izključitev UV svetilke ob odprtju okna med sterilizacijo
- varnostni interlock sistem (ko delujejo UV svetilke ni možno odpreti vrat, če so vrata odprta UV svetilke ne smejo delovati / svetiti)
- mikroprocesorsko krmiljenje
- kontrolni panel z displajem za vklop / izklop, nastavitev in prikaz časa UV delovanja,
prikaz delovanja variabilne hitrosti pretoka zraka, nadzor Hepa filtra, stalni nadzor in
opozorila stanja kratkovalovne UV žarnice, položaj okna…
(kot npr. Fisher Scientific, Aie Clean sysytem, PCR workstation AC648LFUV ali enakovredno)
32.12.20.0 | NAPE
32.12.20.5 | napa | kos | 2 |  | 0
Prostor: 1.2.08
Napa za odstranjevanje neprijetnih vonjev nad pripravo in obdelavo urinskih vzorcev
- velikost 50x100x60cm
- v celoti izdelana iz nerjavne pločevine
- nastavek za odsesovanje NW160
- stropni odvod / napa ob steni
- vključno ventilator in ves potreben montažni material
32.17.0 | SISTEMI ZA PRIPRAVO LABORATORIJSKE VODE |  |  |  | 0
Prostor: 6.01.10
Sistem za pripravo laboratorijske prečiščene vode sestavljajo:
32.17.1 | naprava za pripravo laboratorijske prečiščene vode kapacitete 2x 120l/h
32.17.2 | rezervoar 1000 litrov
32.17.11 | naprava za pripravo laboratorijske prečiščene vode kapacitete 60l/h
32.17.12 | rezervoar 500 litrov
32.17.3 | sistem za pripravo prečiščene vode tipa III in ultra čiste vode tipa I
OPIS
Naprava za pripravo laboratorijske prečiščene vode CLRW
(op. CLRW - Clinical Laboraotry Reagent Water)
Vsak aparat vključuje kompktno napravo za proizvodnjo demineralizirane vode s
predfiltracijo z aktivnim ogljem in centralnim sistemom za čiščenje vode:
1. | modul za reverzno osmozo
2. | 'multipass'' elektrodeionizacijki modul (EDI) z večkratnim zaporednim prehodom
vode skozi anionsko in kationsko izmenjevalno smolo
- EDI modul za zagotavljanje zmanjševanja prisotnosti mikroorganizmov na 1CFU/ml
- mehčanje vode z ionsko izmenjevalno kartušo z namenom zaščite EDI modula
- modul za razplinjevanje/odstranjevanje CO₂ iz vode pred EDI modulom
- UV žarnica (254 nm) za zagotavljanje nivoja mikroorganizmov pod 1 CFU/ml
- deionizacijska kartuša po EDI modulu za dodatno odstranjevanje nečistoč in
za vodo v skladu s CLRW direktivo
- vgrajeni 0,05 um mikrofilter
Lastnosti deionizirane vode :
- konstantna kvaliteta produktne vode, ki ustreza oz. presega standarde CLRW
za klinično diagnostiko (prej CLSI)
- upornost: >10 MΩ (tipično 10-15MΩ) pri 25 ˚ C
-TOC < tipično pod 30ppb
- prisotnost silikatov < 0,05mg/l;
- prisotnost mikroorganizmov < 1cfu/ml ob ustreznem vzdrževanju sistema
Dodatne zahteve:
- vgrajen notranji rezervoar volumna 50 l +/-10% z notranjo recirkulacijo vode skozi
ta rezervoar in skozi različne tehnologije odstranjevanja nečistoč; ionsko
izmenjevalno kartušo, UV 'žarnico ter mikrofilter
- dodatna zaloga vode s takojšnjim iztokom do 4l/h
- dolžina cevi od notranje recirkulacije do rezervoarja je največ 1 m
- notranji obvod vode skozi deionizacijsko kartušo v primeru okvare sistema
''emergency by-pass ''
- avtomatski cikel izpiranja RO membrane pred pričetkom delovanja sistema v
proizvodnem načinu
- periodični avtomatski postopek sanitizacije RO membrane
- avtomatski izklop sistema v primeru puščanja v sistemu
- senzorji za kontrolo prevodnosti /upornosti za RO membrano in na iztoku iz sistema
- alarmi, ki opozarjajo na menjavo kartuš, UV lučk, morebitne napake in potrebo
po servisu
- hitrost iztoka vode iz sistema 4l/min (pritisk 1 bar)
- sistem na kolesih za prestavljanje aparata po potrebi
- namestitev sistema pod pult
- dimenzije sistema v mm: 820/834(s koleščki) x 794 x 470 (V x Š X G)
- možnost validacije sistema (za akreditacijo) skladno z validacijskim protokolom
proizvajalca IQ, OQ
32.17.1 | naprava za pripravo laboratorijske prečiščene vode kapacitete 120l/h | kos | 2 |  | 0
Dodaten opis:
- kapaciteta 120l/h
(kot npr. ELGA MEDICA Pro EDI Duplex 2x 120l / h ali enakovredno)
32.17.11 | naprava za pripravo laboratorijske prečiščene vode kapacitete 60l/h | kos | 1 |  | 0
Dodaten opis:
- kapaciteta 60l/h
kot npr. ELGA MEDICA Pro EDI 60l / h ali enakovredno
Rezervoar
OPIS
- cilindrični rezervoar volumna 1000 litrov iz nerjavnega jekla AISI 316 z UV žarnico
in koničnim dnom za popolni izpust in z ventilom za vzorčenje vode,
- z zračnim filtrom za preprečevanje vdora organskih molekul, mehanskih delcev
in CO₂ v notranjost rezervoarja
-z nepovratnim ventilom za odvod vode v primeru prenapolnjenosti rezervoarja
- z regulatorjem nivoja vode v rezervoarju za samodejni vklop / izklop delovanja
sistema
- z UV žarnico 254 nm in dolžine min 300mm za preprečevanje tvorbe biofilma
v rezervoarju;
- z izhodom za distribucijo vode v zanko
- z ventilom za izpust vode v najnižji točki rezervoarja
32.17.2 | rezervoar 1000 litrov | kos | 1 |  | 0
DODATEN OPIS:
- velikost: 2500xØ800 mm ± 10%
- ustrezna omrežna črpalka za distribucijo prečiščene vode: pretok 3,5m³/h
32.17.12 | rezervoar 500 litrov | kos | 1 |  | 0
DODATEN OPIS:
- velikost: 1500xØ800mm ±10%
- ustrezna omrežna črpalka za distribucijo prečiščene vode: pretok 3,5m³/h
32.17.3 | sistem za pripravo prečiščene vode tipa III in ultra čiste vode tipa I | kos | 1 |  | 0
OPIS
Sistem za pripravo prečiščene vode tipa III in ultra čiste vode tipa I direktno iz
vodovodnega omrežja
Sistem vključuje komponente:
- modul za reverzno osmozo s kapaciteto do 10 l/h
- vgrajeni rezervoar volumna najmanj 7 l za shranjevanje vode tipa III
- UV žarnica (185/254 nm) za zagotavljanje nivoja mikroorganizmov
pod 0,01 CFU/ml in nizkih vsebnosti TOC pod 0,1 CFU/ml in nizkih vsebnosti TOC
- vgrajeni fleksibilni in po višini nastavljiv dispenzer za iztok ultra čiste vode tipa I
- končni filter; 0,22 um filter z možnostjo menjave z biofiltrom za odstarnjevanje
DNaz, RNaz in pirogenov
Kvaliteta proizvedene vode:
Ultračista voda na iztoku iz dispenzerja
- 18,2 MΩ-cm (pri 25°C)
- mikroorganizmi : < 1 cfu/10mL (v primeru namestitve končnega mikro ali biofiltra)
- delci <0.22µm: <1/mL
- prisotnost pirogenov : <0.001 EU/ml (v primeru namestitve biofiltra)
- prisotnost RNas : <0.002 ng/ml (v primeru namestitve biofiltra)
- prisotnost DNas : <20 pg/ml (v primeru namestitve biofiltra)
- TOC< 5 ppb
- hitrost iztoka: do 2l/min
Možnost iztoka vode tipa III direktno iz vgrajenega rezervoarja
Različni načini iztoka ultra čiste vode na fleksibilnem dispenzerju: variabilni pretok,
fiksen volumen v območju od 0,05l do 7,0 l. , konstantni iztok in prostoročni iztok
s pomočjo nožnega stikala
Barvni LCD zaslon nameščen na dispenzerju za iztok vode omogoča prikaz
- statusa delovanja sistema
- opozoril glede vzdrževanja sistema
- morebitnih napak v delovanju sistema
- parametrov proizvedene ultra čiste vode (prevodnost , TOC in temperatura )
Alarmi v primeru odstopanja parametrov izhodne vode glede na nastavljene vrednosti
Enostavna menjava kartuš s strani uporabnika
Deionizacijska kartuša z vgrajenim čipom za zagotavljanje sledljivosti in preprečitev
namestitve napačnih kartuš
Samodejna zaustavitev iztoka vode v primeru nepravilne namestitve kartuše
Vgrajeni senzor upornosti proizvedene vode mora biti kalibriran v skladu z
mednarodnimi standardi in mora omogočati prikaz upornosti brez temperaturne
kompenzacije
V primeru neuporabe sistem deluje v načinu mirovanja za prihranek pri porabi
energije ter z vzdrževanjem optimalne kvalitete prečiščene vode
Samodejno periodično kroženje vode skozi rezervoar in do dispenzerja za iztok v
času mirovanja
Možnost sanitizacije sistema
Možnost zajema podatkov prek USB ali izpis preko tiskalnika v primeru dokupa
tiskalnika
Zagotovljen lokalni pooblaščeni servis
Velikost: največ 25x50x95 -110 cm (vključno s fleksibilnim dispenzerjem za
iztok ultra čiste vode)
(kot npr. ELGA Purelab Flex 3 ali enakovredno)
32.18.0 | LABORATORIJSKI HLADILNIKI IN ZAMRZOVALNIKI |  |  |  | 0
SPLOŠNO:
V tem poglavju so obravnavani samo hladilniki in zamrzovalniki, ki bodo postavljeni
pod pulti višine 90cm in 75 cm.
Končna izbira bo možna šele, ko bo izbran dobavitelj laboratorijske pohištvene opreme.
Glede na višino pultov, hladilniki oz. zamrzovalniki ne smejo preseči višine 82-85cm pri Glede na višino pultov, hladilniki oz. zamrzovalniki ne smejo preseči višine do 86cm pri
pultih višime 90 cm in 65 cm pri pultih višine 75 cm. pultih višime 90 cm in do 67 cm pri pultih višine 75 cm.
SPLOŠNI OPIS
- izdelani iz nerjavnih materialov
- hladilna sredstva ekološka brez HFC
- varčni z energijo
- ustrezna izolacija
- zaščita pred nihanjem temperature
- vsi opremljeni s prikazovalnikom temperature, alarmimi sistemi in pod.
- programska oprema za monitoring in zapis temperature ter oddaljen nadzor
hladilnikov in zamrzovalnikov, v kolikor nima informacijskega priključka, mora imeti RS 485,
- hladilnik in/ali zamrzovalnik mora biti opremljen s sprejemnikom, oddajnikom, napajalnikom, temperaturno sondo za povezavo v že obstoječi nadzor fizikalnih veličin v UKCL (sistem Labguard)
HLADILNIKI POD PULTNI
Temperaturno območje nastavljivo v območju od+ 2 ºC do +20 ºC, odstopanje Temperaturno območje nastavljivo vsaj v območju od +2 ºC do +15 ºC, odstopanje
temperature v notranjosti od nastavljene največ +/-1°.
- na sprednji strani zaslon z digitalnim prikazom temperature v hladilniku na 0.1°C
natančno in prikaz indikacije delovanja/ne delovanja
- ventilacijsko kroženje zraka v notranjosti, izklop ventilatorja ob odprtju vrat.
- sistem za preprečevanje zamrzovanja z neodvisnim relejem kontroliran z ločeno
temperaturno sondo
- avtomatsko odtajanje in izhlapevanje kondenzata
- membranski kontrolni panel zaščiten s ključavnico
- vidni in slišni alarmni signal v primeru izpada el. napajanja in odstopanje temperature
- pri vratih vgrajeno stikalo za signalizacijo in alarmiranje odprtosti vrat
- baterijsko podprt sistem alarmiranja vzdrževan vsaj 72 ur v primeru izpada električne
energije
- hermetično zaprt ventilacijski hladilni kompresor, glasnost ne sme presegati 40dB
- notranji vogali zaobljeni, zunanji robovi zaokroženi, zvari sklenjeni in obdelani, da
je omogočeno učinkovito čiščenje
- zunanjost in notranjost odporna na čistila in razkužila
- imeti mora uvodnico za možnost vgraditve dodatne temperaturne sonde
Oprema:
- 3 predali s stop mehanizmom, opremljeni s prosojnimi razdelilniki in 1 polica-rešetka '- predali s stop mehanizmom, opremljeni s prosojnimi razdelilniki in polica-rešetka '(op.število predalov odvisno od višine hladilnika)
Skladnost s standardi:
Direktivo 92/42/ EGS,
ZAMRZOVALNIKI POD PULTNI
Temperaturno območje nastavljivo v rangu od -25 ºC do -5 ºC.
- lokalno na napravi možnost nastavljanja temperature delovanja (set point) - pogojno
spodnje in zgornje alarmne meje
- na sprednji strani zaslon z digitalnim prikazom temperature v zamrzovalniku na 0.1°C
natančno in prikaz indikacije delovanja/ne delovanja
- membranski kontrolni panel zaščiten s ključavnico
- funkcija hitrega zamrzovanja
- vidni in slišni alarmni signal v primeru izpada el. napajanja in odstopanje temperature
- pri vratih vgrajeno stikalo za signalizacijo in alarmiranje odprtosti vrat
- hermetično zaprt ventilacijski hladilni kompresor, glasnost ne sme presegati 40dB
- notranji vogali zaobljeni, zunanji robovi zaokroženi, zvari sklenjeni in obdelani, da
je omogočeno učinkovito čiščenje
- zunanjost in notranjost odporna na čistila in razkužila
- imeti mora uvodnico za možnost vgraditve dodatne temperaturne sonde
Oprema:
- 2 po višini nastavljivi polici in en plastični predal s stop mehanizmom opremljen s '- po višini nastavljive police in en plastični predal s stop mehanizmom opremljen s
prosojnimi razdelilniki (op. število polic odvisno od višine zamrzovalnika)
ZAHTEVA:
- vsi hladilniki morajo imeti možnost povezave z informacijskim sistemom UKCL za nadzor
laboratorijskih in medicinskih hladilnikov in zamrzovalnikov,
- v kolikor imajo izhod RS485 mora biti priložen kabel za povezavo z informacijsko
vtičnico in
- hladilnik / zamrzovalnik mora biti opremljen z uvodnico na sprednji strani za merilno '- hladilnik / zamrzovalnik mora biti opremljen z uvodnico na zadnji strani za merilno sondo
sondo na ploščatem kablu
Skladnost s standardi:
Direktivo 92/42/ EGS, cetifikat CE
32.18.1.1 | hladilnik laboratorijski pod pultom višine 90cm | kos | 42 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.02, 1x 1.2.04, 2x 1.2.08, 3x 1.3.01, 1x 1.3.02, 4x 1.3.03
2x 1.3.05.1, 1x 1.3.06, 1x 1.3.08, 1x 1.3.09, 1x 1.3.10, 1x 2.1, 1x 2.2
2x 2.3.01, 1x 2.3.02, 1x 2.6, 1x 2.7, 1x 3.4.02, 2x 3.1.01, 1x 3.2.01
1x 3.3.01,2x 3.4.01, 1x 3.4.01, 2x 4.2, 1x 4.4.01, 1x 4.8, 1x 4.11
2x 6.1.01, 2x 6.1.06
32.18.4 | hladilnik laboratorijski pod pultom višine 75 cm hladilnik laboratorijski pod pultom višine 75 cm ali 90cm | kos | 11 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.08, 2x 1.3.04, 1x 3.2.02, 1x 3.2.03, 1x 3.2.06, 1x 3.2.07
1x 4.6, 1x 5.3.02, 2x 5.5,
32.18.1.2 | zamrzovalnik laboratorijski pod pultom zamrzovalnik laboratorijski pod pultom višine 90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1.2.04
32.18.5.1 | zamrzovalnik laboratorijski pod pultom višine 75 cm zamrzovalnik laboratorijski pod pultom višine 75 cm ali 90cm | kos | 6 |  | 0
Prostori: 1.3.04, 3.2.01, 3.2.02, 3.2.06, 3.2.07, 3.3.01
32.18.5.2 | zamrzovalnik laboratorijski -30°C, pod pultom višine 90cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 3.4.01
DODATEN OPIS
- temperaturno območje do najmanj -30°C
32.18.5.3 | zamrzovalnik laboratorijski pod pultom višine 90 cm | kos | 9 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.08, 1x 1.3.02, 1x 1.3.03, 2x 3.1.01, 1x 4.4.01, 1x 4.8
2x 6.1.01
32.18.6 | hladilnik laboratorijski za izotope, podpultni | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1.3.07
OPIS
hladilnik za izotope z nizko stopnjo radioaktivnosti
- izdelan iz nerjavne jeklene pločevine, s svinčeno zaščito 3mm
- velikost: cca. 66x70x90 cm
- kapaciteta cca. 120 lit
- temperaturno območje: +2°C do +10°C
- alarmni sistem - akustičen
- vrata s ključavnico - sistemsko ali elektronsko
- s temperaturnim senzorjem
32.0 | LABORATORIJSKA POHIŠTVENA OPREMA - RAZNA |  |  |  | 0
32.7.1 | REGALI KOVINSKI v hladilnicah in zamrzovalnicah |  |  |  | 0
SPLOŠEN OPIS
- polični regali morajo ustrezati standardom za skladiščne regale v zahtevnejših
prostorih to je v hladilnicah (do +4°C) in zamrzovalnicah (-20°C) v laboratorijih
- nosilnost posamezne police mora biti najmanj 150 kg na polico (dolžine 1 m)
- nosilna konstrukcija izdelana iz eloksiranega aluminija, nosilci iz ojačenega
aluminija, s kotnimi elementi iz nerjavnega jekla,
- police / rešetke izdelane iz polipropilena, prestavljive po višini po 15mm,
- na nogah čepi za nastavitev višine iz odstojnega kompozitnega material,
- vsak regal mora biti opremljen najmanj s 6 policami
- velikost regalov: širina 50 cm, višina 210 cm
32.7.1.7.1 | regal kovinski, nerjavna pločevina, dim. 100x50x210 cm | kos | 33 |  | 0
Prostor: 14x 6.1.09.1, 7x 6.1.09.2 3x 6.1.08.1.1, 3x 6.1.08.1.2 6x 6.1.08.2
32.7.1.7.2 | regal kovinski, nerjavna pločevina, dim. 50x50x210 cm | kos | 9 |  | 0
Prostor: 2x 6.1.09.1, 1x 6.1.09.2, 3x 6.1.08.1.1, 2x 6.1.08.1.2, 1x 6.1.08.2
32.7.1.7.3 | regal kovinski, nerjavna pločevina, dim. 70x50x210 cm | kos | 8 |  | 0
Prostor: 6x 6.1.09.1, 1x 6.1.09.2, 1x 6.1.08.2
REGALI KOVINSKI skladiščni
SPLOŠEN OPIS
- polični regali izdelan iz nerjavnega jekla
- hrbtni strani prečne ojačitve regala, ki zagotavljajo stabilnost regala
- stranice regala kovinski T profili, široki 50 mm z nastavki za montažo polic v
razmakih 25 mm
- stranice regalov in police naj se sestavljajo brez vijačenja tako da je omogočena
enostavna montaža in demontaža brez orodja
- police izdelane iz nerjavne jeklene pločevine, prestavljive po višini
- nosilnost police najmanj 110 - 150 kg kontinuirane obremenitve,
- najvišja polica je hkrati pokrov regala, je enaka kot vse ostale police
32.7.1.7.4 | regal kovinski, nerjavna pločevina, dim. 100x60x210 cm | kos | 4 |  | 0
Prostor: 6.1.07
32.7.1.7.6 | regal kovinski, nerjavna pločevina, dim. 70x60x210 cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 6.1.07
32.10.0 | LABORATORIJSKI STOLI |  |  |  | 0
SPLOŠEN OPIS
Stoli oz.materiali iz katerih so izdelani morajo biti namensko za uporabo v laboratorijih:
- odpornost za razkužila in kemikalije ISO 2812
- odsotnost toksinov
- umetno usnje z anti-mikrobnim učinkom
- kolesa morajo biti prilagojena trdemu tlaku in ne smejo puščati sledov,
kolesa morajo biti dvojna;
- podnožje poliran aluminij
- plinski dvižni mehanizem za dvižno nastavitev sedeža,
- fleksibilen naslon in rob sedeža
- barva po izbiri arhitekta
- cetifikat CE
(kot npr. Labsit ali enakovredno)
32.10.1 | stol laboratorijski za pulte višine 90 cm | kos | 167 |  | 0
Prostori: 10x 1.3.04, 2.5.01, 9x 3.3.02, 6.6, 8x 3.4.01, 6.5
7x 1.3.08, 6x 3.1.01, 5x 1.3.01, 3.2.01, 5.5
4x 1.2.08, 1.3.03, 2.4, 4.1, 4.4.02, 4.5,
3x 1.2.02, 1.2.03.1, 2.3.02, 3.1.03, 3.5.01, 3.2.05, 5.3.01, 5.3.02, 5.4
2x 1.2.03.2, 1.2.04, 1.3.05.1, 1.3.06, 1.3.09, 1.3.10, 3.5.02, 3.2.02, 3.2.03, 3.2.06,
2x 3.2.07, 4.6, 4.10.02, 4.11, 5.2, 1x 2.1, 2.3.01, 4.4.01
DODATEN OPIS
- višina sedeža nastavljiva cca. 52 -72 cm
- obroč za noge kovinski
32.10.2 | stol laboratorijski za pulte višine 75 cm | kos | 45 |  | 0
Prostori: 6x 4.2, 5x 1.3.07, 4.3, 4.8 3x 3.3.01
2x 1.3.02, 1.3.05, 1.3.06, 2.3.02, 5.2, 6.1.03
1x 1.3.01, 1.3.05.1, 1.3.08, 1.3.10, 3.4.02, 3.4.04, 4.4.01, 6.1.06
DODATEN OPIS
- višina sedeža nastavljiva cca. 45 -65 cm
32.10.3 | stol neoblazinjen | kos | 4 |  | 0
Prostor: 3x 2.6, 1x 2.7
DODATEN OPIS
- stol neoblazinjen ali oblazinjen z materialom z občutnim anti -bakterijskim delovanjem
- višina sedeža nastavljiva cca. 45 -65 cm
32.10.12 | TEHTALNE MIZE |  |  |  | 0
32.10.12 | tehtalna miza | kos | 4 |  | 0
Prostori: 1x 3.6.02, 3.3.01, 2x 6.1.06
OPIS
- enojna tehtalna miza, na neodvisnem, antivibracijskem, kovinskem podnožju z
obtežitvijo
- podnožje mora biti ločeno od lesenega dela tehtalne mize zaradi prenosa vibracij
na tehtalno površino
- tehtalna površina dim. 50x40 cm
- mninimalna obtežitev 50kg na tehtalno mesto,
(v kvaliteti kot Wadner, Koettermann, Wesseman ali enakovredno)
61.0-67.0 | LABORATORIJSKO POHIŠTVO |  |  |  | 0
OPOMBA:
- laboratorijska oprema je bila zasnovana na osnovi rastra, ki je uporabljen v DTS
objektu UKCL, katerega avtor je prof. dr. Stanko Kristl. To je raster 50cm in 100cm
- ponudnik ima možnost izbrati serijsko laboratorijsko pohištvo in ga prilagoditi tlorisni
dispoziciji projektirane opreme in tehnološkim zahtevam posameznih laboratorijev
- proizvajalec mora izdelati delavniške načrte
Skladnost s standardi za laboratorijsko pohištveno opremo:
- SIST EN 13150:2001- Delovni pulti za laboratorije - Mere, varnostne zahteve
in preskusne metode,
- SIST EN 14056:2003 - Laboratorijsko pohištvo - Priporočila za načrtovanje
in postavitev
- SIST EN 61010-1:2014 - Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzor in laboratorijsko uporabo - 1. del: Splošne zahteve
- certifikat SIST EN ISO 9001 (sistem kvalitete proizvajalca)
- certifikat z CE oznako
| LABORATORIJSKI PULTI |  |  |  | 0
Nosilna konstrukcija
- podnožja pultov višine 75 cm sestavljajo nosilci iz jeklenega C profila dim.710x560mm
in za pulte višine 90cm iz C profila dim. 86x56 cm, ki so medseboj povezani zgoraj z
okvirjem za postavitev in pritrditev plošče pulta
- C profil se glede na globino pulta podaljšuje v T za 15cm za pulte globine 75 cm in
30 cm za pulte 90 cm, z dodatnimi vertikalnimi povezavami
OPOMBA:
V načrtu je prikazana le ena od možnih rešitev, proivajalec lahko ponudi nosilce
svojih dimenzij
Delovne plošče
- delovne plošče z visoko kemijsko odpornostijo so iz fenolnega laminata (kot npr.
Max Resistance 2 Compact Laminate ali Trespa TopLab+ ali enakovredno),
obojestransko obdelane, z obdelanimi robovi
- plošče z gladkimi robovi so za delovne površine brez korit, na pultih z vgrajenimi
koriti je predviden protirazlivni rob
- v prostorih, kjer je poleg kemijske odpornosti potrebna tudi odpornost na visoke
temperature, so plošče izdelane iz monoilitne tehnične keramike, pulti s koriti imajo
protirazlivni rob
- v mokrih prostorih so pulti v nerjavni pločevini: izdelan iz vodoodporne iverne plošče
debeline 30 mm s finalno površino iz nerjavne jeklene pločevine debeline 1,25 mm
(jeklo št.1.4301, oznaka oznaka X5CrNi18-10, SIST EN 10088),
- površina mora biti antirefleksna, odporna za korozijo, rjavenje in uporabo
razkužilnih sredstev, z enako obdelano spodnji stranjo,
- pri pultih z vgrajenim koritom se izdela profilirana poglobitev v površini pulta,
- delovni pulti specialistov in analitikov, kjer je kemijska otpornost omejena, so plošče
izvedene iz vezane plošče in finalne obloge z laminatom HPL (high pressure laminate) 'izvedene iz vezane plošče (bukev, d=28mm) in finalne obloge z laminatom HPL, d=1.2mm (high pressure laminate) + ABS nalimek
skupne debeline 3cm
PULTI - PLOŠČA LAMINAT HPL , h=75cm
61.12.1.1.50 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL,dim. 50x60x75cm | kos | 8 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.11.1, 1x 1.3.16.3, 1x 4.9, 1x 4.10.01
2x 5.6.01, 2x 5.6.05.1
61.12.1.1.90 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim.90x60x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 5.6.05.2, 1x 6.5
61.12.1.1.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim. 95x60x75cm | kos | 9 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.09, 1x 1.2.09.1, 2x 1.3.16, 2x 4.1, 2x 4.5, 1x 5.6.02
61.12.1.1.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim.100x60x75cm | kos | 10 |  | 0
Prostori: 2x 1.3.16.2, 2x 1.3.16.1, 6x 6.5
61.12.1.1.120 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim. 120x60x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 6.2.04.1.1x 6.5
61.12.1.1.140 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim.140x60x75cm | kos | 20 |  | 0
Prostori: 2x 1.2.09, 2x 1.2.09.1, 10x 2.5, 1x 4.10.02, 1x 6.1.07, 1x 6.2.01.1
1x 6.2.02.1, 1x 6.5, 1x 3.6.01.3
61.12.1.1.145 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim.145x60x75cm | kos | 48 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.11.1, 2x 1.3.11.2, 2x 1.3.11.3, 1x 1.3.11.4, 2x 1.3.12
2x 1.3.13, 1x 1.3.14, 2x 1.3.15, 1x 1.3.16.2, 2x 1.3.16.3, 1x 1.3.16.1
1x 2.8.01, 2x 2.08.02, 2x 2.8.03,
2x 3.6.01.1.1, 2x 3.6.01.1.2, 1x 3.6.01.2, 2x 3.6.01.4.1, 2x 3.6.01.4.2,
1x 4.9, 2x 4.9.01, 1x 4.10, 1x 4.10.01, 2x 4.13.01, 2x 4.13.02,
2x 5.6.01. 1x 5.6.02, 2x 5.6.04, 2x 5.6.05.1, 1x 5.6.05.2, 2x 5.6.04,
2x 5.6.05.1, 1x 5.6.05.2
61.12.1.1.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim.150x60x75cm | kos | 20 |  | 0
Prostori: 2x 1.2.09, 2x 1.2.09.1, 2x 1.3.16, 1x 1.3.16.3,
4x 2.5, 2x 4.1, 4x 4.5, 1x 6.2.04.2, 1x 6.5, 1x 3.6.01.3
61.12.1.1.170 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim.170x60x75cm | kos | 39 |  | 0
Prostori: 2x 1.3.11.2, 2x 1.3.11.3, 1x 1.3.11.4, 2x 1.3.12, 2x 1.3.13,
1x 1.3.14, 2x 1.3.15, 1x 2.8.01, 2x 2.08.02, 2x 2.8.03
2x 3.6.01.1.1, 2x 3.6.01.1.2, 1x 3.6.01.2, 2x 3.6.01.4.1, 2x 3.6.01.4.2
2x 4.9.01, 2x 4.10, 1x 4.10.02, 2x 4.13.01, 2x 4.13.02,
2x 5.6.04, 2x 5.6.05.2, 2x 5.6.04, 2x 5.6.05.2
PULTI - PLOŠČA FENOLNI LAMINAT h=75cm
61.12.2.1.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo iz fenolnega laminata, dim.95x60x75cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 2x 1.3.08, 1x 1.3.09, 1x 2.5.01, 1x 4.4.02
61.12.2.1.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x60x75cm | kos | 11 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.03.1, 2x 1.2.08, 1x 1.3.04
2x 2.4, 1x 3.5.01, 2x 5.3.01, 1x 5.3.02, 1x 5.4
61.12.2.1.120 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.120x60x75cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 2x 3.5.01, 3x 4.6
61.12.2.1.140 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.140x60x75cm | kos | 11 |  | 0
Prostori: 3x 1.2.03.1, 1x 1.3.04, 2x 1.3.07, 3x 2.5.01, 1x 3.4.04, 1x 5.2
61.12.2.1.145 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.145x60x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 5.2
61.12.2.1.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x60x75cm | kos | 30 |  | 0
Prostori : 2x 1.2.08, 1x 1.2.10, 3x 1.3.04, 1x 1.3.07, 2x 1.3.08, 2x 1.3.09
2x 2.4, 6x 2.5.01, 4x 4.4.02,
1x 5.2, 2x 5.3.01, 2x 5.3.02, 2x 5.4
61.12.2.1.170 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.170x60x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 3.1.03
PULTI - PLOŠČA FENOLNI LAMINAT h=90cm
61.12.2.2.60 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.60x60x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 3.6.02
61.12.2.2.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.95x60x90cm | kos | 9 |  | 0
Prostori: 2x 2.3.02, 1x 3.2.01, 1x 3.2.05, 1x 3.2.04, 2x 3.3.01, 2x 4.4.01
61.12.2.2.100 | pult, s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x60x90cm | kos | 21 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.02, 1x 2.3.01, 2x 2.3.02,
2x 3.4.04, 1x 3.1.01, 1x 3.2.04
2x 4.3, 1x 4.8, 1x 6.1.06, 9x 6.6
61.12.2.2.120 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.120x60x90cm | kos | 6 |  | 0
Prostor: 1x 3.1.03, 2x 3.4.02, 3x 3.3.01
61.12.2.2.140 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.140x60x90cm | kos | 14 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.04, 1x 1.3.07, 1x 2.2
2x 3.1.03, 2x 3.4.02, 2x 3.4.04, 2x 3.1.01
1x 4.3, 2x 4.8
61.12.2.2.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x60x90cm | kos | 23 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.07, 1x 2.2, 2x 2.3.01, 2x 2.3.02,
2x 3.1.03, 2x 3.4.02, 1x 3.4.04, 2x 3.1.01, 1x 3.2.01, 1x 3.2.05, 1x 3.2.04
3x 4.3, 2x 4.4.01, 2x 4.8
61.12.2.2.170 | pult, s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim. 170x60x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 5.2, 1x 6.6
PULT IZ NERJAVNE PLOČEVINE h=90cm
61.12.3.2.100 | pult, nerjavna jeklena pločevina, dim.100x60x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 6.1.11.1
PULTI - PLOŠČA MONILITNA TEHNIČNA KERAMIKA h=90 cm
61.12.4.2.145 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, monolitna keramika, 145x60x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05.1
61.12.4.2.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, monolitna keramika, 150x60x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 1.3.05.1
PULTI - PLOŠČA MONILITNA TEHNIČNA KERAMIKA h=90 cm, š=75 cm
61.13.4.2.90 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z lito keramiko, dim. 90x75x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05.3
61.13.4.2.145 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z lito keramiko, dim. 145x75x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05
61.13.4.2.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z lito keramiko, dim. 150x75x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05
PULTI - PLOŠČA S LAMINAT HPL h=75 cm, š=75 cm
61.13.1.1.90 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim. 90x75x75cm | kos | 3 |  | 0
Prostori: 2x 3.5.02, 1x 5.6.03
61.13.1.1.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim.100x75x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 1x 1.1.03, 1.1.03.1
61.13.1.1.105 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim.105x75x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 6.3
61.13.1.1.120 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim.120x75x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 1x 6.1.05
61.13.1.1.140 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim.140x75x75cm | kos | 3 |  | 0
Prostor: 1x 6.1.05, 2x 6.3
61.13.1.1.145 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, dim.145x75x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 1.1.03, 1.1.03.1
61.13.1.1.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo obdelano z laminatom-HPL, 150x75x75cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 2x 3.5.02, 1x 5.6.03, 2x 6.1.05
PULTI - PLOŠČA FENOLNI LAMINAT h=75cm
61.13.2.1.50 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.50x75x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.08
61.13.2.1.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.95x75x75cm | kos | 19 |  | 0
Prostor; 1x 1.3.05.1, 1x 1.3.08, 4x 2.3.02
2x 3.2.02, 2x 3.2.03, 2x 3.2.06, 2x 3.2.07, 3x 3.3.02, 1x 3.4.01
1x 4.11
61.13.2.1.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x75x75cm | kos | 27 |  | 0
Prostori: 2x 1.2.03.2, 2x 1.2.08, 4x 1.3.01, 1x 1.3.05.1, 2x 1.3.06, 1x 1.3.08
2x 1.3.10, 2x 2.3.01, 2x 2.4,
1x 3.1.03, 2x 3.5.01, 1x 3.2.01, 1x 3.2.05, 1x 3.3.02
1x 4.11, 1x 5.3.01, 1x 5.4
61.13.2.1.120 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.120x75x75cm | kos | 3 |  | 0
Prostori: 1x 3.5.01, 2x 3.3.02
61.13.2.1.140 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.140x75x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 3.4.01
61.13.2.1.145 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim. 145x75x75cm | kos | 14 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.05.1, 1x 3.1.03, 1x 3.5.01, 1x 3.2.01, 2x 3.2.02, 2x 3.2.03
1x 3.2.05, 2x 3.2.06, 2x 3.2.07, 1x 6.1.01
61.13.2.1.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x75x75cm | kos | 40 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.03.2, 1x 1.2.04, 1x 1.2.08
3x 1.3.01, 2x 1.3.02, 2x 1.3.06, 1x 1.3.08, 2x 1.3.10
2x 2.3.01, 1x 2.3.02, 2x 2.4
1x 3.1.03, 1x 3.2.01, 1x 3.2.05, 5x 3.3.02, 4x 3.4.01
2x 4.11, 2x 5.3.01, 2x 5.4, 4x 5.5
61.13.2.1.170 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.170x75x75cm | kos | 9 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.04, 2x 1.3.02, 1x 3.5.01, 5x 5.5
61.13.2.2.50 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.50x75x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 1.3.03
61.13.2.2.70 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.70x75x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 3.3.01
61.13.2.2.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.95x75x90cm | kos | 8 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.08, 1x 1.3.09, 1x 2.2, 2x 3.2.04, 1x 4.2, 1x 4.8, 1x 4.11
61.13.2.2.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x75x90cm | kos | 22 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.08, 4x 1.3.01, 1x 1.3.06, 3x 1.3.07, 3x 1.3.10,
1x 2.6, 1x 2.7, 1x 4.11, 2x 6.1.01, 1x 6.1.01.1, 3x 6.1.03, 1x5.2
61.13.2.2.115 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.115x75x90cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 3x 2.6, 1x 2.7
61.13.2.2.120 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim. 120x75x90cm | kos | 8 |  | 0
Prostor: 2x 1.2.02, 1x 1.3.10, 2x 3.4.01, 1x 4.11, 1x 6.1.01.1, 1x 6.1.06
61.13.2.2.135 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.135x75x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 6.1.01.1
61.13.2.2.140 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.140x75x90cm | kos | 11 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.06, 4x 1.3.07, 2x 3.4.01, 2x 4.2, 1x 4.8, 1x 5.2
61.13.2.2.145 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.145x75x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 3.3.01
61.13.2.2.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim. 150x75x90cm | kos | 50 |  | 0
Porostori: 2x 1.2.02, 1x 1.2.04, 2x 1.2.08, 2x 1.3.01, 2x 1.3.02, 3x 1.3.03
3x 1.3.06, 3x 1.3.07, 1x 1.3.09, 4x 1.3.10,
1x 2.2, 2x 2.6, 1x 2.7, 2x 3.2.04, 2x 3.4.01
2x 4.2, 1x 4.4.01, 2x 4.8, 2x 4.11
1x 5.2, 2x 6.1.01, 2x 6.1.01.1, 6x 6.1.03, 1x 6.1.06
61.13.2.2.170 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim. 170x75x90cm | kos | 11 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.02, 3x 1.3.02, 2x 1.3.03, 1x 1.3.08
1x 2.2, 1x 3.3.01, 1x 4.8, 1x 5.2
61.13.2.2.175 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.175x75x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.02
PULTI - PLOŠČA NERJAVNA PLOČEVINA, h=100cm
61.13.3.4.100 | laboratorijski pult, nerjavna jeklena pločevina, dim.100x75x100cm | kos | 3 |  | 0
Prostor: 3x 6.01.10
PULTI - PLOŠČA FENOLNI LAMINAT h=75cm
61.14.2.1.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.95x90x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 3.2.01
61.14.2.1.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x90x75cm | kos | 10 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.04, 1x 1.3.06, 2x 3.1.01, 1x 3.2.01, 1x 3.2.05, 3x 5.3.01, 1x 5.3.02
61.14.2.1.120 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.120x90x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.04, 1x 3.1.01
61.14.2.1.140 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.140x90x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.04, 1x 3.1.01
61.14.2.1.145 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x90x75cm | kos | 3 |  | 0
Prostori: 1x 3.1.01, 1x 3.2.01, 1x 3.2.05
61.14.2.1.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x90x75cm | kos | 8 |  | 0
Prostori: 2x 1.3.04, 1x 1.3.06, 2x 3.1.01, 1x 3.2.01, 1x 3.2.05, 1x 5.3.01
61.14.2.2.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.95x90x90cm | kos | 3 |  | 0
Prosrori: 2x 2.7, 1x 4.3
61.14.2.2.140 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.140x90x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 4.3
61.14.2.2.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x90x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 4.2
61.14.3.3.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim. 100x90x50cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 6.1.11.2
61.15.2.1.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x100x75cm | kos | 4 |  | 0
Prostor: 4x 1.2.08
PULTI S KORITOM - PLOŠČA FENOLNI LAMINAT h=75cm
61.22D.1.1.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita desno) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x60x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 4.5
61.22D.2.1.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita desno) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x60x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 4.4.02
61.22D.2.1.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita desno) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x60x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 5.3.02
61.22D.2.2.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita desno) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x60x90cm | kos | 4 |  | 0
Prostor: 1x 3.1.01, 1x 3.2.05, 1x 4.3, 1x 4.8
61.22D.4.2.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita desno) in delovno ploščo obdelano z monolitno keramiko, 95x60x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05.1
61.22L.2.1.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita desno) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x60x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.03.1, 1x 5.4
61.22L.2.2.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita levo) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x60x90cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.07, 1x 2.3.01, 1x 3.6.02, 1x 3.2.01
61.22L.2.2.120 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita levo) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.120x60x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 3.4.04
61.22L.2.2.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita levo) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.95x60x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 3.3.01, 1x 5.2
PULT S KORITOM - PLOŠČA NERJAVNA PLOČEVINA h=90 cm
61.22L.3.2.100 | laboratorijski pult z vgrajenim enojnim koritom (pozicija korita levo), nerjavna jeklena pločevina, dim. 100x60x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 6.1.11.1, 1x 6.1.11.2
PULTI S KORITOM, PLOŠČA FENOLNI LAMINAT H=90cm
61.23D.2.2.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita levo) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x75x90cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.08, 1x 1.3.06, 1x 2.6, 1x 2.7, 1x 6.1.01
61.23D.2.2.120 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita desno) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.120x75x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.09
61.23D.2.2.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita desno) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x75x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.02, 1x 1.3.03
61.23D.2.2.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita desno) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.95x75x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.08
61.23L.2.1.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita desno) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x75x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 5.5
61.23L.2.1.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita levo) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.95x75x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 3.3.02, 1x 3.4.01
61.23L.2.2.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita levo) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.100x75x90cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.10, 1x 2.6, 1x 4.11, 1x 6.1.03, 1x 6.1.06
61.23L.2.2.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z enojnim koritom (pozicija korita levo) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.95x75x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 4.2, 1x 4.4.01
PULTI Z DVOJNIM KORITOM, PLOŠČA FENOLNI LAMINAT H=90cm
61.32D.2.2.120 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z dvojnim koritom (pozicija korita desno) in delovno ploščo, fenoln laminat, dim.120x60x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 2.2
61.32D.2.2.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na nogah z dvojnim koritom (pozicija korit desno) in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x60x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.02, 1x 1.3.04
PULTI NA KOLESIH, PLOŠČA FENOLNI LAMINAT
61.42.2.1.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, fenoln laminat, dim.100x60x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 3.1.03, 2x 1.3.04
61.42.2.1.140 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.140x60x75cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 1.3.04
61.42.2.2.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, fenolni laminat, dim. 100x60x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 4.3
61.42.2.2.140 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, fenolni laminat, dim. 140x60x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 4.3
61.43.2.1.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x75x75cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.01, 3x 2.3.02, 1x 4.6
61.43.2.1.170 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.170x75x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 4.6
61.43.2.2.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x75x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 1.3.01
PULTI NA KOLESIH, PLOŠČA MONOLITNA TEHNIČNA KERAMIKA
61.43.4.2.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, monolitna keramika, dim. 95x75x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05
61.43.4.2.100 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, monolitna keramika, dim. 100x75x90cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05
PULTI NA KOLESIH, PLOŠČA FENOLNI LAMINAT
61.44.2.1.145 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.145x90x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.04
61.44.2.1.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x90x75cm | kos | 6 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.03.2, 3x 5.3.01, 2x 5.3.02,
61.44.2.1.180 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, fenolni laminat, dim. 180x90x75cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.04
61.44.2.2.150 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.150x90x90cm | kos | 3 |  | 0
Prostor: 1x 4.2, 2x 4.3
61.44.2.2.95 | pult s kovinsko podkonstrukcijo na kolesih in delovno ploščo, fenolni laminat, dim.95x90x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 4.2
62.11. | OMARE LABORATORIJSKE |  |  |  | 0
Splošen Opis:
Korpus omare (stranice, strop, dno):
- izdelan iz oplemenitene iverne plošče debeline 19mm,
- vsi robovi so zaščiteni, spredaj s PP nalimkom debeline 2mm, ostali s PP nalimkom
0,5mm.
Police
- izdelane iz oplemenitene iverne plošče debeline 25mm, enako kakor korpus,
- vsi robovi so zaščiteni, spredaj s PP nalimkom debeline 2mm, ostali s PP nalimkom
0,5mm
- omare višine 210cm, 220 cm štirimi prestavljivimi policami, omarice višine 70cm
z eno prestavljivo polico
Hrbtišče
- izdelano iz oplemenitene iverne plošče debeline 8mm,
- vstavljeno je v utore, kar omogoča enostavno odstranitev in dostop do inštalacij
Vrata
- debeline 13mm izdelana iz visokotlačne kompaktne plošče,
- zgornjim sloj iz melamin (HPL) z visoko stopnjo zaščite proti obrabi, vlagi in
udarcem,
- omogočeno mora biti mokro čiščenje in razkuževanje,
Odmične spone vrat (''panti'')
- morajo omogočati odpiranje 270° in morajo biti primerne za veliko frekvenco
uporabe v javnih objektih,
- zahtevana je fina višinska in globinska regulacija vrat,
- kvalitetni razred kot npr.Grass MB-6310
Ročaji
- iz eloksiranega aluminija po izboru arhitekta,
Zaklepanje omar
- kvalitetne ključavnice z možnostjo sistemskega ključa in naknadne menjave cilindrov,
Elementi z nosilci za lestev:
- eloksirana aluminijasta cev za obešanje lestve,
- lestev z nosilci za obešanje na dveh nivojih ter z Dodatnmi varnostnimi ročaji,
- kvalitetni razred kot npr. Hafele TopCo
Omare postavljena nogah: noge višine 15 cm, s čepi za regulacijo višine ±25mm
material in barvo izbere arhitekt
Barve:
- barve so prilagojene barvni študiji, po potrditvi odgovornega projektanta projekta
62.11.1.45 | visoka omara na nogah s polnimi vrati, obdelava HPL, dim.4x police nastavljive po višini, dim. 45x40x220cm | kos | 6 |  | 0
Prostori: 2x 1.3.16.3, 1x 3.5.02, 1x 4.10, 1x 4.10.01, 1x 5.6.02
62.11.1.50 | visoka omara na nogah s polnimi vrati, obdelava HPL, dim.4x police nastavljive po višini, dim. 50x40x220cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 1x 4.10.01, 1x 6.2.04.1, 1x 6.2.04.2, 1x 3.6.01.3
62.11.1.95 | visoka omara na nogah s polnimi vrati, obdelava HPL, dim.4x police nastavljive po višini, dim. 95x40x220cm | kos | 12 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.09, 1x 1.3.16, 1x 1.3.16.2, 1x 1.3.16.3, 1x 1.3.16.1,
2x 4.4.02, 2x 4.5, 1x 4.10, 1x 4.10.02, 1x 3.6.01.3
62.11.1.100 | visoka omara na nogah s polnimi vrati, obdelava HPL, dim.4x police nastavljive po višini, dim. 100x40x220cm | kos | 21 |  | 0
Prostori: 2x 1.2.03.2, 1x 1.2.09, 2x 1.2.09.1, 1x 1.3.16, 3x 1.3.16.23x 1.3.16.3
3x 1.3.16.1, 3x 3.5.02, 1x 4.10.01, 1x 5.6.02, 1x 6.2.04.1
62.11.2.2 | visoka omara na nogah brez vrat, obdelava HPL, dim.4x police nastavljive po višini, dim. 50x40x220cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.17
62.11.2.100 | visoka omara na nogah brez vrat, obdelava HPL, dim.4x police nastavljive po višini, dim. 100x40x220cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 1.3.17
62.11.2.95 | visoka omara na nogah brez vrat, obdelava HPL, dim.4x police nastavljive po višini, dim. 95x40x220cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.17
62.11.3.100 | omara s steklenimi vrati, dim. 100x40x220cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 2x 6.2.04.1, 2x 6.2.04.2
62.12.1.90 | visoka omara na nogah s polnimi vrati, obdelava HPL, dim.4x police nastavljive po višini, dim. 90x40x270cm +5cm zapora do stropa | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 1.1.03.1, 1x 6.1.05
62.12.1.100 | visoka omara na nogah s polnimi vrati, obdelava HPL, dim.4x police nastavljive po višini, dim. 100x40x270cm + 5cm zapora do stropa | kos | 6 |  | 0
Prostori: 2x 1.1.03.1, 3x 6.1.05, 1x 6.3
62.21.1.95 | visoka omara na nogah s polnimi vrati, obdelava HPL, dim.4x police nastavljive po višini, dim. 95x50x220cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 6.6
62.21.1.100 | visoka omara na nogah s polnimi vrati, obdelava HPL, dim.4x police nastavljive po višini, dim. 100x50x220cm | kos | 7 |  | 0
Prostori: 1x 2.2, 2x 2.5, 2x 2.5.01, 1x 6.6, 1x 3.5.01
62.21.3.70 | visoka omara na nogah s steklenimi vrati, obdelava HPL, dim.4x police nastavljive po višini, dim. 70x50x180cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.04
63.0 | OMARICE ZGORNJE |  |  |  | 0
63.11.1.85 | zgornja omarica med stojkami s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 85x35x70cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 2x 3.5.02, 1x 5.6.05.2, 1x 6.5
63.11.1.90 | zgornja omarica med stojkami, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 90x35x70cm | kos | 24 |  | 0
Prostori: 3x 1.3.08, 2x 1.3.16, 3x 2.3.02, 1x 2.5.01
1x 3.2.02, 1x 3.2.03, 1x 3.2.06, 2x 3.3.02, 2x 3.4.01, 2x 4.5,
2x 4.1, 2x 4.4.02, 1x 5.2, 1x 5.6.02
63.11.1.95 | zgornja omarica med stojkami s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 95x35x70cm | kos | 19 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.03.1, 1x 1.2.03.2, 1x 1.2.04, 2x 1.2.08, 1x 1.3.01, 1x 1.3.04
1x 1.3.06, 1x 1.3.08, 1x 1.3.10, 2x 2.4, 1x 3.1.03, 1x 3.6.02, 1x 3.1.01,
2x 5.3.02, 2x 5.4
63.11.1.115 | zgornja omarica med stojkami s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 115x35x70cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 2x 3.4.02, 1x 4.6, 1x 6.5,
63.11.1.120 | zgornja omarica s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 115x35x70cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 2.5
63.11.1.135 | zgornja omarica med stojkami s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 135x35x70cm | kos | 11 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.03.1, 2x 1.2.09, 2x 1.2.09.1, 1x 1.3.07, 1x 2.5.01
1x 4.10.02, 1x 5.2, 1x 6.5, 1x 3.6.01.3
63.11.1.140 | zgornja omarica med stojkami s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 140x35x70cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 3.1.01
63.11.1.145 | zgornja omarica med stojkami s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 145x35x70cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.04, 1x 1.3.06, 1x 5.2, 1x 5.3.01, 1x 6.1.01
63.11.2.140 | zgornja omarica med stojkami brez vrat, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 140x35x70cm | kos | 12 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05.1, 1x 1.3.11.1, 1x 1.3.16.2, 2x 1.3.16.3, 1x 1.3.16.1
1x 4.9, 1x 4.10.01, 1x 5.2, 1x 5.6.01, 1x 5.6.02, 1x 5.6.05.1
63.11.2.145 | zgornja omarica med stojkami brez vrat, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 145x35x70cm | kos | 37 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.03.2, 1x 1.2.04, 2x 1.2.08, 2x 1.2.09, 2x 1.2.09.1, 3x 1.3.08
1x 1.3.10, 2x 1.3.16, 1x 1.3.16.3, 1x 2.3.02, 2x 2.4, 2x 2.5.01, 1x 3.6.01.3
2x 3.5.02, 2x 4.1, 4x 4.4.02, 4x 4.5, 2x 5.3.02, 2x 5.4
63.11.2.165 | zgornja omarica med stojkami, brez vrat, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 165x35x70cm | kos | 40 |  | 0
Prtostori: 2x 1.3.11.2, 2x 1.3.11.3, 1x 1.3.11.4, 2x 1.3.12, 2x 1.3.13, 1x 1.3.14,
2x 1.3.15, 1x 2.8.01, 2x 2.08.02, 2x 2.8.03, 1x 3.5.01, 2x 3.6.01.1.1,
2x 3.6.01.1.2, 1x 3.6.01.2, 2x 3.6.01.4.1, 2x 3.6.01.4.2,
2x 4.9.01, 2x 4.10, 1x 4.10.02, 2x 4.13.01, 2x 4.13.02
2x 5.6.04, 2x 5.6.05.2
63.11.2.45 | zgornja omarica med stojkami, brez vrat, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 45x35x70cm | kos | 8 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.11.1, 1x 1.3.16.3, 1x 4.9, 1x 4.10.01, 2x 5.6.01
63.11.2.95 | zgornja omarica med stojkami brez vrat, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 95x35x70cm | kos | 4 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.03.1, 1x 1.3.16.2, 1x 1.3.16.1, 1x 5.2
63.11.3.90 | zgornja omarica med stojkami s steklenimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 90x35x70cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.09, 1x 1.2.09.1, 1x 1.3.05.1, 1x3.6.01.3
63.11.3.95 | zgornja omarica med stojkami s steklenimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 95x35x70cm | kos | 3 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.05.1, 1x 1.3.16.2, 1x 1.3.16.1
63.11.3.115 | zgornja omarica med stojkami s steklenimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 115x35x70cm | kos | 3 |  | 0
Prostor: 3x 3.5.01
63.11.3.140 | zgornja omarica med stojkami, s steklenimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 140x35x70cm | kos | 39 |  | 0
Prostori: 2x 1.3.11.2, 2x 1.3.11.3, 1x 1.3.11.4, 2x 1.3.12, 2x 1.3.13, 1x 1.3.14, 2x 1.3.15
1x 2.8.01, 2x 2.08.02, 2x 2.8.03, 1x 3.5.01, 2x 3.6.01.1.1, 2x 3.6.01.1.2
1x 3.6.01.2, 2x 3.6.01.4.1, 2x 3.6.01.4.2,
2x 4.9.01, 1x 4.10, 2x 4.13.01, 2x 4.13.02,
1x 5.6.01, 2x 5.6.04, 1x 5.6.05.1, 1x 5.6.05.2
63.11.3.165 | zgornja omarica med stojkami s steklenimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 165x35x70cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.02
63.21.1.90 | zgornja omarica med stojkami, dvostranska, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 90x70x70cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 2.3.02, 1x 4.2
63.21.1.95 | zgornja omarica med stojkami, dvostranska, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 95x70x70cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 2x 2.3.01, 1x 2.3.02, 1x 5.3.01
63.21.1.135 | zgornja omarica med stojkami brez vrat, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 135x35x70cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.03.1, 1 x 4.2
63.21.1.145 | zgornja omarica med stojkami s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 145x35x70cm | kos | 8 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.02, 2x 2.3.01, 1x 2.3.02, 1x 4.2, 2x 5.3.01, 1x 5.5
63.21.1.165 | zgornja omarica med stojkami s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 165x35x70cm | kos | 1 |  | 0
Prostpr: 1x 1.3.02
63.21.3.95 | zgornja omarica med stojkami, dvostranska, s steklenimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 95x70x70cm | kos | 1 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.07
63.31.1.50 | zgornja omarica med stojkami, s polnimi vrati, obdelava HPL, 1x polica nastavljiva po višini, dim. 50x35x70cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 1.2.02
63.31.1.90 | zgornja omarica, stenska, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 90x35x70cm | kos | 1 |  | 0
Prostori: 1x 5.6.03
63.31.1.95 | zgornja omarica, stenska, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 95x35x70cm | kos | 3 |  | 0
Prostori: 1x 6.1.05, 1x 6.2.01.1, 1x 6.2.02.1
63.31.1.100 | zgornja omarica, stenska, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 100x35x70cm | kos | 9 |  | 0
Prostori: 1x 1.1.03, 1x 1.1.03.1, 3x 1.2.02, 1x 5.6.03, 1x 6.1.05, 2x 6.1.06
63.31.1.120 | zgornja omarica, stenska, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 120x35x70cm | kos | 3 |  | 0
Prostori: 2x 6.1.05, 1x 6.1.06
OMARICE ZGORNJE BREZ VRAT
63.31.2.45 | zgornja omarica, stenska, brez vrat, obdelava HPL, 1x polica nastavljiva po višini, dim. 45x35x70cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 1x 1.1.03, 1x 1.1.03.1, 1x 6.1.05, 1x 6.2.01.1, 1x 6.2.02.1
63.31.2.50 | zgornja omarica, stenska, brez vrat, obdelava HPL, 1x polica nastavljiva po višini, dim. 50x35x70cm | kos | 3 |  | 0
Prostori: 1x 5.6.03, 1x 6.1.06, 1x 6.2.04.2
63.31.2.100 | zgornja omarica, brez vrat, obdelava HPL, 1x polica nastavljiva po višini, dim.100x35x70cm | kos | 6 |  | 0
Prostori: 1x 1.1.03, 1x 1.1.03.1, 2x 6.1.05, 1x 6.1.06, 1x 6.2.04.2
63.31.2.120 | zgornja omarica, brez vrat, obdelava HPL, 1x polica nastavljiva po višini, dim.120x35x70cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 6.2.04.1
63.41 | OMARICE IZ NERJAVNE PLOČEVINE |  |  |  | 0
Splošen opis
Kovinsko pohištvo - posameznih elementov ali sestava posameznih sklopov omar,
pultov ali nizov omaric mora biti izdelana po shemah opreme in v skladu z načrti opreme
opreme po prostorih
Vsa kovinska oprema mora biti priključena na ozemljitveni vod
Material
- nerjavna jeklena pločevina št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088,
AISI 304)
- mora biti odporna na udarce, rezanje in razkužila
OMARE / OMARICE
Korpusi omar morajo biti samonosilne dvostenske konstrukcije, zvočno izolirane,
zunaj in znotraj gladke površine, omogačeno mora biti enostavno čiščenje in
razkuževanje
- hrbtišče je lahko enostensko, z ojačitvijo v predelu, kjer se obešajo na stene
Vrata omar morajo biiti iz dvostenskega sendvič elementa z vložkom iz satovja za
toplotno in zvočno izolacijo,
- opremljena s hitro zamenljivim tesnilom odpornim na razkuževanje in morajo ustrezati
vsem higienskim zahtevam za uporabo v bolnišnicah - v sanitarno
najzahtevnejših prostorih,
- odmične spone vrat ('panti') morajo omogočajo odpiranje vratnega krila za '135°– 220°,
odvisno od postavitve omar,
- nastavitev zapiranja / odpiranja krila na 90° brez dodatnih držal ali magnetov tako,
da je svetla mera notranjosti omare v celoti dostopna za namestitev različnih vodil,
polic, modularnih elementov ali vgradnjo različnih aparatov
- oblika in delovanje nasadil mora ustrezati vsem higienskim zahtevam za uporabo
v bolnišnicah
- vratna krila opremljena z ročajem, iz materilov odpornih na razenje in razkužila
- vsa vratna krila morajo biti na zaklepanje (univerzalno zaklepanje), opremljena
s ključavnico (velja tudi za viseče omarice)
Police v omarah izdelane iz nerjavne jeklene pločevine deb. 1,9mm,
dvostenske, debeline najmanj 21mm z zavihkom na vseh straneh.
63.41.1.100 | omarica stenska, nerjavna jeklena pločevina, dim.100x35x70cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 6.1.11.1
63.41.2.100 | omarica, stenska, brez vrat, nerjavna jeklena pločevina, dim.100x35x70cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 1x 6.1.11.1, 1x 6.1.11.2
63.41.2.50 | omarica, stenska, brez vrat, nerjavna pločevina, dim. 60x35x70cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 6.1.11.1,
64.11.0 | OMARICE PODPULTNE NA KOLESIH |  |  |  | 0
OPOMBA
Omarice podpultne glej opis za laboratorijske omare
DODATEN OPIS
- kolesa omaric morajo biti v izvedbi za trdo podlago, s pritrdilno ploščico in z osmi s
krogličnimi ležaji, sprednji dve kolesi sta z zavoro, nosilnost najmanj 80kg
- v omarice pod koriti so vstavljene posode za odpadke, prosta površina v omarici za
posode za ločevanje odpadkov je 40x40x h cm oz. po tehnologiji proizvajalca
64.11.1.100 | omarica podpultna na kolesih, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 100x50x65cm | kos | 6 |  | 0
Prostori: 4x1.2.08, 1x 1.3.04, 1x 5.5
64.11.1.120 | omarica podpultna na kolesih, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 120x50x65cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.04, 1x 5.5
64.11.1.50 | omarica podpultna na kolesih, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 50x50x65cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 4x 1.2.08, 1x 5.5
64.11.3.50 | omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim. 50x50x65cm | kos | 187 |  | 0
Prostori: 1x 1.1.03, 1x 1.1.03.1, 3x 1.2.03.1, 1x 1.2.03.2, 1x 1.2.04, 6x 1.2.08, 4x 1.2.09
4x 1.2.09.1, 1x 1.2.10, 1x 1.3.01, 4x 1.3.02, 2x 1.3.05.1, 1x 1.3.06, 3x 1.3.07, 2x 1.3.09
2x 1.3.11.1, 4x 1.3.11.2, 4x 1.3.11.3, 2x 1.3.11.4, 4x 1.3.12, 4x 1.3.13, 2x 1.3.14,
4x 1.3.15, 2x 1.3.16, 1x 1.3.16.2, 3x 1.3.16.3, 1x 1.3.16.1,
2x 2.3.01, 1x 2.3.02, 4x 2.4, 3x 2.5.01, 2x 2.8.01, 4x 2.08.02, 4x 2.8.03,
2x 3.5.02, 1x 3.2.01, 1x 3.3.02, 4x 3.6.01.1.1, 4x 3.6.01.1.2, 2x 3.6.01.2,
4x 3.6.01.4.1, 4x 3.6.01.4.2
2x 4.1, 3x 4.4.02, 4x 4.5, 2x 4.9, 4x 4.9.01, 3x 4.10, 2x 4.10.01, 2x 4.10.02,
2x 4.11, 4x 4.13.01, 4x 4.13.02,
3x 5.2, 4x 5.3.01, 4x 5.5, 4x 5.6.01, 1x 5.6.02, 1x 5.6.03, 4x 5.6.04, 4x 5.6.05.1
3x 5.6.05.2, 1x 5.6.03,
5x 6.1.01, 3x 6.1.05, 1x 6.1.07, 1x 6.2.01.1, 1x 6.2.02.1, 2x 6.5, 1x 6.6
64.11.3.90 | omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim.90x50x65cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 2x 3.5.02, 2x 5.5, 2x 6.1.05
64.11.3.95 | omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim.95x50x65cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 3x 2.3.02, 1x 3.5.01, 1x 3.4.01
64.11.3.100 | omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim.100x50x65cm | kos | 27 |  | 0
Prostori: 3x 1.2.08, 1x 1.3.01, 3x 2.3.01, 1x 2.3.02, 4x 2.4
2x 3.5.01, 1x 3.1.01, 2x 3.2.05, 3x 4.11, 1x 5.2
3x 5.3.01, 1x 5.3.02, 2x 5.5
64.11.4.95 | omarica podpultna na kolesih, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 95x50x65cm | kos | 3 |  | 0
Prostori: 2x 3.3.02, 1x 3.4.01
64.11.4.100 | omarica podpultna na kolesih pod koritom, s polnimi vrati, brez zgornje plošče in hrbtišča, obdelava HPL, dim. 100x50x65cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.03.1, 1x 5.3.02, 1x 5.4, 1x 5.5
64.12.1.50 | omarica podpultna na kolesih, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 50x50x80cm | kos | 9 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.02, 1x 1.3.02, 3x 1.3.03, 2x 1.3.04, 2x 1.3.07
64.12.1.90 | omarica podpultna na kolesih, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 90x50x80cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.04, 1x 1.3.07
64.12.1.100 | omarica podpultna na kolesih, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 100x50x80cm | kos | 8 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.02, 2x 1.3.07, 2x 6.1.01, 3x 6.1.03
64.12.3.50 | omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim.50x50x80cm | kos | 38 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.05.1, 2x 1.3.07, 2x 1.3.10, 3x 2.2, 2x 2.3.02
5x 3.4.02, 2x 3.4.04, 3x 4.2, 2x 4.3, 2x 4.4.01, 7x 4.8, 1x 4.11
2x 5.2, 4x 6.1.03
64.12.3.90 | omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim.90x50x80cm | kos | 12 |  | 0
Prostori: 1x 2.2, 2x 3.4.02, 1x 3.4.04, 3x 4.2, 1x 4.3, 3x 4.8, 1x 5.2
64.12.3.95 | omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim.95x50x80cm | kos | 10 |  | 0
Prostori: 2x 2.3.02, 1x 3.2.04, 1x 3.3.01, 1x 4.3, 2x 4.4.01, 1x 4.8, 1x 4.11, 1x 2.2
64.12.3.100 | omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim.100x50x80cm | kos | 18 |  | 0
Prostori: 3x 2.2, 1x 2.3.02, 2x 3.4.02, 2x 3.4.04,
1x 4.2, 2x 4.3, 2x 4.4.01, 3x 4.8, 1x 4.11, 1x 5.2
64.12.3.120 | omarica podpultna na kolesih, s predali, obdelava HPL, dim.120x50x80cm | kos | 3 |  | 0
Prostori: 1x 3.3.01, 1x 4.8, 1x 5.2
64.12.4.95 | omarica podpultna na kolesih, s polnimi vrati, obdelava HPL,1x polica nastavljiva po višini, dim. 95x50x80cm | kos | 7 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.05.1, 1x 1.3.08, 1x 1.3.09, 1x 3.3.01, 1x 4.2, 1x 4.4.01, 1x 5.2
64.12.4.100 | omarica podpultna na kolesih pod koritom, s polnimi vrati, brez zgornje plošče in hrbtišča, obdelava HPL, dim. 100x50x80cm | kos | 25 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.02, 1x 1.2.08, 1x 1.3.02, 1x 1.3.03, 1x 1.3.04, 1x 1.3.06
1x 1.3.07, 1x 1.3.10, 1x 2.3.01, 1x 2.6, 2x 2.7, 1x 3.6.02, 1x 3.1.01, 1x 3.2.01
1x 3.2.05, 1x 4.3, 1x 4.8, 2x 4.11, 1x 6.1.01, 1x 6.1.03, 1x 6.1.06,
1x 6.1.11.1, 1x 6.1.11.2
64.12.4.120 | omarica podpultna na kolesih pod koritom, s polnimi vrati, brez zgornje plošče in hrbtišča, obdelava HPL, dim. 120x50x80cm | kos | 6 |  | 0
Prostori: 1x 2.2, 1x 3.1.03, 1x 3.4.04, 1x 3.5.01,1x 4.11, 1x 1.3.09
64.22.1.100 | omarica na kolesih, s polnimi vrati, dim. 100x50x80cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 6.1.11.1
65.11. | OMARICE NIZKE NA NOGAH |  |  |  | 0
DODATNI OPIS
- omarice stojijo na nogah višine 15 cm, z možnostjo nivelacije višine.
65.11.1.100 | omarica nizka na nogah, s polnimi vrati, obdelava HPL, 1x polica, nastavljiva po višini, dim. 100x40x75cm | kos | 15 |  | 0
Prostori: 3x 1.2.03.2, 1x 1.2.09, 1x 1.2.09.1, 1x 1.3.11.1, 2x 1.3.11.4, 1x 1.3.14
2x 1.3.16, 1x 2.8.01, 1x 3.6.01.2, 1x 4.9, 1x 3.6.01.3
65.11.1.50 | omarica nizka na nogah, s polnimi vrati, obdelava HPL, 1x polica, nastavljiva po višini, dim. 50x40x75cm | kos | 6 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.11.1, 1x 1.3.11.4, 1x 1.3.14, 1x 2.8.01, 1x 3.6.01.2, 1x 4.9
65.11.1.95 | omarica nizka na nogah, s polnimi vrati, obdelava HPL, 1x polica, nastavljiva po višini, dim. 95x40x75cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.09, 1x 1.2.09.1, 1x 1.3.16, 1x 5.6.02, 1x 3.6.01.3
65.12.1.100 | omarica nizka na nogah, s polnimi vrati, obdelava HPL, 1x polica, nastavljiva po višini, dim. 100x40x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 1.1.03, 1x 1.1.03.1
65.12.1.50 | omarica nizka na nogah, s polnimi vrati, obdelava HPL, 1x polica, nastavljiva po višini, dim. 50x40x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 1.1.03, 1x 1.1.03.1
65.12.1.95 | omarica nizka na nogah, s polnimi vrati, obdelava HPL, 1x polica, nastavljiva po višini, dim. 95x40x90cm | kos | 2 |  | 0
Prostori: 1x 1.1.03, 1x 1.1.03.1
66.0 | POLICE
OPIS
- police izdelane visokotlačnih laminatnih plošč z visoko kemijsko odpornostjo (kot npr.)
Max Resistance 2 Compact Laminate ali Trespa TopLab+ ali enakovredno), d=13mm
obojestransko obdelane, z obdelanimi robovi zaščitenimi z nalimkom iz PP 2mm
66.11.2.45 | 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim. 45x35x3cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.03
66.11.2.90 | 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim. 90x35x3cm | kos | 12 |  | 0
Prostori:2x 1.3.08, 1x 2.2, 3.2.01, 3.2.02, 3.2.03, 3.2.06,
1x 3.2.07, 3.3.01, 4.4.01, 4.8, 4.11
66.11.2.95 | polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim. 95x35x3cm | kos | 19 |  | 0
Prostori:3x 3.2.05, 6.1.01, 2x 2.3.01, 4.11
1x 1.2.08, 1.3.06, 1.3.10, 2.6, 2.7, 3.1.01, 3.2.01, 4.3, 4.8
66.11.2.115 | 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim.115x35x3cm | kos | 3 |  | 0
Prostori: 1x 3.3.01, 3.4.04, 4.11
66.11.2.135 | 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim. 135x35x3cm | kos | 7 |  | 0
Prostori: 2x 4.8, 1x 2.2, 3.1.03, 3.4.04, 3.1.01, 4.3
66.11.2.140 | 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim. 140x35x3cm | kos | 2 |  | 0
Prostora: 1x 1.3.05.1, 3.3.01
66.11.2.145 | 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim. 145x35x3cm | kos | 22 |  | 0
Prostori: 3x 4.8, 2x 1.3.05.1, 2.3.01, 4.11, 6.1.01, 1x 1.3.02, 1.3.03, 2.2,
1x 3.1.03, 3.4.04, 3.6.02, 3.1.01, 3.2.01, 3.2.05, 4.3, 4.4.01
66.11.2.165 | 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim. 165x35x3cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.08, 2.2, 3.3.01, 4.8
66.11.4.140 | 1x polica med stojkami, obdelava monolitna keramika, nastavljiva po višini, dim.140x35x3cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05
66.11.4.145 | 1x polica med stojkami, obdelava monolitna keramika, nastavljiva po višini, dim.145x35x3cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05
66.12.2.90 | 2x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim. 90x35x3cm | kos | 3 |  | 0
Prostor: 2x 1.3.09 , 1x 1.3.05.1
66.12.2.95 | 2x polica med stojkami, obdelava HPL,nastavljiva po višini, dim. 95x35x3cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.01, 5.3.01
66.12.2.115 | 2x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim. 115x35x3cm | kos | 3 |  | 0
Prostori: 1x 2.2, 3.1.03, 3.3.01
66.12.2.135 | 2x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim.135x35x3cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 1.3.07
66.12.2.145 | 2x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim.145x35x3cm | kos | 6 |  | 0
Prostori: 2x 1.3.09, 1x 1.2.10, 1.3.07, 2.2, 5.3.01
66.21.2.95 | 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim. 95x55x3cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 2x 6.1.03
66.21.2.135 | 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim.135x55x3cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 2.5.01
66.21.2.145 | 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim. 145x55x3cm | kos | 6 |  | 0
Prostori: 3x 6.1.03, 2x 2.5.01, 1x 1.2.08
66.21.2.165 | 1x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim. 165x55x3cm | kos | 2 |  | 0
Prostora: 1x 1.3.02, 5.5
66.22.2.135 | 2x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim.135x55x3cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.07
66.22.2.145 | 2x polica med stojkami, obdelava HPL, nastavljiva po višini, dim.145x35x3cm | kos | 2 |  | 0
Prostora: 1x 1.3.04, 1.3.07
67.0 | ELEMENTI ZA RAZVOD INŠTALACIJ |  |  |  | 0
OPOMBA:
Detajlne rešitve bodo podane s strani dobavitelja opreme, glede na to, da proizvajalci
laboratorijske opreme elemente za razvod inštalacij rešujejo različno
Vsi dovodi (cevi za pline, električni kabli in podatkovni vodniki, cevovodi za vode) bodo
predpripravljeni na stropih, odtoki iz korit in umivalnikov (in aparatov) pa v tleh.
V načrtu je prikazana le ena od možnih rešitev.
OPIS
Med vertikalnimi stojkami so predvideni element za razvod inštalacij v višini do pultov,
nad njimi so energetski elementi / celice s potrebnimi električnimi vtičnicami,
informacijskimi vtičnicami, plinskimi priljučki, vodovodnimi armaturami in drugimi potrebnimi
priključki.
- v vertikalnih stojkah je predviden razvod inštalacij s stropa do pultov.
- za pulti so elementi: spodnji del, ki predstavlja element s kanali iz polipropilena za
razvod različnih medijev, prekrit z oplemeniteno MDF ploščo (high density fibreboard -
vlago odporna in ognje odporna plošča), ki se lahko enostavno sname za event.
popravila ali nove razvode.
- nad elementom za razvod inštalacij pa so energetski elementi / celice s priključki, ki so
npr. za koriti postavljene direktno na element za razvod inštalacij, ali pa dvignjene nad
pult za 25 cm ali več, glede na zahteve aparatov ali potrebnega prostora.
- zaključni element /pokrov na elementu za razvod inštalacij je iz enakega materiala kot
je delovna plošča pulta.
ZAHTEVE
- energijski element /celica mora imeti vse priključne spojke (fitinge), ventile, cevi ter
elektro in informacijske kable potrebne za priključitev elementa na najbližje priključno
mesto in priklop elementa na vse instalacijske sisteme
- kvaliteta in tip materiala za cevi, ki jih nabavi in vgradi izvajalec tehnološke opreme v
energijske elemente mora biti kompatibilna materialu in tipu cevi vgrajenem na objektu.
- lokacije priključnih mest in tip materiala so razvidni iz načrtov strojnih in elektro instalacij
- v sklopu celice morajo biti upoštevani vertikalne stojke / kanali ali fleksibilne cevi v
vertikalni stojki /nosilcu, skladu s sistemsko tehnično izvedbo izbranega proizvajalca
Električne in komunikacijske vtičnice:
- v energijske elemente so vgrajene električne vtičnice z zaščitnim pokrovom (varnostni
razred IP44) in dvojne informacijske vtičnice z zaščitnim pokrovom
- vsaka celica vsebuje priključno omarico z varovanjem (smiselno prilagojena na
tehnološke rešitve posameznega dobavitelja), ki lahko zajema v kombinacijah:
glavno stikalo 1-polno za izklop vseh enofaznih porabnikov oziroma glavno stikalo
3-polno za izklop vseh porabnikov na pultu (enofaznih in trifaznih)
glavno stikalo Fi-stikalo (RCD) 4-pol., 25A/30 mA, varnostno stikalo za izklop napajanja
vseh vtičnic na pultu v sili, avtomatsko varovalko-odklopnik 1-pol.,16A-b za vsaki
2 vtičnici 230V/16A (odvisno od števila vtičnic).
- energijski element, ki vsebujejo vtičnice z omrežnim napajanjem in vtičnice z napajanjem
preko UPS-a, morajo imeti ločeni priključni omarici za mrežni del in UPS del
- pozicije električnih in informacijskih priključkov bodo definirane v delavniških načrtih
Priključki za pline:
- v energijski element so vgrajeni priključki za tehnične pline, gorilni/zemeljski plin,
stisnjen zrak in vakuum
- končni elementi - armatura za laboratorijske tehnične pline vključuje ploščico z oznako
tehničnega plina mora biti opremljena z zapirnim ventilom, regulacijskim verntilom z
manometrom in dozirnim ventilom
- mikrolokacije plinskih armatur bodo definirane v delavniških načrtih
Predvidene so naslednje armature za vodo:
- mešalne armatura za toplo in hladno vodo, za vgradnjo v element za koritom, enoročna
s podaljšano ročico, na enojnem nosilcu, minimalna višina od izliva do plošče cca 220mm
- armatura za demi vodo, L oblike, minimalna višina od plošče do izliva cca 220mm
- armatura za hladno vodo, L oblike, minimalna višina od izliva do plošče cca 220mm
(kot npr. Nuova Far 11070.1 ali enakovredno)
- izvlečni varnostni tuš za oči, pultna montaža, z velikim vodnim pretokom vendar
nežnim vodnim curkom (kot npr. Nuova Far 32100 ali enakovredno)
Posamezne vrste vode (hladna, topla, mehka, varnostni tuš) morajo biti označene v
skladu s SIST EN13792:2002- Barvno označevanje pip in ventilov za uporabo
v laboratorijih
- z armaturami morajo biti dobavljene vse priključne spojke, ventili, cevi za priklučitev
na najbližje priključno mesto in izvedba priklopa. Material za cevi, ki ga nabavi in vgradi
tehnološke opreme mora biti kompatibilen z materialom cevi vgrajenem na objektu.
- lokacije priključnih mest in tip materiala so razvidni iz načrta strojnih inštalacij
OPOMBA:
- delavniške risbe posameznega energijskega elementa izdela izbrani proizvajalec in jih
pred izdelavo odda v pregled in potrditev projektantu
67.0.1.90 | element za razvod instalacij med stojkami, pri pultu s koritom, dim.15x90x75cm + 2x zgornji element višine 25cm | kos | 4 |  | 0
Prostora: 1x 3.3.02, 3.4.01, 4.4.02, 4.5
67.0.1.95 | element za razvod instalacij med stojkam pri pultu s koritomi, dim.15x95x90cm + 2x zgornji element višine 25cm | kos | 3 |  | 0
Prostori: 1x 1.2.03.1, 5.3.02, 5.4
67.0.1.145 | element za razvod instalacij med stojkami, pri pultu s koritom, dim.15x145x75cm + 2x zgornji element višine 25cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 5.5
67.0.2.45 | element za razvod instalacij med stojkami, pri pultu s koritom, dim.15x45x90cm + 2 x zgornji element višine 25cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.2.08
67.0.2.90 | element za razvod instalacij med stojkami, pri pultu s koritom, dim.15x90x90cm + 2 x zgornji element višine 25cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 1x 1.3.05.1, 1.3.08, 4.2, 4.4.01, 5.2
67.0.2.95 | element za razvod instalacij med stojkami, pri pultu s koritom, dim.15x95x90cm + 2 x zgornji element višine 25cm | kos | 18 |  | 0
Prostori: 2x 1.2.08 1x 1.3.06, 1.3.07, 1.3.10, 2.3.01, 2.6, 2.7, 3.6.02, 3.1.01
1x 3.2.01, 3.2.05, 3.3.01, 4.3, 4.8, 4.11, 6.1.01, 6.1.03
67.0.2.115 | element za razvod instalacij med stojkami, pri pultu s koritom, dim.15x115x90cm + 2 x zgornji element višine 25cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 1x 2.2, 3.1.03, 3.4.04, 1.3.09
67.0.2.145 | element za razvod instalacij med stojkami, pri pultu s koritom, dim.15x145x90cm + 2 x zgornji element višine 25cm | kos | 9 |  | 0
Prostori: 5x 1.2.08, 1x 1.3.04, 3.6.02, 1.3.02, 1.3.03
67.1.1.45 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava HPL, dim.15x45x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 8 |  | 0
Prostori: 2x 5.6.01, 5.6.05.1 1x 1.3.11.1, 1.3.16.3, 4.9, 4.10.01
67.1.1.85 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava HPL, dim.15x85x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 2x 3.5.02, 1x 5.6.05.2, 6.5
67.1.1.90 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava HPL, dim.15x90x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 9 |  | 0
Prostori: 2x 1.3.16, 4.1, 1x 1.2.09, 1.2.09.1, 4.5, 5.6.02, 3.6.01.3
67.1.1.95 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava HPL, dim.15x95x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 4 |  | 0
Prostora: 2x 1.3.16.2, 1.3.16.1
67.1.1.115 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo, obdelava HPL, dim. 15x115x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 6.5
67.1.1.135 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava HPL, dim.15x135x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 5 |  | 0
Prostori: 2x 1.2.09, 1.2.09.1, 1x 6.5
67.1.1.140 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava HPL, dim.15x140x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 48 |  | 0
Prostori: 2x 1.3.11.2, 1.3.11.3, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.15, 1.3.16.3, 2.08.02, 2.8.03
2x 3.6.01.1.1, 3.6.01.1.2, 3.6.01.4.1, 3.6.01.4.2, 4.9.01, 4.13.01, 4.13.02, 5.6.01
2x 5.6.04, 5.6.05.1,
1x 1.3.16.1, 1.3.16.2, 2.8.01, 3.6.01.2, 4.9, 4.10, 4.10.01, 5.6.02, 5.6.05.2
67.1.1.145 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava HPL, dim.15x145x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 16 |  | 0
Prostori: 4x 4.5, 2x 1.2.09, 1.2.09.1, 1.3.16, 3.5.02, 4.1, 1x 1.3.16.3, 3.6.01.3
67.1.1.165 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava HPL, dim.15x165x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 39 |  | 0
prostori: 2x 1.3.11.2, 1.3.11.3, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.15, 2.08.02, 2.8.03, 3.6.01.1.1,
2x 3.6.01.1.2, 3.6.01.4.1, 3.6.01.4.2, 4.9.01, 4.10, 4.13.01, 4.13.02, 5.6.04, 5.6.05.2,
1x 1.3.11.4, 1.3.14, 2.8.01, 3.6.01.2, 4.10.02
67.2.1.90 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim.15x90x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 26 |  | 0
Prostori: 4x 2.3.02, 3x 1.3.08, 2x 3.2.02, 3.2.03, 3.2.06, 3.2.07, 3.3.02, 4.4.02,
1x 1.3.05.1, 1.3.09, 2.5.01, 3.4.01, 4.11, 1x 3.2.01, 2x 3.2.05
67.2.1.95 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo, obdelava fenolni laminat, dim. 15x95x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 36 |  | 0
Prostori: 6x 5.3.01, 2x 1.2.04, 1.2.08, 1.3.01, 1.3.04, 1.3.10, 2.3.01, 2.4,
2x 3.5.02, 3.1.01, 3.2.01, 3.2.05 1x 1.2.03.1, 1.3.05.1, 1.3.08, 3.1.03. 3.3.02,
1x 4.11, 5.3.02, 5.4
67.2.1.115 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim.15x115x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 8 |  | 0
3x 3.5.01, 2x 4.6, 1x 1.3.04, 3.1.01, 3.3.02
67.2.1.135 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo, obdelava fenolni laminat, dim. 15x135x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 13 |  | 0
Prostori: 2x 1.2.03.1, 1.3.04, 1.3.07, 2.5.01, 3.4.01, 1x 4.10.02, 5.2, 6.9
67.2.1.140 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim. 15x140x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 20 |  | 0
Prostori: 2x 3.2.06, 2x 3.2.01, 3.2.02, 3.2.03, 3.2.05, 3.2.07
1x 1.2.10, 1.3.04, 1.3.05.1, 3.1.03, 3.3.02, 3.5.01, 3.1.01, 5.2
67.2.1.145 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim. 15x145x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 66 |  | 0
Prostori: 6x 5.3.01, 4x 2.3.02, 2.5.01, 3.3.02, 3.4.01, 4.4.02
3x 1.3.04, 1.3.08, 2x 1.2.04, 1.2.08, 1.3.01, 1.3.09, 1.3.10, 2.3.01, 2.4, 3.1.01, 3.1.03
2x 3.2.01, 3.2.05, 4.11, 5.3.02, 5.4, 5.5 1x 1.2.10, 1.3.02, 1.3.07, 4.6
67.2.1.165 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim. 15x165x75cm + zgornji element višine 25cm | kos | 7 |  | 0
Prostori: 3x 5.5, 1x 1.3.02, 3.1.03, 3.5.01, 4.6
67.2.2.45 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim. 15x45x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.03
67.2.2.70 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim. 15x70x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.01
67.2.2.90 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim. 15x90x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 21 |  | 0
Prostori: 3x 3.2.04, 2x 2.7, 3.2.01, 4.2, 4.4.01,
1x 1.3.09, 1.3.08, 2.2, 2.3.02, 3.2.05, 3.2.09, 3.3.01, 4.3, 4.8, 4.11
67.2.2.95 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim. 15x95x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 20 |  | 0
Prostori: 2x 1.3.01, 3.4.04, 4.11, 6.1.01, 1.3.10 1x 1.3.06, 1.3.07, 2.3.01,
1x 2.3.02, 2.6, 2.7, 3.2.04, 4.3, 4.8, 6.1.03
67.2.2.110 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim. 15x110x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 4 |  | 0
Prostori: 3x 2.6, 1x 2.7
67.2.2.115 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim. 15x115x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 9 |  | 0
Prostori: 2x 3.4.02, 3.3.01 1x 1.2.02, 1.3.09, 1.3.10, 3.4.01, 4.11
67.2.2.135 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim. 15x135x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 24 |  | 0
Prostori: 3x 1.3.07, 3.4.04, 4.2, 4.3, 2x 3.4.02, 3.1.01, 4.8
1x 1.3.04, 1.3.06, 2.2, 3.1.03, 3.4.01, 5.2
67.2.2.140 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim. 15x140x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 1x 3.3.01, 1x 5.2
67.2.2.145 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim. 15x145x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 62 |  | 0
Prostori: 5x 4.2, 4x 4.3, 3.2.04, 1.3.06 3x 1.3.10, 4.4.01, 4.8, 6.1.03
2x 1.3.01, 1.3.03, 1.3.10, 2.2, 2.3.01, 2.6, 3.4.02, 5.2, 6.1.01 1x 1.2.02, 1.3.02
1x 1.3.09, 2.3.02, 2.7, 3.1.03, 3.4.04, 3.1.01, 3.2.01, 3.2.05, 3.2.09, 3.4.01
3x 1.3.07, 4.11,
67.2.2.165 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava fenolni laminat, dim.15x165x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 10 |  | 0
Prostori: 2x 1.3.02, 1x 1.2.02, 1.3.03, 1.3.08, 2.2, 3.2.09, 3.3.01, 4.8, 5.2
67.4.2.85 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava lita keramika, dim. 15x85x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05.3
67.4.2.90 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava lita keramika, dim. 15x+90x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05
67.4.2.95 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava lita keramika, dim. 15x+95x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 1 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05
67.4.2.140 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava lita keramika, dim. 15x+140x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 2 |  | 0
Prostor: 1x 1.3.05, 1.3.05.1
67.4.2.145 | element za razvod instalacij med stojkami, element v višini pulta s ploščo-obdelava lita keramika, dim. 15x+145x90cm + zgornji element višine 25cm | kos | 3 |  | 0
Prostor: 2x 1.3.05.1, 1x 1.3.05
| VERTIKALNE STOJKE ZA RAZVOD INŠTALACIJ |  |  |  | 0
OPIS
- vertikalne kovinske stojke, dim. 5x15x275cm za razvod instalacij izpod stropa, preko
katerih so razpeljani vsi dovodi inštalacij za laboratorij
- vertikalne stojke so postavljenu v rastru 50cm in100cm
- vertikalnih stojk so inštalacijski vodi speljani v elemente za laboratorijskimi pulti
(energijske element / celice)
R1 | vertikalne kovinske stojke za razvod instalacij, dim. 5x15x275cm | kos | 719 |  | 0
Prostori: 16x 4.3, 15x 1.2.08, 1.3.04, 1.3.07 14x 1.3.08, 1.3.10, 2.3.02
14x 3.4.01, 4.2, 4.11, 13x 3.1.01, 3.2.05, 3.3.02, 5.2 12x 4.8,
11x 3.5.01, 10x 1.3.01, 2.3.01, 2.5.01, 3.1.03, 3.3.01, 3.2.04, 9x 1.3.02, 1.3.05.1,
9x 2.6, 3.4.04, 5.5, 8x 1.3.06, 1.3.09, 2.2, 2.7, 3.4.02, 4.4.01, 4.4.02, 4.5
7x 1.2.09, 1.2.09.1, 4.6, 6x 1.2.03.1, 1.3.05, 1.3.11.2, 1.3.11.3, 1.3.12, 1.3.13,
6x 1.3.15, 1.3.16.3, 2.08.02, 2.8.03, 3.2.02, 3.2.03, 3.2.07, 3.6.01.1.1, 3.6.01.1.2,
6x 3.6.01.4.1, 3.6.01.4.2, 4.9.01, 4.13.01, 4.13.02, 5.6.01, 5.6.04, 5.6.05.1, 5.6.05.2,
6x 6.1.01, 6.1.03 5x 1.2.02, 1.2.04, 1.3.16, 2.4, 3.5.02, 4.1, 4.10, 5.3.02, 5.4, 6.5,
4x 1.3.16.2, 1.3.16.1, 4.10.02, 3.2.09 3x 1.2.10, 1.3.03, 1.3.11.1, 1.3.11.4, 1.3.14,
3x 1.3.17, 2.8.01, 3.6.02, 3.6.01.2, 4.9, 4.10.01, 5.6.02, 2x 1.3.05.3, 3.2.06
15x 5.3.01, 14x 3.2.01,
| HLADILNICE IN ZAMRZOVALNICE |  |  |  | 0
(6.1.08.1) | Sklop hladilne komore poz. 6.1.08.1 in zamrzovalne komore poz. 6.1.08.2 | kos | 1 |  | 0
Hladilna komora temperaturnega režima od -2 ºC do +8 ºC z enokrilnimi hladilniškimi vrati in avtonomnim hladilnim sistemom: - zunanje dimenzije (širina x globina x višina) 620 x 295 x 290 cm - notranje dimenzije (širina x globina x višina) 600 x 275 x 280 cm - svetla odprtina vrat 100/200 cm
Toplotna izolacija: Stene in strop komore se izdela iz poliuretanskih izolacijskih elementov - panelov, ki se sestavljajo po principu utor-pero. Stenske panele se postavlja v U-barvani jekleni profil debeline min. 0,5 mm, dimenzije 40x100x40 mm, ki je predhodno pritrjen direktno na zaključni sloj tal na koti +x.xx m. Tehnične lastnosti izolacijskih elementov: - skupna debelina 100 mm, - izolacija iz PUR pene gostote min. 38 kg/m3 brez uporabe CFC plinov, - obojestransko obloženi z gladko prašno barvano pocinkano jekleno pločevino debeline min. 0,5 mm, RAL 9010 ali RAL 9002, - obojestransko zaščiteni s PVC folijo, katera se po montaži odstrani. Izolacijo tal se izvede gradbeno s stirodur ploščami debeline min. 80 mm, vgradnja pod armirani estrih (popis v GOI delih). Po obodu komore se priporoča izvedba vertikalne diletacije tal - armiranega estriha debeline min. 10 mm. Vsi notranji stiki panelov na mestih stena-stena, stena-strop in stena-tla morajo biti obdelani oz. zaključeni s polkrožnimi sanitarnimi zaključki radija min. 50 mm; izdelani iz barvane jeklene pločevine RAL 9010 ali RAL 9002 debeline min. 0,5 mm ali PVC sanitarnimi zaključki. Vsi zunanji stiki panelov na mestih stena-stena in stena-strop morajo biti obdelani oz. zaključeni z kotnimi profili dimenzije 150x50 mm; izdelani iz barvane jeklene pločevine RAL 9010 ali RAL 9002 debeline min. 0,5 mm. Vse zunanje in notranje stike med paneli ter med paneli in zaključnimi profili je potrebno tesniti s trajno elastičnim kitom primerne bele barve.
Hladilniška vrata: Enokrilna za temperaturni režim -2 ºC , privijačena na panelno steno s protiokvirjem v izvedbi brez praga, nivoji tal v komori in predprostoru so poravnani. Smer odpiranja vrat je razvidna iz načrta. Okvir vrat in protiokvir je lahko izdelan iz prašno barvane pocinkane jeklene pločevine debeline min. 2 mm, RAL 9010 ali RAL 9002 ali nerjaveče linijsko brušene pločevine kvalitete AISI 304 SB debeline min. 1,5 mm ali PVC materiala v barvi RAL 9010 ali RAL 9002. Krilo vrat debelene min. 80 mm izdelan iz prašno barvane gladke pocinkane jeklene pločevine debeline min. 0,6 mm. Krilo in okvir vrat toplotno izolirana s PUR peno ali stirodur ploščami. Zahtevana oprema vrat: - dvižni tečaji vrat, min. 2 kosa, izdelani iz kompozitnega materiala, - kljuka z vgrajeno cilindrično ključavnico, na zunanji strani krila vrat, - varnostno odpiralo, na notranji strani krila vrat, ki omogoča odpiranje zaklenjenih vrat brez ključa, - tesnilna guma z možnostjo zamenjave po obodu krila vrat, - stikalo vrat, ki omogoča avtomatski vklop/izklop delovne razsvetljave in hlajenja glede na položaj vrat, - PVC zaščitni profil višine min. 100 mm in debeline min. 20 mm, montiran na zunanji strani krila vrat v višini kljuke; profil izdelan iz dveh delov, PVC osnove vijačene na krilo vrat in gumiranega odbojnika za zašito vijakov in absorbcijo udarcev.
Hladilni sistem: z zahtevanimi karakteristikami: - hladilna kapaciteta Qo = 3200 W pri temperaturi uparjanja -10 ºC in temperaturi okolice +32 ºC, - električni priključek 3N, 400V, 50HZ, max. 2,5 kW, - dovoljena uporaba hladilnega medija s potencialom globalnega segrevanja (GWP) max. 1500, - glasnost zunanjega agregata max. 42 dB(A) na oddaljenosti 10 m.
Specifikacija sistema: - zunanji agregat v ohišju, primeren za postavitev na ravno streho objekta v sestavi: kompresor, zračni lamelni kondenzator z zvezno regulacijo obratov ventilatorjev, rezervoar hladilnega medija z zapornim ventilom in varnostnim čepom, sušilec-filter, indikator, zaščitno stikalo visokega in nizkega tlaka, interna strojna in elektro instalacija ter glavno stikalo; lokacija na strehi objekta v območju hladilne komore, oddaljenost max. 15 m, - stropni lamelni uparjalnik z enostranskim izpihom, z vgrajenimi aksialnimi ventilatorji in elektro grelci za odtaljevanje, razmak med lamelami min. 6 mm, višina max. 500 mm, kapaciteta ca. 3700 W pri ΔT = 7 K; lokacija pod stropom komore, - elektro magnetni ventil v tekočinskem cevovodu, - termo ekspanzijski ventil z zunanjo izenačitvijo tlaka in utrezno šobo, - elektro komandna omara za avtomatsko delovanje sistema z vgrajenim glavnim stikalom, izbirnim stikalom notranje razsvetljave komore in elektronskim krmilnikom, ki omogoča digitalni prikaz obratovalnih stanj sistema, trenutne temperature v hladilni komori na 0,1 ºC natančno, vizualno ter zvočno alarmiranje nepravilnih stanj (prenizka ali previsoka temperatura, odprta vrata, okvare hladilnega sistema) in preko prostega kontakta daljinsko javljanje alarmov; lokacija na zunanji strani komore v bližini vrat,
-montažni material: bakrene cevi ɸ12 mm in ɸ18 mm z fitingi za povezavo elementov sistema, cevna izolacija z zaprtimi porami debelime min. 13 mm za izolacijo sesalnega voda, polipropilenske cevi ɸ32 mmz fitingi za izvedbo odtoka kondenzata od uparjalnika do stenskega sifoniziranega kanalizacijskega priključka, električni kabli za povezavo in ozemljitev elementov sistema, instalacijski kanali, pritrdilni ter drobni montažni material in hladini medij za prvo polnitev.
Razsvetljava komore: - LED notranja delovna razsvetljava, stropna linijska, primerna za uporabo v prostorih s temperaturo ca. 0 ºC, zahtevana električna zaščita min. IPX6, prižiganje in ugašanje ročno ali avtomatsko s stikalom vrat (vklop ob odprtju vrat, izklop z nastavljivo časovno zakasnitvijo po zaprtju vrat), način prižiganja se izbira s stikalom nameščenim na elektro komandni omari hladilnega sistema, zahtevana osvetljenost tal je min. 250 Lux, - LED varnostna razsvetljava z baterijskim napajanjem in piktogramom izhoda iz komore, avtomatski vklop v primeru izpada električne energije.
Montaža, preizkusni zagon in tehnična dokumentacija: - transport in vnos opreme na lokacije, - postavitev stenskih in stropnih izolacijskih elementov vključno z vsemi zaključnimi in sanitarnimi profili ter tesnenjem vseh stikov, - vgradnja in nastavitev tesnjenja hladilniških vrat, - montaža elementov hladilnega sistema na predvidene lokacije, - izvedba strojnih instalacij, - izvedba elektro instalacij, - izvedba izenačitve potencialov in ozemljitve izolacijskih elementov in hladilniških vrat, - tlačni preizkus hladilnega tokokroga in vakumiranje sistema, - polnitev sistema s hladilnim medijem, - zagon sistema, nastavitev parametrov, funkcionalni preizkus in preizkusno obratovanje hladilne komore, - Izdelava in predaja tehnične dokumentacije naročniku v dveh izvodih (PID dokumentacija in NOV).
(6.1.08.2) | Zamrzovalna komora temperaturnega režima od -18 ºC do -22 ºC z enokrilnimi hladilniškimi vrati in 2 avtonomnima hladilnima sistemoma - delovnim in rezervnim, ki se medsebojno izmenjujeta v obratovanju: - zunanje dimenzije (širina x globina x višina) 455 x 270 x 310 cm - notranje dimenzije (širina x globina x višina) 425 x 240 x 280 cm - svetla odprtina vrat 100/200 cm | kos | 1 |  | 0
Toplotna izolacija: Stene in strop komore se izdela iz poliuretanskih izolacijskih elementov - panelov, ki se sestavljajo po principu utor-pero. Stenske panele se postavlja direktno na betonsko ploščo na koti +x.xx m. Tehnične lastnosti stenskih in stropnih izolacijskih elementov: - skupna debelina 150 mm, - izolacija iz PUR pene gostote min. 38 kg/m3 brez uporabe CFC plinov, - obojestransko obloženi z gladko prašno barvano pocinkano jekleno pločevino debeline min. 0,5 mm, RAL 9010 ali RAL 9002, - obojestransko zaščiteni s PVC folijo, katera se po montaži odstrani. Tla komore se izdela iz poliuretanskih talnih izolacijskih elementov- panelov, ki se sestavljajo po principu utor-pero. Talne elemente se polaga znotraj komore direktno na betonsko ploščo na koti +x.xx m. Tehnične lastnosti talnih izolacijskih elementov: - skupna debelina debelina 150 mm, - dovoljena tlačna obremenitev max. 90 kg/4cm2, - izolacija iz PUR pene gostote min. 38 kg/m3 brez uporabe CFC plinov, - vidna oz. pohodna površina elementa izdelana iz nedrseče plastificirane jeklene pločevine debeline min. 0,8 mm v sivi barvi RAL 7042 ali podobno, katera je ojačana s podložnimi OSB ploščami debeline min. 18 mm, - vidna površina zaščitena s PVC folijo, katera se po montaži odstrani. - nevidna površina elementa izdelana iz prašno barvane pocinkane jeklene pločevine debeline min. 0,5 mm, RAL 9010 ali RAL 9002.
Vsi notranji stiki panelov na mestih stena-stena, stena-strop in stena-tla morajo biti obdelani oz. zaključeni s polkrožnimi sanitarnimi zaključki radija min. 50 mm; izdelani iz barvane jeklene pločevine RAL 9010 ali RAL 9002 debeline min. 0,5 mm ali PVC sanitarnimi zaključki. Vsi zunanji stiki panelov na mestih stena-stena in stena-strop morajo biti obdelani oz. zaključeni z kotnimi profili dimenzije 200x50 mm; izdelani iz barvane jeklene pločevine RAL 9010 ali RAL 9002, debeline min. 0,5 mm. Vse zunanje in notranje stike med paneli ter med paneli in zaključnimi profili je potrebno tesniti s trajno elastičnim kitom primerne bele barve na stenah in stropu komoru ter sive barve na podu komore.
Hladilniška vrata: Enokrilna za temperaturni režim -25 ºC , privijačena na panelno steno s protiokvirjem v izvedbi brez praga, nivoji tal v komori in predprostoru so poravnani. Smer odpiranja vrat je razvidna iz načrta. Okvir vrat in protiokvir je lahko izdelan iz prašno barvane pocinkane jeklene pločevine debeline min. 2 mm, RAL 9010 ali RAL 9002 ali nerjaveče linijsko brušene pločevine kvalitete AISI 304 SB debeline min. 1,5 mm ali PVC materiala v barvi RAL 9010 ali RAL 9002. Krilo vrat debelene min. 120 mm izdelan iz prašno barvane gladke pocinkane jeklene pločevine debeline min. 0,6 mm. Krilo in okvir vrat toplotno izolirana s PUR peno ali stirodur ploščami. Zahtevana oprema vrat: - dvižni tečaji vrat, min. 2 kosa, izdelani iz kompozitnega materiala, - kljuka z vgrajeno cilindrično ključavnico, na zunanji strani krila vrat, - varnostno odpiralo, na notranji strani krila vrat, ki omogoča odpiranje zaklenjenih vrat brez ključa, - tesnilna guma z možnostjo zamenjave po obodu krila vrat, - električno ogrevanje tesnila vrat, ki preprečuje zamrznitev tesnila na krilo vrat, - stikalo vrat, ki omogoča avtomatski vklop/izklop delovne razsvetljave in hlajenja glede na položaj vrat, - PVC zaščitni profil višine min. 100 mm in debeline min. 20 mm, montiran na zunanji strani krila vrat v višini kljuke; profil izdelan iz dveh delov, PVC osnove vijačene na krilo vrat in gumiranega odbojnika za zašito vijakov in absorbcijo udarcev.
Hladilni sistem - 1 kpl. delovni in 1 kpl. rezervni: z zahtevanimi karakteristikami: - hladilna kapaciteta Qo = 2300 W / sistem pri temperaturi uparjanja -30 ºC in temperaturi okolice +32 ºC, - električni priključek 3N, 400V, 50HZ, max. 2,3 kW, - dovoljena uporaba hladilnega medija s potencialom globalnega segrevanja (GWP) max. 1500, - glasnost zunanjega agregata max. 42 dB(A) na oddaljenosti 10 m.
Specifikacija delovnega in rezervnega sistema: - zunanji agregat v ohišju primeren za postavitev na ravno streho objekta v sestavi: kompresor, izločevalnik olja s sistemom vračanja olja v kompresor, zračni lamelni kondenzator z zvezno regulacijo obratov ventilatorjev, rezervoar hladilnega medija z zapornim ventilom in varnostnim čepom, sušilec-filter, indikator, zaščitno stikalo visokega in nizkega tlaka, interna strojna in elektro instalacija ter glavno stikalo; lokacija na strehi objekta v območju hladilne komore, oddaljenost max. 15 m, - stropni lamelni uparjalnik z enostranskim izpihom, z vgrajenimi aksialnimi ventilatorji in elektro grelci za odtaljevanje bloka in korita uparjalnika, razmak med lamelami min. 8 mm, višina max. 500 mm, kapaciteta ca. 2700 W pri ΔT = 8 K; lokacija pod stropom komore, - elektro magnetni ventil v tekočinskem cevovodu, - termo ekspanzijski ventil z zunanjo izenačitvijo tlaka in utrezno šobo, - elektro komandna omara za avtomatsko delovanje in periodično izmenjavanje obratovanja delovnega in rezervnega sistema z vgrajenim glavnim stikalom, izbirnim stikalom delovnega sistema, izbirnim stikalom rezervnega sistema, izbirnim stikalom notranje razsvetljave komore, elektronskim krmilnikom delovnega sistema in elektronskim krmilnikom rezervnega sistema, ki omogočata digitalni prikaz obratovalnih stanj sistema, trenutne temperature v hladilni komori na 0,1 ºC natančno, vizualno ter zvočno alarmiranje nepravilnih stanj (prenizka ali previsoka temperatura, odprta vrata, okvare hladilnega sistema) in preko prostega kontakta daljinsko javljanje alarmov; lokacija na zunanji strani komore v bližini vrat,
-montažni material: bakrene cevi ɸ10 mm in ɸ22 mm z fitingi za povezavo elementov sistema, cevna izolacija z zaprtimi porami debelime min. 19 mm za izolacijo sesalnega voda, polipropilenske cevi ɸ32 mm z fitingi za izvedbo odtoka kondenzata od uparjalnika do stenskega sifoniziranega kanalizacijskega priključka, električni kabli za povezavo in ozemljitev elementov sistema, instalacijski kanali, pritrdilni ter drobni montažni material in hladini medij za prvo polnitev.
Razsvetljava komore: - LED notranja delovna razsvetljava, stropna linijska, primerna za uporabo v prostorih s temperaturo ca. -25 ºC, zahtevana električna zaščita min. IPX6, prižiganje in ugašanje ročno ali avtomatsko s stikalom vrat (vklop ob odprtju vrat, izklop z nastavljivo časovno zakasnitvijo po zaprtju vrat), način prižiganja se izbira s stikalom nameščenim na elektro komandni omari hladilnih sistemov, zahtevana osvetljenost tal je min. 250 Lux, - LED varnostna razsvetljava z baterijskim napajanjem in piktogramom izhoda iz komore, avtomatski vklop v primeru izpada električne energije.
Montaža, preizkusni zagon in tehnična dokumentacija: - transport in vnos opreme na lokacije, - postavitev stenskih, stropnih in talnih izolacijskih elementov vključno z vsemi zaključnimi in sanitarnimi profili ter tesnenjem vseh stikov, - vgradnja in nastavitev tesnjenja hladilniških vrat, - montaža elementov delovnega hladilnega sistema na predvidene lokacije, - montaža elementov rezervnega hladilnega sistema na predvidene lokacije, - izvedba strojnih instalacij delovnega in rezervnega sistema, - izvedba elektro instalacij delovnega in rezervnega sistema, - izvedba izenačitve potencialov in ozemljitve izolacijskih elementov in hladilniških vrat, - tlačni preizkus hladilnega tokokroga delovnega in rezervnega sistema, - vakumiranje delovnega in rezervnega sistema, - polnitev delovnega in rezervnega sistema s hladilnim medijem, - zagon delovnega hladilnega sistema, nastavitev parametrov in funkcionalni preizkus, - zagon rezervnega hladilnega sistema, nastavitev parametrov in funkcionalni preizkus, - nastavitev krmilnika za periodično izmenjavo delovanja hladilnih sistemov, kontrola izmenjave in preizkusno obratovanje hladilne komore, - Izdelava in predaja tehnične dokumentacije naročniku v dveh izvodih (PID dokumentacija in NOV)
(6.1.09.1) | Sklop hladilne komore poz. 6.1.09.1 in zamrzovalne komore poz. 6.1.09.2 | kos | 1 |  | 0
Hladilna komora temperaturnega režima od -2 ºC do +8 ºC z enokrilnimi hladilniškimi vrati in avtonomnim hladilnim sistemom: - zunanje dimenzije (širina x globina x višina) 620 x 445 x 290 cm - notranje dimenzije (širina x globina x višina) 600 x 425 x 280 cm - svetla odprtina vrat 100/200 cm
Toplotna izolacija: Tehnični opis in zahteve glejte pod poz. 6.1.08.1
Hladilniška vrata: Tehnični opis in zahteve glejte pod poz. 6.1.08.1
Hladilni sistem: z zahtevanimi karakteristikami: - hladilna kapaciteta Qo = 4800 W pri temperaturi uparjanja -10 ºC in temperaturi okolice +32 ºC, - električni priključek 3N, 400V, 50HZ, max. 3,2 kW, - dovoljena uporaba hladilnega medija s potencialom globalnega segrevanja (GWP) max. 1500, - glasnost zunanjega agregata max. 42 dB(A) na oddaljenosti 10 m.
Specifikacija sistema: - zunanji agregat v ohišju, primeren za postavitev na ravno streho objekta v sestavi: kompresor, zračni lamelni kondenzator z zvezno regulacijo obratov ventilatorjev, rezervoar hladilnega medija z zapornim ventilom in varnostnim čepom, sušilec-filter, indikator, zaščitno stikalo visokega in nizkega tlaka, interna strojna in elektro instalacija ter glavno stikalo; lokacija na strehi objekta v območju hladilne komore, oddaljenost max. 15 m, - stropni lamelni uparjalnik z enostranskim izpihom, z vgrajenimi aksialnimi ventilatorji in elektro grelci za odtaljevanje, razmak med lamelami min. 6 mm, višina max. 500 mm, kapaciteta ca. 5600 W pri ΔT = 7 K; lokacija pod stropom komore, - elektro magnetni ventil v tekočinskem cevovodu, - termo ekspanzijski ventil z zunanjo izenačitvijo tlaka in utrezno šobo, - elektro komandna omara za avtomatsko delovanje sistema z vgrajenim glavnim stikalom, izbirnim stikalom notranje razsvetljave komore in elektronskim krmilnikom, ki omogoča digitalni prikaz obratovalnih stanj sistema, trenutne temperature v hladilni komori na 0,1 ºC natančno, vizualno ter zvočno alarmiranje nepravilnih stanj (prenizka ali previsoka temperatura, odprta vrata, okvare hladilnega sistema) in preko prostega kontakta daljinsko javljanje alarmov; lokacija na zunanji strani komore v bližini vrat,
-montažni material: bakrene cevi ɸ12 mm in ɸ22 mm z fitingi za povezavo elementov sistema, cevna izolacija z zaprtimi porami debelime min. 13 mm za izolacijo sesalnega voda, polipropilenske cevi ɸ32 mmz fitingi za izvedbo odtoka kondenzata od uparjalnika do stenskega sifoniziranega kanalizacijskega priključka, električni kabli za povezavo in ozemljitev elementov sistema, instalacijski kanali, pritrdilni ter drobni montažni material in hladini medij za prvo polnitev.
Razsvetljava komore: Tehnični opis in zahteve glejte pod poz. 6.1.08.1
Montaža, preizkusni zagon in tehnična dokumentacija: Specifikacijo glejte pod poz. 6.1.08.1
6.1.09.2 | Zamrzovalna komora temperaturnega režima od -18 ºC do -22 ºC z enokrilnimi hladilniškimi vrati in 2 avtonomnima hladilnima sistemoma - delovnim in rezervnim, ki se medsebojno izmenjujeta v obratovanju: - zunanje dimenzije (širina x globina x višina) 455 x 270 x 310 cm - notranje dimenzije (širina x globina x višina) 425 x 240 x 280 cm - svetla odprtina vrat 100/200 cm | kos | 1 |  | 0
Toplotna izolacija: Tehnični opis in zahteve glejte pod poz. 6.1.08.2
Hladilniška vrata: Tehnični opis in zahteve glejte pod poz. 6.1.08.2
Hladilni sistem - 1 kpl. delovni in 1 kpl. rezervni: Tehnični opis in zahteve glejte pod poz. 6.1.08.2
Razsvetljava komore: Tehnični opis in zahteve glejte pod poz. 6.1.08.2
Montaža, preizkusni zagon in tehnična dokumentacija: Specifikacijo glejte pod poz. 6.1.08.2

## 9.OST_Rek
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
REKAPITULACIJA
90. | PID in NOV DOKUMENTACIJA | 0
90.01. | PID IN NOV DOKUMENTACIJA | 0

## 9.OST
UKCLJ - CENTRALNI LABORATORIJI 1.nadstropje
PID in NOV
Oznaka | Opis postavke | Em | Količina | Cena ( € ) | Znesek ( € )
90.01. | PID IN NOV DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
4.1.1. | Izdelava PID načrta - načrt izvedenih del v obsegu: - vodilna mapa z izjavami - načrti gradbenih in zaključnih gradbenih del Izvajalec del je dolžan izvajalcu PID načrta dostaviti v roku 1 mesec pred predajo PID načrta naslednje: - PZI načrte gradbenih in zaključnih gradbenih del, z označenimi spremembami - kopijo vpisov v gradbeni dnevnik, vezanih na spremembe gradbenih in zaključnih gradbenih del PID načrt mora projektant predati Naročniku v naslednji obliki: - izdela in izroči naročniku v treh (3) izvodih PID (projekt izvedenih del) za vsa izvedena pogodbena dela v obliki projektnih map in 2 x CD (grafični del v vektorskem formatu .dwg in pdf, tekstualni del v formatu .doc, tabelarični del v formatu .xls) | kpl | 1 |  | 0
4.1.2. | Izdelava NOV dokumentacije (Navodila za obratovanje in varnost) NOV dokumentacijo mora projektant predati Naročniku v naslednji obliki: - izdela in izroči naročniku v dveh (2) izvodih NOV (navodila za obratovanje in vzdrževanje) za vsa izvedena pogodbena dela v obliki projektnih map in 2 x CD (grafični del v vektorskem formatu .dwg in pdf, tekstualni del v formatu .doc, tabelarični del v formatu .xls) | kpl | 1 |  | 0