## G (Centri za obveščanje)
| POPIS DEL št. 310119 | Ponudnik:
G | REDNI PREVENTIVNI PREGLED IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV V OBJEKTIH MO
Slovenija-URSZR centri
Podati ceno servisiranja bez DDV za posamezno napravo
G.1 | REDNI PREVENTIVNI PREGLED KLIMATSKIH NAPRAV | EM | kol | Znesek (S)
G.1.1 | »SPLIT« sistem - redni servis - redni preventivni pregled notranje enote s pripadajočo zunanjo enoto; skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1
G.1.2 | Prenosna klima - redni servis - redni preventivni pregled naprave; skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1
G.1.3 | Okenski klimatizer - redni servis - redni preventivni pregled; skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1
G.1.4 | Vlažilec in ionizator zraka - redni servis - redni preventivni pregled; skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1
Naprave po lokacijah (število naprav lahko v obdobju vzdrževanja odstopa od navedenega)
| Ljubljana – ReCO - Smelt 1 | 8 | kpl split
| Trbovlje – ReCO | 3 | kpl split
| ICZR IG | 10 | kpl split
| Kranj – ReCO | 3 | kpl split
| Novo Mesto – ReCO | 2 | kpl split
| Brežice – ReCO | 4 | kpl split
| Celje – ReCO | 8 | kpl split
| Maribor – ReCO | 4 | kpl split
| Slovenj Gradec – ReCO | 5 | kpl split
| Murska Sobota – ReCO | 3 | kpl split
| Ptuj – ReCO | 5 | kpl split
| Postojna – ReCO | 5 | kpl split
| Nova Gorica – ReCO | 4 | kpl split
| Koper – ReCO | 2 | kpl split
| TK objekt GRMADA nad Ortnekom | 2 | kpl split
| TK objekt MALIČ | 1 | kpl split
| TK objekt MRZLICA | 1 | kpl split
| TK objekt MALA KOPA | 1 | kpl split
| Skupaj: | 71 | kpl split
| ICZR IG | 2 | kpl prenosna klima
| Novo Mesto – ReCO | 2 | kpl okenski klimatizer
| Vlažilec in ionizator zraka | 48 | kpl
termin servisov : 4x letno
Redni preventivni pregled obsega:
- | vizualni pregled naprave;
- | pregled daljinskega upravljalca in po potrebi menjava baterij;
- | pregled naprave po tehnoloških postopkih predpisanih s strani proizvajalca;
- | iskanje napak;
- | čiščenje in menjava filtra;
- | čiščenje filterske mrežice;
- | dezinfekcija notranje enote;
- | čiščenje notranje enote in vseh pretočnih kanalov;
- | pregled in čiščenje zunanje pripadajoče enote;
- | čiščenje hladilnega kondenzatorja in vseh pretočnih kanalov;
- | preveriti odtok kondenza;
- | pregledati tlak pri hlajenju;
- | pregledati tlak pri ogrevanju;
- | pregledati stanje ventilatorja;
- | pregled vseh spojev in izolacije;
- | kontrola količine hladilnega medija;
- | pregled elektroinstalacijskih priklopov;
- | kontrola delovanja daljinske regulacije;
- | funkcionalni preizkus delovanja;
- | optimalna nastavitev in probni zagon;
- | polnitev s hladilnim medijem;
- | tekoče urejanje dokumentacije o ozonu škodljivih snoveh OŠS;
- | letno preizkušanje uhajanja plina na vseh napravah z vsebnostjo več kot 3 kg OŠS;
- | označevanje vseh naprav z nalepko, fotografiranje naprav, popis MORS inventarnih številk in serijskih številk na opremi za prilogo poročilu;
- | priprava predračuna za odpravo napak, ki jih je ugotovil pri rednem preventivnem pregledu;
- | priprava poročila.
G.2 | VZDRŽEVALNA DELA IN POPRAVILA NAPRAV | EM | kol | Znesek (U)
G.2.1 | Vrednost urne postavke brez DDV za interventna popravila - zahtevani čas odprave napake je 12 ur | ura | 1
G.2.2 | Vrednost urne postavke brez DDV za neinterventna popravila napak, ki ne ogrožajo delovanja sistema obveščanja | ura | 1
G.3 | CENE MATERIALA | E.M. | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410A | kg | 1
2 | Plin R 407C | kg | 1
3 | Plin R 134A | kg | 1
4 | Glikol 100% | l | 1
5 | Glikol Solar N | l | 1
G.3 | Skupaj material |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
G.4 | CENE OSTALEGA MATERIALA PO CENIKU |  | Popust
1 | Popust na artikle iz priloženega veljavnega cenika |  | v %
* | Ponudbi obvezno priložiti veljavni cenik!
MERILO
T(pon) | = G1(min)/G1(pon) * 60% + G2(min)/G2(pon) * 20% + G3(min)/G3(pon) * 10% + G4(pon)/G4(max) 10%
G1=G1.1*71+G1.2*2+G1.3*2+G1.4*48
G2=G2.1*10+G2.2*90
Okvirna vrednost razpisane storitve znaša 40.000,00 EUR / leto