## Sklop A (HA)
| POPIS DEL št. 111218 | Ponudnik: |  |  | Znesek
A | REDNI SERVIS IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV V OBJEKTIH MO
Slovenija - hladilni agregati
REDNI SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV
1 | Redni mesečni servis klimatske naprave: "TRANE ECGAN 400"; 100 KW ter hladilni omari: UNIFLAIR in ATE (5,5 KW), skladno z navodili proizvajalca | A.1.1 | Servis |  | 0
|  | A.3.1 | Material |  | 0
2 | Redni servis hladilnega agregata: "TRANE CGAN 300"; A72E2XD,TIP 281027-1; 75 KW skladno z navodili proizvajalca | A.1.2 | Servis |  | 0
|  | A.3.2 | Material |  | 0
3 | Redni servis hladilnega agregata: "TRANE RTAC 170D EHOH"; 600 KW skladno z navodili proizvajalca | A.1.3 | Servis |  | 0
|  | A.3.3 | Material |  | 0
4 | Redni servis ventilatorskih konvektorjev: pri spomladanskem zagonu hladilnega sistema "TRANE RTAC 170D" FCCO2, FCC04, FCC06; podajte ceno za kpl 325 konvektorjev; skladno z navodili proizvajalca | A.1.4 | Servis |  | 0
|  | A.3.4 | Material |  | 0
5 | Redni servis hladilnega agregata: "HIDRIA KTK – 100 KW", MODEL CHA/SSL404-P SI/PS, SER. ŠT. 160412; skladno z navodili proizvajalca | A.1.5 | Servis |  | 0
|  | A.3.5 | Material |  | 0
6 | Redni servis hladilni omari: "UNIFLAIR SLUC 70 HPX 21(27 KW) in SLUC 20 HPX 21(7 KW)", skladno z navodili proizvajalca | A.1.6 | Servis |  | 0
|  | A.3.6 | Material |  | 0
7 | Redni servis klimatske naprave: EUROCLIMA ZHK 2000 S;20 KW skladno z navodili proizvajalca | A.1.7 | Servis |  | 0
|  | A.3.7 | Material |  | 0
8 | Redni servis hladilnega agregata: CIAT AQUACIAT2,LDC300V,75 KW; skladno z navodili proizvajalca | A.1.8 | Servis |  | 0
|  | A.3.8 | Material |  | 0
9 | Redni servis hladilnega agregata: WESPER AQL 60COB;60 KW SER.ŠT.174077PQ002, skladno z navodili proizvajalca | A.1.9 | Servis |  | 0
|  | A.3.9 | Material |  | 0
10 | Redni servis hladilnega agregata: »CARRIER 30RA-140-B0872-PEE, 68,1 KW; skladno z navodili proizvajalca | A.1.10 | Servis |  | 0
|  | A.3.1 | Material |  | 0
11 | Redni servis hladilnega agregata: »CARRIER 30RA-240-B1097-PEE,245 KW«; skladno z navodili proizvajalca | A.1.11 | Servis |  | 0
|  | A.3.11 | Material |  | 0
| Redni servis hladilnega agregat: »TRANE VGA 120, 35 KW«; skladno z navodili proizvajalca | A.3.12 | Servis |  | 0
|  | A.3.12 | Material |  | 0
12 | Redni servis treh hladilnih omar: »EMICON UV 120U (13 KW)« - 2 kom in UV 170U (17 KW)«- 1kom; skladno z navodili proizvajalca | A.1.15 | Servis |  | 0
|  | A.3.15 | Material |  | 0
13 | Redni servis dveh hladilnih omar: »UNIFLAIR« SUA0601A(20 KW) in UNIFLAIR SUA0251B(10 KW); skladno z navodili proizvajalca | A.1.16 | Servis |  | 0
|  | A.3.16 | Material |  | 0
14 | Redni servis treh hladilnih omar: VRV DAIKIN RXYQ12P7W1B(33 KW- 2 kom) in RXYQ10P7W1B(28KW-1kom), skladno z navodili proizvajalca | A.1.17 | Servis |  | 0
|  | A.3.17 | Material |  | 0
15 | Redni servis notranjih enot DAIKIN FXZQ20M9V1B(7 KW) ; skladno z navodili proizvajalca - podajte ceno za kpl. 50 enot | A.1.18 | Servis |  | 0
|  | A.3.18 | Material |  | 0
16 | REDNI SERVIS HLADILNEGA AGREGATA: "AERMEC"- 36 KW; skladno z navodili proizvajalca | A.1.19 | Servis |  | 0
|  | A.3.19 | Material |  | 0
18 | Redni servis hladilnega agregata: " KTK KLIMATECHNIK ", 66 KW; skladno z navodili proizvajalca | A.1.21 | Servis |  | 0
|  | A.3.21 | Material |  | 0
19 | Redni servis hladilnega agregata: " FAST";92 KW; skladno z navodili proizvajalca | A.1.22 | Servis |  | 0
|  | A.3.22 | Material |  | 0
20 | Redni servis hladilnega agregata: "CARRIER"; 80 KW; skladno z navodili proizvajalca | A.1.23 | Servis |  | 0
|  | A.3.23 | Material |  | 0
24 | Redni servis hladilnega agregata: "AERMEC"; 100 KW; skladno z navodili proizvajalca | A.1.27 | Servis |  | 0
|  | A.3.27 | Material |  | 0
25 | Redni servis hladilnega agregata: "AERMEC"; 163 KW; skladno z navodili proizvajalca | A.1.28 | Servis |  | 0
|  | A.3.28 | Material |  | 0
26 | Redni servis hladilnega agregata; "CARRIER"; 35 KW; skladno z navodili proizvajalca | A.1.29 | Servis |  | 0
|  | A.3.29 | Material |  | 0
27 | Redni servis hladilnega agregat: "CLIMAVENETA" - 132 KW; skladno z navodili proizvajalca | A.1.30 | Servis |  | 0
|  | A.3.30 | Material |  | 0
28 | Redni mesečni servis klimatske naprave: "EMERSON SBH 023"; TIP SBH0237; 230 kW, klimatske naprave "EMERSON SLH011"; 110kW ter hladilne omare Emerson (3kom HPM-M44OC, 2kom HPM-M58OF in 1kom HPM-M41OF), skladno z navodili proizvajalca in Redni letni servis ventilatorskih konvektorjev "Sabiana", skladno z navodili proizvajalca; podajte ceno za kpl 23 konvektorjev | A.1.31 | Servis |  | 0
|  | A.3.31 | Material |  | 0
29 | Redni servis klimatske naprave: "KLIMAVENETA NECS"; TIP NECS-N/LN 0552; 50 kW , skladno z navodili proizvajalca in Redni servis ventilatorskih konvektorjev , skladno z navodili proizvajalca; podajte ceno za kpl 26 konvektorjev | A.1.32 | Servis |  | 0
|  | A.3.32 | Material |  | 0
A.1. | Skupaj redni mesečni servisi klimatskih naprav brez DDV |  |  |  | 0
A.3. | Skupaj material za izvedbo servisa klimatskih naprav brez DDV |  |  |  | 0
A.2 | VZDRŽEVALNA DELA IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV | EM | Cena (U) | kol | Znesek (U)
A.2.1 | Vrednost urne postavke brez DDV za interventna popravila - zahtevani čas odprave napake je 12 ur | ura |  | 20 | 0
A.2.2 | Vrednost urne postavke brez DDV za neinterventna popravila napak, ki ne ogrožajo delovanja sistema obveščanja | ura |  | 200 | 0
A.4 | CENE OSTALEGA MATERIALA PO CENIKU |  | Popust
A.4 | Popust na artikle iz priloženega veljavnega cenika |  |  |  | %
* | Ponudbi obvezno priložiti veljavni cenik!
Vnesite ceno za kompletno »enkratno« storitev servisa!
A.1 | REDNI MESEČNI SERVIS
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.1 | Redni mesečni servis klimatske naprave: "TRANE ECGAN 400"; 100 KW ter hladilni omari: UNIFLAIR in ATE (5,5 KW), skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Upravni objekt, tablica objekta: 10500
termin servisov : april,oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
a/ | Hladilni agregat TRANE ECGAN 400 – 100 KW
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | preveriti nastavljene parametre delovanja;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | preveriti tesnost spojev;
- | pregled in po potrebi čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
b/ | Hladilni omari UNIFLAIR in ATE (5,5 kW)
- | kontrola toplotnih menjalnikov in čiščenje lamel;
- | kontrola indikatorja propustnosti zračnih filtrov;
- | kontrola elektro motornih žaluzij;
- | kontrola ventilatorjev in elektro motorjev;
- | kontrola električnega grelnega kroga;
- | kontrola krmiljenja za vse točke delovanja;
- | kontrola pretoka odvoda kondenzata;
- | kontrola klinastih jermenov;
- | kontrola celotnega sistema na tesnost;
- | čiščenje filtrov;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Vodna črpalka | kom |  | 1 | 0
2 | Plin r 407c | kg |  | 18 | 0
3 | Olje za kompresor | l |  | 5 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 10 | 0
5 | Ventilator z motorjem za hladilni agregat | kom |  | 1 | 0
6 | Dušik za preverjanje tesnosti (kpl za napravo) | kpl |  | 1 | 0
7 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
8 | Dehidrator | kom |  | 1 | 0
9 | Sonda | kom |  | 1 | 0
10 | Filtri za hladilne omare 27x113x10 | kom |  | 5 | 0
11 | Filtri za hladilne omare 40x113x11 | kom |  | 6 | 0
12 | Klinasti jermen 13x1047 | kom |  | 2 | 0
A.3.1 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.2 | Redni servis hladilnega agregata: "TRANE CGAN 300"; A72E2XD,TIP 281027-1; 75 KW skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Upravni objekt, tablica objekta: 10500
termin servisov : april,oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | preveriti nastavljene parametre delovanja;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | preveriti tesnost spojev;
- | pregled in po potrebi čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Vodna črpalka | kom |  | 1 | 0
2 | Plin | kg |  | 10 | 0
3 | Olje za kompresor | l |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 10 | 0
5 | Ventilator z motorjem za hladilni agregat | kom |  | 1 | 0
6 | Dušik za preverjanje tesnosti (kpl. za napravo) | kpl |  | 1 | 0
7 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
8 | Dehidrator | kom |  | 1 | 0
9 | Sonda | kom |  | 1 | 0
A.3.2 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.3 | Redni servis hladilnega agregata: "TRANE RTAC 170D EHOH"; 600 KW skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Upravni objekt, tablica objekta: 10500
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | odzračevanje celotnega sistema;
- | pritrditi vse vijačne zveze;
- | preveriti vse pritiske na manometrih;
- | kontrola funkcije elektromagnetnih ventilov;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | izvesti test tesnosti;
- | preveriti nastavljene parametre delovanja;
- | meritve temperatur v delovanju;
- | kontrola nivoja hladilnega plina;
- | kontrola ekspanzijskega ventila;
- | čiščenje čistilnega kosa;
- | kontrola vseh ventilov;
- | kontrola delovanja obtočnih črpalk;
- | čiščenje kondenzatorja;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Vodna črpalka | kom |  | 1 | 0
2 | Plin | kg |  | 10 | 0
3 | Olje za kompresor | l |  | 5 | 0
4 | Temperaturno tipalo | kom |  | 1 | 0
5 | Dušik za preverjanje tesnosti (kpl. za napravo) | kpl |  | 1 | 0
6 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
7 | Dehidrator | kom |  | 1 | 0
8 | Hladilna tekočina | l |  | 50 | 0
9 | Ventilator z motorjem za hladilni agregat | kom |  | 2 | 0
A.3.3 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.4 | Redni servis ventilatorskih konvektorjev: pri spomladanskem zagonu hladilnega sistema "TRANE RTAC 170D" FCCO2, FCC04, FCC06; podajte ceno za kpl 325 konvektorjev; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 1 | 0
Lokacija: Upravni objekt, tablica objekta: 10500
termin servisov : april,
Opis potrebnih rednih servisnih del:
a/ | Ventilatorski konvektor (Servis pri spomladanskem zagonu hladilnega sistema "TRANE RTAC 170D")
- | pregled pretoka odvoda kondenzata;
- | dezinfekcija notranje enote;
- | kontrola elektromagnetnih ventilov in tesnil;
- | čiščenje zračnega kondenzatorja;
- | čiščenje zračnih filtrov;
- | čiščenje in pregled ventilatorskega sklopa;
- | funkcionalni zagon in kontrola delovanja vseh ventilatorskih konvektorjev (cca 325 kpl)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Termostat | kom |  | 1 | 0
2 | Termostatska glava za konvektor TRANE FCC02 | kom |  | 1 | 0
3 | Ventilator z motorjem za konvektor TRANE FCC02 | kom |  | 1 | 0
4 | Termostatska glava za konvektor TRANE FCC04 | kom |  | 1 | 0
5 | Ventilator z motorjem za konvektor TRANE FCC04 | kom |  | 1 | 0
6 | Termostatska glava za konvektor TRANE FCC06 | kom |  | 1 | 0
7 | Ventilator z motorjem za konvektor TRANE FCC06 | kom |  | 1 | 0
8 | Filter pralni 1060x210 | kom |  | 6 | 0
9 | Filter pralni 860x210 | kom |  | 111 | 0
10 | Filter pralni 660x210 | kom |  | 41 | 0
11 | Filter pralni 460x210 | kom |  | 146 | 0
A.3.4 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.5 | Redni servis hladilnega agregata: "HIDRIA KTK – 100 KW", MODEL CHA/SSL404-P SI/PS, SER. ŠT. 160412; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Objekt Triglav, tablica objekta: 10501
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | odzračevanje celotnega sistema;
- | pritrditi vse vijačne zveze;
- | preveriti vse pritiske na manometrih;
- | kontrola funkcijo elektromagnetnih ventilov;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | izvesti oljno analizo;
- | izvesti test tesnosti;
- | odčitati vse parametre delovanja;
- | meritve temperatur v delovanju;
- | kontrola nivoja hladilnega plina;
- | kontrola ekspanzijskega ventila;
- | čiščenje čistilnega kosa;
- | kontrola vseh ventilov;
- | kontrola delovanja obtočnih črpalk;
- | čiščenje kondenzatorja;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Vodna črpalka | kom |  | 1 | 0
2 | Plin | kg |  | 10 | 0
3 | Olje za kompresor | l |  | 5 | 0
4 | Dušik za preverjanje tesnosti (kpl. za napravo) | kpl |  | 1 | 0
5 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
6 | Sonda | kom |  | 1 | 0
7 | Hladilna tekočina | l |  | 10 | 0
8 | Ventilator z motorjem za hladilni agregat | kom |  | 1 | 0
A.3.5 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.6 | Redni servis hladilni omari: "UNIFLAIR SLUC 70 HPX 21(27 KW) in SLUC 20 HPX 21(7 KW)", skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Upravni objekt, tablica objekta: 10500
termin servisov :april,oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | kontrola toplotnih menjalnikov in čiščenje lamel;
- | kontrola indikatorja propustnosti zračnih filtrov;
- | kontrola zračnih filtrov;
- | kontrola elektro motornih žaluzij;
- | kontrola ventilatorjev in elektro motorjev;
- | kontrola električnega grelnega kroga;
- | kontrola krmiljenja za vse točke delovanja;
- | kontrola pretoka odvoda kondenzata;
- | kontrola celotnega sistema na tesnost;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin | kg |  | 5 | 0
2 | Ventilator za hladilno omaro SLUC 70 HPX 21 | kom |  | 1 | 0
3 | Ventilator za hladilno omaro SLUC 20 HPX 21 | kom |  | 1 | 0
4 | Filter za hladilno omaro SLUC 70 HPX 21 | kom |  | 1 | 0
5 | Filter za hladilno omaro SLUC 20 HPX 21 | kom |  | 1 | 0
A.3.6 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.7 | Redni servis klimatske naprave: EUROCLIMA ZHK 2000 S;20 KW skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Objekt Triglav, tablica objekta: 10501
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | pregled in nastavitev krmiljenja;
- | pregled tesnosti ohišja;
- | pregled tesnosti in čiščenje toplotnih prenosnikov toplote;
- | pregled delovanja ventilatorjev;
- | pregled in čiščenje regeneratorja toplote;
- | pregled delovanja v navezavi s požarno centralo;
- | kontrola delovanja obtočnih črpalk klimatske naprave;
- | kontrola termostata za zaščito grelca pred zmrzovanjem in kontrola grelnega kroga;
- | kontrola odtoka kondenza;
- | kontrola elektronskih zaščitnih elementov;
- | kontrola/meritev električnega stikalnega bloka klima naprave;
- | kontrola količine in kakovosti hladilnega plina;
- | kontrola olja v kompresorju;
- | kontrola delovanja ekspanzijskega ventila;
- | kontrola merilnikov pretoka;
- | kontrola visokega in nizkega tlaka na manometrih;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | pregled in po potrebi čiščenje lovilca nesnage;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Filter za hladilno omaro | kom |  | 4 | 0
2 | Plin | kg |  | 10 | 0
3 | Vodna črpalka | kom |  | 1 | 0
A.3.7 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.8 | Redni servis hladilnega agregata: CIAT AQUACIAT2,LDC300V,75 KW; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Upravni objekt, tablica objekta: 10500
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | pregled in nastavitev krmiljenja;
- | pregled tesnosti ohišja;
- | pregled tesnosti in čiščenje toplotnih prenosnikov toplote;
- | pregled delovanja ventilatorjev;
- | pregled in čiščenje regeneratorja toplote;
- | kontrola delovanja obtočnih črpalk klimatske naprave;
- | kontrola termostata za zaščito grelca pred zmrzovanjem in kontrola grelnega kroga;
- | kontrola odtoka kondenza;
- | kontrola elektronskih zaščitnih elementov;
- | kontrola/meritev električnega stikalnega bloka klima naprave;
- | kontrola količine in kakovosti hladilnega plina;
- | kontrola olja v kompresorju;
- | kontrola delovanja ekspanzijskega ventila;
- | kontrola merilnikov pretoka;
- | kontrola visokega in nizkega tlaka na manometrih;
- | dopolnitev sistema s hladilno tekočino;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Vodna črpalka | kom |  | 1 | 0
2 | Plin | kg |  | 10 | 0
3 | Olje za kompresor | l |  | 5 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 10 | 0
5 | Dehidrator | kom |  | 1 | 0
6 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
7 | Sonda | kom |  | 1 | 0
8 | Dušik za preverjanje tesnosti (kpl. za napravo) | kpl |  | 1 | 0
9 | Ventilator z motorjem za hladilni agregat | kom |  | 1 | 0
A.3.8 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.9 | Redni servis hladilnega agregata: WESPER AQL 60COB;60 KW SER.ŠT.174077PQ002, skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Objekt Triglav, tablica objekta: 10501
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | pregled in nastavitev krmiljenja;
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | pregled tesnosti ohišja;
- | pregled tesnosti in čiščenje toplotnih prenosnikov toplote;
- | pregled delovanja ventilatorjev;
- | pregled in čiščenje regeneratorja toplote;
- | kontrola delovanja obtočnih črpalk klimatske naprave;
- | kontrola termostata za zaščito grelca pred zmrzovanjem in kontrola grelnega kroga;
- | kontrola odtoka kondenza;
- | kontrola elektronskih zaščitnih elementov;
- | kontrola/meritev električnega stikalnega bloka klima naprave;
- | kontrola količine in kakovosti hladilnega plina;
- | kontrola olja v kompresorju;
- | kontrola delovanja ekspanzijskega ventila;
- | kontrola merilnikov pretoka;
- | kontrola visokega in nizkega tlaka na manometrih;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Vodna črpalka | kom |  | 1 | 0
2 | Plin | kg |  | 10 | 0
3 | Dušik za preverjanje tesnosti (kpl. za napravo) | kpl |  | 1 | 0
4 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
5 | Dehidrator | kom |  | 1 | 0
6 | Sonda | kom |  | 1 | 0
7 | Olje za kompresor | l |  | 5 | 0
8 | Hladilna tekočina | l |  | 10 | 0
9 | Ventilator z motorjem za hladilni agregat | kom |  | 1 | 0
A.3.9 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.10 | Redni servis hladilnega agregata: »CARRIER 30RA-140-B0872-PEE, 68,1 KW; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Objekt Internat, tablica objekta: 10505
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | odzračevanje celotnega sistema;
- | pritrditi vse vijačne zveze;
- | preveriti vse pritiske na manometrih;
- | kontrola funkcijo elektromagnetnih ventilov;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | izvesti oljno analizo;
- | izvesti test tesnosti;
- | odčitati vse parametre delovanja;
- | meritve temperatur v delovanju;
- | kontrola nivoja hladilnega plina;
- | kontrola ekspanzijskega ventila;
- | čiščenje čistilnega kosa;
- | kontrola vseh ventilov;
- | kontrola delovanja obtočnih črpalk;
- | čiščenje kondenzatorja;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Vodna črpalka | kom |  | 1 | 0
2 | Plin | kg |  | 10 | 0
3 | Dušik za preverjanje tesnosti (kpl za napravo) | kpl |  | 1 | 0
4 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
5 | Dehidrator | kom |  | 1 | 0
6 | Sonda | kom |  | 1 | 0
7 | Olje za kompresor | l |  | 5 | 0
8 | Hladilna tekočina | l |  | 10 | 0
9 | Ventilator z motorjem za hladilni agregat | kom |  | 1 | 0
A.3.1 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.11 | Redni servis hladilnega agregata: »CARRIER 30RA-240-B1097-PEE,245 KW«; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Objekt Internat, tablica objekta: 10505
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | odzračevanje celotnega sistema;
- | pritrditi vse vijačne zveze;
- | preveriti vse pritiske na manometrih;
- | kontrola funkcijo elektromagnetnih ventilov;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | izvesti oljno analizo;
- | izvesti test tesnosti;
- | odčitati vse parametre delovanja;
- | meritve temperatur v delovanju;
- | kontrola nivoja hladilnega plina;
- | kontrola ekspanzijskega ventila;
- | čiščenje čistilnega kosa;
- | kontrola vseh ventilov;
- | kontrola delovanja obtočnih črpalk;
- | čiščenje kondenzatorja;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Vodna črpalka | kom |  | 1 | 0
2 | Plin | kg |  | 10 | 0
3 | Dušik za preverjanje tesnosti (kpl za napravo) | kom |  | 1 | 0
4 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
5 | Dehidrator | kom |  | 1 | 0
6 | Sonda | kom |  | 1 | 0
7 | Olje za kompresor | l |  | 5 | 0
8 | Hladilna tekočina | l |  | 10 | 0
9 | Ventilator z motorjem za hladilni agregat | kom |  | 1 | 0
A.3.11 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.3.12 | Redni servis hladilnega agregat: »TRANE VGA 120, 35 KW«; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Objekt Gimnazija, tablica objekta: 10504
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | preveriti nastavljene parametre delovanja;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | izvesti oljno analizo;
- | preveriti tesnost spojev;
- | pregled in po potrebi čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega sistema;
- | meritve temperatur v delovanju;
- | odzračevanje celotnega sistema;
- | pritrditi vse vijačne zveze;
- | preveriti vse pritiske na manometrih;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Vodna črpalka | kom |  | 1 | 0
2 | Plin | kg |  | 5 | 0
3 | Dušik za preverjanje tesnosti (kpl za napravo) | kpl |  | 1 | 0
4 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
5 | Dehidrator | kom |  | 1 | 0
6 | Sonda | kom |  | 1 | 0
7 | Olje za kompresor | l |  | 5 | 0
8 | Hladilna tekočina | l |  | 5 | 0
9 | Ventilator z motorjem za hladilni agregat | kom |  | 1 | 0
A.3.12 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.15 | Redni servis treh hladilnih omar: »EMICON UV 120U (13 KW)« - 2 kom in UV 170U (17 KW)«- 1kom; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Upravni objekt, tablica objekta: 10500
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | kontrola toplotnih menjalnikov in čiščenje lamel;
- | kontrola indikatorja propustnosti zračnih filtrov;
- | kontrola zračnih filtrov;
- | kontrola elektro motornih žaluzij;
- | kontrola ventilatorjev in elektro motorjev;
- | kontrola električnega grelnega kroga;
- | kontrola krmiljenja za vse točke delovanja;
- | kontrola pretoka odvoda kondenzata;
- | kontrola celotnega sistema na tesnost;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin | kg |  | 5 | 0
2 | Ventilator z motorjem za EMICON UV 120U | kom |  | 1 | 0
3 | Ventilator z motorjem za EMICON UV 170U | kom |  | 1 | 0
5 | Filter za EMICON UV 120U | kom |  | 1 | 0
6 | Filter za EMICON UV 170U | kom |  | 5 | 0
A.3.15 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.16 | Redni servis dveh hladilnih omar: »UNIFLAIR« SUA0601A(20 KW) in UNIFLAIR SUA0251B(10 KW); skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Upravni objekt, tablica objekta: 10500
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | kontrola toplotnih menjalnikov in čiščenje lamel;
- | kontrola indikatorja propustnosti zračnih filtrov;
- | kontrola zračnih filtrov;
- | kontrola elektro motornih žaluzij;
- | kontrola ventilatorjev in elektro motorjev;
- | kontrola električnega grelnega kroga;
- | kontrola krmiljenja za vse točke delovanja;
- | kontrola pretoka odvoda kondenzata;
- | kontrola celotnega sistema na tesnost;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin | kg |  | 5 | 0
2 | Ventilator z motorjem za hl. omaro UNIFLAIR SUA0601A | kom |  | 1 | 0
3 | Ventilator z motorjem za hl.omaroUNIFLAIR SUA0251B | kom |  | 1 | 0
4 | Filter za hl. omaro UNIFLAIR SUA0601A | kom |  | 1 | 0
5 | Filter za hl. omaro UNIFLAIR SUA0251B | kom |  | 1 | 0
A.3.16 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.17 | Redni servis treh hladilnih omar: VRV DAIKIN RXYQ12P7W1B(33 KW- 2 kom) in RXYQ10P7W1B(28KW-1kom), skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 1 | 0
Lokacija:Gimnazija, tablica objekta: 10504
termin servisov : april
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | kontrola toplotnih menjalnikov in čiščenje lamel;
- | kontrola elektro motornih žaluzij;
- | kontrola ventilatorjev in elektro motorjev;
- | kontrola električnega grelnega kroga;
- | kontrola krmiljenja za vse točke delovanja;
- | kontrola pretoka odvoda kondenzata;
- | kontrola celotnega sistema na tesnost;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin | kg |  | 10 | 0
2 | Ventilator z motorjem za zunanjo enoto VRV DAIKIN RXYQ12P7W1B | kom |  | 1 | 0
3 | Elektronika zunanje enoteVRV DAIKIN RXYQ12P7W1B | kom |  | 1 | 0
A.3.17 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.18 | Redni servis notranjih enot DAIKIN FXZQ20M9V1B(7 KW) ; skladno z navodili proizvajalca - podajte ceno za kpl. 50 enot | kpl |  | 1 | 0
Lokacija: Gimnazija, tablica objekta: 10504
termin servisov : april
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | pregled pretoka odvoda kondenzata;
- | kontrola elektromagnetnih ventilov in tesnil;
- | čiščenje zračnega kondenzatorja;
- | čiščenje zračnih filtrov;
- | čiščenje in pregled ventilatorskega sklopa;
- | funkcionalni zagon in kontrola delovanja vseh 50 notranjih enot
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Elektronika notranje enoteFXZQ20M9V1B | kom |  | 1 | 0
2 | Filter | kom |  | 1 | 0
A.3.18 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.19 | REDNI SERVIS HLADILNEGA AGREGATA: "AERMEC"- 36 KW; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Vrhnika, tablica objekta: 12553
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | dopolnitev sistema s hladilno tekočino;
- | preveriti funkcionalno delovanje naprave;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
čiščenje kondenzatorja (lamele);
pregled tesnosti in izdaja poročila za ARSO;
pregled in čiščenje lovilca nesnage;
preveriti tlake in temperaturo delovanja;
preveriti tlak hladilnega plina;
čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R134A | kg |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
6 | Oljni filter | kom |  | 1 | 0
7 | Freonski filter | kom |  | 1 | 0
8 | Temperaturno tipalo (zrak) | kom |  | 1 | 0
9 | Temperaturno tipalo (voda) | kom |  | 1 | 0
10 | Ventilator kondenzatorja | kom |  | 1 | 0
11 | Obtočna črpalka | kom |  | 1 | 0
A.3.19 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.20 | Redni servis: HLADILNI AGREGATI (naprava za sušenje zraka) "MENERGA"- Tip: DRYSOLAIR 111001, moč 12KW (5x) ; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Skladišče Borovnica, tablica objekta: 12754, 12755, 12756, 12760, 12761
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti ventilatorsko enoto;
- | preveriti rekuperator energije;
- | preveriti nastavljene parametre delovanja;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | preveriti el. grelnik-dogrelnik zraka;
- | preveriti črpalko za razvlaževanje;
- | pregledati filter na vstopu zunanjega zraka;
- | pregledati elektrokomandno omaro z celotno krmilno-regulacijsko opremo;
- | preveriti tipalo dima, temperature, vlage v EX izvedbi (v prostoru);
- | pregled protipožarne lopute
- | preveriti hladilno sredstvo
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Toplotna črpalka: 32 o.C / 40%, Qhl.=5,9 Kw | kpl |  | 11 | 0
2 | Toplotna črpalka: 32 o.C / 60%, Qhl.=6,2 Kw | kpl |  | 15 | 0
3 | Protipožarna loputa 500*300 s pogonom | kpl |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Tipalo dima-kanalsko | kom |  | 1 | 0
6 | Tipalo temperature-kanalsko | kom |  | 1 | 0
7 | Kombinirano tipalo relativne vlage in | kom |  | 1 | 0
8 | temperature v Ex izvedbi |  |  | 1 | 0
A.3.20 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.21 | Redni servis hladilnega agregata: " KTK KLIMATECHNIK ", 66 KW; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Cerklje ob Krki, Hangar, Model JCA 16 S/Z, leto 2007
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | dopolnitev sistema s hladilno tekočino;
- | preveriti funkcionalno delovanje naprave;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | čiščenje kondenzatorja (lamele);
- | pregled tesnosti in izdaja poročila za ARSO;
- | pregled in čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410 A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407 C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134 A | kg |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
6 | Oljni filter | kom |  | 1 | 0
7 | Freonski filter | kom |  | 1 | 0
8 | Temperaturno tipalo (zrak) | kom |  | 1 | 0
9 | Temperaturno tipalo (voda) | kom |  | 1 | 0
10 | Ventilator kondenzatorja | kom |  | 1 | 0
11 | Obtočna črpalka | kom |  | 1 | 0
A.3.21 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.22 | Redni servis hladilnega agregata: " FAST";92 KW; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Cerklje ob Krki, Hangar, model RTP 092H
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | dopolnitev sistema s hladilno tekočino;
- | preveriti funkcionalno delovanje naprave;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | čiščenje kondenzatorja (lamele);
- | pregled tesnosti in izdaja poročila za ARSO;
- | pregled in čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410 A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407 C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134 A | kg |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
6 | Oljni filter | kom |  | 1 | 0
7 | Freonski filter | kom |  | 1 | 0
8 | Temperaturno tipalo (zrak) | kom |  | 1 | 0
9 | Temperaturno tipalo (voda) | kom |  | 1 | 0
10 | Ventilator kondenzatorja | kom |  | 1 | 0
11 | Obtočna črpalka | kom |  | 1 | 0
A.3.22 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.23 | Redni servis hladilnega agregata: "CARRIER"; 80 KW; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Cerklje ob Krki, Upravni objekt, Model 300RA160-B454
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | dopolnitev sistema s hladilno tekočino;
- | preveriti funkcionalno delovanje naprave;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | čiščenje kondenzatorja (lamele);
- | pregled tesnosti in izdaja poročila za ARSO;
- | pregled in čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410 A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407 C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134 A | kg |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
6 | Oljni filter | kom |  | 1 | 0
7 | Freonski filter | kom |  | 1 | 0
8 | Temperaturno tipalo (zrak) | kom |  | 1 | 0
9 | Temperaturno tipalo (voda) | kom |  | 1 | 0
10 | Ventilator kondenzatorja | kom |  | 1 | 0
11 | Obtočna črpalka | kom |  | 1 | 0
A.3.23 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.24 | Redni servis dveh hladilnih agregatov "MENERGA";300 KW (2x) | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Maribor Kadetnica, tablica objekta: 12660
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | dopolnitev sistema s hladilno tekočino;
- | preveriti funkcionalno delovanje naprave;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | čiščenje kondenzatorja (lamele);
- | pregled tesnosti in izdaja poročila za ARSO;
- | pregled in čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410 A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407 C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134 A | kg |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
6 | Oljni filter | kom |  | 1 | 0
7 | Freonski filter | kom |  | 1 | 0
8 | Temperaturno tipalo (zrak) | kom |  | 1 | 0
9 | Temperaturno tipalo (voda) | kom |  | 1 | 0
10 | Ventilator kondenzatorja | kom |  | 1 | 0
11 | Obtočna črpalka | kom |  | 1 | 0
A.3.24 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.25 | Redni servis hladilnega agregata "MENERGA" - 11 KW; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Maribor KADETNICA, tablica objekta: 12660
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | dopolnitev sistema s hladilno tekočino;
- | preveriti funkcionalno delovanje naprave;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | čiščenje kondenzatorja (lamele);
- | pregled tesnosti in izdaja poročila za ARSO;
- | pregled in čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410 A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407 C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134 A | kg |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
6 | Oljni filter | kom |  | 1 | 0
7 | Freonski filter | kom |  | 1 | 0
8 | Temperaturno tipalo (zrak) | kom |  | 1 | 0
9 | Temperaturno tipalo (voda) | kom |  | 1 | 0
10 | Ventilator kondenzatorja | kom |  | 1 | 0
11 | Obtočna črpalka | kom |  | 1 | 0
A.3.25 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.26 | Redni servis hladilnega agregata: "MENERGA"; 14 KW; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: Maribor KADETNICA, tablica objekta: 12660
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | dopolnitev sistema s hladilno tekočino;
- | preveriti funkcionalno delovanje naprave;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | čiščenje kondenzatorja (lamele);
- | pregled tesnosti in izdaja poročila za ARSO;
- | pregled in čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134A | kg |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
6 | Oljni filter | kom |  | 1 | 0
7 | Freonski filter | kom |  | 1 | 0
8 | Temperaturno tipalo (zrak) | kom |  | 1 | 0
9 | Temperaturno tipalo (voda) | kom |  | 1 | 0
10 | Ventilator kondenzatorja | kom |  | 1 | 0
11 | Obtočna črpalka | kom |  | 1 | 0
A.3.26 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.27 | Redni servis hladilnega agregata: "AERMEC"; 100 KW; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: AJŠEVICA, tablica objekta: 11543
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | dopolnitev sistema s hladilno tekočino;
- | preveriti funkcionalno delovanje naprave;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | čiščenje kondenzatorja (lamele);
- | pregled tesnosti in izdaja poročila za ARSO;
- | pregled in čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134A | kg |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
6 | Oljni filter | kom |  | 1 | 0
7 | Freonski filter | kom |  | 1 | 0
8 | Temperaturno tipalo (zrak) | kom |  | 1 | 0
9 | Temperaturno tipalo (voda) | kom |  | 1 | 0
10 | Ventilator kondenzatorja | kom |  | 1 | 0
11 | Obtočna črpalka | kom |  | 1 | 0
A.3.27 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.28 | Redni servis hladilnega agregata: "AERMEC"; 163 KW; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: VIPAVA, telovadnica
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | dopolnitev sistema s hladilno tekočino;
- | preveriti funkcionalno delovanje naprave;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | čiščenje kondenzatorja (lamele);
- | pregled tesnosti in izdaja poročila za ARSO;
- | pregled in čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R134A | kg |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
6 | Oljni filter | kom |  | 1 | 0
7 | Freonski filter | kom |  | 1 | 0
8 | Temperaturno tipalo (zrak) | kom |  | 1 | 0
9 | Temperaturno tipalo (voda) | kom |  | 1 | 0
10 | Ventilator kondenzatorja | kom |  | 1 | 0
11 | Obtočna črpalka | kom |  | 1 | 0
A.3.28 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.29 | Redni servis hladilnega agregata; "CARRIER"; 35 KW; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: ANKARAN
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | dopolnitev sistema s hladilno tekočino;
- | preveriti funkcionalno delovanje naprave;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | čiščenje kondenzatorja (lamele);
- | pregled tesnosti in izdaja poročila za ARSO;
- | pregled in čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410 A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407 C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134 A | kg |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
6 | Oljni filter | kom |  | 1 | 0
7 | Freonski filter | kom |  | 1 | 0
8 | Temperaturno tipalo (zrak) | kom |  | 1 | 0
9 | Temperaturno tipalo (voda) | kom |  | 1 | 0
10 | Ventilator kondenzatorja | kom |  | 1 | 0
11 | Obtočna črpalka | kom |  | 1 | 0
A.3.29 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.30 | Redni servis hladilnega agregat: "CLIMAVENETA" - 132 KW; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
Lokacija: SEŽANA, Bazoviška 13
termin servisov : april, oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | dopolnitev sistema s hladilno tekočino;
- | preveriti funkcionalno delovanje naprave;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | čiščenje kondenzatorja (lamele);
- | pregled tesnosti in izdaja poročila za ARSO;
- | pregled in čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410 A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407 C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134 A | kg |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
6 | Oljni filter | kom |  | 1 | 0
7 | Freonski filter | kom |  | 1 | 0
8 | Temperaturno tipalo (zrak) | kom |  | 1 | 0
9 | Temperaturno tipalo (voda) | kom |  | 1 | 0
10 | Ventilator kondenzatorja | kom |  | 1 | 0
11 | Obtočna črpalka | kom |  | 1 | 0
A.3.30 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.31.2 | Redni mesečni servis klimatske naprave: "EMERSON SBH 023"; TIP SBH0237; 230 kW, klimatske naprave "EMERSON SLH011"; 110kW ter hladilne omare Emerson (3kom HPM-M44OC, 2kom HPM-M58OF in 1kom HPM-M41OF), skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 2 | 0
A.1.31.2 | Redni letni servis ventilatorskih konvektorjev "Sabiana", skladno z navodili proizvajalca; podajte ceno za kpl 23 konvektorjev | kpl |  | 1 | 0
A.1.31 |  |  |  |  | 0
Lokacija: Upravni objekt, tablica objekta: 10500
termin servisov : april,oktober
Opis potrebnih rednih servisnih del:
a/ | Hladilni agregat EMERSON
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | preveriti nastavljene parametre delovanja;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | preveriti tesnost spojev;
- | pregled in po potrebi čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
- | ostala dela po navodilu proizvajalca
b/ | Hladilne omare EMERSON
- | kontrola toplotnih menjalnikov in čiščenje lamel;
- | kontrola indikatorja propustnosti zračnih filtrov;
- | kontrola elektro motornih žaluzij;
- | kontrola ventilatorjev in elektro motorjev;
- | kontrola električnega grelnega kroga;
- | kontrola krmiljenja za vse točke delovanja;
- | kontrola pretoka odvoda kondenzata;
- | kontrola klinastih jermenov;
- | kontrola celotnega sistema na tesnost;
- | čiščenje filtrov;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
- | ostala dela po navodilu proizvajalca
c/ | Ventilatorski konvektor
- | pregled pretoka odvoda kondenzata;
- | dezinfekcija notranje enote;
- | kontrola elektromagnetnih ventilov in tesnil;
- | čiščenje zračnega kondenzatorja;
- | čiščenje zračnih filtrov;
- | čiščenje in pregled ventilatorskega sklopa;
- | funkcionalni zagon in kontrola delovanja vseh ventilatorskih konvektorjev (cca 23 kpl)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Vodna črpalka | kom |  | 1 | 0
2 | Plin | kg |  | 10 | 0
3 | Olje za kompresor | l |  | 5 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 10 | 0
5 | Dušik za preverjanje tesnosti (kpl za napravo) | kpl |  | 1 | 0
6 | Ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
7 | Dehidrator | kom |  | 1 | 0
8 | Sonda | kom |  | 1 | 0
9 | Filtri za hladilno omaro HPM-M44OC | kom |  | 1 | 0
10 | Filtri za hladilno omaro HPM-M58OF | kom |  | 1 | 0
11 | Filtri za hladilno omaro HPM-M41OF | kom |  | 1 | 0
12 | Ventilator z motorjem za hladilni agregat | kom |  | 1 | 0
A.3.31 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
| Naprava |  | EUR/servis | fs | Znesek S
A.1.32.2 | Redni servis klimatske naprave: "KLIMAVENETA NECS"; TIP NECS-N/LN 0552; 50 kW , skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 1 | 0
A.1.32.2 | Redni servis ventilatorskih konvektorjev , skladno z navodili proizvajalca; podajte ceno za kpl 26 konvektorjev | kpl |  | 1 | 0
A.1.32 |  |  |  |  | 0
Lokacija: Izobraževalni Podcenter Sežana
termin servisov : 1x letno oz. po potrebi
Opis potrebnih rednih servisnih del:
a/ | Hladilni agregat EMERSON
- | preveriti količino hladilne tekočine;
- | preveriti nastavljene parametre delovanja;
- | preveriti vse spoje in kontakte;
- | preveriti konfiguracijo procesorja naprave;
- | analizirati olje (letno);
- | preveriti tesnost spojev;
- | pregled in po potrebi čiščenje lovilca nesnage;
- | preveriti tlake in temperaturo delovanja;
- | preveriti tlak hladilnega plina;
- | čiščenje naprave (olje, prah, itd.)
- | ostala dela po navodilu proizvajalca
c/ | Ventilatorski konvektor
- | pregled pretoka odvoda kondenzata;
- | dezinfekcija notranje enote;
- | kontrola elektromagnetnih ventilov in tesnil;
- | čiščenje zračnega kondenzatorja;
- | čiščenje zračnih filtrov;
- | čiščenje in pregled ventilatorskega sklopa;
- | funkcionalni zagon in kontrola delovanja vseh ventilatorskih konvektorjev (cca 23 kpl)
A.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Vodna črpalka | kom |  | 1 | 0
2 | Plin r 410a | kg |  | 1 | 0
3 | Olje za kompresor | l |  | 1 | 0
4 | Hladilna tekočina | l |  | 1 | 0
5 | Filtri za hladilno omaro HPM-M44OC | kom |  | 1 | 0
6 | Filtri za hladilno omaro HPM-M58OF | kom |  | 1 | 0
7 | Filtri za hladilno omaro HPM-M41OF | kom |  | 1 | 0
1 | Termostat | kom |  | 1 | 0
2 | Termostatska glava za konvektor | kom |  | 1 | 0
3 | Ventilator z motorjem za konvektor | kom |  | 1 | 0
4 | Termostatska glava za konvektor | kom |  | 1 | 0
5 | Ventilator z motorjem za konvektor | kom |  | 1 | 0
6 | Termostatska glava za konvektor | kom |  | 1 | 0
7 | Ventilator z motorjem za konvektor | kom |  | 1 | 0
8 | Filter pralni za konvektor | kom |  | 1 | 0
A.3.32 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
MERILO
T(pon) | = A1(min)/A1(pon) * 60% + A2(min)/A2(pon) * 20% + A3(min)/A3(pon) * 10% + A4(pon)/A4(max) * 10%
A2 = A2.1. * 10 + A2.2. * 90
Okvirna vrednost razpisane storitve znaša 55.000,00EUR / leto
Ocena servisnih ur letno za servisiranje: 220 ur letno
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Naročnik lahko pri izvajalcu naroča tudi vse ostale artikle iz področja rezervnih delov, potrošnih sredstev in drobnega inventarja za vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav, ki niso vključeni v A.3 CENE MATERIALA.
Dobavitelj na te artikle iz veljavnega cenika zagotavlja podan popust. Naročnik ni zavezan naročiti artikla pri dobavitelju, če je le-ta precenjen glede na trenutne razmere na trgu.
Vrednost urne postavke bo izvajalec obračunaval pri izvajanju »Vzdrževalnih del in intervencijskih posegih na klimatskih napravah«. Vrednost urne postavke velja za dela v rednem delovnem času, izven rednega delovnega časa in za čas nedelovnih dni (vikendi, prazniki, itd.)
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).

## Sklop B (Ljubljanska)
| POPIS DEL št. 111218 | Ponudnik:
B | REDNI SERVIS IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV V OBJEKTIH MO
Ljubljanska regija z okolico - split in VRF sistemi
B.1 | REDNI SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV | EM | Cena (S) | kol | Znesek (S)
B.1.1 | »SPLIT« sistem - redni servis - redni preventivni pregled notranje enote s pripadajočo zunanjo enoto; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 358 | 0
Podati ceno servisiranja bez DDV za posamezno napravo
Naprave po lokacijah (število naprav lahko v obdobju vzdrževanja odstopa od navedenega)
| UPRAVNI OBJEKT, Vojkova cesta 55, Ljubljana | 36 | kpl split
| TRIGLAV, Vojkova cesta 55, Ljubljana | 95 | kpl split
| GIMNAZIJA, Vojkova cesta 55a, Ljubljana | 6 | kpl split
| SMELT 1, Vojkova cesta 61, Ljubljana | 5 | kpl split
| SMELT 2, Vojkova cesta 59, Ljubljana | 4 | kpl split
| INTERNAT, Dimičeva ulica 15, Ljubljana | 39 | kpl split
| Ljubljana - Štula - SV | 18 | kpl split
| Ljubljana - vojašnica Slovenske teritorjalne obrambe | 8 | kpl split
| Ljubljana - EP - SV | 19 | kpl split
| Ljubljana - EP - SV | 33 | kpl split
| Kamna Gorica - SV | 6 | kpl split
| Borovnica - SV | 2 | kpl split
| Vrhnika - SV | 40 | kpl split
| Krim - SV | 4 | kpl split
| Ljubljana - Prule - IRSVDN | 8 | kpl split
| Ljubljana – Roje – URSZR | 1 | kpl split
| Trbovlje – UO (IRSVDN) | 3 | kpl split
| Trbovlje – URSZR | 5 | kpl split
| Ig – ICZR | 24 | kpl split
| Janče - SIK | 2 | kpl split
| Skupaj: | 358 | kpl split
(okvirno 272 kom zunanjih enot in 358 kom notranjih enot)
|  | EM | Cena (S) | kol | Znesek (S)
B.1.2 | Cena servisiranja kpl. (10+212) enkrat letno brez DDV: | kpl |  | 1 | 0
VRF sistem Mitshubishy City Multi PUHY/PURY R410a
10 kom zunanjih enot Mitshubishi Pury -EP250YLM-A1
212 kom notranjih enot PLFY-P20VMF-E
Lokacije:
SMELT 1, Vojkova cesta 61, Ljubljana
SMELT 2, Vojkova cesta 59, Ljubljana
termin servisov : 1x letno - maj, oziroma po potrebi
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | čiščenje in menjava filtra;
- | čiščenje filterske mrežice;
- | dezinfekcija notranje enote;
- | čiščenje notranje enote in vseh pretočnih kanalov;
- | pregled in čiščenje zunanje pripadajoče enote;
- | čiščenje hladilnega kondenzatorja in vseh pretočnih kanalov;
- | pregled vseh spojev in izolacije;
- | kontrola količine hladilnega medija;
- | pregled elektroinstalacijskih priklopov.
- | kontrola delovanja daljinske regulacije;
- | funkcionalni preizkus delovanja;
- | optimalna nastavitev in probni zagon;
- | polnitev s hladilnim medijem (medij se obračuna posebej po dejanski količini);
B.2 | VZDRŽEVALNA DELA IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV | EM | Cena (U) | kol | Znesek (U)
B.2 | Vrednost urne postavke brez DDV | ura |  | 214.8 | 0
B.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (U) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 32 | kg |  | 1 | 0
4 | Črpalka za kondenz | kos |  | 1 | 0
5 | Dušik za preverjanje tesnosti (kpl za napravo) | kpl |  | 1 | 0
6 | Temperaturno tipalo notranje enote | kom |  | 1 | 0
7 | Elektro ekspanzijski ventil | kom |  | 1 | 0
8 | Dezinfekcijsko sredstvo | kom |  | 30 | 0
9 | Ventilator zunanje enote | kom |  | 1 | 0
B.3 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
B.4 | CENE OSTALEGA MATERIALA PO CENIKU |  | Popust
1 | Popust na artikle iz priloženega veljavnega cenika |  |  |  | %
* | Ponudbi obvezno priložiti veljavni cenik!
MERILO
T(pon) | = B1(min)/B1(pon) * 60% + B2(min)/B2(pon) * 20% + B3(min)/B3(pon) * 10% + B4(pon)/B4(max) * 10%
B1=B1.1 * 358 + B1.2
Okvirna vrednost razpisane storitve znaša 24.970,00EUR / leto
Ocena servisnih ur letno za split siteme:
za 185 split sistemov letno 110 ur -> 0,6 ure letno na split sistem
| 358 split sistemov * 0,6 ure = | 214.8 | ur/ leto
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Vrednost urne postavke bo izvajalec obračunaval pri izvajanju »Vzdrževalnih del in intervencijskih posegih na klimatskih napravah«. Vrednost urne postavke velja za dela v rednem delovnem času, izven rednega delovnega časa in za čas nedelovnih dni (vikendi, prazniki, itd.)
Naročnik lahko pri izvajalcu naroča tudi vse ostale artikle iz področja rezervnih delov, potrošnih sredstev in drobnega inventarja za vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav, ki niso vključeni v postavki B.3 CENE MATERIALA.
Dobavitelj na te artikle iz veljavnega cenika zagotavlja podan popust. Naročnik ni zavezan naročiti artikla pri dobavitelju, če je le-ta precenjen glede na trenutne razmere na trgu.

## Sklop C (Gorenjska)
| POPIS DEL št. 111218 | Ponudnik:
C | REDNI SERVIS IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV V OBJEKTIH MO
Gorenjska regija - split sistemi
C.1 | REDNI SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV | EM | Cena (S) | kol | Znesek (S)
C.1.1 | »SPLIT« sistem - redni servis - redni preventivni pregled notranje enote s pripadajočo zunanjo enoto; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 1 | 0
C.1.2 | Redni mesečni servis klimatske naprave: "HIDRIJA" model JCA40S/Z/NS; 40 KW ter pripadajočih enot, skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 1 | 0
Podati ceno servisiranja bez DDV za posamezno napravo
Naprave po lokacijah (število naprav lahko v obdobju vzdrževanja odstopa od navedenega)
| Kranj - SV | 13 | kpl split
| B. Bela – SV | 6 | kpl split
| Pokljuka - SV | 7 | kpl split
| 72 brg. Kranj - SV | 2 | kpl split
| Drulovka - SV | 1 | kpl split
| Kranj | 1 | kpl split
| CU Poljče | 15 | kpl split
| CU Poljče | 1 | kpl 40kW
| Skupaj: | 46 | kpl split
(okvirno 43 kom zunanjih enot in 46 kom notranjih enot)
termin servisov : 1x letno - mare,c oziroma po potrebi
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | čiščenje in menjava filtra;
- | čiščenje filterske mrežice;
- | dezinfekcija notranje enote;
- | čiščenje notranje enote in vseh pretočnih kanalov;
- | pregled in čiščenje zunanje pripadajoče enote;
- | čiščenje hladilnega kondenzatorja in vseh pretočnih kanalov;
- | pregled vseh spojev in izolacije;
- | kontrola količine hladilnega medija;
- | pregled elektroinstalacijskih priklopov.
- | kontrola delovanja daljinske regulacije;
- | funkcionalni preizkus delovanja;
- | optimalna nastavitev in probni zagon;
- | polnitev s hladilnim medijem (medij se obračuna posebej po dejanski količini);
C.2 | VZDRŽEVALNA DELA IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV | EM | Cena (U) | kol | Znesek (U)
C.2 | Vrednost urne postavke brez DDV | ura |  | 27.6 | 0
C.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134A | kg |  | 1 | 0
4 | Glikol 100% | l |  | 1 | 0
5 | Glikol Solar N | l |  | 1 | 0
C.3 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
C.4 | CENE OSTALEGA MATERIALA PO CENIKU |  | Popust
1 | Popust na artikle iz priloženega veljavnega cenika |  |  |  | %
* | Ponudbi obvezno priložiti veljavni cenik!
MERILO
T(pon) | = C1(min)/C1(pon) * 60% + C2(min)/C2(pon) * 20% + C3(min)/C3(pon) * 10% + C4(pon)/C4(max) * 10%
C1= C.1.1 * 46 + C.1.2
Okvirna vrednost razpisane storitve znaša 2.950,00 EUR / leto
Ocena servisnih ur letno za split siteme: 0,6 ure letno na split sistem
| x split sistemov * 0,6 ure = | 27.6 | ur/ leto
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Vrednost urne postavke bo izvajalec obračunaval pri izvajanju »Vzdrževalnih del in intervencijskih posegih na klimatskih napravah«. Vrednost urne postavke velja za dela v rednem delovnem času, izven rednega delovnega časa in za čas nedelovnih dni (vikendi, prazniki, itd.)
Naročnik lahko pri izvajalcu naroča tudi vse ostale artikle iz področja rezervnih delov, potrošnih sredstev in drobnega inventarja za vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav, ki niso vključeni v postavki C.3 CENE MATERIALA.
Dobavitelj na te artikle iz veljavnega cenika zagotavlja podan popust. Naročnik ni zavezan naročiti artikla pri dobavitelju, če je le-ta precenjen glede na trenutne razmere na trgu.

## Sklop D (Dolenjska)
| POPIS DEL št. 111218 | Ponudnik:
D | REDNI SERVIS IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV V OBJEKTIH MO
Dolenjska regija - split sistemi
D.1 | REDNI SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV | EM | Cena (S) | kol | Znesek (S)
D.1 | »SPLIT« sistem - redni servis - redni preventivni pregled notranje enote s pripadajočo zunanjo enoto; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 81 | 0
Podati ceno servisiranja bez DDV za posamezno napravo
Naprave po lokacijah (število naprav lahko v obdobju vzdrževanja odstopa od navedenega)
| Skladišče - Poganci - SV | 2 | kpl split
| Primoži - SV | 2 | kpl split
| Sp. Garaže - SV | 2 | kpl split
| Škrilj - SV | 8 | kpl split
| Vojašnica - Novo Mesto - SV | 11 | kpl split
| Vojašnica - Cerklje – SV | 41 | kpl split
| Novo mesto-UO | 9 | kpl split
| Novo Mesto - URSZR | 5 | kpl split
| Brežice – URSZR | 1 | kpl split
| Skupaj: | 81 | kpl split
( 81 kom zunanjih enot in 82 kom notranjih enot)
termin servisov : 1x letno - marec, oziroma po potrebi
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | čiščenje in menjava filtra;
- | čiščenje filterske mrežice;
- | dezinfekcija notranje enote;
- | čiščenje notranje enote in vseh pretočnih kanalov;
- | pregled in čiščenje zunanje pripadajoče enote;
- | čiščenje hladilnega kondenzatorja in vseh pretočnih kanalov;
- | pregled vseh spojev in izolacije;
- | kontrola količine hladilnega medija;
- | pregled elektroinstalacijskih priklopov.
- | kontrola delovanja daljinske regulacije;
- | funkcionalni preizkus delovanja;
- | optimalna nastavitev in probni zagon;
- | polnitev s hladilnim medijem (medij se obračuna posebej po dejanski količini);
D.2 | VZDRŽEVALNA DELA IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV | EM | Cena (U) | kol | Znesek (U)
D.2 | Vrednost urne postavke brez DDV | ura |  | 48.6 | 0
D.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134A | kg |  | 1 | 0
4 | Glikol 100% | l |  | 1 | 0
5 | Glikol Solar N | l |  | 1 | 0
D.3 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
D.4 | CENE OSTALEGA MATERIALA PO CENIKU |  | Popust
1 | Popust na artikle iz priloženega veljavnega cenika |  |  |  | %
* | Ponudbi obvezno priložiti veljavni cenik!
MERILO
T(pon) | = D1(min)/D1(pon) * 60% + D2(min)/D2(pon) * 20% + D3(min)/D3(pon) * 10% + D4(pon)/D4(max) * 10%
Okvirna vrednost razpisane storitve znaša 7.310,00 EUR / leto
Ocena servisnih ur letno za split siteme: 0,6 ure letno na split sistem
| x split sistemov * 0,6 ure = | 48.6 | ur/ leto
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Vrednost urne postavke bo izvajalec obračunaval pri izvajanju »Vzdrževalnih del in intervencijskih posegih na klimatskih napravah«. Vrednost urne postavke velja za dela v rednem delovnem času, izven rednega delovnega časa in za čas nedelovnih dni (vikendi, prazniki, itd.)
Naročnik lahko pri izvajalcu naroča tudi vse ostale artikle iz področja rezervnih delov, potrošnih sredstev in drobnega inventarja za vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav, ki niso vključeni v postavki D.3 CENE MATERIALA.
Dobavitelj na te artikle iz veljavnega cenika zagotavlja podan popust. Naročnik ni zavezan naročiti artikla pri dobavitelju, če je le-ta precenjen glede na trenutne razmere na trgu.

## Sklop E (Štajerska)
| POPIS DEL št. 111218 | Ponudnik:
E | REDNI SERVIS IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV V OBJEKTIH MO
Štajerska regija - split sistemi
E.1 | REDNI SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV | EM | Cena (S) | kol | Znesek (S)
E.1 | »SPLIT« sistem - redni servis - redni preventivni pregled notranje enote s pripadajočo zunanjo enoto; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 127 | 0
Podati ceno servisiranja bez DDV za posamezno napravo
Naprave po lokacijah (število naprav lahko v obdobju vzdrževanja odstopa od navedenega)
| Slov. Bistrica - SV | 9 | kpl split
| Skladišča - SV | 3 | kpl split
| Boč - SV | 5 | kpl split
| Bežigrad-Celje - SV | 3 | kpl split
| Celje-FRS - SV | 12 | kpl split
| Maribor - SV | 18 | kpl split
| Murska Sobota – SV | 5 | kpl split
| Dravograd-UO | 7 | kpl split
| Velenje-UO | 3 | kpl split
| Celje-UO | 16 | kpl split
| Celje – URSZR | 10 | kpl split
| Maribor-UO | 5 | kpl split
| Maribor – URSZR | 1 | kpl split
| Maribor – Pekre | 5 | kpl split
| Slov. Bistrica - MIDS | 5 | kpl split
| Slov. Gradec – IRSO | 2 | kpl split
| Slov. Gradec – URSZR | 5 | kpl split
| Murska Sobota – UO | 2 | kpl split
| Murska Sobota – URSZR | 2 | kpl split
| Ptuj – UO | 4 | kpl split
| Ptuj – URSZR | 5 | kpl split
| Skupaj: | 127 | kpl split
(okvirno 124 kom zunanjih enot in 128 kom notranjih enot)
termin servisov : 1x letno - marec, oziroma po potrebi
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | čiščenje in menjava filtra;
- | čiščenje filterske mrežice;
- | dezinfekcija notranje enote;
- | čiščenje notranje enote in vseh pretočnih kanalov;
- | pregled in čiščenje zunanje pripadajoče enote;
- | čiščenje hladilnega kondenzatorja in vseh pretočnih kanalov;
- | pregled vseh spojev in izolacije;
- | kontrola količine hladilnega medija;
- | pregled elektroinstalacijskih priklopov.
- | kontrola delovanja daljinske regulacije;
- | funkcionalni preizkus delovanja;
- | optimalna nastavitev in probni zagon;
- | polnitev s hladilnim medijem (medij se obračuna posebej po dejanski količini);
E.2 | VZDRŽEVALNA DELA IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV | EM | Cena (U) | kol | Znesek (U)
E.2 | Vrednost urne postavke brez DDV | ura |  | 76.2 | 0
E.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134A | kg |  | 1 | 0
4 | Glikol 100% | l |  | 1 | 0
5 | Glikol Solar N | l |  | 1 | 0
E.3 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
E.4 | CENE OSTALEGA MATERIALA PO CENIKU |  | Popust
1 | Popust na artikle iz priloženega veljavnega cenika |  |  |  | %
* | Ponudbi obvezno priložiti veljavni cenik!
MERILO
T(pon) | = E1(min)/E1(pon) * 60% + E2(min)/B2(pon) * 20% + E3(min)/E3(pon) * 10% + E4(pon)/B4(max) * 10%
Okvirna vrednost razpisane storitve znaša 7.830,00 EUR / leto
Ocena servisnih ur letno za split siteme: 0,6 ure letno na split sistem
| x split sistemov * 0,6 ure = | 76.2 | ur/ leto
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Vrednost urne postavke bo izvajalec obračunaval pri izvajanju »Vzdrževalnih del in intervencijskih posegih na klimatskih napravah«. Vrednost urne postavke velja za dela v rednem delovnem času, izven rednega delovnega časa in za čas nedelovnih dni (vikendi, prazniki, itd.)
Naročnik lahko pri izvajalcu naroča tudi vse ostale artikle iz področja rezervnih delov, potrošnih sredstev in drobnega inventarja za vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav, ki niso vključeni v postavki E.3 CENE MATERIALA.
Dobavitelj na te artikle iz veljavnega cenika zagotavlja podan popust. Naročnik ni zavezan naročiti artikla pri dobavitelju, če je le-ta precenjen glede na trenutne razmere na trgu.
Note on C35: 154-(25-1)=128 143-(25-1)-7=124

## Sklop F (Primorska)
| POPIS DEL št. 111218 | Ponudnik:
F | REDNI SERVIS IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV V OBJEKTIH MO
Primorska regija - split sistemi
F.1 | REDNI SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV | EM | Cena (S) | kol | Znesek (S)
F.1 | »SPLIT« sistem - redni servis - redni preventivni pregled notranje enote s pripadajočo zunanjo enoto; skladno z navodili proizvajalca | kpl |  | 114 | 0
Podati ceno servisiranja bez DDV za posamezno napravo
Naprave po lokacijah (število naprav lahko v obdobju vzdrževanja odstopa od navedenega)
| Pivka – SV | 9 | kpl split
| Ajševica – SV | 27 | kpl split
| Šent. Gora - SV | 1 | kpl split
| Vipava – SV | 9 | kpl split
| Ankaran – SV | 14 | kpl split
| Postojna – SV | 16 | kpl split
| Mačkovec – SV | 1 | kpl split
| Postojna – UO | 9 | kpl split
| Postojna – IRSO | 3 | kpl split
| Postojna – URSZR | 5 | kpl split
| Nova Gorica – IRSO | 3 | kpl split
| Nova Gorica – UO | 7 | kpl split
| Koper – URSZR | 1 | kpl split
| Sežana – ICZR | 1 | kpl split
| Ajdovščina – MIDS | 5 | kpl split
| Poljane – SIK | 1 | kpl split
| Nanos – SIK | 1 | kpl split
| Pečna Reber – SIK | 1 | kpl split
| Skupaj: | 114 | kpl split
(okvirno 113 kom zunanjih enot in 113 kom notranjih enot)
termin servisov : 1x letno - marec, oziroma po potrebi
Opis potrebnih rednih servisnih del:
- | čiščenje in menjava filtra;
- | čiščenje filterske mrežice;
- | dezinfekcija notranje enote;
- | čiščenje notranje enote in vseh pretočnih kanalov;
- | pregled in čiščenje zunanje pripadajoče enote;
- | čiščenje hladilnega kondenzatorja in vseh pretočnih kanalov;
- | pregled vseh spojev in izolacije;
- | kontrola količine hladilnega medija;
- | pregled elektroinstalacijskih priklopov.
- | kontrola delovanja daljinske regulacije;
- | funkcionalni preizkus delovanja;
- | optimalna nastavitev in probni zagon;
- | polnitev s hladilnim medijem (medij se obračuna posebej po dejanski količini);
F.2 | VZDRŽEVALNA DELA IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV | EM | Cena (U) | kol | Znesek (U)
F.2 | Vrednost urne postavke brez DDV | ura |  | 68.4 | 0
F.3 | CENE MATERIALA | E.M. | Cena (M) | kol | Znesek (M)
1 | Plin R 410A | kg |  | 1 | 0
2 | Plin R 407C | kg |  | 1 | 0
3 | Plin R 134A | kg |  | 1 | 0
4 | Glikol 100% | l |  | 1 | 0
5 | Glikol Solar N | l |  | 1 | 0
F.3 | Skupaj material |  |  |  | 0
V ceni materiala upoštevati:
* dobava in montaža novega elementa
* vsi prevozni stroški
* demontaža starega elementa
* vsi elementi morajo imeti A-teste za področje SLO in EU
F.4 | CENE OSTALEGA MATERIALA PO CENIKU |  | Popust
1 | Popust na artikle iz priloženega veljavnega cenika |  |  |  | %
* | Ponudbi obvezno priložiti veljavni cenik!
MERILO
T(pon) | = F1(min)/F1(pon) * 60% + F2(min)/F2(pon) * 20% + F3(min)/F3(pon) * 10% + F4(pon)/F4(max) * 10%
Okvirna vrednost razpisane storitve znaša 11.090,00 EUR / leto
Ocena servisnih ur letno za split siteme: 0,6 ure letno na split sistem
| x split sistemov * 0,6 ure = | 68.4 | ur/ leto
Porabo materiala bo izvajalec posebej obračunal po dejansko vgrajenih količinah in cenah, ki so ponujene v popisu (cene materiala morajo biti prikazane v odnosu EUR/kos oziroma EUR/enoto).
Vrednost urne postavke bo izvajalec obračunaval pri izvajanju »Vzdrževalnih del in intervencijskih posegih na klimatskih napravah«. Vrednost urne postavke velja za dela v rednem delovnem času, izven rednega delovnega časa in za čas nedelovnih dni (vikendi, prazniki, itd.)
Naročnik lahko pri izvajalcu naroča tudi vse ostale artikle iz področja rezervnih delov, potrošnih sredstev in drobnega inventarja za vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav, ki niso vključeni v postavki F.3 CENE MATERIALA.
Dobavitelj na te artikle iz veljavnega cenika zagotavlja podan popust. Naročnik ni zavezan naročiti artikla pri dobavitelju, če je le-ta precenjen glede na trenutne razmere na trgu.
Note on C32: 123-10=113