## SKLOP 1
Specifikacija storitev
SKLOP 1: REDNI SERVIS IN REMONT KOMPRESORJEV KAESER IN SUŠILNIH NAPRAV KAESER
Kompresorji Kaeser |  |  | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto v EUR | Vrednost skupaj
Redni servis Kaeser ES280 (2 kos) | Periodika
Menjava olja | 3.000 obr.ur |  | 10 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 3.000 obr.ur |  | 10 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 3.000 obr.ur |  | 10 |  | 0
Menjava kofil filtra | 3.000 obr.ur |  | 10 |  | 0
Menjava vložka separatorja | 3.000 obr.ur |  | 10 |  | 0
Kontrola/menjava klinastih jermenov | 3.000 obr.ur |  | 4 |  | 0
Kontrola delovanja ventilov | 3.000 obr.ur |  | 10 |  | 0
Kontrola in mazanje EM | 3.000 obr.ur |  | 10 |  | 0
Kontrola avtom. odvajalcev kondenzata | 3.000 obr.ur |  | 10 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
Redni servis Kaeser SK22 (3 kos) | Periodika
Menjava olja | 3.000 obr.ur |  | 18 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 3.000 obr.ur |  | 18 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 3.000 obr.ur |  | 18 |  | 0
Menjava kofil filtra | 3.000 obr.ur |  | 18 |  | 0
Menjava vložka separatorja | 3.000 obr.ur |  | 18 |  | 0
Kontrola/menjava klinastih jermenov | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Kontrola delovanja ventilov | 3.000 obr.ur |  | 18 |  | 0
Kontrola in mazanje EM | 3.000 obr.ur |  | 18 |  | 0
Kontrola avtom. odvajalcev kondenzata | 3.000 obr.ur |  | 18 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
Redni servis Kaeser DSDX.2C (1 kos) | Periodika
Menjava olja | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Menjava kofil filtra | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Menjava vložka separatorja | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Kontrola/menjava klinastih jermenov | 3.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Kontrola delovanja ventilov | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Kontrola in mazanje EM | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Kontrola avtom. odvajalcev kondenzata | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
Redni servis Kaeser BS44 (1 kos) | Periodika
Menjava olja | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Menjava kofil filtra | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Menjava vložka separatorja | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Kontrola/menjava klinastih jermenov | 3.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Kontrola delovanja ventilov | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Kontrola in mazanje EM | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
Kontrola avtom. odvajalcev kondenzata | 3.000 obr.ur |  | 6 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
Remontni servis Kaeser ES280 (1 kos) | Periodika
Menjava separatorja | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava olja | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava kofil filtra | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava memebran ventilov | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava manšet | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava klinastih jermenov | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava termostatov | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava časovnih relejev | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava tlačnih stikal | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava el. magnetnih ventilov | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Preizkus varnostnega ventila | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Kontrola in mazanje EM | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
Remontni servis Kaeser SK22 (3 kos) | Periodika
Menjava separatorja | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Menjava olja | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Menjava kofil filtra | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Zamenjava memebran ventilov | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Menjava manšet | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Zamenjava klinastih jermenov | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Zamenjava termostatov | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Zamenjava časovnih relejev | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Zamenjava tlačnih stikal | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Zamenjava el. magnetnih ventilov | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Preizkus varnostnega ventila | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
Kontrola in mazanje EM | 40.000 obr.ur |  | 3 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
Remontni servis Kaeser DSDX.2C (1 kos) | Periodika
Menjava separatorja | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava olja | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava kofil filtra | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava memebran ventilov | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava manšet | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava klinastih jermenov | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava termostatov | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava časovnih relejev | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava tlačnih stikal | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava el. magnetnih ventilov | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Preizkus varnostnega ventila | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Kontrola in mazanje EM | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
Remontni servis Kaeser BS44 (1 kos) | Periodika
Menjava separatorja | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava olja | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava kofil filtra | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava memebran ventilov | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava manšet | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava klinastih jermenov | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava termostatov | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava časovnih relejev | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava tlačnih stikal | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Zamenjava el. magnetnih ventilov | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Preizkus varnostnega ventila | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
Kontrola in mazanje EM | 40.000 obr.ur |  | 1 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
Sušilne naprave |  |  | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto v EUR | Vrednost skupaj
PROIZVAJALEC | Serijska št. | Redni servis
Kaeser SK22 | DC18E | 3.000 obr.ur | 6 |  | 0
Kaeser SK22 | DC18E | 3.000 obr.ur | 6 |  | 0
Kaeser SK22 | DC18E | 3.000 obr.ur | 6 |  | 0
Kaeser TF251 | 1037 | 3.000 obr.ur | 6 |  | 0
KAESER TD75 | 3566 | 3.000 obr.ur | 6 |  | 0
KAESER TD76 | 3123 | 3.000 obr.ur | 6 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
PROIZVAJALEC | Serijska št. | REMONT
Kaeser SK22 | DC18E | 20.000 obr.ur | 1 |  | 0
Kaeser SK22 | DC18E | 20.000 obr.ur | 1 |  | 0
Kaeser SK22 | DC18E | 20.000 obr.ur | 1 |  | 0
Kaeser TF251 | 1037 | 20.000 obr.ur | 1 |  | 0
KAESER TD75 | 3566 | 20.000 obr.ur | 1 |  | 0
KAESER TD76 | 3123 | 20.000 obr.ur | 1 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
SKUPAJ CELOTA (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.

## SKLOP 2
Specifikacija storitev
SKLOP 2: REDNI SERVIS IN REMONT KOMPRESORJEV JAGER IN SUŠILNIH NAPRAV BEKO, PARKER
Kompresorji Jager |  |  | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto v EUR | Vrednost skupaj
Redni servis Jager SVK40 (4 kos) | Periodika
Menjava separatorja | 3.000 obr.ur |  | 12 |  | 0
Menjava tesnil | 3.000 obr.ur |  | 24 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 3.000 obr.ur |  | 24 |  | 0
Menjava olja | 3.000 obr.ur |  | 24 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 3.000 obr.ur |  | 24 |  | 0
Kontrola natančnosti manometrov | 3.000 obr.ur |  | 24 |  | 0
Preizkus razbremenilnega ventila | 3.000 obr.ur |  | 24 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 3.000 obr.ur |  | 24 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 3.000 obr.ur |  | 24 |  | 0
Kontrola tlakov in temeprature | 3.000 obr.ur |  | 24 |  | 0
Kontrola avtomatskih odvajalcev | 3.000 obr.ur |  | 24 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
Remontni servis Jager SVK40 (4 kos) | Periodika
Demontaža bloka | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Brušenje in tuširanje vijačnic | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Zamenjava ležajev in tesnil | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Zamenjava krožne vzmeti | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Zamenjava distačnih puš | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Nastavitev zračnosti | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Čiščenje oljnih hladilnikov | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Kontrola tesnosti oljnih hladilnikov | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Menjava separatorja | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Menjava tesnil | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Menjava olja | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Kontrola natančnosti manometrov | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Preizkus krmilnega ventila | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
Kontrola tlakov in temperature | 40.000 obr.ur |  | 2 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
Sušilne naprave |  |  | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto v EUR | Vrednost skupaj
PROIZVAJALEC | Serijska št. | Redni servis
Parker Hiross | 398237020001 | 3.000 obr.ur | 6 |  | 0
BEKO | 4010641/RA3600/1/2 | 3.000 obr.ur | 18 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
PROIZVAJALEC | Serijska št. | REMONT
Parker Hiross | 398237020001 | 20.000 obr.ur | 1 |  | 0
BEKO | 4010641/RA3600/1/2 | 20.000 obr.ur | 3 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
SKUPAJ CELOTA (BREZ DDV) |  |  |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.

## SKLOP 3
Specifikacija storitev
SKLOP 3: REDNI SERVIS IN REMONT KOMPRESORJEV ATLASCOPCO IN SUŠILNE NAPRAVE ZANDER
Kompresorji Atlas Copco |  | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto v EUR | Vrednost skupaj
B-visit Atlas Copco GA132 (3 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 4.000 obr.ur | 9 |  | 0
Menjava olja | 4.000 obr.ur | 9 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 4.000 obr.ur | 9 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 4.000 obr.ur | 9 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 4.000 obr.ur | 9 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 4.000 obr.ur | 9 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 4.000 obr.ur | 9 |  | 0
Kontrola delovanja sušilne proge A in B Zander (99/18175/74 WMS-S 240 | 4.000 obr.ur | 9 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
D-visit Atlas Copco GA132 (3 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 8.000 obr.ur | 9 |  | 0
Menjava olja | 8.000 obr.ur | 9 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 8.000 obr.ur | 9 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 8.000 obr.ur | 9 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 8.000 obr.ur | 9 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 8.000 obr.ur | 9 |  | 0
Menjava separatorja | 8.000 obr.ur | 9 |  | 0
Revizija sesalne lopute | 8.000 obr.ur | 9 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 8.000 obr.ur | 9 |  | 0
kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 8.000 obr.ur | 9 |  | 0
Čiščenje zračnega hladilnika | 8.000 obr.ur | 9 |  | 0
Servis sušilne proge A in B (99/18175/74 WMS-S 240 | 8.000 obr.ur | 9 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
E-visit Atlas Copco GA132 (3 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava olja | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava separatorja | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Revizija sesalne lopute | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola priključnega kabla za EM | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava ležajev in puš vijačnega bloka | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola tesnosti | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava senzorjev temp | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava tlačnih pretvornikov | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava varnostnega ventila in stikala | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava meritev za merjenje vibracij | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Obnova ventilov (olnega, tlačnega, povratnega) | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava gumi elementov sklopke | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava oljnih hladilnikov | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Čiščenje zračnega hladilnika | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola ventialtorja, zamenjava ležajev na EM | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Obnova razbremenilnega ventila | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Obnova regulacijskega ventila | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava hidravličnih cevi | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava z obnovljenim blokom | 100.000 obr.ur | 2 |  | 0
Remont sušilne naprave A in B (99/18175/74 WMS-S 240 (menjava abs. mas, filtrov, tesnil EM vnetilov, revizija odvajalcev kondenzata, kontrola delovanja) | 20.000 obr.ur | 1 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
SKUPAJ CELOTA (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.

## SKLOP 4
Specifikacija storitev
SKLOP 4: REDNI SERVIS IN REMONT KOMPRESORJEV ERVOR IN SUŠILNE NAPRAVE ERVOR
Kompresorji Ervor |  | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto v EUR | Vrednost skupaj
B-visit Ervor (2 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Menjava olja | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Kontrola delovanja sušilne proge Ain B Ervor | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
D-visit Ervor (2 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 8.000 obr.ur | 6 |  | 0
Menjava olja | 8.000 obr.ur | 6 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 8.000 obr.ur | 6 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 8.000 obr.ur | 6 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 8.000 obr.ur | 6 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 8.000 obr.ur | 6 |  | 0
Menjava separatorja | 8.000 obr.ur | 6 |  | 0
Revizija sesalne lopute | 8.000 obr.ur | 6 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 8.000 obr.ur | 6 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 8.000 obr.ur | 6 |  | 0
Čiščenje zračnega hladilnika | 8.000 obr.ur | 6 |  | 0
Servis sušilne proge A in B Ervor+Menjava abs. mas | 10.000 obr.ur | 6 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
E-visit Ervor (2 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava olja | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava separatorja | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Revizija sesalne lopute | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola priključnega kabla za EM | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava ležajev in puš vijačnega bloka | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola tesnosti | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava senzorjev temp | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava tlačnih pretvornikov | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava varnostnega ventila in stikala | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava meritev za merjenje vibracij | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Obnova ventilov (olnega, tlačnega, povratnega) | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava gumi elementov sklopke | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava oljnih hladilnikov | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Čiščenje zračnega hladilnika | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola ventialtorja, zamenjava ležajev na EM | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Obnova razbremenilnega ventila | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Obnova regulacijskega ventila | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava hidravličnih cevi | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Zamenjava hidravličnih cevi | 40.000 obr.ur | 2 |  | 0
Remont sušilne naprave A in B Ervor (menjava abs. mas, filtrov, tesnil EM vnetilov, revizia odvajalec kondenzata, kontrola delovanja) | 20.000 obr.ur | 2 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
SKUPAJ CELOTA (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.

## SKLOP 5
Specifikacija storitev
SKLOP 5: REDNI SERVIS IN REMONT PUHAL AERZEN
Puhala Aerzen |  | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto v EUR | Vrednost skupaj
Redni servis Aerzen WM37 (2 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 4.000 obr.ur | 12 |  | 0
Menjava olja | 4.000 obr.ur | 12 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 4.000 obr.ur | 12 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 4.000 obr.ur | 12 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 4.000 obr.ur | 12 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 4.000 obr.ur | 12 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Redni servis Aerzen WM45 (4 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 4.000 obr.ur | 24 |  | 0
Menjava olja | 4.000 obr.ur | 24 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 4.000 obr.ur | 24 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 4.000 obr.ur | 24 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 4.000 obr.ur | 24 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 4.000 obr.ur | 24 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Redni servis Aerzen GM10S (4 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 4.000 obr.ur | 12 |  | 0
Menjava olja | 4.000 obr.ur | 12 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 4.000 obr.ur | 12 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 4.000 obr.ur | 12 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 4.000 obr.ur | 12 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 4.000 obr.ur | 12 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Redni servis Aerzen GM7L (2 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Menjava olja | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Redni servis Aerzen GLA14,8 (2 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Menjava olja | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 4.000 obr.ur | 6 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Remontni servis Aerzen WM37 (2 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava olja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Revizija sesalne lopute | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Čiščenje zračnega hladilnika | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Revizija reduktorja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Remontni servis Aerzen WM45 (4 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava olja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Revizija sesalne lopute | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Čiščenje zračnega hladilnika | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Revizija reduktorja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Remontni servis Aerzen GM10S (4 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava olja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Revizija sesalne lopute | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Čiščenje zračnega hladilnika | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Revizija reduktorja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Remontni servis Aerzen GM7L (2 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava olja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Revizija sesalne lopute | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Čiščenje zračnega hladilnika | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Revizija reduktorja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Remontni servis Aerzen GLA14,8 (2 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava olja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Revizija sesalne lopute | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Menjava predfiltrov in mikrofiltrov na razvodu | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Kontrola avtomatskega odvajanja kondenzata | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Čiščenje zračnega hladilnika | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
Revizija reduktorja | 32.000 obr.ur | 2 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
SKUPAJ CELOTA (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.

## SKLOP 6
Specifikacija storitev
SKLOP 6: REDNI SERVIS IN REMONT PUHALA WKE
Puhala WKE |  | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto v EUR | Vrednost skupaj
Redni servis WKE (1 kos) | Periodika
Menjava tesnil | 3.000 obr.ur | 3 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 3.000 obr.ur | 3 |  | 0
Menjava olja | 3.000 obr.ur | 3 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 3.000 obr.ur | 3 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 3.000 obr.ur | 3 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 3.000 obr.ur | 3 |  | 0
Kontrola tlakov in temeprature | 3.000 obr.ur | 3 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Remontni servis WKE (1 kos) | Periodika
Menjava oljnega filtra | 32.000 obr.ur | 1 |  | 0
Menjava olja | 32.000 obr.ur | 1 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 32.000 obr.ur | 1 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 32.000 obr.ur | 1 |  | 0
Preizkus delovanja zaščit | 32.000 obr.ur | 1 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 32.000 obr.ur | 1 |  | 0
Revizija vijačnic, menjava tesnil, ležajev | 32.000 obr.ur | 1 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
SKUPAJ CELOTA (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.

## SKLOP 7
Specifikacija storitev
SKLOP 7: REDNI SERVIS IN REMONT PUHAL ROBUSCHI
Puhala Robuschi |  | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto v EUR | Vrednost skupaj
Redni servis Robuschi (2 kos)SRB 10/2P, (2 kos)ES46/2P | Periodika
Menjava tesnil | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Menjava olja | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Kontrola natančnosti manometrov | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Kontrola tlakov in temeprature | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Čiščenje puhala | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Remontni servis Robuschi (2kos)SRB 10/2P,(2 kos)ES46/2P | Periodika
demontaža bloka | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
brušenje in tuširanje vijačnic | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
zamenjava ležajev in tesnil | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
zamenjava krožne vzmeti | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
zamenjava distačnih puš | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
nastavitev zračnosti | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Menjava separatorja | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Menjava tesnil | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Menjava olja | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Kontrola natančnosti manometrov | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Preizkus krmilnega ventila | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Kontrola tlakov in temperature | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
SKUPAJ CELOTA (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Puhala Robuschi |  | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto v EUR | Vrednost skupaj
Redni servis Robuschi (2 kos)SRB 50/2P,(2 kos)ES46/2P | Periodika
Menjava tesnil | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Menjava olja | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Kontrola natančnosti manometrov | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Kontrola tlakov in temeprature | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
Čiščenje puhala | 3.000 obr.ur | 12 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Remontni servis Robuschi (2 kos),(2 kos)ES46/2P | Periodika
demontaža bloka | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
brušenje in tuširanje vijačnic | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
zamenjava ležajev in tesnil | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
zamenjava krožne vzmeti | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
zamenjava distačnih puš | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
nastavitev zračnosti | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Menjava separatorja | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Menjava tesnil | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Menjava oljnega filtra | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Menjava olja | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Menjava zračnega filtra | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Kontrola natančnosti manometrov | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Preizkus krmilnega ventila | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Preizkus delovanja krmilnega sistema | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Mazanje in kontrola elektromotorja | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
Kontrola tlakov in temperature | 20.000 obr.ur | 4 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
SKUPAJ CELOTA (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.

## SKLOP 8
Specifikacija storitev
SKLOP 8: REDNI SERVIS PUHAL HV TURBO
Kompresorji HV Turbo |  | Predvidena količina (za obdobje treh let) | Cena/enoto v EUR | Vrednost skupaj
Redni servis HV Turbo (6 kos) | Periodika
Redni servis | Vsakih 18.000 delovnih ur oziroma najmanj enkrat na 3 leta | 6 |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  |  | 0
SKUPAJ CELOTA (BREZ DDV) |  |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.
Kontrolni seznam za servis:
• Preizkusni zagon kompresorja zaradi preverjanja tesnjenja oljnega sistema.
• Pred razstavljanjem kompresorja (opombe) se izmeri raven tresljajev na preizkusnem
mestu (vrednost RMS).
• Odstranitev voda za vhod zraka.
• Odstranitev glušnika in filtra vhodnega zraka.
• Odstranitev glušnika.
• Pregled in čiščenje/zamenjava filtra vhodnega zraka.
• Pregled glušnika.
• Popravilo glušnika.
• Odstranitev pogonskega sistema zunanjega razpršilnika.
• Odstranitev zunanjega pogonskega sistema predhodnega vrtenja.
• Odstranitev ohišja vhoda, spiralnega okrova, obrisnega obroča, rotorja/rotorske enote in
razpršilne plošče.
• Pregled in čiščenje vseh površin, ki so izpostavljene zraku, zlasti rotorja/rotorske enote.
• Razstavljanje pogonskega sistema notranjega razpršilnika.
• Pregled, mazanje in čiščenje vseh delov pogonskega sistema razpršilnika.
• Sestavljanje in merjenje pogonskega sistema razpršilnika. Pregled območja grla (glejte
opombe).
• Razstavljanje notranjega pogonskega sistema predhodnega vrtenja.
• Pregled, mazanje in čiščenje vseh delov pogonskega sistema predhodnega vrtenja.
• Sestavljanje in merjenje pogonskega sistema predhodnega vrtenja.
• Sestavljanje kompresorja. Vizualni pregled vseh delov, vključno s pregledom zračnosti
aksialnega ležaja v rotorski enoti.
• Pregled zračnosti med rotorjem in pokrovom.
• Zamenjava tesnilnih obročkov.
• Namestitev, pregled in nastavitev pogonskega sistema zunanjega razpršilnika.
Preverjanje mehanskega končnega stikala, ali izklopi pri vrednosti »0« na lestvici.
Pregled končnega stikala.
• Namestitev, pregled in nastavitev zunanjega pogonskega sistema predhodnega vrtenja.
Pregled končnega stikala.
• Namestitev glušnika.
• Namestitev glušnika in filtra vhodnega zraka.
• Namestitev voda za vhod zraka.
• Pregled in čiščenje/zamenjava oljnega filtra.
• Pregled sklopke (poravnanost).
• Pregled pogonskega motorja (čiščenje ventilatorja in mazanje).
• Pregled izpustnega in protipovratnega ventila (preizkus delovanja).
• Pregled črpalke za mazalno olje.
• Zamenjava ležajev in tesnil v oljni črpalki.