SPLOŠNI OPIS ZAHTEVANE ARHITEKTURE IN IZVEDBE

Obravnavano zemljišče se nahaja na prizorišču EXPO 2020 v Dubaju (Združeni Arabski Emirati). Lokacija slovenskega paviljona je predvidena na parceli z oznako C.196, znotraj območja, ki se predstavlja skozi tematiko trajnostne gradnje.

Velikost celotne parcele znaša 25,00 x 62,00m. Zazidana površina oziroma gradbena parcela je velikosti 19,00 x 49,00m. Maksimalna višina objekta znaša +15,00m do kote terena ±0,00m.

Teren rahlo pada od juga proti severu in sicer znaša višinska razlika 0,80m, pri čemer je severna stran na nivoju ±0,00m, južna stran pa na +0,80m.

Parcela je trenutno nepozidana.

Dostop za obiskovalce se nahaja na severni strani parcele, servisni dostop je predviden na južni strani parcele. Na zahodni strani meji parcela slovenskega paviljona na paviljon Litve, na vzhodni strani meji parcela slovenskega paviljona na javni trg, preko katerega obiskovalci dostopajo na prizorišče EXPO 2020.

Zasnova paviljona je oblikovana tako, da obiskovalci Slovenija EXPO 2020 hodijo in tvorijo vrsto ves čas v senci.

Pomembno je upoštevati modularno gradnjo - jekleno-leseno, skeletno, ker se bo objekt Slovenskega Paviljona po EXPO 2020 razstavil in prestavil.

Pri načrtovanju je potrebno slediti Idejni zasnovi slovenskega paviljona green-smart-experience.

FUNKCIONALNA ZASNOVA

Objekt slovenskega paviljona je sestavljen iz treh osnovnih elementov in sicer trga, paviljona in sita oziroma košare, ki je v funkciji senčnika objektov in parcele.

Objekt vsebuje tri etaže (P+ 2):

- pritličje: odprt javni prostor in servisni del celotnega razstavnega prostora objekta

- 1. nadstropje: showroom paviljon

- 2. nadstropje: VIP paviljon

Vhod v pritlični del razstavnega prostora se nahaja na severozahodnem robu parcele in poteka preko klančine izvedene v minimalnem naklonu 1,5%. Dostop za obiskovalce je predviden izključno peš dostopu. Klančina vodi obiskovalce v odprt prostor »trga«, na katerem so zagotovljeni dostopi do bara, kuhinje ter komunikacij do zgornjih nadstropij. Hkrati je trg predviden tudi razstavnemu prostoru in prostoru za organizacijo raznih javnih dogodkov v sklopu promocije države Slovenije.

Dostop iz pritličja do  1. nadstropja je zagotovljen preko zunanjih montažnih stopnic na zahodnem delu trga. Dostop do 1. nadstropja za gibalno ovirane ljudi je predviden z dvigalom. Dvigalo naj bo klimatizirano in panoramsko.

Dostop iz 1. v 2. nadstropje poteka preko zunanjih montažnih stopnic ob južnem delu objekta. Dostop do 2. nadstropja za gibalno ovirane ljudi je predviden z dvigalom.

Dostop na streho paviljona, kjer so predvidene inštalacije za celoten objekt, poteka preko zunanje servisne lestve na južni strani 2. nadstropja.

Dovoz do obravnavane parcele poteka ob južnem robu, kjer je predvidena:

- dostava materiala

- servisni dostop

- dostop za VIP obiskovalce

Ureditev prometnih površin je v sklopu ureditve organizatorja.

Zemljišče ni ograjeno z ograjo. Ima pa varnostne kovinske ročaje na mestih, ki zaradi varnosti to potrebujejo. Ograje, ki so varnostne in izvedene po lokalni zakonodaji so kovinske in barvane. Ograje, ki služijo dostopom obiskovalcev so iz stekla po opisu.

Objekt je mora biti povezan z elektriko, plinom, ICT, sistemom namakanja, varnosti in priključkom za kanalizacijo in vodo preko priključkov, ki jih zagotovi organizator na robu parcele. Posode za odpadke so locirane v servisnem delu objekta – v pritličju na jugo-zahodni strani.

Meteorne vode iz strešnih površin objekta preko peskolovov vodijo v sistem, ki je zagotovljen na obravnavanem zemljišču. Komunalne odpadne vode iz objektov vodijo v javno kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode, ki je zagotovljeno na obravnavanem območju.

SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU in POTREBNIH PROSTORIH

OKVIRNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

| VELIKOST OBJEKTA |  |
| --- | --- |
| VELIKOST TLORISNE DIMENZIJE OBJEKTA - dolžine skrajnih stranic objekta | 16,20 x 43,50 m (elipsoidne oblike – 1. nadstropje) |
| POVRŠINA ZEMLJIŠČA NAMENJENEGA GRADNJI | 931,00 m² |
| RELATIVNE VIŠINSKE KOTE ETAŽ | P= ±0,00 m 1= +3,45 m 2=+7,10 m |
| STREHA | Ravna, z minimalnim naklonom za odvodnjavanje |

TABELA NETO POVRŠIN PROSTOROV (izračuni po standardu SIST ISO 9836 in EXPO zahtevah)

| pritličje |  | P SKUPAJ | 604,66 | m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRG |  | 315,71 | m² |
| 2 | DVIGALO |  | 10,75 | m² |
| 3 | ODPRTA KUHINJA |  | 36,84 | m² |
| 4 | TRGOVINA |  | 18,86 | m² |
| 5 | STOPNICE |  | 12,75 | m² |
| 6 | BAR |  | 70,67 | m² |
| 7 | STOPNICE V 1. NADSTROPJE |  | 44,08 | m² |
| 8 | Ž GARDEROBA |  | 8,28 | m² |
| 9 | M GARDEROBA |  | 8,28 | m² |
| 10 | Ž WC |  | 2,34 | m² |
| 11 | M WC |  | 3,01 | m² |
| 12 | PROSTOR ZA SMETI |  | 8,36 | m² |
| 13 | SHRAMBA |  | 11,25 | m² |
| 14 | HODNIK |  | 13,06 | m² |
| 15 | ELEKTRO SOBA |  | 22,34 | m² |
| 16 | SKLADIŠČE |  | 4,90 | m² |
| 17 | CCTV |  | 4,09 | m² |
| 18 | TELEKOM |  | 9,09 | m² |
| 19 | STROJNICA Z VODNO CISTERNO |  | 4,05 | m² |
| 20 | BAZEN 1 |  | 204,03 | m² |
| 21 | BAZEN 2 |  | 241,58 | m² |
| 22 | BAZEN 3 |  | 53,01 | m² |
| 23 | BAZEN 4 |  | 93,00 | m² |
| 1. nadstropje |  | 1N SKUPAJ | 498,53 | m² |
| 24 | PODEST STOPNICE P-1 |  | 23,82 | m² |
| 25 | DVIGALO |  | 8,55 | m² |
| 26 | PAVILJON |  | 407,33 | m² |
| 27 | SHRAMBA |  | 8,55 | m² |
| 28 | PROSTOR ZA ČISTILKO |  | 3,48 | m² |
| 29 | SHRAMBA |  | 3,48 | m² |
| 30 | PODEST STOPNICE 1-2 |  | 29,63 | m² |
| 31 | STOPNICE V 1. NADSTROPJE |  | 13,69 | m² |
| 2. nadstropje |  | 2N SKUPAJ | 413,25 | m² |
| 32 | PODEST STOPNICE 1-2 |  | 16,53 | m² |
| 33 | DVIGALO |  | 8,55 | m² |
| 34 | STOPNICE 1-2 |  | 19,71 | m² |
| 35 | Ž WC |  | 2,69 | m² |
| 36 | M WC |  | 2,68 | m² |
| 37 | ČAJNA KUHINJA |  | 8,55 | m² |
| 38 | PAVILJON |  | 297,93 | m² |
| 39 | TERASA |  | 56,61 | m² |
| SKUPAJ P + 1N + 2N |  |  | 1.516,44 | m² |

Specifikacija projekta EXPO:

SPLOŠNE SMERNICE IN NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE IN IZVEDBO

Vsi materiali morajo ustrezati lokalnim standardom ter predpisom in zahtevam organizatorja (EXPO 2020).

Vse tolerance v skladu s standardi UAE zakonodaje. V primeru, da UAE zakonodaja dopušča, se uporabljajo slovenski standardi oziroma EU standardi.

Razlike v nivoju tal najemne površine in EXPA mora ponudnik izravnati NA LASTNE STROŠKE.

Fuge v stropu in tlaku se morajo pri izgradnji in opremi nadaljevati. To velja za vse senčne fuge, kot linije v katere se vstavi luči, dekoracije, LED zaslone...

Gradnja in montaža vseh elementov mora slediti zakonodaji UAE, če to ni opredeljeno, se uporabijo slovenska gradbena zakonodaja in ta mora biti odobrena in certificirana s strani organizatorja EXPO 2020.

Pred izvedbo mora izvajalec pripraviti vzorce, ki jih da v potrditev naročniku.

TEMELJENJE:

Se uredi po projektu statike in zahtevano marko betona (se določi na podlagi statike). Pri projektiranju je potrebno upoštevati primerno določitev vrste betona, način vgradnje,  faznost izvedbe vse glede na klimatske pogoje vgradnje.

Temelji za podporo SITA in celotno temeljenje  je potrebno določiti v projektu konstrukcije (statike).

TLAK

Pritličje:

Vstopne rampe, vertikale, ob rampah in  terasah, terase, prehodi, prostori servisov in prostori uporabnih površin, rob trga in hodniku so izvedeni iz dekorativnega, brušenega armiranega betona 15 cm debeline. Beton se v PZI projektira tako, da ima primesi različnih odtenkov barv.

Trg in dekoracija v tlaku (roža vetrov na trgu pod gozdom, kompas, napisi, črke, linije) je izvedena iz ustreznega (npr. troslojnega lepljenega, kaljenega) stekla s potiskom proti zdrsu. Izvede se vsa potrebna podkonstrukcija in zagotovi primerno vgradnjo. Steklo je pohodno. Steklo vgrajeno v tleh je potrebno osvetliti na način, da dobi efekt žarenja. Na trgu – med »rožo vetrov« je vgrajen les (kot npr. slovenski hrast v skladu s standardi in zahtevami organizatorja).

Priloženi IDZ načrt je v pomoč za izrise, ki so zahtevani s strani Slovenije in EXPO 2020.

Vodni bar in trgovina imata tlak izvedena iz epoksija z dodatki. Efekt svetlobnega žarenja in dodatkov, ki jih vstavimo v epoksi.

Vodna pregrada trga in vseh preostalih površin nišjih od relativne kote 0,00 je izvedena tako, da prepreči dostop vode na trg (odvajanje vode je po robu kroga, na način, da center z lesom ostaja suh).

Elementi, ki so predvideni kot dekoracija (prod, zelenje) se uredijo po priloženem načrtu in odobritvi naročnika.

Nadstropji (showroom paviljon in VIP):

Tlaki 1. in 2. nadstropju so izvedeni po sistemu montažne gradnje s finalnim protizdrsnim tlakom visokega sijaja, ki je izveden v vseh javnih delih, kot tudi servisih, sanitarijah.

V tlaku so predvidena linijska svetlobna telesa, ki se jih izvede tako, da je tesnilnost in varnost zagotovljena.

Terasa je iz parjenega in termično oljenega hrasta, ki je zaščiten proti termitom v skladu s standardi in zahtevami organizatorja.

STENE

Predvidi se nosilna lesena okvirna konstrukcija z vmesno  izolacijo kot zaščito pred pregrevanjem objekta.  Izračunati je potrebno fazni zamik pregrevanja celotnega objekta, oziroma posameznih prostorov, katere se uporablja za promocijo. Notranja obloga MK plošča, zunaj lesena vertikalna fasada. Objekt mora biti zasnovan montažno z možnostjo enostavne demontaže ter transportom in montažo na novo lokacijo.

Stene so izvedene kot montažne lesene stene z jeklenimi ojačitvami.

Vse stene morajo biti izvedene skladno s požarno-varnostnimi zahtevami.

Stene kuhinje in servisnega dela so izvedene v kombinaciji jeklene konstrukcije (jekleni stebri, okvirne dimenzije razvidne iz grafičnih podlog) in okvirne lesene konstrukcije z vmesno izolacijo, kot polnila sten z ustreznimi standardi in zahtevami organizatorja.

Konstrukcija dvigalnega jaška je izvedena iz jeklenih stebrov po projektu statike. Steklene stene okrog jeklene konstrukcije dvigala se izdelajo po sistemu stekla skupaj z LED tehnologijo, tako da stekla komunicirajo kot LED zasloni. Tehnologijo določi izbrani izvajalec programa, ki se bo lahko spreminjal dnevno.

Servisni prostori (garderoba, elektro soba, hladilnica, skladišče, prostor za odpadke, prostor jaškov, servis, vodni bar, »take away kuhinja«, strojnica, ventilacijski prostor, telekomunikacijski prostor, hodniki, trgovina, dvigalo) so izdelani po sistemu lesene montažne gradnje na trdni podlagi- betonu in v kombinaciji jeklenih stebrov in lesene okvirne konstrukcije z vmesno izolacijo. Vsak prostor ima izolativnost po sistemu lesenih vlaknenk ( kot npr. Agepan DWD) in kombinacije s termičnimi folijami, ustrezajo zahtevam organizatorja in visoko termično zaščito. Prostori so hlajeni s pomočjo klimatizacije, kjer se zunanje enote nahajajo na strehi VIP salona. Fasade so izdelane iz nerjavečega jekla, ki odbija vročino in je obdelave SB.

Dilatacijske fuge šestkotnikov se morajo pri izgradnji in opremi nadaljevati.

STROPOVI

Strop je izveden s pomočjo jeklenih in lesenih nosilcev po sistemu montažne gradnje - po projektu in v skladu s standardi in zahtevami organizatorja.

Finalna obloga stropa se izvede z Alu oblogo – tipske kasete, obdelava po projektu, videz visok sijaj.

Izvajalec mora pri izvedbi spuščenega stropa v prostoru izvesti tudi revizijske odprtine skladno z zahtevami projekta inštalacij.

Dilatacijske fuge se morajo pri izgradnji in opremi nadaljevati.

Pri načrtovanju in izvedbi je potrebno predvideti viseče obtežbe stropne konstrukcije, ki sledi zahtevam UAE in EXPO (potrebna odobritev).

Evakuacijske poti ne smejo voditi skozi skladišča in se morajo izvesti v skladu z veljavno zakonodajo.

Stranišča, garderobe in javni prostori

Vsi prostori za zaposlene  morajo biti izvedeni v skladu s pravilnikom o  zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, kot so stranišča, garderobe in bivalni prostori in jih izvede izvajalec na lastni površini.

STOPNICE

Obe stopnišči iz pritličja v 1. nadstropje sta izvedeni iz  prašno barvane  kovine, s kovinsko ograjo, prašno barvano (po detajlu avtorja)). Dimenzije so razvidne iz grafičnih prilog. Stopnišči imata funkcijo požarnih stopnišč.

DVIGALO

Dvigalo naj bo klimatizirano in panoramsko. S treh strani ima steklene stene, da uporabnik dobi efekt vidne vode, gozda in »slovenskega ambienta«.

Predvideno dvigalo je globine 2,40 x 1,25 m in za minimalno 8 oseb, ki je izveden ob dostopni klančini.

OKNA in VRATA:

Stekleni deli so izvedeni po projektu in s termopan troslojnimi kaljenimi stekli 6-12-6-12-6 mm,  termičnem koeficientu Ug 0.7 W/m2K. Na vseh notranjih steklih mora biti folija proti lomljenju, zaradi varnostnega faktorja. Na vseh zunanjih steklih se nalepi folijo visokega faktorja proti prehodu vročine in UV žarkov.

Vrata v servisnih prostorih v pritličju kot so Prostor za smeti, Garderoba, Shramba,... so izvedena kot polna vrata v PVC izvedbi v ustrezne požarne zaščite, barva po projektu PZI .

Vsa preostala notranja vrata po objektu so izvedena kot polna vrata v Alu izvedbi, barva identična barvi PVC vrat.

Vhodna vrata v prvem in drugem nadstropju so izvedena kot steklena vrata v Alu okvirjih, stekla so zatemnjena, steklo kaljeno 6-12-6-12-6 mm,  termičnem koeficientu Ug 0.7 W/m2K s folijo proti razbitju z notranje in zunanje strani. Vrata morajo zagotavljati ustrezno požarno zaščito.

Okna v drugem nadstropju so izvedena kot steklena okna v Alu okvirjih, steklo kaljeno 6-12-6-12-6 mm,  termičnem koeficientu Ug 0.7 W/m2K s folijo proti razbitju z notranje strani. Okna morajo zagotavljati ustrezno požarno zaščito.

Automatika vrat in odpiranja se izvede kjer je to opisano.

Vse kljuke, panti in dekor opreme je izdelano po projektu PZI in mora slediti funkciji in izgledu ter barvi.

STEKLENE PREGRADNE STENE:

Steklene pregradne stene v drugem nadstropju so izdelane po sistemu zložljivosti, večnamenskosti s talnimi in stropnimi vodili.

Predvideti je potrebno grafiko na steklih, ki preprečuje poglede in zagotavlja zasebnost.

Steklene stene bara in trgovine (razvidno iz vizualizacij) se izdelajo po sistemu steklo skupaj z LED tehnologijo, tako da stekla komunicirajo kot LED zasloni. V skladu z dnevno spreminjajočim se programom.

STREHA

Streha je izvedena kot ravna nepohodna streha z minimalnim naklonom za odvodnjavanje meteorne vode. Dostop do strehe je preko servisne lestve na južni strani 2. nadstropja. Na streho so umeščene zunanje enote klimatskih naprav in sistema prezračevanja. Kritina strehe je vodoodporna membrana. Hidroizolacija je izvedena po sistemu kot npr. KEMPEROL- samorazlivno s filcem.

Strešna konstrukcija je izvedena tako, da zaščiti prostore pred vodo in vročino. Na njej so vse inštalacije in preboji za klime, hlajenje, ventilacije.

SITO - PARASOL:

je izvedeno iz kovine in lepljenega-masivnega smrekovega lesa. Statika mora biti narejena v skladu z IDZ projektom in po detajlu čistega spoja.

Strešna konstrukcija v obliki sklede je zasnova kot lupina, vpeta na enemu robu na nivoju terena, oblika elipsasta. Košara je zasnovana kot elipsoidna lupinasta konstrukcija, sestavljena iz trikotne mreže nosilcev in obodnega obroča. Obodni obroč je glede na vodoravno ravnino nagnjen za približno 35° in je členkasto podprt prek stebrov dveh jedr in moznikov na zadnji strani, ki je najbližje tlom. Lupina je sestavljena iz približno 1700 ravnih elementov, priključki med njimi so izvedeni z jeklenimi spoji. Obodni obroč je jeklen škatlast profil z okroglim prečnim prerezom, medtem ko so preostali elementi ali jekleni škatlasti profili s konstantnim pravokotnim prečnim prerezom ter spremenljivo debelino stene ali leseni lepljeni nosilci s konstantno širino ter višino, ki se prilagaja obremenitvam. Točkovno je podprta preko jeklenih stebrišč. Točkovno podprta preko jeklenih stebrišč. Nosilni elementi lupine so iz lesa, lepljenih nosilcev. Vozlišča so tipska ali jeklena, obodna konstrukcija iz jeklenih gradnikov. Montažna konstrukcija je zasnovana tako, da je omogočena enostavna demontaža ter transport in montaža na novi lokaciji.

Delavniške risbe mora potrditi naročnik.

Konstrukcija leseno-jeklenega sita, je temeljno zaščitena in barvana po Ralu 9016.

BAZENI

Predvideni bazeni so globine 10 cm in so zaključeni s prelivnimi robovi, po detajlu PZI, in izvedeni tako, da se najprej položi primerne filce in na njih zalepi bazensko folijo kot npr. DWL delifol- NGP sand, ki ustreza standardom n zahtevam organizatorja. V bazene se položi pesek, ki preprečuje nabiranje alg in bazene izvede na principu elektrolize. Bazeni morajo biti pretočni, preko sistema črpalk in hlajenja, tako da voda neprestano kroži in da se s tem čisti in skrbi, da ne pride do plesni in alg. Sistem črpalk, vodnega rezervoarja in servisnih prostorov se izvede v kombinaciji betona in lesa, po projektu. Vsak bazen ima svoj sistem s potrebnimi črpalkami in pohlajevanjem.

Posebnost vodnega dela je »špalir« desetih curkov vode (po sistemu nema voda, ki se ne vrtinči in ima izgled kot da je iz ledu), ki se nahaja na rampi - dostopni hojnici. Ti vodni curki so izvedeni iz nerjavečih elementov - SB, ki so v skladu celotnega designa. Curek vode mora biti v dolžini 6 metrov in višine 3 metre.

Pozicije za eksponate, ki so predvideni v bazenskih delih, morajo imeti zagotovljen kompleten razvod pametnih priključkov, da se jih lahko kontrolira z aplikacijo oz. orodjem za dogodke.

FASADA

Je izvedena iz kvalitetne termične (izolacija Knauf Insolation naravni sistem) in hidro izolacije po standardih, ki jih zahteva organizator. Po večini je fasada skrita za zeleni del -ozelenitev. Fasada naj ima zaključni sloj iz temno zelene barve in predvideva razstavljivost - modularnost, ki omogoča razstavljivost objekta po EXPO 2020. Izhodišča so prikazana v idejni zasnovi.

PODKONSTRUKCIJA ZA ZELENO FASADO

Na montažni lesen volumen se samostojno montirajo na fasado mrežni aluminij paneli, predvidoma 3,0 mm PVDF perforirani, širine 100- 120 cm po celi vertikali (dolžine cca 550 cm), ki so samostojni.

Po detajlu je na vsaki mrežni vertikali več korit (v katera se nasadi lokalno zelenje, da dobimo izgled gozda). Korita so izdelana in integrirana linijsko in dovolj gosto, primernih dimenzij, da se v njih posadi zelenje, kot po vizualizaciji. Kompleten ovoj s koriti za zelenje mora imeti predpripravo za pametno navlaževanje in pršenje vode. Gre za izgled "gozda", ki je eden najpomembnejših delov samega paviljona.

Upoštevati modularnost, da se paviljon po EXPO 2020 prestavi na drugo lokacijo.

ZELENJE – »GOZD«

Se izvede z lokalnimi strokovnjaki. Zelenje ima pomembno vlogo pri hlajenju objekta samega, kot tudi pri hlajenju celotne lokacije (zaradi stalnega vlaženje samega zelenja, se pod njim ustvarja prijetna klima). Vegetacija se predvideva lokalna in tista, ki omogoča vertikalno rast.

Zelenje je potrebno zasnovati z lokalnim strokovnjakom, ki ima potrebne reference in certifikate za ozelenitve na področju Zaliva- GCC regija.

Zelenje se prične postavljati takoj, tako, da bo vsaj tri mesece pred EXPO 2020 fasada imela zahtevan izgled.

NAPISI

Napisi »I FEEL SLOVENIJA« v slovenščini in arabščini, ki se pojavijo v bazenih, na fasadi, v zelenju so bele barve, izvedeni iz kompozitov in obdelani po projektu avtorja projekta z dodano svetlobno LED tehnologijo.

ELEKTRIČNE IN STROJNE INSTALACIJE

Celoten paviljon je zamišljen kor organska celota, kar pomeni da morajo biti vse arhitekturne, konstrukcijske in instalacijske rešitve projektirane enovito in povezano, kar edino lahko zagotovi ustrezno funkcionalno celoto, ki bo delovala učinkovito v izjemno zahtevnem okolju, v katerega bo postavljena. Prav vsak element je samostojen, ima lastno krmiljenje, hkrati pa del celote, ki se združuje v organizem koordiniran in upravljan s kombinacijo pravil in strojnega učenja.

Vsi prostori morajo biti inštalacijsko polno opremljeni s pametnim sistemom in kontoliranjem temperatur, vlage, zraka in kontrolirani z enega mesta.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Električna instalacija sistema mora biti izvedena inovativno, energetsko učinkovito in atraktivno, kar pomeni, da je v veliki večini 48VDC (razsvetljava, ventilacija, zasloni,...), 230V AC ali 400V AC pa se uporablja samo tam, kjer je to res nujno (hladilnik vode). Vsi porabniki in viri morajo biti upravljani s krmilnim sistemom in imeti individualno merjenje porabe električne energije v sekundnem intervalu. Vse aktivne naprave imajo lastno krmilje, ki je narejeno skladno z opisanimi principi in omogoča ponovno uporabo. Naprave so med seboj povezane izključne preko ethernet vodila in OPC UA oziroma MQTT protokolov.

Vse elektroinštalacije za površino celotnega paviljona, vključno z razdelilnikom električnega toka, kot tudi priključke portala in zunanjih oglasnih površin, mora izvesti izvajalec sam na lastne stroške.

Pregled elektroinštalacij izvede strokovnjak EXPA. Stroške pregleda nosi izvajalec.

Alarmni sistemi

Tako varovanje zunanjosti kot varovanje paviljona poteka preko osrednjega alarmnega sistema na objektu. Senzorji za požar, vlom in varnostne kamere se namesti po projektu.

Inštalacije šibkega toka

Telefon in wifi mora biti zagotovljen v vseh prostorih.

Javljalnik požara in oprema za gašenje požara

Vsi prostori so zaščiteni z javljalnikom požara in samodejno napravo za gašenje požara (sprinkler) v skladu z zakonskimi zahtevami in zahtevami organizatorja.

LUČI:

Luči so izvedene po projektu. Linijski sistem v obliki heksagona izdelan iz alu profilov (brez vidnih robov) s tehnologijo RGBWW, flicker free, 24 Voltov. Moč LED traku je do 20 Wattov na meter. Svetloba mora biti kontinuirana vidna, brez senc in brez vidnih točk. Kontrolirana po DMX. Difuzorji so opalno satinirani.

V vodnih ambientih morajo biti vgrajene svetilke z zaščito IP67-10, svetlobe RGBWW, flicker free.

V servisnih prostorih morajo biti vgrajene stropne svetilke 60 cm fi, tehnologija tunnable white. Ohišje je iz aluminija, optika satiniran opalni difuzor.

Scenska razsvetljava je LED tehnologije RGBCW, flicker free (inteligentna razsvetljava, frasnel razsvetljava, profilni reflektorji). Proizvajalec EU izvedbe. Kontrolirani preko DMX.

Vse luči so povezane enotno, kontroliramo skupaj s sistemom interierske razsvetljave.

Celotno upravljanje osvetlitve mora biti urejeno preko mobilne aplikacije.

Varnostna razsvetljava

Zasilna razsvetljava površine se napaja po odobrenem projektu EXPO.

Vsaka varnostna luč se programira ločeno.

Hišna tehnika

Tehnični koncept stavbe pogojuje potek navpičnih in vodoravnih glavnih vodov priključkov.

Vsi priključki in inštalacije morajo biti pripravljene tako, da se lahko priključijo vsi elementi, ki jih bo potreboval paviljon za delovanje in so po standardu Dubai South in EXPO.

Ozvočenje

Center in alarm sta ozvočena z osrednjim elektroakustičnim ozvočenjem z nadometnimi zvočniki na stropu in stenah v vseh prostorih.

Pripravi se inštalacija, samo ozvočenje ni predmet tega projekta. Načrtovanje se uskladi z naročnikom.

STROJNE INSTALACIJE

Strojne instalacije morajo biti izvedene z inovativnimi, vendar preizkušenimi sistemi. Sistem hlajenja bo izveden s kombinacijo sevalnega hlajenja in konvekcije. Prezračevanje je decentralizirano z rekuperacijo in povezano v enoten usklajen sistem preko krmilnega sistema. Tak način omogoča tudi zelo učinkovito recikliranje in ponovno uporabo posameznih elementov, ki bodo izdelani tako, da jih je moč enostavno ponovno uporabiti. Vsi sanitarni prostori morajo imeti svoje krmilje in aktivno skrbeti za higieno.

Ogrevanje, prezračevanje in hlajenje

površine se ogrevajo in hladijo preko centralnega prezračevalnega sistema.

Lovilci maščobe v napah morajo biti izvedeni v skladu s standardom EXPO.

Izmenjava zraka se predvidi za celotno površino najema.

Temperature prostora:

+ 20 °C do + 24 °C

Pripravo tople vode se uredi po projektu izvajalca, ki ga potrdi EXPO in se ga izvede po njem.

Merilne naprave kot so tipalo za temperaturo prostora morajo biti ves čas prosto dostopne in ne smejo biti izpostavljene toploti.

Priključek za plin za kuhanje izveden po projektu in odobritvi EXPO.

Sanitarne inštalacije

Priključek za mastno vodo in priključek za odpadno vodo po projektu EXPO.

Vgrajeni vodni števec, zavarovan proti zlorabi, ki obenem predstavlja omejitev moči.

Inštalacijo sanitarne opreme, cevovodov itd. izvede izbrani izvajalec.

Projektiranje in izvedba lovilcev maščobe po projektu.

Prezračevanje - odvod požarnega dima

Odvod požarnega dima se izvede v skladu z zakonskimi predpisi.

Če se vgradi spuščen strop, mora biti izveden tako, da je zagotovljeno delovanje odvajanja dima. Spuščen strop, "prepusten za zrak", z odprtinami in senčnimi fugami mora imeti enakomerno razporejen prost prezračevalni prerez. Zrakotesen spuščen strop mora biti z rešetko fiksno priključen na mrežo kanalov za odvajanje dima.

Sistem zaklepanja

Iz varnostnih in tehničnih razlogov (gašenje požara) mora biti sistem enoten (pametne inštalacije). Tip varnostne cilindrične ključavnice in enotnega ključa mora biti zagotovljen.

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Vsi aktivni sistemi so namenjeni odlični uporabniški izkušnji, zato bodo uporabljeni vsi najnovejši dosežki, ki omogočajo vpliv na čim več čutil. Vpliv na vid in sluh bodo predvsem zagotavljali avdio-vizualni sistemi in vsebine, sam objekt pa mora ponuditi vpliv na druga čutila, kar bo doseženo z optimalno klimo in občutkom prijetnega hladu (sevalno hlajenje), doseganjem kar se da naravnega vpliva svetlobe (smer, barva, intenziteta) in dodajanjem vonjev glede na lokacijo, dogodek in uro.

Dodatno bo na uporabniško izkušnjo vplivala aplikacija za pametni telefon, ki bo omogočala vodenje, prilagojene storitve glede na osebo in lokacijo ter storitve na zahtevo (on-demand), kot so vklop razsvetljave, dostop do posebnih prostorov in podobno.

SMART CITY IN SMART SPACE

Celoten paviljon, torej zunanjost in notranjost, je izdelan kot pametno okolje – »smart space«. Elementi, ki so uporabljeni za aktivno ustvarjanje želenih učinkov, omogočajo ciljno in usmerjeno  vplivanje na počutje obiskovalca, zato je zlasti pomembno, da je krmilni sistem, ki bo to omogočal zgrajen skladno z opisanimi vodili.

Opis vgradnje in opreme

Opremo za oglaševanje, vitrine, konstrukcijo portala, pregrade trgovine in pripadajoče podkonstrukcije predpripravi izvajalec z inštalacijami v obsegu del tega razpisa.

Linije napisov in svetil se morajo prilagajati in slediti liniji v paviljonu (po potrebi mora biti tudi upognjena).

Oglasne površine se izvedejo po odobritvi avtorja.

Napisi, znaki in simboli morajo biti nameščeni znotraj meja paviljona. Tisti, ki bodo nameščeni nad odprtimi deli vhodov in niso vgrajeni kot enoten element, ali v ukrivljenih zasteklitvah se namestijo z odmikom,

Dovoljenje/odobritev

Izbrani izvajalec mora pravočasno poslati dokumente v odobritev arhitekturnemu biroju, ki ga določi naročnik.

V vseh načrtih morajo biti navedene mere, barve in materiali. Predaja načrtov se izvede v papirni obliki in na nosilcih podatkov po sistemu BIM (format DWG oz. Dfx in plotfile). Izvajalec mora za prenos podatkov zagotoviti dovolj zmogljivo velikost e-poštnega predala.

NAČRTI:

- postavitev (M 1:100 oz. M 1:50)

- načrt stropa (M 1:100 oz. M 1:50),

- načrt razsvetljave (M 1:100 oz. M 1:50),

- oglasne površine. Uporabljena svetlobna tehnika pri tem ne sme povzročati nobenih slepečih in svetlobnih učinkov,

- stene (M 1:100 oz. M 1:50),

- vzdolžni in prečni rez (M 1:100 oz. M 1:50),

- pogled na detajle (M 1:20),

- prerezi detajlov (M 1:20, M 1:10),

- tlorisi detajlov (M 1:20),

- materiali in barvni vzorci,

- slike izvedenih trgovin najemnikov,

- hišna tehnika,

- načrt elektro inštalacij (M 1:50),

- načrt varnostne razsvetljave z oznako končnega tokokroga (M 1:50),

- ogrevanje, prezračevanje, hlajenje (M 1:50), kuhinjska oprema M 1:20 s tehničnimi podatki, čiščenje odpadnega zraka na območju kuhinje s tehničnimi podatki, sprinkler (M 1:50),

- naprave za javljanje požara (M 1:50), naprave za ozvočenje (M 1:50),

- načrt stropa z razporedom vseh tehničnih elementov, odprtih površin za odvajanje dima in revizijskh odprtin,

- tehnični list za hladilno napravo, tehnični list za stropni ventilator.

- Drugi načrti za uspešno dokončanje objekta.

SPECIFIKACIJE, KI JIH MORA IZPOLNITI DOBAVITELJ ELEKRIČNIH IN STROJNIH INSTALACIJ

- Razsvetljava: vsa svetila morajo biti kakovostna LED svetila z odličnim CRI (>90), ki omogočajo regulacijo toka in temperature bele svetlobe ter regulacijo barvne svetlobe (RGB). Frekvenca regulatorjev svetlobnega toka mora biti vsaj 400Hz, tako da je preprečeno vsakršno utripanje. Razsvetljava se mora (preko krmilnega sistema) prilagajati v barvi in smeri uri dneva (sistem evo-light plus).

- SCENARIJI upravljanja morajo biti integrirani, kar pomeni da morajo biti hlajenje in prezračevanje  ter razsvetljava povezani z dogajanjem v samem objektu. Razsvetljavo upravljamo s pred nastavljenimi scenariji, dinamičnimi sekvencami in glede na zahtevane učinke.

- Vsa električna instalacija za svetila je izvedena za delovno napetost 48VDC in se neposredno napaja iz sončne elektrarne in baterijskega sistema. Razvod je izveden površinsko, z uporabo ploščatih vodnikov nalepljenih neposredno na konstrukcijo.

- Interno pozicioniranje: prostor mora biti pokrit z bluetooth svetilniki (beacon) tako, da omogoča določitev interne lokacije vsakega obiskovalca, ki ima na pametnem telefonu naloženo aplikacijo.

- Štetje obiskovalcev: na vseh vratih in prehodih je potrebno instalirati senzorje prehoda ljudi na osnovi IR ali 3D kamere, ki so kot IoT naprave povezane v sistem. Senzorji morajo omogočati poljubno postavitev virtualnih linij in medsebojno kombinacijo. Izračun zasedenosti prostorov opravi krmilni sistem.

- Vsi krmilni elementi morajo biti samostojni, in z drugimi krmilniki povezani preko Ethernet vodila in MQTT ali OPC UA protokola. Vse krmilne elemente mora biti možno programirati skladno z EN 61131-3 standardom. Programiranje in nadzor mora biti omogočen daljinsko (tudi preko interneta).

- BMS sistem (Bulding management) mora biti zgrajen iz krmilnih elementov, kot opisano v prejšnjem razdelku,

- Ponudnik krmilnega sistema mora zagotoviti lasten nadzorni center.

- Hlajenje je izvedeno s sevalnimi hladili vgrajenimi v strop (stropne plošče morajo biti izvedene z vgrajenimi sevalnim hladili in vsemi senzorji ter vmesnikom, ki omogoča komunikacijo z avtomatiko. Sevalna hladila morajo imeti vgrajen senzorje temperature in detektorje vlaženja. Regulacijo izvede avtomatika. Dodatno se za hlajenje uporabljajo konvektorji.

- Ventilacija je izvedena z uporabo lokalnih prezračevalnih sistemov z rekuperacijo hladu, ki so nameščeni neposredno na stene/strop objekta in ki komunicirajo z avtomatiko, ki jih upravlja. Centralni razvod zraka ni predviden. Ventilacija mora biti prilagojena številu oseb v prostorih in kakovosti zraka v prostoru.

- Kontrola pristopa je izvedena z uporabo »smart key«, kar pomeni da so uporabljeni pametni čitalniki QR kode. Sama QR koda je na pametnem telefonu.

- Sistem za vzdrževanje rastlinja mora omogočati doziranje vode in hranil, pršenje in vse ostalo, kar je potrebno za vzdrževanje bujnega rastja. Upravljanje preko krmilnega sistema po urniku in glede na merjene parametre.

- Energetika: vsak sektor mora imeti izvedeno merjenje porabe električne energije v realnem času (minutno), kar je uporabljeno za optimizacijo in za izračunavanje vpliva (footprint).

- Izveden mora biti nadzorni sistem za sončno elektrarno, ki omogoča optimalno delovanje v realnem času.

- Planiran in izveden mora biti hranilnik električne energije, ki je izračunan tako, da zagotavlja popolno lastno rabo (da nikoli ni potrebno oddajati energije v omrežje)

- Za doseganje optimalne uporabniške izkušnje je predvideno krmiljeno sproščanje vonjav, ki je povezano s krmilnim sistemom.

- Avdio in video sistemi so zasnovani tako, da jih je mogoče upravljati iz krmilnega sistema, kar zagotavlja sinhronizacijo učinkov.

KRMILNI SISTEM TEHNIČNO

Krmilni sistem mora biti izdelan skladno z najnovejšimi smernicami, kar pomeni, da mora imeti sledeče »plasti«:

- AVTOMATIKA: avtomatika (neposredno upravljanje z napravami) se izvede z uporabo industrijskih PLC krmilnikov, ki morajo omogočati IOT (Internet fo things) strukturo, kar zlasti pomeni, da morajo biti v svojem delovanju popolnoma avtonomni (program se mora izvajati na PLC krmilnikih), hkrati pa morajo imeti integrirano povezavo na oblak po MQTT protokolu. Vsi moduli morajo biti povezani z žično povezavo in inteligentni tako, da ob izpadu krmilnika ohranijo osnovne funkcije. Vsi brezžični elementi (tipke, senzorji), morajo biti omejeni na minimum, ko pa jih moramo uporabiti (primer tipka na stekleni steni), morajo imeti protokol EnOcean, ki omogoča delovanje brez baterij (sustainability)

- POVEZAVA V OBLAK mora biti izvedena po MQTT protokolu. Vsi elementi avtomatike ter vse samostojne naprave (hladilni kompresor,...) morajo biti povezane neposredno v isti oblak, ki mora ustvariti virtualne dvojčke vseh »stvari« ter omogočiti njihovo uporabo vsem pooblaščenim. Oblak mora biti povezan na oblake velikih ponudnikov, kot so Microsoft (Azure) in IBM (Watson), kajti s tem bo dosežen pomembne marketinški učinek.

- UPRAVLJANJE je omogočeno preko spletnega vmesnika (upravljanje odgovornim osebam) in preko pametnega telefona (vsi obiskovalci in osebje v okviru svojih pooblastil). Upravljanje in uporabniški vmesnik na pametnem telefonu se mora avtomatsko prilagajati lokaciji (glej interno pozicioniranje).

- KOMANDNI CENTER je lociran v objektu, viden obiskovalcem in povezan neposredno s podobnim centrom v Sloveniji. S tem ustvarimo Dubaj v Sloveniji in Slovenijo v Dubaju. Center omogoča pregled in upravljanje z vsemi sistemi in je povezan na OBLAK. Iz centra tudi upravljamo ON-demand funkcije.