# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN MINIMALNE ZAHTEVE ZA PONUJENO OPREMO IN SISTEME (OBR-11)

V teh specifikacijah so zajete minimalne zahteve za javno naročilo, za izvedbo oskrbne infrastrukture za potrebe HPC-FIŠNM. Zahteve so razdeljene v naslednja poglavja:

| Referenca | Zahteve naročnika | Poglavje/stran |
| --- | --- | --- |
| SPL | Splošne zahteve za izvajanje del | 1 / 2 |
| HPC | Gradbena ureditev podatkovnega centra HPC-FIŠNM | 2 / 2 |
| PMO | Povečanje priključne moči | 3.1 / 2 |
| UPS | Zahteve za UPS sistem | 3.2 / 2 |
| SB | Zahteve za stikalne bloke | 3.3 / 3 |
| SO | Zahteve za sistemske omare | 4.1 / 3 |
| PDU | Zahteve za PDU enote | 4.2 / 4 |
| IRKO | Zahteve za IN ROW hladilne omare | 5.1 / 4 |

Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen seznam minimalnih tehničnih zahtev. Seznam izpolni na naslednji način:

- Spodnji seznam zahtev mora ponudnik izpolniti in priložiti k ponudbi. Ponudnik, ki zadevnega seznama ne priloži in/ali v celoti ne izpolni bo izločen.

- V tabele pri vsaki tehnični zahtevi v tretji stolpec z naslovom »Izpolnjevanje« vpiše »da« ali »ne« in s tem navede, ali ponujena oprema in storitve izpolnjujejo minimalno zahtevo.

- V iste tabele v četrti stolpec z imenom »Dokazila« vpiše poglavje in stran priloženih tehničnih specifikacij ponujene opreme oz drugih ustreznih dokazil, iz katerih je razvidno doseganje minimalnih tehničnih zahtev za navedeno zahtevo.

- Ponudnik mora s tehnično dokumentacijo dokazati ustreznost za vsako posamezno zahtevo iz seznama zahtev.

- Ponudnik mora oštevilčiti vse strani priloženih tehničnih specifikacij.

- Vsak podatek in informacijo iz priloženih tehničnih specifikacij, ki dokazuje izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev, mora ponudnik na označeni strani signirati z uporabo signirja rumene barve.

V primeru nejasnosti ima naročnik pravico zahtevati od ponudnika, da dopolni – dokaže skladnost z zahtevami. Dokazila so dokumentacija z referencami.

Splošne zahteve za izvajanje del

| Ref. Številka | Splošne zahteve za izvajanje projekta | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
| SPL 1.1 | Ponudnik mora podati ponudbo po principu »ključ v roke«. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da ponuja izvedbo po principu »Ključ v roke«. |  |  |
| SPL 1.2 | Ponudnik mora pred oddajo ponudbe izvesti ogled lokacije, kjer bodo potekala načrtovana dela. Ponudbi mora priložiti potrdilo o opravljenem ogledu lokacije. |  |  |

Gradbena ureditev podatkovnega centra HPC-FIŠNM

| Ref. Številka | Zahteve za MVSP | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
| HPC 2.1 | Nameščene stene in obloge morajo biti izvedene od tal do stropa |  |  |
| HPC 2.2 | Stena mora biti debeline 150 mm z debelino izolacije vsaj 100mm in zagotavljati požarno odpornost vsaj EI90 |  |  |
| HPC 2.3 | Stena mora imeti zvočno izolativnost vsaj 67 dB |  |  |
| HPC 2.4 | Stenska obloga mora biti debeline 125 mm in z debelino izolacije vsaj 100mm |  |  |
| HPC 2.5 | Vrata morajo biti s svetlo odprtino najmanj 900 x 2100mm, s samozapiralom in požarno odpornostjo vsaj EI60. Zvočna izolativnost vrat mora biti vsaj 30dB. |  |  |

## Električni sistemi

### Povečanje priključne moči

| - Ref. Številka | - Zahteve za dvignjen pod | - Izpolnjevanje - [DA, NE] | - Dokazilo - [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - (navesti proizvajalca, tip in model ponujene opreme) |  |  |
| - PMO 3.1.1 | - Ponujeno mora biti povečanje priključne moči na 3x100A z vsemi povezanimi deli |  |  |
| - PMO 3.1.2 | - Ponujena mora biti dogradtitev obstoječega stikalnega bloga GR (sklop RG) z novim 3-faznim odcepom za HPC-FIŠNM, 3x50A |  |  |

### Dobava in namestitev UPS sistema

| - Ref. Številka | - Zahteve za dvignjen pod | - Izpolnjevanje - [DA, NE] | - Dokazilo - [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - (navesti proizvajalca, tip in model ponujene opreme) |  |  |
| - UPS 3.2.1 | - Nazivna moč UPS sistema 10 kVA |  |  |
| - UPS 3.2.2 | - Nazivna napetost 400V/50 Hz |  |  |
| - UPS 3.2.3 | - Največja delovna moč 10 kW, PF=1, v celotnem temperaturnem območju delovanja do 40°C |  |  |
| - UPS 3.2.4 | - Kratkostični tok min 10kVA |  |  |
| - UPS 3.2.5 | - Vgrajeni IGBT tranzistorji |  |  |
| - UPS 3.2.6 | - Učinkovitost v on-line normalnem režimu >95% pri izhodnih močeh v območju 50-75% |  |  |
| - UPS 3.2.7 | - Podpora VRLA baterijam |  |  |
| - UPS 3.2.8 | - Zmogljivost preobremenitev najmanj: - 110% za 60 minut - 125% za 10 minut - 150% za 1 minuto - >150% za manj kot 200ms |  |  |
| - UPS 3.2.9 | - Vgrajene baterije za min 20 minut avtonomije pri 100% bremenu |  |  |
| - UPS 3.2.10 | - Dimenzije UPS sistema širina <400mm, globina < 1000mm |  |  |

### Dobava in namestitev stikalnih blokov

| Ref. Številka | Zahteve za dvignjen pod | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model ponujene stikalne opreme) |  |  |
| SB 3.3.1 | Stikalni blok z ločenim UPS in omrežnim delom |  |  |
| SB 3.3.2 | Vgrajen analizator električnih veličin na dovodu z možnostjo prenosa podatkov na centralni nadzorni sistem |  |  |

## Namestitveni sistemi

### Dobava in montaža sistemskih omar

| - Ref. Številka | - Zahteve za TK omare | - Izpolnjevanje - [DA, NE] | - Dokazilo - [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - (navesti proizvajalca, tip in model ponujenih sistemskih omar) |  |  |
| - SO 4.1.1 | - Omare morajo biti samostoječe, kovinske, z antikorozijsko zaščito. |  |  |
| - SO 4.1.2 | - Nazivne zunanje dim. Omare so 750mm x 1200mm (ŠxG). Višina omare <2000mm |  |  |
| - SO 4.1.3 | - Uporabna višina omare min 42 HE |  |  |
| - SO 4.1.4 | - Omara mora biti opremljena z 19'' vertikalnimi profili spredaj in zadaj za namestitev komunikacijske in strežniške opreme |  |  |
| - SO 4.1.5 | - Na 19'' vertikalnih profilih naj bo navedena označitev višine (po 1U). |  |  |
| - SO 4.1.6 | - 19'' profili morajo biti po globini nastavljivi. |  |  |
| - SO 4.1.7 | - Minimalna globina namestitve opreme: manjša ali enaka 300mm |  |  |
| - SO 4.1.8 | - Maksimalne globina namestitve opreme: večja ali enaka 1000mm |  |  |
| - SO 4.1.9 | - Vertikalni 19''profili za namestitev strežniške in druge opreme morajo zagotavljati nosilnost najmanj 1300 kg. Takšno nosilnost mora zagotavljati tudi celotna omara. |  |  |
| - SO 4.1.10 | - Omara mora biti opremljena z 1x jakotočnim kanalom na strehi tovarniške izvedbe in 2x pregradami za šibkotočni kanal na strehi, ravnotako tovarniške izvedbe |  |  |
| - SO 4.1.11 | - Okvirji omare morajo biti medsebojno povezljivi v vseh smereh. |  |  |
| - SO 4.1.12 | - Omara mora biti opremljena z ventiliranimi sprednjimi in zadnjimi vrati iz jeklene pločevine. |  |  |
| - SO 4.1.13 | - Zadnja vrata omare morajo biti dvokrilna, sprednja pa enokrilna. |  |  |
| - SO 4.1.14 | - Omara mora omogočati montažo elementov na »0HE« načinu. Vertikalni profili in omara morajo omogočati namestitev opreme po vsej višini, v zadnjem delu omare mora biti na voljo vsaj 8 montažnih mest za 0HE opremo višine celotne omare, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare. |  |  |
| - SO 4.1.15 | - Stranice morajo biti zagotovljene za vse omare v stojalni vrsti. |  |  |
| - SO 4.1.16 | - Streha omare mora biti izvedena na način, da omogoča namestitev s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in šibkotočne instalacije. |  |  |
| - SO 4.1.17 | - Omare v stojalni vrsti morajo biti fiksno spojene. |  |  |
| - SO 4.1.18 | - Omare bodo dobavljene z vertikalnimi polnili, ki preprečujejo pretok zraka skozi prazne prostore v omari. V vsaki omari morajo biti polnila za 20HE enot. |  |  |
| - SO 4.1.19 | - Omare imajo priložen komplet najmanj 50 vijakov in namenskih matic za montažo opreme na vertikalne profile. |  |  |
| - SO 4.1.20 | - V omari morata biti priložena dva (2) vertikalna organizatorja kablov z brezvijačno montažo v zadnjem delu omare z vsaj 16 rinkami, razporejenimi po celi višini omare (0HE) |  |  |

### Dobava in montaža PDU enot

| Ref. Številka | Zahteve za PDU enote | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model ponujenih PDU enot) |  |  |
| PDU 4.2.1 | PDU enota za vertikalno montažo, po načinu 0 HE (Zero U), |  |  |
| PDU 4.2.2 | Priklop na napajalno napetost 230 V AC/50 Hz, 1 fazno, 32A, |  |  |
| PDU 4.2.3 | Moč enote cca 7 kW |  |  |
| PDU 4.2.4 | Kapaciteta PDU enote min 35 vtičnic C13 in 5 vtičnic C 19 |  |  |
| PDU 4.2.5 | Dovodni priključni kabel s konektorjem IEC 309 32A 2P+E |  |  |
| PDU 4.2.6 | Daljinska meritev el. veličin na nivoju celotnega PDU - tok, - napetost, - moč (kW, kVA) |  |  |

## Sistem tehničnega hlajenja

### IN ROW Hladilne omare

| Ref. Številka | Zahteve za hladilne omare v MVSP | Izpolnjevanje [DA, NE] | Dokazilo [Poglavje/ stran dokazila] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (navesti proizvajalca, tip in model ponujenih hladilnih omar) |  |  |
| IRKO 5.1.1 | Robni pogoji delovanja: - Temperatura povratnega zraka Tn=32°C - Relativna vlažnost Rhzr=50% - Plin – R410A - Zunanja temperatura Tz=35°C |  |  |
| IRKO 5.1.2 | Senzibilna hladilna moč Qhl senz ≥ 10kW |  |  |
| IRKO 5.1.3 | Pretok zraka skozi napravo V ≥ 3.500 m3/h |  |  |
| IRKO 5.1.4 | Priključna napetost ventilatorjev 230V/1Ph/50Hz, |  |  |
| IRKO 5.1.5 | Skupna priključna moč ≤ 5,5 kW, |  |  |
| IRKO 5.1.6 | Temperatura v hladni coni ≤ 24°C, |  |  |
| IRKO 5.1.7 | Dimenzije: širina največ 300mm, globina=1200mm, višina <2000mm (mora biti enaka višini ponujenih rack omar) |  |  |
| IRKO 5.1.8 | Vgrajeni ventilatorji morajo biti tipa z zvezno regulacijo št. vrtljajev (EC) |  |  |
| IRKO 5.1.9 | Dodatna oprema: - detektor razlitja tekočin - SNMP nadzor (TCP/IP vmesnik) |  |  |
| IRKO 5.1.10 | Hladilna omara mora imeti senzor T, namenjen za namestitev v sosednjo rack omaro z opremo |  |  |

## Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo in predložen pdf izpis |
| 4 | Referenčna lista gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 5 | Vzorec menične izjave za resnost ponudbe | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložena bianco menica, podpisana in žigosana. |
| 6 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo | Parafiran. |
| 7 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak | Parafiran. |
| 8 | Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 9 | Izjava podizvajalca | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 10 | Izjava o nastopu s podizvajalci | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3). Datoteka za uvoz ESPD je priloga razpisne dokumentacije. ESPD lahko podizvajalci izpolnijo na Portalu javnih naročil. |
| 11 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| Dokazila | Neblokiranost poslovnih računov oziroma poravnane dospele obveznosti | Priložena dokazila |
| Dokazila | Bonitetna ocena | Priložena dokazila |
| Priloga | Vzorec pogodbe | Parafiran, podpisan in žigosan. |
| Priloga | OBR 11 - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN MINIMALNE ZAHTEVE ZA PONUJENO OPREMO IN SISTEME | Izpolnjen in priložen |

Obrazec št: 1

# Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »Računalniška oprema za prototipni HPC računalnik« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________za sklop/e:____

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

| Sklop | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1: Računalniška oprema |  |  |  |
| Sklop 2: Diskovne kapacitete |  |  |  |
| Sklop 3: Montaža in prilagoditve |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)* |  |
| ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)* |  |
| POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)* |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

# Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »Računalniška oprema za prototipni HPC računalnik«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene Računalniška oprema za prototipni HPC računalnik, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

# ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

# Referenčna lista gospodarskega subjekta

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet reference (podroben opis dobave oziroma vrste storitev, ki jih je izvedel ponudnik. Ponudnik navede predvsem: - kakšno opremo je dobavil naročniku (ali gre za istovrstno opremo kot je ta, ki se naroča v okviru posameznega sklopa) - ali je bila izvedena instalacija, montaža in nastavitev računalniške opreme oziroma sistema iste vrste | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Pogodbeni znesek (brez DDV), ki se nanaša na referenčno dobavo | Celotna vrednost pogodbe (brez DDV) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 5

# Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila

Računalniška oprema za prototipni HPC računalnik za sklop/e ______

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini _________ EUR

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali - ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali - ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali - ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali - po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 6

# Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Računalniška oprema za prototipni HPC računalnik

ZNESEK IN VALUTA: najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Original garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 7

# Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Računalniška oprema za prototipni HPC računalnik

ZNESEK IN VALUTA: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Original garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 8

# Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 9

# Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Računalniška oprema za prototipni HPC računalnik«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 10

# Izjava o nastopu s podizvajalci

V razpisu za izvedbo javnega naročila »Računalniška oprema za prototipni HPC računalnik«,

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

[   ] ne nastopamo s podizvajalci

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba: 
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec št: 11

# Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika:

- izjavljam, da so družbeniki ponudnika (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek | Naslov prebivališča | Delež lastništva |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe s ponudnikom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupne ponudbe več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki

# Vzorec pogodbe za sklop 1 in sklop 2

## POGODBA O DOBAVI RAČUNALNIŠKE OPREME ZA PROTOTIPNI HPC RAČUNALNIK

## za sklop/a:

sklenjena med

NAROČNIKOM: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto, ki ga zastopa dr. Dejan Jelovac, dekan

| Matična številka: | 3375650000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | 54608821 |
| Transakcijski račun (TRR): | ______________________ |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________, z dne ___________ in v Dopolnilu k Uradnemu listu EU dne______ pod oznako in - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________, z dne ______________, objavljene na Portalu javnih naročil št. ________, z dne ___________,. izbran izvajalec v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo naročniku izvedel predmet naročila za sklop ____________: ____________ (opis sklopa) skladno z vsemi zahtevami v pogodbi, naročnik pa se zavezuje, da bo izvajalcu za to plačal kupnino v pogodbeni vrednosti iz 6. člena te pogodbe.

3. člen

Izvajalec bo izvedel predmet naročila v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: - Ponudba številka _____________ z dne _______________; - Razpisna dokumentacija naročnika z dne __________, z vsemi spremembami in prilogami.. Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Izvajalec se zavezuje dobaviti predmet pogodbe iz 2. člena v embalaži, ki mora biti takšna, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami. Pakiranje in embalaža sta vključeni v pogodbeno ceno.

5. člen

Dodatnih nabav ali storitev, ki niso opredeljene s to pogodbo, izvajalec ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatne nabave oz. storitve ali nadomestne nabave oz. storitve, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb veljavne zakonodaje. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

III. POGODBENA CENA

6. člen

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša: Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): ____________ EUR Davek na dodano vrednost (DDV): __________________ EUR Pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV): _________________ EUR Investicijski projekt – naziv operacije: »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR«. Operacijo financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifični cilj 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanj/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Odložni pogoj: Sklenjena pogodba za predmet javnega naročila, začne veljati z odložnim pogojem in sicer po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR« s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

7. člen

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa. Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno in pravočasno izvedbo naročila na podlagi te pogodbe, ki vključuje prevzemni zapisnik, potrjen s strani naročnika.

8. člen

Izvajalec izstavi račun naročniku po uspešno opravljeni dobavi opreme. Pogodbena cena vključuje vse stroške (vključno prevozne, carinske in druge stroške) in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Račun se mora glasiti na naslov: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto Račun se pošlje elektronsko na: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca, navedenem na računu. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

IV. DOBAVNI ROK in PREVZEM OPREME

9. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo opremo z vsemi sestavnimi deli, kot izhajajo iz tehničnih specifikacij, dobavil najkasneje do __________ (90 dni od datuma sklenitve pogodbe). Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe. Izvajalec in naročnik ob dobavi opravita primopredajo opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik. Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2010 klavzula DDP, na sedežu naročnika, razen kadar je izrecno določno drugo mesto dobave. Izvajalec mora ob prevzemu opreme naročniku predložiti: - pravilno izpolnjeno dobavnico, - tehnično dokumentacijo, ki je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku in mora vsebovati, tehnične podatke ter opis delovanja, ter so lahko predložena v fizični ali elektronski obliki, - izpolnjen in potrjen garancijski list za brezhibno delovanje opreme, - dokazilo, da je oprema nova, če to ni razvidno iz potrjenih garancijskih listov, - drugo pripadajočo dokumentacijo, ki je naročnik ni izrecno določil, vendar je obvezni del opreme. Izvajalec mora naročniku predložiti zgoraj navedeno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku. Izjemoma v primeru, da izvajalec iz objektivnih razlogov na more več dobaviti določene opreme iz ponudbenega predračuna, mora posredovati naročniku v potrditev novo, nadomestno opremo, ki mora ustrezati tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Izvajalec mora naročniku posredovati tudi obrazložitev za menjavo opreme ter vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Cene za nadomestno opremo morajo biti enake, kot za prvotno ponujeno opremo, nadomestna oprema pa je lahko tudi boljše kvalitete. Izvajalec je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe s strani naročnika o terminu dobave opreme najmanj štiri (4) delovne dni pred dnevom dobave opreme, sicer naročnik ni dolžan prevzeti opreme.

V. PODIZVAJALCI

Opomba: V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK V. IZBRIŠE

10. člen

Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Podizvajalec 2 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____.

VI. OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA

11. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo: - obveznosti po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava ali storitev opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - obveznosti izvedel v pogodbeno določenih rokih; - izvedel vse zahteve poleg dobave oz. storitve skladno z razpisno dokumentacijo in v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave oz. storitve ali drugih obveznostih izvajalca; - pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi oz. storitvi ali drugih obveznostih izvajalca; - ščitil interese naročnika. Izvajalec naročniku jamči: - da dobavljena oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak; - da je dobavljena oprema tovarniško nova; - da nima pravnih napak; - da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru ponudbene dokumentacije in so priloga te pogodbe; - da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo. Jamstvo izvajalca za skrite napake opreme velja še 180 dni po prevzemu blaga. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljene opreme pokažejo našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. V primeru razdrtja pogodbe naročnik pisno o tem obvesti izvajalca in navede, na kateri lokaciji in v katerem času mu bo predana že dobavljena oprema na razpolago in določi rok za vrnitev kupnine..

VII. SKRBNIKI POGODBE

12. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ______________ Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo. Pooblaščeni predstavnik izvajalca je _______________ Pooblaščeni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo obveznosti po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

13. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 (enega) % od celotne pogodbene vrednosti z DDV, vendar skupaj ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo oz. storitev. Če je zaradi zamude izvajalca naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA, REZERVNI DELI IN SERVIS

14. člen

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj ob dobavi, ki se ugotovijo s prevzemnim zapisnikom, se izvajalec obveže napake odpraviti brezplačno v roku 10 dni od datuma podpisa zapisnika oz. po dogovoru z naročnikom. V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dostaviti naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je izvajalec dolžan povrniti naročniku vso nastalo škodo.

15. člen

Garancijska doba za dobavljeno opremo po tej pogodbi je _____________ mesecev od dneva obojestranskega podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Izvajalec je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost opreme. Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo. Če naročnik v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme, ali katerega koli dela opreme, mora to nemudoma sporočiti izvajalcu.

16. člen

Izvajalec zagotavlja brezplačna popravila in vzdrževanje opreme iz te pogodbe v času garancijskega roka. Rok za odpravo napak je največ 10 (deset) delovnih dni od prijave napake. Rok za odpravo napake je čas od prijave napake do zaključka odprave napake. V primeru, da zaradi zahtevnosti, odprava napake ni možna v tako določenem času, se pogodbeni stranki dogovorita o podaljšanem roku za odpravo napak. V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, ali primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva zamenjavo le-te z ekvivalentno novo opremo. Vsi stroški (npr. nadomestni deli, delo, potni in drugi stroški...), ki nastanejo pri odpravi napak na opremi v garancijskem roku, bremenijo izvajalca v celoti.

17. člen

Opremo, za katero naročnik ugotovi, da ne ustreza opremi, navedeni v ponudbi ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo naročnik zavrnil, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

18. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

19. člen

Izvajalec se zavezuje proti plačilu zagotavljati popravilo, vzdrževanje in nadomestne dele še vsaj tri (3) leta po poteku garancijskega roka. Izvajalec se zaveže, da bo za popravila dobavljene opreme v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške praviloma na lokaciji naročnika. V primeru popravila se garancijski rok podaljša za čas popravila. Izvajalec mora vgrajevati le nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec opreme.

X. VIŠJA SILA

20. člen

Za višjo silo šteje dogodek, ki ga pogodbena stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njimi ni bila dolžna računati. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile. Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

XI. ZAVAROVANJE POSLA

21. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

Instrument zavarovanja: ___________________________

Višina zavarovanja: ___________________________ (10,00 % pogodbene vrednosti z DDV)

Čas veljavnosti: ___________________________

Izvajalec bo moral zahtevano zavarovanje predložiti najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh po podpisu pogodbe, v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. Podpisana pogodba velja pod odložnim pogojem predložitve zahtevanega zavarovanja.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

Instrument zavarovanja: _____________

Višina zavarovanja: _____________

Čas veljavnosti: _____________

Izvajalec je dolžan ob primopredaji dobavljenega blaga predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

XII. ODSTOP OD POGODBE

22. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec zamudi z dobavo oz. storitvijo za več kot 20 dni; - izvajalec po svoji krivdi ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik, - izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila.. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek naročila; - v času oddaje naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. V kolikor izvajalec po sklenitvi pogodbe oz. potrditvi naročila odstopi od pogodbe oz. naročila in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga oz. neizvedbo storitve.

XIII. SOCIALNA KLAVZULA

23. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIV. REVIZIJSKA SLED

24. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo predmeta pogodbe, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave oz. storitve, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma najmanj za določeno obdobje, ki ga naročnik sporoči izvajalcu, po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi oz. storitvi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave oz. storitve. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

25. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,. je pogodba nična.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

26. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVII. KONČNE DOLOČBE

27. člen

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba.

28. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme dva (2) izvoda in naročnik dva (2) izvoda. Pogodba velja pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo.

V/na ______________, dne _____________	        V/na ________________, dne ________________

| Izvajalec: | Naročnik: |
| --- | --- |
| _____________________________ | FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU |
| _____________________________ | dr. Dejan Jelovac, dekan |
| _____________________________ | _____________________________ |

# Vzorec pogodbe

## POGODBA O IZVEDBI MONTAŽNIH DEL IN PRILAGODITEV V OKVIRU PROJEKTA DOBAVE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA PROTOTIPNI HPC RAČUNALNIK

sklenjena med

NAROČNIKOM: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto
ki ga zastopa dr. Dejan Jelovac, dekan

| Matična številka: | 3375650000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | 54608821 |
| Transakcijski račun (TRR): | ______________________ |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka ____________ z dne ____________ z naslovom _____________________________ - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ___________ z dne ____________, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _______ pod oznako _________ izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba..

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa v izvedbo prevzame montažna dela in potrebne prilagoditve v okviru projekta dobave računalniške opreme za prototipni HPC računalnik po ponudbi izvajalca številka {_______________} z dne {_______________}.

3. člen

Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: - Ponudba številka {_____________} z dne {___________}; in - Razpisna dokumentacija naročnika v postopku oddaje javnega naročila številka objave na Portalu javnih naročil {_____________} z dne {__________}, vključno z vsemi dopolnitvami in popravki, Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe. Za tolmačenje pogodbe se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v zgodnjem odstavku

4. člen

Izvajalec bo izvršil dela iz te pogodbe skladno s potrjeno tehnično dokumentacijo, načrti, tehničnimi predpisi, veljavnimi standardi in pravili stroke. Izvajalec bo izvedel dela iz te pogodbe strokovno, pravilno in z materialom in opremo, ki mora ustrezati zahtevanim standardom ter vrstam določenim v projektih. Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, projektno, razpisno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo, objektom in razmerami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

5. člen

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatna in več dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Podlaga za določitev vrednosti več del so cene na enoto iz pogodbe skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja izvajalec. Cene za dodatna dela se določijo v okviru pogajanj med naročnikom in izvajalcem in ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naročilo. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba

III. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL

6. člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe in znaša: {___________________________________} EUR brez DDV {___________________________________} davek na dodano vrednost (DDV) v EUR {___________________________________} pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega člena je fiksna. Izvajalec mora ob izdaji končne situacije upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano vrednost. Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvez z tem nima pravice zaračunavati nobenih dodatnih stroškov. Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso zajt, vendar so po svoji naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz določb, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi veljavnih predpisov. Investicijski projekt – naziv operacije: »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR«. Operacijo financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifični cilj 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanj/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Odložni pogoj: Sklenjena pogodba za predmet javnega naročila, začne veljati z odložnim pogojem in sicer po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR« s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vključene vse aktivnosti opredeljene s to pogodbo ali njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi: - vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montažo, vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del; - vsi potrebni delovni odri in delovni pripomočki ter podobno; - strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli; - čiščenje prostorov in okolice med izvedbo in po zaključku del; - stroški za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo; - stroške za predpisane preiskave in ateste; - drugi stroške povezani z izvedbo del; - sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta; - sodelovanje z naročnikom do pridobitve potrebnih dovoljenj in primopredaje ter v času garancijskih rokov..

7. člen

Izvajalec izstavi račun naročniku po uspešno opravljenih delih po tej pogodbi. Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Račun se mora glasiti na naslov: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto Račun se pošlje elektronsko na: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca, navedenem na računu. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

IV. PODIZVAJALCI

8. člen

Podatki o podizvajalcih: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

9. člen

Naročnik se obvezuje: - izvajalca uvesti v delo v najkrajšem možnem času po začetku veljavnosti pogodbe; - pred pričetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja, tehnično dokumentacijo v kolikor z njo razpolaga, popise del oz. specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski plan izvajanja del, - zagotavljal dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem času) za odločanje o vseh vprašanjih in nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma, imajo lahko za posledico spremembo poteka ali roka izvedbe del; - sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; - dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne; - pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti; - dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila; - urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe..

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

10. člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec obvezuje: - izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi; - ščititi interese naročnika; - omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom; - vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti - izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov; - od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi; - organizirati in plačati finalno čiščenje po končanih delih, če pa tega ne bo storil, lahko to stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa bo naročnik poračunal pri plačilu končne situacije; - izročiti naročniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda; - seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji; - izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe.. Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev gradbiščnih in razlagalnih tabel skladno z zakonodajo, ki velja v trenutku izvajanja del.

VII. ROKI IZVAJANJA DEL

11. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in da bo pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom, najkasneje v roku 90 dni po sklenitvi pogodbe, to je najkasneje do _______. Rok iz predhodnega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval dodatna plačila. Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od podpisa izdelati natančen terminski plan dinamike napredovanja del. Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev. Če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku ali če bistveno zamuja z izvedbo vseh ali posameznih del, sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik o tem in o dogovorjeni ceni za nadomestno izvedbo del predhodno obvesti izvajalca. Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden končni tehnični pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izročitev vse potrebne dokumentacije.

12. člen

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del: - zaradi dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in - zaradi ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca.. Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih v roku 2 delovnih dni po seznanitvi z njimi evidentirati v gradbenem dnevniku. V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi. V obeh primerih se sklene dodatek k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik. Pogodbeni stranki soglašata, da izključujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesreče kot posledice vremenskih ujm) kot razlog za podaljšanje roka izvedbe. V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati naročnik in nadzorni inženir, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec, nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega člena. V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naročnika, in bi takšna prekinitev trajala do 30 dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, niti pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve, bodisi iz naslova izgubljenega dobička ali kakšnega drugega naslova, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega člena. Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov opredeljenih s to pogodbo. Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

VIII. POGODBENA KAZEN

13. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 promila od vrednosti pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti brez DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu. Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. PREVZEM DEL

14. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik je dolžan v najkrajšem možnem času po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo tehničnega pregleda. Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je uspešno opravljen tehnični pregled. O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke, - datume začetka in končanja del in datum prevzema del, - kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, - končna vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, več in manj del – prikazati shematsko v tabeli), - pregled predane dokumentacije s strani izvajalca, - posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo, - vrednost zahtevka iz naslova povzročene kazni in škode zaradi zamude, - v zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa, - zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.. Če se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešnem prevzemu vseh del iz te pogodbe začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 10 dneh od dneva uspešnega prevzema del. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti. Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

X. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA

15. člen

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo solidnost deset (10) let, za kakovost izvedenih del pet (5) let od sprejema in izročitve objekta ali del oziroma od dneva uporabe. Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega zapisniškega prevzema pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajoča dela. Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakon, ki ureja obligacijska razmerja. Za zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naročnik odstranitev napake poveri drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. Če gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi neobratovanja objekta za čas do vzpostavitve funkcionalnega stanja.

XI. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

16. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO Instrument zavarovanja: _____________ Višina zavarovanja: _____________ Čas veljavnosti: _____________ Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

17. člen

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI Višina zavarovanja: _____________ Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, skladno s 33. členom ZGO-1.

18. člen

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK Instrument zavarovanja: _____________ Višina zavarovanja: _____________ Čas veljavnosti: _____________ Izvajalec je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

XII. ODSTOP OD POGODBE

19. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; - izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIII. SOCIALNA KLAVZULA

20. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIV. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

21. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti, do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe. Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih. Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena. Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom. Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbišča in metodologije dela pri sočasni izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naročnika ali drugega investitorja znotraj območja investicije.

XV. REŠEVANJE SPOROV

22. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

23. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVII. REVIZIJSKA SLED

24. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XVIII. POSLOVNA SKRIVNOST

25. člen

Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami. Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev. Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta. Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije povezane z izvajanjem te pogodbe. Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu objekta.

XIX. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

27. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.

28. člen

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe. Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba

29. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

30. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem po predložitvi garancije za dobro izvedbo.

31. člen

Ta pogodba je napisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

V/na ______________, dne _____________	        V/na ________________, dne ________________

| Izvajalec: | Naročnik: |
| --- | --- |
| _____________________________ | FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU |
| _____________________________ | dr. Dejan Jelovac, dekan |
| _____________________________ | _____________________________ |