## PROJEKTANTSKI POPIS NN_PRIK.
Projektantski popis materiala in del – NN priključek
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena na enoto | Znesek
1 | Obveščanje strank in pridobivanje soglasij | ocena | 1 |  | 0
2. | Zakoličba obstoječih NN vodov in zavarovanje trase na kateri se izvajajo dela | m | 18 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja plastične podometne kabelske priključno merilne omarice; tip PL 3 NT/2, proizvajalec Prebil Plast, dim: 550x1000x225mm v sestavi: | kos | 1
| - indirektni števec delovne in jalove energije tip ZMD410CT44 S KOMUNIKACIJKIM MODULOM CU-P42 | kpl | 1
| - tokovni transformator 80/5A | kos | 3
| - Odvodnik prenapetosti razred I, tip Protec B2S ( R ), Uc320V, Up2kV pri In25kA, Iimp 12,5kA, oblike 10/350us, TN sistem | kpl | 1
| - merilne sponke | kpl | 1
| - Varovalčni ločilnik VL00, 3p | kos | 2
| - NV varovalke 80A/160A | kos | 6
| - kabel čevelj Al-Cu 95mm² | kos | 4
| - kabelska glava LVTUA 95150, 95mm² | kos | 1
| - Rychem zaščitna cev za kebelj čevlje dolžine 0,5m ( ustreznih barv ), kot WCSM 70mm² | kpl | 1
| - 3 polna zbiralčna letev 30x5mm, 500A | kos | 1
| - lahko snemljivo prekritje varovalk | kos | 1
| - 'Ozemljitvena zbiralka PEN in drobni material | kpl | 1
| - ključavnica DES | kpl | 1
| - priklop dovodnega kabla | kpl | 1
| Skupaj PMO z opremo | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja plastične prostostoječe kabelske priključno merilne omarice 04-022, dim: 770x1560x320mm v sestavi, komplet z podstavkom: | kos | 1
| - Varovalčni ločilnik VL00, 3p | kos | 6
| - Varovalčni ločilnik VL1, 3p | kos | 1
| - Varovalčni ločilnik VL2, 3p | kos | 1
| - NV varovalke 125A/160A | kos | 6
| - kabel čevelj Al-Cu 70mm² | kos | 4
| - kabel čevelj Al-Cu 240mm² | kos | 4
| - kabelska glava LVTUA 3570, 70mm² | kos | 1
| - Rychem zaščitna cev za kebelj čevlje dolžine 0,5m ( ustreznih barv ), kot WCSM 70mm² | kpl | 1
| - kabelska glava LVTUA 150240, 240mm² | kos | 1
| - Rychem zaščitna cev za kebelj čevlje dolžine 0,5m ( ustreznih barv ), kot WCSM 240mm² | kpl | 1
| - 3 polna zbiralčna letev 30x5mm, 500A | kos | 1
| - 'Ozemljitvena zbiralka PEN in drobni material | kpl | 1
| - ključavnica DES | kpl | 1
| - priklop dovodnega kabla | kpl | 2
| Skupaj PMO z opremo | kos | 1 |  | 0
5. | Izdelava podložnega betona za prostostoječe PMO, dimenzij 1070x250x610mm | kpl | 1 |  | 0
6. | Priklop NN kablov v NN stikalnem bloku TP, komplet z kabelskimi čevlji Al 240mm² ter kabelskimi končniki tip LVTUA185240 - 4x240mm² komplet z zaščitnimi cevmi za kabel čevlje dolžine 0,5m | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in uvlačenje kabla NA2XY-J 4×70+1,5mm2 | m | 30 |  | 0
8. | Dobava in uvlačenje kabla NA2XY-J 4×240+1,5mm2 | m | 245 |  | 0
9. | Polaganje cevi SF 125mm | m | 75 |  | 0
10. | Polaganje cevi SF 160mm | m | 260 |  | 0
11. | Izdelava prebojev 2x 2xfi 160mm ter tesnenje prebojev v KJ z hidroizolativnim materialom, izvesti preizkus tesnenja | kpl | 6 |  | 0
12. | Polaganje ozemljitvenega valjanca FeZn 25x4 mm - novo ozemljilo objekta, komplet z izkopom in ponovnim zasutjem zemlje, valjanec položen na globini 0,5m | m | 80 |  | 0
13. | Dobava in montaža 1x žila H07V-K 35mm2 dolžine 25m, komplet s cevjo ( ozemljitev omare ), komplet s križno sponko in kabelj čevljem | kpl | 1 |  | 0
14. | Dobava in montaža križne sponke ter premaz z bitumnom | kpl | 4 |  | 0
15. | Dobava križnih sponk za ozemljitveni valjanec, montaža sponk in zaščita z bitumnom | kos | 1 |  | 0
16. | Ročni izkop zemlje za novo NN traso dolžine cca. 105m; globine min 0,8m ter širine 0,6m; Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip. Utrjevanje materiala Ročno nakladanje materiala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. Ureditev okolice v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
17. | Izkop jame za postavitev betonskega jaška dim. 1,5×1,5×1,2m z izdelavo podložnega betona C25/30 debeline 20cm, zasip in utrditev temelja, obbetoniranje cevi ter ureditev terena | kpl | 1 |  | 0
18. | Izdelava in postavitev betonskega jška dim. 1,5x1,5x1,2m komplet z litoželeznim pokrovom za težki promet | kos | 1 |  | 0
19. | Asfaltiranje utrjenih površin | m2 | 40.5 |  | 0
20. | Zaščita NN trase z armiranim betonom po navodilih Elektra Ljubljane | m3 | 8.5 |  | 0
21. | Opozorilni trak "Pozor elektrika" | m | 105 |  | 0
22. | Čiščenje gradbišča | m2 | 100 |  | 0
23. | Čiščenje jaškov in črpanje vode | kos | 4 |  | 0
24. | Prevozi in transporti odvečnega materiala na stalno deponijo, plačilo takse na deponiji | m3 | 12.5 |  | 0
25. | Objava zapore ceste, zapora ceste | kpl | 1 |  | 0
26. | Nadzor s strani Elektro distributerja pri izvajanju elektro del | kpl | 1 |  | 0
27. | Izdelava geodetskega posnetka | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0