## Rekapitulacija
Popis del št.: 11062019
Vrsta del:
GOI dela za ureditev objekta 12705
Lokacija: Vrhnika
| PONUDBA ŠT.: _________________ | DATUM:
REKAPITULACIJA
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| ELEKTRO DELA |  | 0
| STROJNA DELA |  | 0
| TEHNIČNO VAROVANJE |  | 0
| Vrednost del brez DDV: |  | 0
| 22% DDV: |  | 0
| Skupaj - vrednost del z DDV: |  | 0
* | V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Prevozni in manipulativni stroški;
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo za vgrajeno opremo
Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora
* | izvajalec obvezno upoštevati;
Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
* | dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energ. priključkih po krivdi izvajalca;
Dokumentacija za servisiranje naprav in garancijski listi.
* | OPOMBA
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del
pripraviti analizo cen

## Gradbeno - obrtniška dela
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II. | Tesarska dela |  |  |  | 0
III. | Notranja suhomontažna dela |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
V. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
VI. | Vinil talna obloga |  |  |  | 0
VII. | Stavbno pohištvo |  |  |  | 0
VIII. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
IX. | Fasaderska dela |  |  |  | 0
X. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
XI. | Projektna dokumentacija |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST DEL (I. - XI.) |  |  |  | 0
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | Zidarska dela
OPOMBE ZIDARSKA DELA:
• Čiščenje prostorov, celotne opreme in delovnih naprav po končanih posameznih fazah je vkalkulirati v e.m. in v cenah za enoto mere pri zidarskih delih še posebej upoštevati in vkalkulirati
• Dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu. Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov. V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del.
• Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene dokončne predpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vkalkulirati v ceno po enoti mere in pri sami izvedbi estrihov obvezno izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih odstrani. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov; delovne stike in dilatacije.
• Pri izdelavi tlakov in hidroizolacijskih delih je obračun po m2 tlorisne površine; vertikalne zavihke pri izvedbah izolacij do višine 10 cm se upošteva v tlorisni izolirani površini . Vsi preklopi se upoštevajo v cenah po enoti izolirane površine , tudi pri stiku horizontalne in vertikalne površine.
• Dopustna odstopanja za pravokotnost , površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
• Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost in funkcionalnost ter življensko dobo posameznega elementa.
• Vse zidarske odre je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere
• V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike/kamna ter drugih talnih in stenskih oblog)
post. | OPIS DEL | količina | E.M. | cena / E.M. | cena Σ
1. | Odstranitev z odvozom na deponijo notranjih lesenih vrat dimenzij 81/200
|  | 25 | kom |  | 0
2. | Odstranitev z odvozom na deponijo notranjih lesenih vrat dimenzij 71/200
|  | 4 | kom |  | 0
3. | Odstranitev z odvozom na deponijo notranjih lesenih vrat z nadsvelobo dimenzij 81/277
|  | 16 | kom |  | 0
4. | Odstranitev z odvozom na deponijo notranjih lesenih vrat z nadsvelobo dimenzij 71/277
|  | 3 | kom |  | 0
5. | Odstranitev z odvozom na deponijo notranje steklene stene z lesenimi okvirji vljučno z vratnimi krili 345/225
|  | 1 | kom |  | 0
6. | Odstranitev z odvozom na deponijo notranje steklene stene z lesenimi okvirji vljučno z vratnimi krili 250/290
|  | 2 | kom |  | 0
7. | Odstranitev z odvozom na deponijo notranjih kovinskih vrat dimenzij 85/200
|  | 2 | kom |  | 0
8. | Odstranitev z odvozom na deponijo zunanjih kovinskih vrat dimenzij 110/215
|  | 2 | kom |  | 0
9. | Odstranitev z odvozom na deponijo zunanjih kovinskih oken dimenzije 35/190 (O27, O14)
|  | 2 | kom |  | 0
10. | Odstranitev z odvozom na deponijo zunanjih lesenih oken dimenzije 82/82 vključno z notranjo in zunanjo polico (O9, O11, O12)
|  | 3 | kom |  | 0
11. | Odstranitev z odvozom na deponijo zunanjih lesenih oken dimenzije 360/120 vključno z notranjo in zunanjo polico (O6)
|  | 1 | kom |  | 0
12. | Odstranitev z odvozom na deponijo notranjega lesenega okna dimenzije 82/82 v čajni kuhinji
|  | 1 | kom |  | 0
13. | Odstranitev z odvozom na deponijo sanitarnih elementov tipa wc školjka, bide, pisoar, umivalnik, bojler
|  | 8 | kom |  | 0
14. | Odstranitev z odvozom na deponijo sanitarnih elementov tipa tuš kad, kad
|  | 1 | kom |  | 0
15. | Odstranitev z odvozom na deponijo komplet čajne kuhinje dolžine 7m
|  | 1 | kpl |  | 0
16. | Odstranitev z odvozom na deponijo stenske keramike (sanitarni prostori, čajna kuhinja)
|  | 64 | m² |  | 0
17. | Odstranitev z odvozom na deponijo talne keramike (hodniki, sejna soba)
|  | 119 | m² |  | 0
18. | Odstranitev z odvozom na deponijo vinaz talne obloge (pisarne)
|  | 223 | m² |  | 0
19. | Odstranitev z odvozom materiala na deponijo komplet tlaka v sestavi; toplotna izolacija 5 cm, estrih 5 cm, finalna obloga keramika 1 cm. Odstranitev se izvede z veliko pazljivostjo zaradi obstoječih strojnih in električnih inštalacij, ki jih je v primeru poškodbe potrebno sanirati na strošek izvajalca (Sanitarni prostori, čajna kuhinja).
|  | 33 | m² |  | 0
20. | Odstranitev z odvozom materiala na deponijo dela ometane opečne stene v sanitarijah in čajni kuhinji skupne debeline 14 cm. Odstranitev se izvede z veliko pazljivostjo zaradi obstoječih strojnih in električnih inštalacij, ki jih je v primeru poškodbe potrebno sanirati na strošek izvajalca. Proti stenam, ki se ne odstranijo pred odstranitvijo po potrebi zarezati.
|  | 7 | m² |  | 0
21. | Odstranitev z odvozom materiala na deponijo zunanjih AB stopnic na S fasadi med osema 4 in 5 izdelane iz cca 0,5 m3 betona.
|  | 1 | kpl |  | 0
22. | Odstranitev z odvozom materiala na deponijo zunanjega ometa debeline 3cm v višini 17 cm nad vsemi okni.
|  | 37 | m¹ |  | 0
23. | Odstranitev z odvozom materiala na deponijo kovinskega "Dampa" stropa, vključno s kovinsko podkonstrukcijo in vešali ter toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 5 cm.
|  | 232 | m² |  | 0
24. | Odstranitev z odvozom materiala na deponijo "Armstrong" stropa, vključno s kovinsko podkonstrukcijo in vešali ter toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 5 cm.
|  | 135 | m² |  | 0
25. | Pozidava vratnih in okenskih odprtin z nenosilnim opečnim zidakom debeline 12 cm npr. Go max 12 PU. (sanitarije, kopalnica, čajna kuhinja)
|  | 5.2 | m² |  | 0
26. | Nadzidava sanitarnih sten z nenosilnim opečnim zidakom debeline 12 cm npr. Go max 12 PU s sidranjem v obstoječe stene do pod lesene konstrukcije načrtovanega tropa. (sanitarije, kopalnica)
|  | 12 | m² |  | 0
27. | Pozidava nadsvetlobe nad notranjimi vrati z nenosilnim opečnim zidakom debeline 12 cm npr. Go max 12 PU površine 0,7m2 vključno z montažno preklado dolžine 1,1m in sidranjem v obstoječe stene.
|  | 15 | kpl |  | 0
28. | Pozidava okenskih odprtin z opečnim zidakom debeline 19 cm npr. Go max 29 PU. (O14, O27)
|  | 1.5 | m² |  | 0
29. | Pozidava okenskih odprtin z opečnim zidakom debeline 29 cm npr. Go max 29 PU. (del O5, O9, O11, O12)
|  | 5 | m² |  | 0
30. | Izdelava AB horizontalnih vezi za sidranje stropnikov dimenzije 13x45 cm nad obstoječimi notranjimi stenami vključno z betonom C25/30, armaturo (palice za sidranje v obstoječo steno, stremena in sidra poraba 4kg/m1) in obojestranskim opažem. Na mestih preboja nateznih kovinskih vezi dilatirati.
|  | 75 | m¹ |  | 0
31. | Dobava in vgradnja stirodurja preseka 15 cm x 13 cm nad obstoječimi stenami debeline kjer ni AB horizontalnih vezi za zapiranje rege med vrhom obstoječih sten in konstrukcijo novega stropa. Stirodur se obojestransko pritrdi s purpenom.
|  | 61 | m¹ |  | 0
32. | Izdelava notranjega grobega in finega apneno cementnega ometa debeline 2,0 -2,5 cm na predhodni cementni obrizg.
|  | 70 | m² |  | 0
33. | Krpanje in rabiciranje inštalacijskih reg.
| količina je ocenjena | 50 | m¹ |  | 0
34. | Dobava in polaganje bitumenske talne hidroizolacije na obstoječo talno ploščo. (sanitarni prostori, čajna kuhinja)
|  | 33 | m² |  | 0
35. | Dobava in polaganje z lepljenjem in upasovanjem do inštalacij v tlaku (popolnitev s strioestrihom) toplotne izolacije ekstrudirani polistiren (Styrodur), debeline 5cm. (sanitarni prostori, čajna kuhinja)
|  | 33 | m² |  | 0
36. | Izdelava klasičnega mikroarmiranega cementnega estriha, strojno zaglajenega v debelini 5cm; ob zidovih dilatacija, komplet z zarezovanjem dilatacij, v ceni upoštevaj vse prenose, preddela, mikroarmaturo. (sanitarni prostori, čajna kuhinja)
|  | 33 | m² |  | 0
37. | Dobava in vgradnja inox protismradnega pokrova dimenzije 60x60 cm za vgradnjo keramike
|  | 2 | kom |  | 0
38. | Izdelava talnega AB podstavka pred objektom dimenzije 160 x 160 cm debeline 20 cm za montažo zunanje enote VRF, vključno z betonom, armaturo in opažem, ter usklajevanjem z izvajalcem strojnih inštalacij.
|  | 1 | kpl |  | 0
39. | Sanacija AB montažnih T nosilcev dimenzije 50x80x805 cm (v osi D med osema 2 in 3 ter 3 in 4, v osi A med osema 2 in 3 ter 3 in 4) - glej fotografijo. Sanira se po naslednjem postopku pri čemer vsako fazo pregleda nadzor: 1. Priprava betona: Razpokan, poškodovan in kontaminiran beton je potrebno odstraniti do popolnoma čiste in zdrave podlage. Odstraniti je potrebno tudi beton okoli korodirane armature, da se omogoči čiščenje armature po celotnem obsegu. Odstranjevanje poškodovanega betona se izvede z uporabo lahkih pnevmatskih kladiv in z pranjem površin z vodo pod visokim pritiskom. Pred nadgradnjo mora biti podlaga popolnoma čista in omočena z vodo. 2. Priprava armature: Armaturo je potrebno pred nanosom Mapefer-a 1K očistiti do stopnje kovinskega sijaja (SA 2 ½ po skali Švedskega standarda). Čiščenje armature se izvede z uporabo namenskih žičnatih nastavkov za vrtalne stroje ali kotne
3. ZAŠČITA ARMATURE Z mešanico enokomponentne paste na osnovi cementnega veziv s korozijskimi inhibitorji – Mapefer 1K. Prvi nanos Mapefer-a 1K se izvede takoj po opravljenem čiščenju armature, drugi nanos po se opravi po osušitvi prvega, to je po cca. 2 urah, toda nikoli kasneje, kot v 24 urah. Mešanico se na očiščeno armaturo nanese s čopičem, v skupni debelini 2 mm. Z vgradnjo sanacijske malte lahko pričnete cca. 6 po vgradnji Mapefera 1K. 4. OBNOVA ZAŠČITNEGA SLOJA Z SANACIJSKO MALTO Reprofilacija betonskih površin se izvede na očiščeno in navlaženo podlago z uporabo, mikroarmirane, tiksotropne, hitro sušeče malte, s kontroliranim krčenjem za sanacijo in popravilo betonskih površin Planitop Rassa & Repara R4. (R4, v skladu z standardom EN 1504-3). Ročni nanos v debelinah od 3 do 40 mm v enem delovnem postopku. Na mestih, kjer so debeline večje od 40 mm, je potrebno malto nanašati v več slojih. Ko malta površinsko zatrdi (cca. 30 min.) se lahko povrtšino obdela s spužvo, brez dodatnih nanosov fine malte. Poraba: 17 kg/m2 za 1 cm debeline.
|  | 4 | kpl |  | 0
31. | Razna manjša dela in vpisana v gradbeni dnevnik, pomoč obrtnikom in inštalaterjem
| pk ur | 30 | kom |  | 0
| kv ur | 30 | kom |  | 0
| Skupaj zidarska dela |  |  |  | 0
fotografija poškodb T nosilca v osi D
fotografija poškodb T nosilca v osi A
II. | Tesarska dela
OPOMBE TESARSKA DELA:
• Upoštevati tlorisno obliko prostorov.
• Pri kalkulaciji vijačnega in pritrdilnega materiala je potrebno upoštevati tlorisno razporeditev posameznih elementov in stikovanje med njimi.
post. | OPIS DEL | količina | E.M. | cena / E.M. | cena Σ
1. | Dobava in izdelava lesene stropne konstrukcije - stropniki iz lameliranega lesa BSH preseka 12x20cm dolžine 449cm, zaščiteni s fungicidnim in insekticidnim premazom, vključno z vsem vijačnim in pritrdilnim materialom za pritrjevanje na lego oziroma horizontalno AB vez.
|  | 18 | kom |  | 0
2. | Dobava in izdelava lesene stropne konstrukcije - stropniki iz lameliranega lesa BSH preseka 12x20cm dolžine 350cm, zaščiteni s fungicidnim in insekticidnim premazom, vključno z vsem vijačnim in pritrdilnim materialom za pritrjevanje na lego oziroma horizontalno AB vez.
|  | 15 | kom |  | 0
3. | Dobava in izdelava lesene stropne konstrukcije - stropniki iz lameliranega lesa BSH preseka 12x20cm dolžine 370cm, zaščiteni s fungicidnim in insekticidnim premazom, vključno z vsem vijačnim in pritrdilnim materialom za pritrjevanje na lego oziroma horizontalno AB vez.
|  | 37 | kom |  | 0
4. | Dobava in izdelava lesene stropne konstrukcije - stropniki iz lameliranega lesa BSH preseka 12x20cm dolžine 235cm, zaščiteni s fungicidnim in insekticidnim premazom, vključno z vsem vijačnim in pritrdilnim materialom za pritrjevanje na lego oziroma horizontalno AB vez.
|  | 35 | kom |  | 0
5. | Dobava in izdelava lesene stropne konstrukcije - stropniki iz lameliranega lesa BSH preseka 12x20cm dolžine 614cm, zaščiteni s fungicidnim in insekticidnim premazom, vključno z vsem vijačnim in pritrdilnim materialom za pritrjevanje na lego oziroma horizontalno AB vez.
|  | 37 | kom |  | 0
6. | Dobava in izdelava lesene stropne konstrukcije - obodni stropniki pritrjeni na AB horizontalno vez iz lameliranega lesa BSH preseka 6x20cm, zaščiteni s fungicidnim in insekticidnim premazom, vključno z vsem vijačnim in pritrdilnim materialom za pritrjevanje na horizontalno AB vez.
|  | 130 | m¹ |  | 0
7. | Dobava in izdelava lesene stropne konstrukcije - spodnje prečne letve iz lameliranega lesa BSH preseka 6x8cm, zaščiteni s fungicidnim in insekticidnim premazom, vključno z vsem vijačnim in pritrdilnim materialom za pritrjevanje prečno na stropnike iz spodnje strani.
|  | 705 | m¹ |  | 0
8. | Dobava in izdelava lesene stropne konstrukcije - lega iz lesa smreke C24 preseka 18x25cm, zaščiteni s fungicidnim in insekticidnim premazom, vključno z vsem vijačnim in pritrdilnim materialom za pritrjevanje na obstoječi obodni zid.
|  | 64 | m¹ |  | 0
9. | Dobava in izdelava lesene stropne konstrukcije - vertikale iz lesa smreke C24 preseka 8x10cm dolžine 65 cm, zaščiteni s fungicidnim in insekticidnim premazom, vključno z vsem vijačnim in pritrdilnim materialom za pritrjevanje pravokotno na stropnike.
|  | 95 | kom |  | 0
10. | Dobava in izdelava lesene stropne konstrukcije - zgornje letve položene na kovinsko mrežo za pritrjevanje vetrne zaščite iz lesa smreke preseka 5x5cm, zaščitene s fungicidnim in insekticidnim premazom, vključno z vsem vijačnim in pritrdilnim materialom za pritrjevanje na stropnike preko kovinske mreže. Letve potekajo nad vsemi stropniki.
|  | 600 | m¹ |  | 0
| Skupaj tesarska dela |  |  |  | 0
III. | Notranja suhomontažna dela
OPOMBE SUHOMONTAŽNA DELA:
• Upoštevati tlorisno obliko, velikost in višino prostorov, vogale, itd. - glej priložen načrt
post. | OPIS DEL | količina | E.M. | cena / E.M. | cena Σ
Stropovi
1. | Dobava in izdelava spuščenega stropa "Armstrong"; v postavki je zajeto: - nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih profilov, z obešali pritrjena v leseno konstrukcijo, višina spuščanja 45 cm - mineralne plošče Board Perla 600/600 - prilagajane in usklajevanje podkonstrukcije vgradnim svetilom in notranjim stropnim vrf enotam, ki so sicer namenjena za vgradnjo v tak tip stropa
|  | 370 | m² |  | 0
2. | Knauf W112 d=75 mm Dobava in montaža enojne kovinske podkonstrukcije , sistem Knauf W112 (višina stene 320 cm - po potrebi zajeti UA profile) iz pocinkanih stenskih C profilov h=75 mm, s pripadajočim tesnilnim trakom - vgradnja na AB ploščo, dobava in montaža steklene volne debeline 5 cm, dobava in montaža obojestransko dvoslojne obloge iz mavčnih plošč debeline po 12,5 mm, s kitanjem in bandažiranjem stikov med ploščami v kvaliteti K2. Zajeti preboje za stikala in sanitarne elemente. Površina vratne odprtine je všteta v steno, zato je potrebno zajeti izvedbo le te
|  | 83 | m² |  | 0
Toplotna izolacija
3. | Dobava in izdelava toplotne izolacije med stropniki KNAUF INSULATION Unifit 035 (toplotna prevodnost λ = 0,035 W/mK) debeline 20 cm. Svetla razdalja med stropniki je pretežno 59 cm.
|  | 397 | m² |  | 0
4. | Dobava in izdelava toplotne izolacije med spodnjimi letvami KNAUF INSULATION Unifit 035 (toplotna prevodnost λ = 0,035 W/mK) debeline 10 cm. Svetla razdalja med letvami je pretežno 59 cm.
|  | 397 | m² |  | 0
Folije
5. | Dobava in izdelava vetrne zaščite npr. folija KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 0,02UV , položena preko distančnih lesenih letev s stikovanjem. V površini je zajeta tudi površina za vertikalno zaključevanje na vzdolžnih stranicah. Zajeti tudi površino za preklopne spoje in trak za tesnenje preklopnih spojev.
|  | 410 | m² |  | 0
6. | Dobava in izdelava parne ovire npr. KNAUF INSULATION LDS 100. Zajeti tudi površino za preklopne spoje in trak za tesnenje preklopnih spojev.
|  | 397 | m¹ |  | 0
| Skupaj notranja suhomontažna dela |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela
post. | OPIS DEL | količina | E.M. | cena / E.M. | cena Σ
1. | Dobava in montaža jeklene antikorozijsko zaščitena kovinske mreže iz palic fi 20 mm z osnim rastrom 15/15 cm; posamezni segmenti mreže so na vseh stikih med seboj povarjeni na licu mesta. Zajeti tudi ročno dvigovanje na lesene stropnike upoštevajoč določila veljavnih predpisov varstva prio delu. Teža 35kg/m2.
|  | 397 | m² |  | 0
| Skupaj ključavničarska dela |  |  |  | 0
V. | Keramičarska dela
post. | OPIS DEL | količina | E.M. | cena / E.M. | cena Σ
1. | Samo dobava granitogres keramike npr. Marazzi dust cream 45x45. Talna in stenska keramika je enaka. V kvadraturi je upoštevan odpadek cca 10%.
|  | 135 | m² |  | 0
2. | Samo polaganje talnih granitogres ploščic 45x45 cm z lepljenjem, fugiranjem stikov, obloga v kopalnicah do 2,25 po detajlih arhitekta. V ceni zajeto, fugirna masa za fugo 2mm, lepilo visoke kvalitete npr Henkel Ceresti CM16, vsi zaključki, ter vsa pomožna dela in prenosi. Zajeti pripravo estriha za polaganje. TALNA KERAMIKA SE POLAGA PRED STENSKO!
|  | 33 | m² |  | 0
3. | Samo polaganje stenskih granitogres ploščic 45x45 cm z lepljenjem, fugiranjem stikov, obloga v kopalnicah do 2,25 po detajlih arhitekta. V ceni zajeto, fugirna masa za fugo 2mm, lepilo visoke kvalitete npr Henkel Ceresti CM16, vsi zaključki, ter vsa pomožna dela in prenosi. Zajeti pripravo sten za polaganje kot npr. odstranjevanje ostankov lepila, primer na ometane zidove, armiranje z mrežico in lepilom na gips stene, itd...
|  | 87 | m² |  | 0
4. | Izvedba brezšivne hidoizolacije kot npr. Mapelastic po stenah (v območju tuša do višine 2,2m) in tlakih v kopalnici. Upoštevati tlorisno obliko in zajeti; armirno mrežico, po vseh prehodih tlak stena in vertikalnem vogalu v tušu izvesti trak npr. Mapeband SA, zajeti vodotesno priključevanje na tuš podstavek in talni sifon.
|  | 8 | m² |  | 0
5. | Samo polaganje cokla rezanega iz granitogres ploščic, komplet z lepilom, fugirno maso in fugiranjem, komplet z vsemi prenosi in preddeli, cokel višine 6cm (čajna kuhinja)
|  | 16 | m¹ |  | 0
| Skupaj keramičarska dela |  |  |  | 0
VI. | Vinil talna obloga
post. | OPIS DEL | količina | E.M. | cena / E.M. | cena Σ
1. | 1. Dobava in montaža (100 % lepljenje in opasovanje v prostor z varjenimi spoji) homogene vinilne talne obloge, v rolah širine 200 cm, deb 2 mm, npr. Forbo Sphera Element 50013 SMOG talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: • primerna za visoko obremenjene prostore, razred 34-43 po EN 685 • odporna proti obrabi, po MSZ EN 660-1 – razred T • brez phtalatov, topil in težkih kovin • obrabni sloj PUR zaščita (iGuard) • enostavna za vzdrževanje in ne potrebuje dodatnega zaščitnega premaza • ognjeodpornost po EN 13501-1 Bfl-s1 • protizdrstnost po EN 13893 - DS • elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen, manj kot 2 kV • antibaktericidna (ne omogoča razvoja bakterij) • odporna na koleščke stolov po EN 425 • točkovna odpornost na odtis po EN ISO 24343, max. 0,1 mm • dimenzijska stabilnost po EN ISO 23999, max. 0,4 % • primerna za talno gretje • je 100 % razgradljiva
|  | 335 | m² |  | 0
2. | Diamantno rezkanje ostankov lepila
|  | 335 | m² |  | 0
3. | Dobava in izvedba izravnalne mase debeline 0-5 mm
|  | 335 | m² |  | 0
4. | Dobava in montaža stenskih letev višine 60 mm s profilom npr. Doolken D60 z vstavljeno vinilno talno oblogo
|  | 400 | m¹ |  | 0
| Skupaj vinil talna obloga |  |  |  | 0
VII. | Stavbno pohištvo
post. | OPIS DEL | količina | E.M. | cena / E.M. | cena Σ
1. | Dobava in montaža notranjih lesenih enokrilnih vrat svetle dimenzije 81/210 kot npr. Lip Bled, Green Line furnirane v evropski hrast natur lakiran s pokončno strukturo. Polnilo krila iz perforirane iverne plošče. Furniran podboj v enaki barvi za debelino stene do 16 cm. Panti vidni. Ključavnica in kljuka bo električna in dobavljena s strani ponudnika tehničnega varovanja. Smeri odpiranja kot v tlorisu.
|  | 21 | kom |  | 0
2. | Dobava in montaža notranjih lesenih enokrilnih vrat svetle dimenzije 71/210 kot npr. Lip Bled, Green Line furnirane v evropski hrast natur lakiran s pokončno strukturo. Polnilo krila iz perforirane iverne plošče. Furniran podboj v enaki barvi za debelino stene do 16 cm. Panti vidni. Ključavnica in kljuka bo električna in dobavljena s strani ponudnika tehničnega varovanja. Smeri odpiranja kot v tlorisu.
|  | 6 | kom |  | 0
3. | Dobava in montaža notranjih lesenih enokrilnih vrat svetle dimenzije 61/210 kot npr. Lip Bled, Green Line furnirane v evropski hrast natur lakiran s pokončno strukturo. Polnilo krila iz perforirane iverne plošče. Furniran podboj v enaki barvi za debelino stene do 16 cm. Panti vidni. Ključavnica in kljuka bo električna in dobavljena s strani ponudnika tehničnega varovanja. Smeri odpiranja kot v tlorisu.
|  | 1 | kom |  | 0
4. | Dobava in izvedba oken (pozicija O1, O6 - 08, O10, O13, O17 - O24 ) kot izhaja iz sheme oken in detajlov oken komplet z oknom, zunanjo žaluzijo, kovinsko mrežo, ALU zunanjo polico in obdelavo notranjih špalet z gips ploščo. Zajeti tudi odstranitev in odvoz na deponijo obstoječih lesenih oken enakih dimenzij.
|  | 14 | kom |  | 0
5. | Dobava in izvedba oken (pozicija O2 - O5, O15 in O16) kot izhaja iz sheme oken in detajlov oken komplet z oknom, zunanjo žaluzijo, kovinsko mrežo, ALU zunanjo polico in obdelavo notranjih špalet z gips ploščo. Zajeti tudi odstranitev in odvoz na deponijo obstoječih lesenih oken in kovinske mreže enakih dimenzij.
|  | 6 | kom |  | 0
6. | Dobava in izvedba oken (pozicija O25) kot izhaja iz sheme oken in detajlov oken komplet z oknom, zunanjo žaluzijo, kovinsko mrežo, ALU zunanjo polico in obdelavo notranjih špalet z gips ploščo. Zajeti tudi odstranitev in odvoz na deponijo obstoječih lesenih oken enakih dimenzij.
|  | 1 | kom |  | 0
7. | Dobava in izvedba oken (pozicija O26) kot izhaja iz sheme oken in detajlov oken komplet z oknom, zunanjo žaluzijo, kovinsko mrežo, ALU zunanjo polico in obdelavo notranjih špalet z gips ploščo. Zajeti tudi odstranitev in odvoz na deponijo obstoječih lesenih oken enakih dimenzij.
|  | 1 | kom |  | 0
| Skupaj stavbno pohištvo |  |  |  | 0
VIII. | Slikopleskarska dela
OPOMBE SLIKOPLESKARSKA DELA:
• Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela
• Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedenea v tem popisu se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
• Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten.
• Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
• V ceno je upoštevati vse zaščite okoliških površin in elementov pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito stavbnega ohištva, zidnih površin, ipd… Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
• Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten.
• Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno.
• Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko.
• Stene se obdelujejo do višine 280 cm nad gotovim podom.
post. | OPIS DEL | količina | E.M. | cena / E.M. | cena Σ
1. | 100 % struganje obstoječe barve iz sten
|  | 715 | m² |  | 0
2. | 2x kitanje ometanih sten po struganju, komplet z vsemi pomožnimi deli
|  | 715 | m² |  | 0
3. | Kitanje in brušenje gips sten po celotni površini, komplet z vsemi pomožnimi deli (vsi vogali kitani z akrilnim kitom)
|  | 302 | m² |  | 0
4. | Slikanje sten s poldisperzijsko barvo, osnovni premaz, 2x končni premaz, v beli barvi, komplet z vsemi deli in prenosi.
|  | 1017 | m² |  | 0
5. | Obnova zunanje kovinske ograje izdelane iz okroglih cevi fi60mm (skupne dolžina cevi je 1,5 m¹). Zajeti zaščito okoliških površin, popolno odstranjevanje obstoječe barve s čiščenjem rje, 1x temeljni epoksi premaz, 2x pleskanje s pokrivno barvo za kovino v mat RAL 7016.
|  | 2 | kpl |  | 0
| Skupaj slikopleskarska dela |  |  |  | 0
IX. | Fasaderska dela
OPOMBE FASADERSKA DELA:
• Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah
• Pri izvajanju fasaderskih del je striktno upoštevati navodila proizvajalca fasadnih elementov, njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost).
• Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti. Natezna trdnost podlage mora znašati najmanj 0,08 N/mm2.
• Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob, prirjevanje ograj na okenskih odprtinah in ostale preboje na fasadi. Zrnavost, strukturo in barvo določi projektant ali nadzor z investitojem.
PRAVILA MERJENJA ZA OBRAČUN
• odprtine velikosti do 3m2 se ne odbijajo in se špalete NE obračunavajo posebej • pri odprtinah velikosti preko 3m2 do 5m2 se odbijajo površine preko 3m2 in se njihove špalete posebej NE obračunavajo • pri odprtinah velikosti preko 5m2 se odbijajo površine preko 3m2 in SE špalete posebej zaračunajo • če so špalete širše od 20 cm, se širina preko 20 cm obračunava posebej v m2 (ne glede na velikost odprtine)
V PONUDBI ZAJETI TUDI
• fasadne odre • zaščito stavbnega pohištva, elementov strehe, talnih oblog, strehe in ostalih okoliških elementov in površin • rezanje toplotne izolacije za vtopitev odvodov kondenza • pet ojačitev v debelini toplotne izolacije površine 20 x 20 cm za pritrditev svetil
post. | OPIS DEL | količina | E.M. | cena / E.M. | cena Σ
1. | FASADA Fasadni sistem Baumit Star • priprava površine • rabic kovisnka mreža pritrjena z ustreznimi sidri v obstoječi zid za namen zaščite pred prisluškovanjem • lepilo StarContact preko rabic mreže • izolacijska plošča EPS-F plus 15 cm + sidra • izravnava in armiranje StarContact z armirno mrežico StarTex (vogale okrog oken ustrezno armirati) • osnovni premaz UniPrimer • SilikonTop glajena struktura K1,5 (barva po izboru projektanta) • zajeti tudi dobavo in vgradnja FugendichBand BG 1 2 - 6mm okrog ALU polic
|  | 200 | m² |  | 0
2. | PODZIDEK Fasadni sistem Baumit Star • priprava površine • rabic kovisnka mreža pritrjena z ustreznimi sidri v obstoječi zid za namen zaščite pred prisluškovanjem • PU lepilo za toplotno izolacijo preko rabic mreže • izolacijska plošča Stirocokl 15 cm • izravnava in armiranje StarContact z armirno mrežico StarTex • osnovni premaz UniPrimer • SilikonTop glajena struktura K1,5 (barva po izboru projektanta) • opomba: prehod med fasado in podzidkom ni viden zaključni sloj se izvede po fugiranju pranih plošč
|  | 44 | m² |  | 0
3. | Preplastitev zatrepov • priprava površine • izravnava in armiranje StarContact z armirno mrežico StarTex (vogale okrog odprtin ustrezno armirati) • osnovni premaz UniPrimer • SilikonTop glajena struktura K1,5 (barva po izboru projektanta)
|  | 56 | m² |  | 0
4. | Dobava in montaža toplotne izolacije med AB T nosilec in zid višine 74 cm - glej vertikalni detajl okna • izolacijska plošča EPS-F plus 14 cm pritrjena s PU lepilom
|  | 43 | m² |  | 0
5. | Dobava in montaža toplotne izolacije nad okni na mestu odstranjenega ometa višine 17cm - glej vertikalni detajl okna • izolacijska plošča stirodur 2 cm pritrjena lepilom
|  | 37 | m¹ |  | 0
6. | ZAŠČITA POVRŠIN BETONSKE MONTAŽNE KONSTRUKCIJE Zaščiti se po naslednjem postopku pri čemer vsako fazo pregleda nadzor: A. PRIPRAVA BETONA: Razpokan, poškodovan in kontaminiran beton je potrebno odstraniti do popolnoma čiste in zdrave podlage. Pred nadgradnjo mora biti podlaga popolnoma čista in omočena z vodo.
B. ZAKLJUČNA ZAŠČITA BETONA: se izvede na osušeno sanirano podlago (preostanek vlage < 3,5%). -Temeljno sprijemni premaz: nanese se MAPEI ELASTOCOLOR PRIMER z vsebnostjo topil za izboljšanje oprijema. Poraba MAPEI ELASTOCOLOR PRIMER-ja je 100-150 g/m². Po min.24 urah se lahko prične z nadgradnjo. -Mikroarmirna elastomerna polnilna masa: da se doseže homogenost in elastičnost podlage se priporoča pred zaključnim barvanjem izvedba enokomponentne mikroarmirana elastomerne polnilne mase za premoščanje lasastih razpok in zaščito betona z ELASTOCOLOR RASANTE-jem SF. Katerega na gladko podlago lahko nanesete s čopičem ali kovinsko gladilko. Poraba je odvisna od strukture podlage in je od 700 g do 1000 g/m2. -Nanos zaščitne barve: zaključno obdelavo se izvede z MAPEI ELASTOCOLOR BARVA elastične paro-propustne in vodo-odbojne, dekorativne barve na akrilni osnovi. Drugi nanos se lahko nanese po osušitvi prvega, to je po 24 urah. Poraba MAPEI ELASTOCOLOR-ja je 550-600 g/m² za dva nanosa. Opombe: pri izbiri zaključnih barv je potrebno upoštevati Mapei barvno lestvico oz. barvno karto ColorMap. Poraba: 0,2-0,4 kg/m2/ za vsak nanos barve Vsa zgoraj navedene materiale je potrebno vgraditi v skladu z navodili navedenimi v tehničnih listih posameznega izdelka.
|  | 158 | m² |  | 0
7. | Dobava in vgradnja profila RolladenanschlussProfil
|  | 51 | m¹ |  | 0
8. | Dobava in vgradnja hidroizolacije Baumit SockelSchutzFlexibel v pasu širine 20 cm na stiku z obstoječim AB pločnikom po principu detajla Baumit 6.1
|  | 83 | m¹ |  | 0
9. | Dobava in vgradnja profila TropfkantenProfil
|  | 2.7 | m¹ |  | 0
10. | Izvedba detajla 6.4 - komplet (na stiku fasade na vhodna podesta)
|  | 8.3 | m¹ |  | 0
| Skupaj fasaderska dela |  |  |  | 0
X. | Zunanja ureditev
post. | OPIS DEL | količina | E.M. | cena / E.M. | cena Σ
1. | Pranje zunanjih betonskih pločnikov z vodo pod visokim pritiskom pred izvedbo fasade in pranih plošč
|  | 120 | m² |  | 0
2. | Pranje zunanjih podestov s stopnicami površine cca 10 m2 z vodo pod visokim pritiskom pred izvedbo fasade, teracerska sanacija poškodovanih delov (do 1 m2) in komplet impregnacija s hidrofobnim premazom
|  | 2 | kpl |  | 0
3. | Dobava in polaganje betonskih plošč npr. ZOBEC GLADKA 50X50X3.8 CM SIVA na obstoječi betonski pločnik vključno z estrihom debeline 4 cm in fugiranjem
|  | 105 | m² |  | 0
4. | Asfaltacija z utrditvijo podlage dela dvorišča ob glavnem vhodu
|  | 63 | m² |  | 0
5. | Ureditev poti JV od objekta širine 1 m, dolžine 25 m. Zajeti zamemnjavo drobljenca frakcije 8/16 debeline 8 cm na površini 12,5 m2 in pranje obstoječih stopnic iz pranih plošč z robniki na površini 12,5 m2 - glej fotografijo.
|  | 1 | kpl |  | 0
6. | Dobava in postavitev ograje višine 2 m proizvajalca npr. Ograje Kočevar d.o.o.. Zajeti: - stebričke z oporami in ustreznim temeljenjem - napenjalno žico z vsem spojnim materialom - mrežno pletivo višine 2 m, velikost okenc 50x50mm, Ø žica 2mm pocinkana
|  | 165 | m¹ |  | 0
7. | Dobava in postavitev dvokrilnih vrat svetle širine prehoda 4 m, višine 2 m proizvajalca npr. Ograje Kočevar d.o.o.. Zajeti: - stebre preseka 100x100mm z ustreznim temeljenjem - polnilo v vratih iz panelne mreže - komplet okovje s ključavnico in kljuko - vse v barvi RAL 7040
|  | 1 | kpl |  | 0
8. | Dobava in postavitev samonosilnih drsnih vrat svetle širine prehoda 6 m, višine 2 m proizvajalca npr. Ograje Kočevar d.o.o.. Zajeti: - komplet konstrukcijo upoštevajoč dimenzijo vrat in vse fizikalne faktorje, ki vplivajo na dobro delovanje vključno z ustreznim temeljenjem - polnilo v vratih iz panelne mreže - motorni pogon z daljinskim uporavljanjem (napajanje se izvede v sklopu elektroinštalacijskih del) - vse v barvi RAL 7040
|  | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj zunanja ureditev |  |  |  | 0
XI. | Projektna dokumentacija
1. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih + elektronski medij | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj projektna dokumentacija |  |  |  | 0
Fotografija poti JV od objekta

## Elektro dela
B. | ELEKTRO DELA
1 | DEMONTAŽE |  |  |  | 0
2 | VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
3 | RAZDELILNI BLOKI |  |  |  | 0
4 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
5 | NN DOVOD IN KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
6 | OZELJILA IN STRELOVODNI SISTEM |  |  |  | 0
7 | TK INŠTALACIJE |  |  |  | 0
8 | UPS SISTEM |  |  |  | 0
9 | OSTALO |  |  |  | 0
10. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST DEL (1. - 10.) |  |  |  | 0
Tam kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: takšen ali enakovredni.
1. DEMONTAŽE
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Demontaža obstoječih elementov elektroinštalacij v objektu, komplet z odvozom in predajo na deponijo:
| ~ demontaža stikala, vtičnice, priključnice | kpl | 1 |  | 0
| ~ demontaža svetilk | kpl | 1 |  | 0
| ~ demontaža vodnikov različnih presekov | kpl | 1 |  | 0
| ~ demontaža parapetnih kanalov, z vtičnicami | m | 80 |  | 0
| ~ demontaža kabelskih polic | m | 85 |  | 0
| ~ demontaža obstoječe elektro omare z elementi | kpl | 2 |  | 0
| Skupaj demontaže: |  |  |  | 0
2. VODOVNI MATERIAL
V ceni po enoti se upošteva:
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, meritve, certifikati, izdelava utorov in zaključna zidarska dela
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel NYM(-J), položen na kabelske police ali v parapetni kanal, uvlečen v podometne ali nadometne inštalacijske cevi
| - 2x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - 3x1,5 mm2 | m | 840 |  | 0
| - 3x2,5 mm2 | m | 1300 |  | 0
| - 5x2,5 mm2 | m | 6 |  | 0
2 | Kabel NYY-J, položen na kabelske police, uvlečen v podometne ali nadometne inštalacijske cevi
| - 5x6 mm2 | m | 130 |  | 0
| - 5x25 mm2 | m | 13 |  | 0
3 | Kabel LIYCY - bakreni z opletom, položen na kabelske police, uvlečen v podometne ali nadometne inštalacijske cevi
| - 2x1,5 mm2 | m | 95 |  | 0
4 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom
| - 25 mm2 | m | 85 |  | 0
| - 16 mm2 | m | 60 |  | 0
| - 10 mm2 | m | 50 |  | 0
| - 6 mm2 | m | 105 |  | 0
| - 4 mm2 | m | 40 |  | 0
5 | Kabelske police PK (Fe/Zn) iz perforirane pocinkane pločevine, brez pokrova, z ravnimi spojkami, stenskimi nosilci in spojnim priborom različne širine
| - širina 50 višina 42 mm | m | 80 |  | 0
| - širina 100 višina 62 mm | m | 80 |  | 0
| - širina 200 višina 62 mm | m | 71 |  | 0
6 | 3-prekatni, kovinski parapetni kanal s pregrado, pokrovom, veznimi in končnimi elementi, zvočno zaščito, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom, nadometni | m | 110 |  | 0
7 | Cev PVC rebrasta (RFS), gibljiva, samougasna, položena podometno, delno nad spuščenim stropom, komplet z dozami in pritrdilnim materialom.
| -  13 mm | m | 90 |  | 0
| -  16 mm | m | 200 |  | 0
| -  23 mm | m | 300 |  | 0
| -  29 mm | m | 80 |  | 0
| -  36 mm | m | 30 |  | 0
8 | Rdeča Stigmaflex cev, položena v kabelski jarek, temelje ali betonsko steno, skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …
| - 63 mm (pritrjena na steno pod izolacijo - upoštevati pritrdilni material, objemke...) | m | 4 |  | 0
| - 40 mm | m | 5 |  | 0
9 | PVC razvodni kanal bele barve, komplet s koleni in zaključki ter pritrdilnim materialom
| - 15x17 mm (kot npr. NIK 1) | m | 20 |  | 0
| - 30x17 mm (kot npr. NIK 2) | m | 40 |  | 0
| - 40x25 mm (kot npr. NIK 5) | m | 40 |  | 0
10 | Razvodna p/o plastična doza, komplet s pokrovom
| -  78 mm | kos | 45 |  | 0
11 | Razvodna vgradna (p/o) plastična doza s pokrovčkom
| - 100x100x50 mm | kos | 20 |  | 0
| - 150x110x70 mm | kos | 25 |  | 0
12 | Razvodna n/o plastična doza z uvodnicami, pritrdilnim materialom in pokrovčkom
| - 100x100x50 mm | kos | 55 |  | 0
| - 150x110x70 mm | kos | 40 |  | 0
13 | Stikala posameznih stikalnih kombinacij, p/o, 230V, komplet z dozo, nosilnim in okrasnim okvirčkom, ter polnilnim elementom - obračun po kosu (kvalitetno ustreza TEM):
| - navadno stikalo 16A | kos | 44 |  | 0
| - tipkalo žaluzijsko gor-dol | kos | 22 |  | 0
14 | Vtičnica p/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja (kvalitetno ustreza TEM):
| - 1x vtičnica bela | kos | 27 |  | 0
| - 2x vtičnica bela | kos | 5 |  | 0
15 | Vtičnica n/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja (kvalitetno ustreza TEM):
| - 2x vtičnica rdeča (UPS) | kos | 1 |  | 0
16 | IR senzor za prižiganje LED svetilk:
| - 360° vgradni za rasterski strop, komplet z vgradnim setom | kos | 13 |  | 0
| - 90° nadometni zunanji (IP66) | kos | 2 |  | 0
17 | Vtičnica, 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, s skupno dozo za parapetni kanal ali talno dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja, sestavljena iz (kvalitetno ustreza TEM):
| - 3x vtičnica bela | kos | 31 |  | 0
| - 3x vtičnica rdeča (UPS) | kos | 35 |  | 0
18 | Vtičnica petpolna, 400V, 16A z zaščitnim kontaktom, s skupno dozo za parapetni kanal ali talno dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja, sestavljena iz (kvalitetno ustreza TEM) | kos | 1 |  | 0
19 | Fiksna priključnica, n/o oz. p/o z dozo, z nalepko z oznako razdelilnika in tokokroga iz katerega se napaja | kos | 15 |  | 0
20 | Priklop zunanje enote VRF do funkcionalnega delovanja, sodelovanje z izvajalcem strojnih inštalacij, izvedba krmilnih povezav | kpl | 1 |  | 0
21 | Priklop stropnih konvektorjev do funkcionalnega delovanja, izvedba krmilnih povezav - povezava z zunanjo enoto | kos | 21 |  | 0
22 | Priklop ventilatorjev v kopalnici do funkcionalnega delovanja | kos | 4 |  | 0
23 | Priklop bojlerja, štedilnika, nape, radiatorjev | kos | 7 |  | 0
24 | Priklop žaluzij, povezava na stikalo, preverjanje delovanja | kos | 22 |  | 0
25 | Izdelava G.I.P. v podometni omarici, izvedba povezav | kpl | 1 |  | 0
26 | Bakrena zbiralka dolžine 1m za izenačitev potencialov univerzalnega ožičenja v TK prostoru, komplet s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
27 | Izdelava D.I.P. v podometni omarici v sanitarijah, izvedba povezav | kpl | 3 |  | 0
28 | Gradbena dela - izdelave utorov, prebojev, sanacije sten, vključno s potrebnim materialom | ur | 36 |  | 0
29 | Drobni material (3% vodovnega materiala) | % | 3 | 0 | 0
| Skupaj vodovni material: |  |  |  | 0
3. RAZDELILNI BLOKI
V ceni po enoti se upošteva:
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, meritve, certifikati, zidarska pomoč
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Razdelilnik R.G je podometna kovinska omara izdelana iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, dim. cca. v x š x g, 1400 x 850 x 180 mm, z vrati v beli barvi, opremljenimi z univerzalno ključavnico, razdeljena na mrežni in UPS del, s sledečimi elementi:
MREŽNI DEL:
| - prenapetostni zaščitni odvodnik, razred B+C, 275V, 20kA, štiripolni kot npr. ETITEC B+C 275/20 4+0 | kos | 1 |  | 0
| - obračljivo preklopno stikalo A-0-M, štiripolno, 125A, komplet s podaljšano ročico in stikalom za montažo na vrata razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C40A | kos | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C25A | kos | 2 |  | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C16A | kos | 2 |  | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 12 |  | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 18 |  | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 11 |  | 0
| - stikalo z diferenčno zaščito (RCCB), štiripolno, tip B, karakteristike 40A/30mA | kos | 1 |  | 0
| - kombinirano zaščitno stikalo z diferenčno zaščito, tip AC, štiripolno, B25A, 30mA | kos | 2 |  | 0
| - kombinirano zaščitno stikalo z diferenčno zaščito, tip AC, dvopolno, B16A, 30mA | kos | 2 |  | 0
| - časovni rele, nastavljivo časovno območje, enofazni, močnosti izhod 20A/230VAC, kot npr. ETI CRM-91H | kos | 4 |  | 0
| - petpolna vtičnica CEE za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 |  | 0
UPS DEL:
| - prenapetostni zaščitni odvodnik, razred C, 275V, 20kA, štiripolni kot npr. ETITEC C 275/20 4+0 | kos | 1 |  | 0
| - obračljivo stikalo 1-0, štiripolno, 40A, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C25A | kos | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 21 |  | 0
| - kombinirano zaščitno stikalo z diferenčno zaščito, tip AC, štiripolno, B25A, 30mA | kos | 3 |  | 0
| - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 |  | 0
2 | Razdelilnik R.TK je nadometne izvedbe, 3x15M, s prozornimi vrati, razdeljen na mrežni in UPS del, s sledečimi elementi:
MREŽNI DEL:
| - prenapetostni zaščitni odvodnik, razred C, 275V, 20kA, štiripolni kot npr. ETITEC C 275/20 4+0 | kos | 1 |  | 0
| - obračljivo stikalo 1-0, štiripolno, 25A, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| - kombinirano zaščitno stikalo z diferenčno zaščito, tip AC, štiripolno, B25A, 30mA | kos | 1 |  | 0
| - kombinirano zaščitno stikalo z diferenčno zaščito, tip AC, dvopolno, B16A, 30mA | kos | 3 |  | 0
| - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 |  | 0
UPS DEL:
| - prenapetostni zaščitni odvodnik, razred C, 275V, 20kA, štiripolni kot npr. ETITEC C 275/20 4+0 | kos | 1 |  | 0
| - obračljivo stikalo 1-0, štiripolno, 25A, za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| - kombinirano zaščitno stikalo z diferenčno zaščito, tip AC, dvopolno, B16A, 30mA | kos | 5 |  | 0
| - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 |  | 0
3 | Gradbena dela - rušenje, sanacija sten pri demontaži obstoječega, povečavi odprtine in namestitvi novega razdelilnika - R.G | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj razdelilni bloki: |  |  |  | 0
4. RAZSVETLJAVA
V ceni po enoti se upošteva:
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, meritve, certifikati, zidarska pomoč
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | LED vgradni panel 597x597mm 2550lm, 4000K kot npr. Intra 106 PR 2550lm 23W 830 FO white, komplet z vgradnim setom | kos | 52 |  | 0
2 | LED vgradni panel 597x597mm 3260lm, 4000K kot npr. Intra 106 PR 3260lm 30W 830 FO white, komplet z vgradnim setom | kos | 16 |  | 0
3 | LED stenska (nad ogledalom), 900lm, 4000K, 575mm kot npr. Intra Minus C 900lm 11W 830 L575mm FO silver, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0
4 | LED vgradni downlighter, 1200lm, 4000K kot npr. Intra Nitor R SOP 1200lm 14W 840 FO white, komplet z vgradnim setom | kos | 31 |  | 0
5 | LED vgradni downlighter, 1700lm, 4000K, kot npr. Intra Nitor R SOP 1700lm 21W 840 FO white, komplet z vgradnim setom | kos | 4 |  | 0
6 | LED vgradni downlighter, 850lm, 4000K kot npr. Intra Nitor R SOP 850lm 9W 840 FO white, komplet z vgradnim setom | kos | 5 |  | 0
7 | LED zunanji reflektor, 4000K, 4000lm, IP65 kot npr. Philips LED BVP105 50W 840 IP65, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0
8 | LED varnostna svetilka, 3h, Autotest, 150lm kot npr. Eaton Nexitech 150lm 3h Nexilite, komplet z vgradnim setom | kos | 12 |  | 0
| Skupaj razsvetljava: |  |  |  | 0
5. NN DOVOD in KABELSKA KANALIZACIJA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,5x0,9 m v dolžini 121m: | m3 | 59 |  | 0
| - izdelava podlage iz peska granulacije 0-3mm v debelini 10cm, polaganje plastičnih STG cevi | m3 | 5.4 |  | 0
| - zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 8.4 |  | 0
| - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 44 |  | 0
| - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 15 |  | 0
2 | Strojni izkop jame dimenzij 0,9 x 0,9 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., zasip jaška z utrjevanjem ter odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije (0,95 m3 x 5) | m3 | 4.75 |  | 0
3 | Izdelava kabelskih jaškov iz betonske cevi fi0,8 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 250kN in napisom ELEKTRIKA, komplet z izdelavo prebojev za uvode | kos | 5 |  | 0
4 | PEHD cev 2x50mm, z oranžno označevalno črto, skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 110 |  | 0
5 | Rdeča dvostenska (Stigmaflex) cev fi 110mm, skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 215 |  | 0
6 | Dobava pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. | m | 121 |  | 0
7 | Dobava rumenega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 121 |  | 0
8 | Kabel NAYY-J 4x150mm, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 145 |  | 0
9 | Kabelski končniki za kabel Al 4x150 | gar | 2 |  | 0
10 | Nadzor pristojnega nadzorništva elektro distribucije, stikalne manipulacije, terminsko usklajevanje. | kpl | 1 |  | 0
11 | Izdelava geodetskega načrta in zakoličba izvedene kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
12 | Dodatek za odstranjevanje grmovnic | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj NN dovod in kabelska kanalizacija: |  |  |  | 0
6. OZEMLJILA in STRELOVODNI SISTEM
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava in polaganje FeZn trak 25x4mm, za obročasto ozemljilo in povezave na obstoječe ozemljilne sisteme. Obroč povezan na vse ozemljitvene sisteme v okolici | m | 125 |  | 0
2 | Križna sponka, sestavljana iz 3 ploščic dimenzije 58 mm x 58 mm, namenja izvedbi kontaktnih spojev med ploščatimi vodniki, iz nerjavečega materiala | kos | 35 |  | 0
3 | Al vodnik fi10mm, položen po fasadi, vključno z nosilci za montažo na fasado | m | 18 |  | 0
4 | Sponka za povezavo med okroglima strelovodnima vodnikoma, 90° | kos | 6 |  | 0
5 | Sponka za povezavo med okroglim in ploščatim ozemljilom (preizkusni spoj) | kos | 6 |  | 0
6 | Ploščica za merilno številko INOX | kos | 6 |  | 0
7 | Vertikalna zaščita odvoda strelovoda INOX višine 1,5m z nosilci | kos | 6 |  | 0
8 | Objemka za spojitev kovinskega žlebu in odvodnega sistema, s pritrjevanjem | kos | 4 |  | 0
9 | Izvedba ozemljitev kovinske mreže (RABITZ) v fasadi. Bakreni vodniki zajeti v Vodovnem materialu. | kpl | 1 |  | 0
10 | Ozemljitev večjih kovinskih mas s spojem ozemljilnega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s sponko, kot npr. HERMI KON01 ter vrtanjem/rezanjem navojev ali s svorniki | kos | 20 |  | 0
11 | Rezanje betonskega robnika ob objektu, saniranje posega, bitumenska zaščita | kpl | 20 |  | 0
| Skupaj ozemljila in strelovodni sistem: |  |  |  | 0
7. TK INŠTALACIJE
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Komunikacijsko stojalo 19'' 45HE, dimenzij cca. 2100x600x600 mm (višina x globina x širina), opis in dodatna oprema po shemi: | kpl | 1 |  | 0
• brez vrat in brez stranic
• 19˝ profili spredaj in zadaj z možnostjo nastavljanja globine montaže.
| • Fiksna polica za komunikacijsko omaro rack 19″ 1U – 600mm |  | 2x
| • 19˝ vtičnična letev z 8 vtičnicami za vertikalno ali horizontalno montažo, nazivne napetosti 230V AC, 50/60 Hz, nazivni tok 16A |  | 2x
• pripravljen sistem ozemljitve vseh elementov v omari,
| • vertikalni organizatorji kablov |  | 6x
| • 19˝ horizontalni organizatorji kablov |  | 6x
| • Systimax 360-1100-GS3 24-portni Cat.6 UTP panel za montažo v 19˝ komunikacijsko omaro Kategorija 6, primeren za hitrosti do 1Gbps konektorji RJ45 Pasovna širina: 250MHz Primeren za trdožilne kable od 0,51 do 0,64 mm |  | 6x
| • Systimax 360G2-1U-MOD-SD; 48*LC portni optični panel za montažo v 19˝ komunikacijsko omaro komplet z LC zaključnimi kabli MM OM3 in LC skozniki |  | 1x
| • Systimax 360G2-1U-MOD-SD; 24*LC portni optični panel za montažo v 19˝ komunikacijsko omaro komplet z LC zaključnimi kabli MM OM3 in LC skozniki |  | 1x
OPOMBA: v omaro bo uporabnik kasneje namestil potrebno aktivno opremo, server, modem ponudnika TK storitev in morebitno drugo opremo.
2 | Vtičnica UTP dvojna RJ45 - Systimax MGS400 CAT 6, za parapetni kanal z dozo, okvirčki in protiprašnimi vratci | kpl | 63 |  | 0
3 | Systimax UTP cat6 priključni kabel dolžine 1m s konektorji RJ45 | kos | 60 |  | 0
4 | Systimax UTP cat6 priključni kabel dolžine 2m s konektorji RJ45 | kos | 40 |  | 0
5 | Systimax UTP cat6 priključni kabel dolžine 3m s konektorji RJ45 | kos | 100 |  | 0
6 | Vtičnica optična Systimax 40A1 n/o: 2xLC OM3 MM montirana pod kanal, z zaključnimi kabli in skozniki | kpl | 33 |  | 0
7 | Systimax optični priključni kabel 4xLC OM3 dolžine 2m | kos | 50 |  | 0
8 | Kabel Systimax 3071 UTP CAT 6 (class Ea), uvlečen v inštalacijske cevi, parapetne kanale, kabelske police | m | 2520 |  | 0
9 | Kabel optični Systimax Lazrspeed 300 OM3, 2xFO, uvlečen v instalacijske cevi , parapetne kanale, kabelske police | m | 1600 |  | 0
9 | Drobni material (3% TK inštalacij) | % | 3 | 0 | 0
10 | Meritve in pregledi signalno komunikacijke instalacije UNIVERZALNEGA OŽIČENJA (kabli, tudi položene rezerve, vtičnice, …) z izdajo 25 letne sistemske garancije | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj TK inštalacije: |  |  |  | 0
8. UPS sistem
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | UPS NAPRAVA | kpl | 1 |  | 0
Nazivna moč 20kVA/18 kW, 3:3, PF=0,9, ON line tehnologija delovanja po VFI-SS-111, vsaj 95% učinkovitost v razponu obremenitve od 25%-100% v ON line načinu delovanja, z možnostjo paralelnega ali redundantnega delovanja, Avtonomija delovanja naprave minimalno 15 minut pri 100% obremenitvi 18kW
Zunanji ročni bypas zmogljivosti 40A, (3 stikala) v svojem ohišju za brezprekinitveni preklop porabnikov direktno na omrežno napetost za potrebe servisiranja UPS naprave
Ostale tehnične zahteve:
Vhodna napetost (3f+N) 400 V (razpon vsaj 330-470V), 45Hz - 65Hz
Dvojni vhod (ločeno glavno in bypas napajanje)
Vhodni faktor moči ≥ 0,99
Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri nazivni obremenitvi <=3%
Izhodna napetost (3f+N) 400 V ± 1,5%, 50Hz
Izhodni faktor moči 0,9 (brez zmanjšanja delovne moči naprave za porabnike v razponu faktorja moči 0,9 induktivni do 0,9 kapacitivni),
Skupno napetostno popačenje pri linearnih bremenih <2%, pri nelinearnih <4%
Skupna učinkovitost celotne naprave ob dvojni pretvorbi energije >95% v celotnem razponu obremenitve od 25% - 100%
Maksimalna toplotna disipacija v ON-line načinu in pri polnjenju akumulatorjev, maksimalni izhodni moči in minimalni vhodni napetosti < 1 kW.
Dopustna preobremenljivost UPS naprave: 125% za 10min, 150% za 1min
Avtomatski in ročni bypas vgrajen v napravi,
LCD zaslon za odčitavanje delovnih parametrov na napravi,
Vgrajeni komunikacijski porti za vsaj: - RS485 - RS232 - SNMP - USB - breznapetostni kontakti osnovnih stanj UPS naprave
Vgrajen vmesnik za WEB/SNMP nadzor in priključitev naprave na Ethernet omrežje.
Dimenzije naprave vključno z baterijami ne smejo presegati (V x Š x G): 1400 x 400 x 1000mm
Akumulatorji:
Vgrajeni ventilsko regulirani (VRLA) akumulatorji, nameščeni v UPS napravi v obliki izvečljivih modulov, avtonomija delovanja ≥15 minut pri obremenitvi 18kW
Delovna temperatura 0º - 40ºC.
Relativna vlažnost 0-95% brez kondenza
Nivo hrupa < 60 dBA pri 100% obremenitvi
Stopnja zaščite IP20, vgrajen protiprašni filter
Ustreznost naprav s standardi:
CE certifikat, varnostni standard IEC/EN 62040-1-1, elektromagnetna skladnost IEC/EN 62040-2, tehnične specifikacije IEC/EN62040-3, okoljske zahteve IEC/EN 62040-4:2013-04 1st edition
Dostava opreme na lokacijo objekta, namestitev, priklop na pripravljene instalacije, testiranje in zagon, šolanje uporabnika, kpl.
kot APC Easy UPS 3S 20kVA/20kW 400 V 3:3 ali ABB PS20 ali enakovredno
| Skupaj UPS sistem: |  |  |  | 0
9. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Piktogrami za označitev evakuacijske poti (različne smeri) | kos | 8 |  | 0
| Skupaj ostalo: |  |  |  | 0
10. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih + elektronski medij | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj projektna dokumentacija: |  |  |  | 0

## Strojna dela
C. | STROJNA DELA
I. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
a. | Demontažna dela |  |  |  | 0
b. | VRF |  |  |  | 0
c. | Hlajenje s split sistemom |  |  |  | 0
d. | Ogrevanje |  |  |  | 0
II. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
a. | Demontažna dela |  |  |  | 0
b. | Lokalni odvodi |  |  |  | 0
III. | VODOVODNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
a. | Demontažna dela |  |  |  | 0
b. | Cevna inštalacija |  |  |  | 0
c. | Kanalizacija |  |  |  | 0
d. | Sanitarna oprema |  |  |  | 0
IV. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST DEL (I+II+III+IV) |  |  |  | 0
C. | STROJNO INŠTALACIJSKA DELA
OPOMBE STROJNA DELA:
1. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro inštalacij, ter izvajalcev gradbenih del.
2. | Za vse podometno vodene inštalacije je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb
3. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe inštalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih inštalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene inštalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
- | Za dobavljeno opremo mora biti zagotovljen servis in s strani proizvajalca opreme dobavljivi rezervni deli.
- | Naprava mora biti izdelana v skladu z evropskimi smernicami in standardi, enako morajo biti s standardom določene tehnične lasnosti naprave.
- | Izdelek mora biti skladen s sistemom zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2015 oz. enakovrednim
- | Izbrana oprema mora upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l.RS št. 51/17)
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa.
I. | OGREVANJE IN HLAJENJE | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
a. | Demontažna dela
1. | Demontaža obstoječih radiatorjev (cca kos 40), odvoz na deponijo, demontaža razvodov, ki ne bodo več v uporabi in odvoz, upoštevati praznjenje sistema
Demontaža strojnih inštalacij bo potekala sočasno z ostalimi gradbeno rušitvenimi deli.
Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih služb.
| komplet (ocena) | ur | 85 |  | 0
| Skupaj demontažna dela |  |  |  | 0
b. | VRF | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
VRF sistem - zunanja enota (naprava mora biti v celoti tovarniško izdelana, napolnjena s hladivom ter tudi tovarniško preizkušena), sestavljen iz komponent:
1. | zunanja enota: | kos | 1 |  | 0
Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe z Inverter SCROLL kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem iz bimetalne Cu/Al cevne instalacije z aluminijastimi rebri. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanja uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
Tehnični podatki:
- | Nazivna moč hlajenje: Qh≥ 33,5 kW
- | Energijski izkoristek: EER … ≥ 4,37
- | Nazivna moč ogrevanja: Qh≥ 37,5 kW
- | Energijski izkoristek: EER … ≥ 5
- | Raven zvočnega tlaka: … £ 65 dB(A)
- | delovno območje zunanje enote (faza hlajenja) … -5 do +50 ˚C
- | nazivna priključna moč hlajenje: Pel£ 7,66 kW (400 V)
- | nazivna priključna moč ogrevanje: Pel£ 7,86 kW (400 V)
- | dimenzija zunanje enote: 1860x920x740 mm (cca)
Odstopanja v velikosti so mogoča, vendar je potrebno ob izvedbi ustrezno prilagoditi betonski podstavek! Pred pričetkom del mora izvajalec predati naročniku v potrditev ustrezne delavniške risbe z upoštevanjem nove velikosti naprave in ustreznih odmikov za potrebe delovanja in vzdrževanja same naprave.
- | tehnični izračun ponujene opreme
Ustreza: Mitsubishi Electric tip PUHY-P300YNW-A ali enakovredno
2. | notranja enota - kasetne izvedbe: | kos | 12 |  | 0
Notranja enota kasetne izvedbe z masko v standardni beli barvi s štiristopenjskim ventilatorjem, štiri stopenjskimi motoriziranimi lamelami za usmeritev zraka, zračnim filtrom, vgrajenim termostatom za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- | Nazivna moč hlajenje: Qh≥ 1,7 kW
- | Nazivna moč ogrevanja: Qg≥ 1,9 kW
- | Nivo hrupa: £ 30 dB(A)
- | dimenzija notranje enote: kaseta - 245x570x570 mm, maska - 10x625x625 mm (zaradi gradbenih posegov)
Ustreza: Mitsubishi Electric tip PLFY-P15VFM-E1 z masko SLP-2FA ali enakovredno
3. | notranja enota - kasetne izvedbe: | kos | 7 |  | 0
Notranja enota kasetne izvedbe z masko v standardni beli barvi s štiristopenjskim ventilatorjem, štiri stopenjskimi motoriziranimi lamelami za usmeritev zraka, zračnim filtrom, vgrajenim termostatom za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- | Nazivna moč hlajenje: Qh≥ 2,2 kW
- | Nazivna moč ogrevanja: Qg≥ 2,5 kW
- | Nivo hrupa: £ 31 dB(A)
- | dimenzija notranje enote: kaseta - 245x570x570 mm, maska - 10x625x625 mm (zaradi gradbenih posegov)
Ustreza: Mitsubishi Electric tip PLFY-P20VFM-E1 z masko SLP-2FA ali enakovredno
4. | notranja enota - kasetne izvedbe: | kos | 2 |  | 0
Notranja enota kasetne izvedbe z masko v standardni beli barvi s štiristopenjskim ventilatorjem, štiri stopenjskimi motoriziranimi lamelami za usmeritev zraka, zračnim filtrom, vgrajenim termostatom za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- | Nazivna moč hlajenje: Qh≥ 3,6 kW
- | Nazivna moč ogrevanja: Qg≥ 4,0 kW
- | Nivo hrupa: £ 34 dB(A)
- | dimenzija notranje enote: kaseta - 245x570x570 mm, maska - 10x625x625 mm (zaradi gradbenih posegov)
Ustreza: Mitsubishi Electric tip PLFY-P32VFM-E1 z masko SLP-2FA ali enakovredno
V predani ponudbi morajo biti zajeti:
- | TEHNIČNI PODATKI: nazivna hladilna moč, nazivna električna priključna moč, podatki EER, vrsta hladiva, zvočni tlak, velikosti naprave, temperaturno območje delovanja zunanje enote.
- | s strani proizvajalca opreme izdano potrdilo o usposobljenosti serviserjev
- | dokazila o izpolnjevanju evropskih smernic, standardov in direktiv
- | EUROVENT certifikat (zunanja enota)
5. | hladilno sredstvo | kg | 17.2 |  | 0
6. | Dodatna oprema:
- | cevne povezave med zunanjo in notranjimi enotami iz bakrenih cevi s parozaporno izolacijo, kopletno s spojnim materialom in koleni
| 6.35 | m | 40 |  | 0
| 9.52 | m | 85 |  | 0
| 12.7 | m | 66 |  | 0
| 15.88 | m | 53 |  | 0
| 19.05 | m | 19 |  | 0
| 22.2 | m | 30 |  | 0
- | Y razdelilci:
| CMY-Y102LS-G2 | kos | 4 |  | 0
| CMY-Y102SS-G2 | kos | 16 |  | 0
- | stenski žični upravljalnik, vključno z montažo in navezavo na pripravljen elek. priključek - osnovne funkcije: nastavitev temperature, On/OFF tipka, hitrost ventilatorja, smer lamel … | kos | 21 |  | 0
Ustreza: Mitsubishi Electric tip PAC-YT52CRA-K ali enakovredno
- | napajalnik, ustreza: Mitsubishi Electric tip PAC-SC51KUA-J | kos | 1 |  | 0
- | sistemski upravljalnik za upravljanje notranjih enot, vključno z montažo in navezavo na pripravljen elek. priključek - zaslon za prikaz dnevnega in tedenskega režima delovanja, nastavitve temperature, način delovanjavpiha, hitrosti delovanja, opozorila na napake... po prostorih | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Mitsubishi Electric tip AT-50B-J ali enakovredno
- | Konfiguriranje WEB grafičnega uporabniškega vmesnika, izdelava shem za grafični vmesnik nadzornega sistema, vnos podatkov točk v grafične sheme, navodila za uporabnika, poučitev uporabnikov sistema, predajni zapisnik | kompl | 1 |  | 0
7. | Odvod kondenza:
Priprava odvoda kondenza - polietilenska odtočna cev, vključno z nosilnim, spojnim in tesnilnim materialom, koleni, odcepi, sifoni za priključitev in redukcijami…
| ɸ32 | m | 120 |  | 0
8. | Izvedba stenskega/ stropnega preboja vključno s potrebno zaščito
| kompl | kos | 20 |  | 0
9. | Pripravljanja dela, zarisovanje, tlačni preizkus, nastavitev avtomatike, preizkusni pogon, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, obračun po vrednosti del
|  | kompl | 1 |  | 0
10. | Izvedba električnih komunikacijskih povezav med enotami sistema (zajeta samo priključitev enot na pripravljen razvod) | kompl | 1 |  | 0
| Skupaj VRF |  |  |  | 0
c. | Hlajenje s split sistemom / tehnični prostor | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
1. | Split sistem kompaktne izvedbe s hermetičnimi kompresorji, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompleten z vsemi internimi cevmi in električnimi povezavami ter vsemi potrebnimi elementi varnostne in funkcijske avtomatike, vključno s inštrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programaibilna in kontrolira tako delovanje stroja in temperature v prostoru.
kot npr. Mitsubishi oz. enakovredni
Tehnični podatki:
- zunanja enota: kot npr. Mitsubishi tip MUZ-SF25VE oz. enakovredno
Qh= 2,5 kW
Pel= 0,6 kW
temperaturno delovno območje: od -10 do +46 st. C
- notranja enota: kot npr. Mitsubishi tip MSZ-SF25VE3 oz. enakovredno
Qh= 2,5 kW
Vzr= 3,2-4,1-5,6-7,2-9,1 m3/min
Dodatna oprema:
- | cevne povezave med zunanjo in notranjo enoto iz bakrenih cevi in izolirane s parozaporno izolacijo, kopletno s spojnim materialom - cca 3 m
- | protivibracijskimi podstavki za hladilni stroj in pritrdilnimi konzolami
- | daljinski upravljalnik
vmesnik MAC-333IF-E M-NET
- | podometna doza za notranjo enoto z odtokom dim 600x70x150 mm, vključno z manšeto dim. 22/32 | kos | 1 |  | 0
| komplet z montažo | kos | 1 |  | 0
| Skupaj hlajenje |  |  |  | 0
d. | Ogrevanje | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
1. | Dobava in montaža električnega kopalniškega radiatorja, vel. 1274x500 mm, Pel= 800 W z elektronskim termostatom vključno s potrebnim montažnim materialom
| komplet | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža električnega radiatorja, z elektronskim termostatom vključno s potrebnim montažnim materialom
| Pel= 600 W vel. 400x555x83 mm | kos | 1 |  | 0
| Pel= 800 W vel. 400x680x83 mm | kos | 1 |  | 0
| Skupaj ogrevanje |  |  |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE (a + b + c + d) |  |  |  | 0
II. | PREZRAČEVANJE
a. | Demontažna dela | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
1. | Demontaža obstoječih elementov prezračevanja, sortiranje in odvoz na deponijo
Demontaža strojnih inštalacij bo potekala sočasno z ostalimi gradbeno rušitvenimi deli.
Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih služb.
| komplet | ur | 10 |  | 0
| Skupaj demontažna dela |  |  |  | 0
b. | Lokalni odvodi | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
1. | Odvodni cevni ventilator s protipovratno loputo, z elektronsko zvezno regulacijo, s pripadajočim glavnim in časovnim stikalom, vključno z montažnimi prirobnicami, komplet s pritrdilnim materialom
(spodrezati vrata)
s podatki:
V= 180 m3/h
H= 90 Pa
| Pm= 30 W/ 230V/ 50 Hz/0,13 A | kos | 1 |  | 0
2. | Odvodni ventilator podometne izvedbe s protipovratno loputo, s pripadajočim glavnim in časovnim stikalom (možnost vklopa preko temperaturnega tipala), vključno z montažnimi prirobnicami, komplet s pritrdilnim materialom
kot npr. LIMODOR F/M podometna izvedbe ali enakovreden
s podatki:
stopna zaščite IPX 5
V= 100 m3/h
H= 66 Pa
| Pm= 25 W/ 230V/ 50 Hz | kos | 3 |  | 0
3. | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24145, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami za čiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
| ɸ100 | m | 55 |  | 0
| ɸ125 | m | 25 |  | 0
4. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 35 |  | 0
5. | Zunanja zaščitna rešetka - zaščita za prehod kanalov skozi steno s potrebnim vgradnim materialom, obrobo, tesnili (nosilni okvir, vodoravne fiksne lamele, zaščitna mreža)…
| komplet dim. ɸ125 | kos | 1 |  | 0
6. | Zunanja zaščitna rešetka - zaščita za prehod kanalov skozi steno s potrebnim vgradnim materialom, obrobo, tesnili (nosilni okvir, vodoravne fiksne lamele, zaščitna mreža)…
| dim. 600x250 | kos | 1 |  | 0
7. | Prezračevalni ventil za odvod zraka iz prostora , vključno z regulacijskim elementom za nastavitev količine zraka, dim. ventila ɸ100
|  | kos | 3 |  | 0
8. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 |  | 0
9. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0
10. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0
| Skupaj lokalni odvodi |  |  |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE (a + b) |  |  |  | 0
III. | VODOVODNE INŠTALACIJE
a. | Demontažna dela | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
Demontaža strojnih inštalacij bo potekala sočasno z ostalimi gradbeno rušitvenimi deli.
Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih služb.
1. | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov:
- | Zapora obstoječega sistema hladne in tople sanitarne vode
- | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov z armaturo in cevnim razvodom ter odtočnimi cevmi
- | sortiranje in odvoz na deponijo
število elementov (umivalnik, WC školjka, pisoar, tuš kad, hidrant) cca 10 kos
Razvod se naveže na obstoječ dovod mrzle vode (zunanji priključek) - vendar je vseeno potrebno poskrbeti, da ne bo prišlo do nastanka mrtvih rokavov
| komplet | ur | 20 |  | 0
| Skupaj demontažna dela |  |  |  | 0
b. | Cevna inštalacija | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
1. | Univerzalna večplastna cev v kolutu ali palicah, (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-vzdolžno pokrivno verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4002. Maksimalna temperatura 95°C, maksimalni obratovalni tlak 10 bar, pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1,5, vključno z vsem potrebnim materialom za obešanje na strop, povezovalnimi spoji (T-kos, baterijskijskimi priključki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom.
kot npr. Uponor tip MLCP, spojke Uponor PPSU oz. enakovredno
| DN12 oz. ø16x2,0 | m | 20 |  | 0
| DN20 oz. ø25x2,5 | m | 60 |  | 0
| DN25 oz. ø32x3,0 | m | 10 |  | 0
| DN32 oz. ø40x4,0 | m | 15 |  | 0
2. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi za razvod hladne vode pod stropom, zaščitena s fleksibilnimi cevaki z zaprtimi celicami debeline 19mm, toplotne prevodnosti 0,037 W/mK. Vključno ves tesnilni in lepilni material.
kot npr. Armacell tip AC oz. enakovredno
| DN12 oz. ø16x2,0 | m | 20 |  | 0
| DN20 oz. ø25x2,5 | m | 60 |  | 0
| DN25 oz. ø32x3,0 | m | 10 |  | 0
| DN32 oz. ø40x4,0 | m | 15 |  | 0
3. | Podometna inox omarica s komplet montažnim materialom dim. 200x200x120 mm s ključavnico:
| vključno 1x pipa dim. DN25 | kos | 1 |  | 0
4. | Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom
| kot npr. Hilti ali Sikla | kg | 75 |  | 0
5. | Krogelna navojna pipa z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno kratko ročico ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10.
| DN15 | kos | 2 |  | 0
6. | Izdelava priključka cevi sanitarne vode na obstoječe omrežje, skupaj z vsemi prehodnimi kosi in povezovalnimi spoji ter odcepi, tesnilnim materialom in pritrdilnim priborom.
| komplet | kos | 1 |  | 0
7. | Zaporni podometni ventil medeninaste izvedbe s prekrivno kapico in rozeto
| DN15 | kos | 3 |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
8. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 1 |  | 0
9. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 |  | 0
10. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kos | 1 |  | 0
| Skupaj cevna inštalacija |  |  |  | 0
c. | Kanalizacija | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz troslojnih PP cevi/ protihrupnih, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
- | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| ɸ50 | m | 10 |  | 0
| ɸ75 | m | 15 |  | 0
| ɸ110 | m | 25 |  | 0
- | Odduh s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom - vremensko odporna zaščita na fasadi iz odpornega PP
| ɸ110 | kos | 1 |  | 0
2. | Talni odtok iz INOX-a, s sifonom, iztok vertikalni, vrsta plastike PP, priključek DN 50, s stranskim dotokom DN 40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz INOX-a s fiksiranjem proti premikanju in zaščitno kroglico. Nazivne mere okvirja rešetke 200 x 200 mm.
| komplet | kos | 2 |  | 0
3. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.
| Vključno s tlačnim in tesnostnim preizkusom | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava priključka novih vertikal kanalizacije na obstoječ kanalizacijski jašek, skupaj prehodnimi kosi in povezovalnimi spoji ter odcepi, tesnilnim materialom in pritrdilnim priborom.
| komplet | kos | 4 |  | 0
| Skupaj kanalizacija |  |  |  | 0
d. | Sanitarna oprema (izbor opreme potrdita investitor oz. arhitekt) | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
1. | Kompleten umivalnik z enoročno armaturo, sestoječ iz:
- | umivalnika, izdelanega iz belega sanitarnega porcelana, primeren za montažo na zid - kot npr IdealStandard K0777 Strada velikosti 50x42 cm
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | mešalne baterije DN15 - namestitev na umivalnik z enoročnim odpiranjem za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem kot npr. Hansgrohe Focus
- | podometna konstrukcija za montažo umivalnika kot npr. Geberit Duofix
- | dveh kotnih ventilov DN15
| komplet | kos | 2 |  | 0
1.a | ogledalo za umivalnik za kopalnice , s posnetimi robovi, folijo proti razbitju, dimenzije ogledala 105x50cm - po izboru arhitekta
|  | kos | 2 |  | 0
2. | Kompleten WC, sestoječe iz:
- | Talne straniščne školjke s horizontalnim odvodom kot npr. IdealStandard T3008-T3182 ESEDRA
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega matreriala kot npr. IdealStandard T3181 CUTO ESEDRA
- | Podometnega kotlička kot npr. Geberit Duofix z varčno tipko SIGMA 01
- | držalo za toaletni papir kot npr. Koin art. SI100
| komplet | kos | 3 |  | 0
3. | Tuš kad , vključno:
- | Tuš kadi kot npr. IdealStandard 80x80x6, izdelane iz sanitarnega porcelana skupaj s kabino SANOTECHNIK Simplyflex dim. 80x80 kvadratna
- | zidna enoročna baterija DN15 z ročnim tušem in držalom kot npr. Hansgrohe Focus
- | odtočnim kromiranim ventilom DN 40 s sifonom
- | vključno z vsemi tesnili, ter montažnim in pritrdilnim materialom
- | držalo za brisače kot npr. INDA-FORUM , L= 360 mm
| komplet | kos | 1 |  | 0
4. | Armatura za korito dobavljeno v sklopu čajne kuhinje:
- | dobava in montaža armature za pomivalno korito primerna za montažo na korito z enoročnim odpiranjem (2x kotni ventil) - prilagoditev obstoječe vodovodne inštalacije kot npr. Unitas Harmony 00192
dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za korito, dimenzije ɸ50 s prilagoditvijo navezave
| komplet | kos | 1 |  | 0
5. | Kompleten stenski pisoar, sestoječ iz:
- | pisoarne školjke iz sanitarne keramike bele barve - stenske izvedbe, ravnega prepustnega ventila za vzidavo 1/2", rozete, kromirane zvezne cevke in kromirane rozete, kromiranega "S" sifona ɸ50, kompletno s pripadajočim montažnim materialom,
- | kompletne avtomatske elektronske naprave za proženje izpiranja pisoarja, vključno s fotocelico, magnetnim ventilom in pripadajočo komandno omarico v sklopu pisoarja,
- | podometna konstrukcija za montažo pisoarja - senzorska kompononta
podometna konstrukcija za montažo pisoarja kot npr. LIV-FIX pisoar - senzorska kompononta oz. enakovredno, pisoar kot npr Ceramica Dolomite, Volga art J0438 oz. enakovredno
| komplet | kos | 1 |  | 0
6. | Kromirana iztočna pipa DN15 z zidno rozeto in holandskim nastavkom za gumi cev s tesnilnim materialom
|  | kos | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža drobnega sanitarnega materiala:
- | Milnik dim. 100x291x130 mm, z ISO certifikatom ISO9001 kot npr. Katrin art. 001176 | kos | 3 |  | 0
- | Podajalec WC papirja dim. 354x331x174 z zavoro za preprečevanje prekomerne porabe, kot npr Katrin art 001173 | kos | 3 |  | 0
- | Podajalec brisač dim. 335x403x216, i ISO certifikatom ISO9001, kot npr Katrin art. 001171 | kos | 3 |  | 0
- | Koš za papir za montažo na steno vključno s potrebnim pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0
- | WC metlica z držalom in posodico | kos | 3 |  | 0
- | obešalnik za brisače in oblačila vključno s pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
8. | Grelnik sanitarne vode, V= 5 l
- | Podpultni tlačni grelnik sanitarne vode, prostornine 5 l, z električnim grelcem 2000 W, z gumbom za poljubno nastavitev temperature vode do 75°C, zaščitno magnezijevo anodo proti koroziji, vključno z varnostno nepovratnim ventilom p=6 bar.
- | vključno z montažnim materialom
| komplet | kos | 1 |  | 0
9. | Grelnik sanitarne vode, V= 100 l
- | Tlačni grelnik sanitarne vode, prostornine 100 l, z električnim grelcem 2000 W, z gumbom za poljubno nastavitev temperature vode do 75°C, zaščitno magnezijevo anodo proti koroziji, vključno z varnostno nepovratnim ventilom p=6 bar.
- | z varnostno-protipovratnim ventilom dim. DN15 s tesnilnim materialom
- | vključno z montažnim materialom
| komplet | kos | 1 |  | 0
| Skupaj sanitarna oprema |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNE INŠTALACIJE (a + b + c + d) |  |  |  | 0
IV. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
1. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih + elektronski medij | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj projektna dokumentacija |  |  |  | 0

## Tehnično varovanje
D. | 18 | TEHNIČNO VAROVANJE
19
I. | 21 | SISTEM ZA SAMODEJNO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
II. |  | SISTEM PROSTORSKEGA VAROVANJA |  |  |  | 0
III. |  | SISTEM TELEVIZIJE ZAPRTEGA KROGA |  |  |  | 0
IV. |  | SISTEM PRISTOPNE KONTROLE |  |  |  | 0
V. |  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
|  | SKUPNA VREDNOST DEL (I+II+III+IV+V) |  |  |  | 0
47
D. | 68 | TEHNIČNO VAROVANJE
I. | 575 | SISTEM ZA SAMODEJNO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
1 |  | Analogno naslovljiva požarna centrala s priklopom do 198 naslovljivih elementov, ena naslovljiva zanka, MOD bus v ohišju s prikazovalnikom, kot Honeywell NOTIFIER AM-1000 | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Plinotesen akumulator 12V/12Ah | kos | 2 |  | 0
3 |  | Analogno naslovljivi optično dimni javljalnik požara z izolatorjem, združljiv z obstoječim sistemom centralnega nadzora uporabnika CNS ECLIPSE, kot npr. NFXI-OPT | kos | 30 |  | 0
4 |  | Ločeni svetlobni indikator, kot npr. NOTIFIER, IND LED | kos | 4 |  | 0
5 |  | Analogno naslovljivi termo diferencialni javljalnik požara z izolatorjem, združljiv z obstoječim sistemom centralnega nadzora uporabnika CNS ECLIPSE, kot npr. NFXI-TDIFF | kos | 1 |  | 0
6 |  | Podnožje aktivnih požarnih javljalnikov, kot npr. B-501 | kos | 31 |  | 0
7 |  | Sirena požarna kot NFXI-WS-R z izolatorjem in podnožjem BBR | kos | 2 |  | 0
8 |  | Javljalnik ročni, kot npr. M-700KI naslovljiv z ohišjem in izolatorjem | kos | 2 |  | 0
9 |  | Analogno naslovljivi krmilni element v ohišju, kot NOTIFIER M701E v ohišju M200SMB | kos | 4 |  | 0
10 |  | Ploščica napisna (20X50) | kos | 39 |  | 0
11 |  | Nalepka za ročni javljalnik po standardu EN54 | kos | 2 |  | 0
12 |  | Nalepka za požarno sireno po standardu EN54 | kos | 2 |  | 0
13 |  | Označevalna tablica z napisom "ROČNI JAVLJALNIK POŽARA (RAZBIJ STEKLO)", dimenzije 30x85mm; | kos | 2 |  | 0
14a |  | Dobava kabel PPY 3x1.5 | m | 10 |  | 0
14b |  | Polaganje kabel PPY 3x1.5 | m | 10 |  | 0
15a |  | Dobava kanal NIK 1 - Quadro 17 samolepilni | m | 190 |  | 0
15b |  | Polaganje kanal NIK 1 - Quadro 17 samolepilni | m | 190 |  | 0
16a |  | Dobava kanal NIK 2 -30x17 samolepilni | m | 10 |  | 0
16b |  | Polaganje kanal NIK 2 -30x17 samolepilni | m | 10 |  | 0
17a |  | Dobava kabel GR3 2x1,5 mm2 (samougasljiv) | m | 250 |  | 0
17b |  | Polaganje kabla GR3 2x1,5 mm2 (samougasljiv) | m | 250 |  | 0
18a |  | Dobava kabel FTP KAT 5 | m | 40 |  | 0
18b |  | Polaganje kabel FTP KAT 5 | m | 40 |  | 0
19 |  | Montaža, instalacije, nastavitve, zagon, priprava CNS, programske tabele, poučitev, potni stropki, drobni material; | kpl | 1 |  | 0
20 |  | Sodelovanje varnostnega tehnika pri požarnem pregledu in izvedba požarnega pregleda s strani pooblaščene organizacije z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju sistema APZ | kpl | 1 |  | 0
21 |  | Pregled sistema požarnega javljanja s strani pooblaščene organizacije in izdaja potrdila | kpl | 1 |  | 0
| 618 | Skupaj požarno varovanje |  |  |  | 0
II. | 575 | SISTEM PROSTORSKEGA VAROVANJA | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
1 |  | Razširitveni modul za priklop do 8 naslovljivih linij z dodatnim napajalnikom, kot npr. PSU200XP z napajalnikom ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2 |  | Plinotesen akumulator 12V/7,5Ah | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Plinotesna akumulatorska baterija kapacitete 12V 18Ah | kos | 1 |  | 0
4 |  | Upravljalna tipkovnica z LCD prikazovalnikom, kot Texecom Premier LCD | kos | 1 |  | 0
5 |  | Kombinirani infrardeči pasivni in mikrovalovni javljalnik gibanja z antimaskinga funkcijo, (PIR+MW AM), kot npr. TEXECOM, tip: Prestige AMDT, s stenskim nosilcem; | kos | 24 |  | 0
6 |  | Sabotožno varovano ohišje za ključ, kot SAB Key | kos | 2 |  | 0
7 |  | Varnostna vrata varnostne stopnje 3, izdelane po standardu SIST EN-1627, z dodano elektromotorno ključavnico s stikalom odprtosti vrat (80x210), dostava in vgradnja | kos | 2 |  | 0
8 |  | Varnostna vrata varnostne stopnje 4, izdelane po standardu SIST EN-1627, z dodano električno ključavnico s stikalom odprtosti vrat (75x195), dostava in vgradnja; | kos | 2 |  | 0
9a |  | Dobava kabel PPY 3x1.5 | m | 5 |  | 0
9b |  | Polaganje kabel PPY 3x1.5 | m | 5 |  | 0
10a |  | Dobava kabel LIYCY 2x0,5+4x0,22 | m | 400 |  | 0
10b |  | Polaganje kabel LIYCY 2x0,5+4x0,22 | m | 400 |  | 0
11a |  | Dobava kabel FTP KAT 5 | m | 50 |  | 0
11b |  | Polaganje kabel FTP KAT 5 | m | 50 |  | 0
12a |  | Dobava kanal NIK 1 - Quadro 17 samolepilni | m | 100 |  | 0
12b |  | Polaganje kanal NIK 1 - Quadro 17 samolepilni | m | 100 |  | 0
13a |  | Dobava kanal NIK-2 (30x17) samolepilni | m | 10 |  | 0
13b |  | Polaganje kanal NIK-2 (30x17) samolepilni | m | 10 |  | 0
14a |  | Dobava instalacijska cev TUBOFLEKS 16 plastificirana | m | 5 |  | 0
14b |  | Polaganje instalacijska cev TUBOFLEKS 16 plastificirana | m | 5 |  | 0
15 |  | Montaža nove aktivne opreme, konfiguracija, programiranje, priklop Emizon opreme, test delovanja, poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| 618 | Skupaj prostorsko varovanje |  |  |  | 0
III. | 575 | SISTEM TELEVIZIJE ZAPRTEGA KROGA | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
1 |  | 8 kanalni snemalnik 8CH TURBO HD 4.0 ZVR 8MP, 8/1 I/O ALARM, kot npr. HYUNDAI, tip: HYU-380 | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Nadgradnja arhivskega prostora s sistemskim diskom 4GB in SATA priključnim kablom | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Napajalnik, 9 izhodov 12V / 10A, IP66, tip: SAM-2516 | kos | 1 |  | 0
4 |  | Električni razdelilec, 9 vtičnic | kos | 1 |  | 0
5 |  | Nadzorni LED monitor 4K 24" | kos | 1 |  | 0
6 |  | Kamera 5MP 4-IN-1 PRO v zunanjem kompaktnem ohišju , 2.7-13.5mm motor, SMART IR 60m, , kot npr HYUNDAI, tip: HYU-342N | kos | 5 |  | 0
7 |  | Vezalno ohišje (povezovalna doza) za HYUNDAI bullet kamere, tipa: HYU-342N | kos | 5 |  | 0
8 |  | Konektor BNC-M RG 59 KRIMP | kos | 10 |  | 0
9a |  | Dobava video nadzornega kabla z napajalnim kablom RG59+2x0.5 | m | 320 |  | 0
9b |  | Polaganje video nadzornega kabla z napajalnim kablom RG59+2x0.5 | m | 320 |  | 0
10a |  | Dobava kabel PPY 3x1.5 | m | 10 |  | 0
10b |  | Polaganje kabel PPY 3x1.5 | m | 10 |  | 0
11a |  | Dobava kanal NIK 1 - Quadro 17 samolepilni | m | 25 |  | 0
11b |  | Polaganje kanal NIK 1 - Quadro 17 samolepilni | m | 25 |  | 0
12a |  | Dobava kanal NIK-2 (30x17) samolepilni | m | 4 |  | 0
12b |  | Polaganje kanal NIK-2 (30x17) samolepilni | m | 4 |  | 0
13a |  | Dobava instalacijska cev TUBOFLEKS 16 plastificirana | m | 10 |  | 0
13b |  | Polaganje instalacijska cev TUBOFLEKS 16 plastificirana | m | 10 |  | 0
14 |  | Montaža nove aktivne opreme v sistemsko omaro, konfiguracija, nastavitev kadrov, priklop na lokalno varnostno omrežjet, test delovanja, poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj sistem televizije zaprtega kroga |  |  |  | 0
445
IV. | 575 | SISTEM PRISTOPNE KONTROLE | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
1 |  | Kontrolna enota sistema kontrole pristopa, z možnostjo priklopa do dvoja vrata (dva čitalnika) z usmernikom, v kovinskem ohišju, kot npr. KERI, tip: NXT-2D | kos | 2 |  | 0
2 |  | Kontrolna enota sistema kontrole pristopa, z možnostjo priklopa do štirih vrat z usmernikom, v kovinskem ohišju, kot npr. KERI, tip: NXT-4D | kos | 1 |  | 0
3 |  | Plinotesna akumulatorska baterija kapacitete 12V 2,3Ah | kos | 3 |  | 0
4 |  | Komunikacijski modul, kot npr. KERI, tip: WIEGAND NXT-WI | kos | 8 |  | 0
5 |  | Čitalnik brezkontaktni registrirnik kartic, kot npr, tip HID iCLASS + MIFARE DESFIRE R10 | kos | 6 |  | 0
6 |  | Podložna plošča za čitalnike HID R10 | kos | 6 |  | 0
7 |  | Brezkontaktni čitalnik/registrirnik kartic s šifratorjem, kot npr. tip HID iCLASS + MIFARE DESFIRE RK40 |  | 2 |  | 0
8 |  | Podložna plošča za čitalnike HID RK40 | kos | 2 |  | 0
9 |  | Pametna kljuka za odpiranje vrat z možnostjo kontrole do 99 brezkontaktnih kartiv in kombinacija 99 prstnih odtisov, kot npr. Anviz, tip: CONAC 658A | kpl | 19 |  | 0
10 |  | Nadzorna delovna postaja sistema pristopne kontrole z upravljalnimi elementi, kot npr WS-ACC2020 | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Nadzorni monitor 4K 24" | kos | 1 |  | 0
12 |  | Programska oprema sistema kontrole vstopa, kot npr. KERI Systems, tip: KERI DOORS-NET | kpl | 1 |  | 0
13 |  | UTP priključni kabel PATCH, kot UTP Patch cord 2m | kos | 1 |  | 0
14a |  | Dobava kabel PPY 3x1.5 | m | 50 |  | 0
14b |  | Polaganje kabel PPY 3x1.5 | m | 50 |  | 0
15a |  | Dobava kabel FTP KAT 5 | m | 150 |  | 0
15b |  | Polaganje kabel FTP KAT 5 | m | 150 |  | 0
16a |  | Dobava kanal NIK 1 - Quadro 17 samolepilni | m | 60 |  | 0
16b |  | Polaganje kanal NIK 1 - Quadro 17 samolepilni | m | 60 |  | 0
17a |  | Dobava instalacijska cev TUBOFLEKS 16 plastificirana | m | 10 |  | 0
17b |  | Polaganje instalacijska cev TUBOFLEKS 16 plastificirana | m | 10 |  | 0
18 |  | Priprava centralnega grafičnega nadzornega paketa DOORS NET, grafične podlage, vnos akrivnih elementov, linkanje simbolov, test delovanja, poučitev uporabnika, načrt izvedbe | kpl | 1 |  | 0
19 |  | Montaža nove aktivne opreme, namestitev nove CNS opreme, konfiguracija, test delovanja | kpl | 1 |  | 0
20 |  | Montaža pametnih kljuk in programiranje SA sistema pristopa | kpl | 1 |  | 0
| 618 | Skupaj sistem pristopne kontrole |  |  |  | 0
618
V. |  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
1 |  | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih + elektronski medij | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj projektna dokumentacija |  |  |  | 0