## Rekapitulacija stroškov
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Dobava in instalacija elektro opreme za OPC
objekta OPC (mod.1056-NA-L)
Vrsta del: ELEKTRO DELA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
POZICIJA |  | OPIS | CENA
C. | 1.1 | SPLOŠNO
C. | 1.2 | DOBAVA IN MONTAŽA SN OPREME: STIKALIŠČE - TP5
C. | 1.3 | DOBAVA IN MONTAŽA OPREME NAPAJANJA 400VAC - EE
C. | 1.4 | DOBAVA IN MONTAŽA: DEA/UPS/BATERIJA
C. | 1.5 | DOBAVA IN MONTAŽA: OGRVANJE, PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE
C. | 1.6 | DOBAVA IN MONTAŽA: RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ OSTALI SISTEMI LS
C. | 1.7 | DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA FP IN RM
C. | 1.8 | DOBAVA IN MONTAŽA RAČUNALNIŠKE MREŽE - CH IN GOVORNE KOMUNIKACIJE - PC
C. | 1.9 | DOBAVA IN MONTAŽA OPREME DIESEL GORIVA, ODPADNIH VOD IN KONTAMINIRANE ODPADNE VODE
C. | 1.10 | DOBAVA IN MONTAŽA RAZSVETLJAVA - ZUNANJA UREDITEV
C. | 1.11 | SIDRANJE OPREME IN OZEMLJITVE
C. | 1.12 | MONTAŽA: KABLI IN KABELSKE POVEZAVE
C. | 1.13 | PODPORNI SISTEM ZA KABELSKE CEVI (KONDUITE)
| SKUPAJ: |  |  | 0
| SKUPAJ predračun: |  |  | 0
Opomba: cene so brez DDV

## C.1.1 Splošno
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
C. | 1.1 | SPLOŠNO
Vsa dela, vezana na dobavo, montažo priključitev, preizkušanje in zagon opreme ali materiala, ki je navedena v tem popisu, se izvede skladno z zahtevami iz Tehnične specifikacije SP-ES1340.
C. | 1.1.1 | SPLOŠNO
C. | 1.1.1.1 | Izvedba pregledov, električnih preizkusiov, meritev ter ostalih preiskusov skladno z zahtevami iz Tehnične smernice za nizkonapetostne inštalacije TSG-N-002:2013 in GZ. | kpl | 1
C. | 1.1.1.2 | Izvedba neodvisne kontrole za preverbo vseh električnih povezave izvedene skladno s projektno dokumentacijo za vse vgrajene sisteme in opremo po tem razpisu. | kpl | 1
C. | 1.1.1.3 | Izvedba funkcionalnih preizkusov in končne nastavitve za pravilno delovanje sistemov navedenih po tem razpisu po točkah 1.1 do 1.12 oz. opremo spustiti v pogon po navodilih za preizkušanje oz. zagonu proizvajalca opreme.. | kpl | 1
C. | 1.1.1.4 | Priprava vseh podlog za izdelavo As-built in PID dokumentacije. | kpl | 1
C. | 1.1.1.5 | Namestitev in izdelave vseh napisnih plošči za opremo po objektu, ter označitev coknduitov ter polic | kpl | 1
S K U P A J

## C.1.2 Elekt. dela (TP5)
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opombe
C. | 1.2 | DOBAVA IN MONTAŽA SN OPREME: STIKALIŠČE - TP5
C. | 1.2.1 | SN Stikališče TP5
C. | 1.2.1.1 | Dobava in montaža kovinsko oklopljeno, plinsko izolirano S stikališče (Ring Main Unit), nazivna napetost 24kVNazivni tok zbiralk 630A, kratkostična zmogljivost 16kA, konfiguracija stikališča 2V2T (dve vodni in dve transformatorski celici), vodna polja opremljena z tripoložajnim vakuumskim bremenskim stikalom, transformatorska polja opremljena z vakuumskim odklopnikom in elektronskim zaščitnim relejem ter ozemljilnim stikalom, pogonski mehanizmi naprav morajo biti ročno upravljani. Zaščita transformatorja je izvedena z mikroprocesorskim zaščitnim relejem, ki ščiti transformator pred kratkim stikom in preobremenitvijo. Priklop kablov je v vodni celici izveden z konektorji tip C, v transformatorski celici pa s konektorji tip A. Obseg dobave mora zajemati stikališče, kabelske konektorje in ustrezen sidrne vijake za pritrditev v betonsko ploščo objekta TP5. (NEK EAM-MECL oznaka: EE105SWGM12) Proizvajalec: Končar Model in kataloška št.: VDAΣ 24 2V2T | kos | 1
C. | 1.2.1.2 | Izvedba meritev vgrajene opreme ter meritev dielektrične trdnosti kablov, vključno z vsemi krmilnimi in močnostnimi testiranji ter izvedba SAT in FAT. | kpl | 1
C. | 1.2.1.3 | Povezati, opremiti in preiskusiti sistem do zaključene celote in predviditi polno funkcionalnost delovanje. | kpl | 1
S K U P A J

## C.1.3 Elektro. dela (EE)
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
C. | 1.3 | DOBAVA IN MONTAŽA OPREME NAPAJANJA 400VAC - EE
C. | 1.3.1 | SWITCHGEAR - EE104SWGL122
C. | 1.3.1.1 | Priključevanje in krmilno ožičenje modularno dobavjenega stikalnega bloka z opremo, skladno z NEK specifikacijo SP-E3043 in enopolno shemo 206-925 ter postavitev na mesto vgradnje. Nazivnih vrednosti: 400V/1600A, Ik=50kA, dimenzij (ŠxVxG) max 2000 x 2330 x 1000mm, prostostoječa z vstopi kablov od zgoraj, s pritrditvijo SWG s seizmično kvalifikacijo za katere so predpisani vijaki. OMARE ZA SWGL122 DOBAVI NEK V SKLADU Z NABAVNO SPECIFIKACIJO SP-E3043. | kpl | 1
C. | 1.3.1.2 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kpl | 1
C. | 1.3.2 | MOTOR CONTROL CENTER - EE103MCC914
C. | 1.3.2.1 | Priključevanje in krmilno ožičenje modularno zgrajenega stikalnega bloka z opremo, skladno z NEK specifikacijo SP-E3043A in enopolno shemo 206-925 in 208-052-120 ter postavitev na mesto vgradnje. Nazivnih vrednosti: 400V/1600A, Ik=50kA, dimenzij (ŠxVxG) max 2000 x 2330 x 600mm, prostostoječa z vstopi kablov od zgoraj in spodaj, s seizmično kvalifikacijo OMARE ZA MCC914 DOBAVI NEK PO NABAVNI SPECIFIKACIJI SP-E3043A. | kpl | 1
C. | 1.3.2.2 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kpl | 1
C. | 1.3.2.3 | Dobava kabelskih čevljev za 500MCM presek,kot je npr. Burndy YA312N (1/C, 500 MCM) | m | 30
C. | 1.3.2.4 | Montaža kabelskih čevljev za 500MCM presek,kot je npr. Burndy YA312N (1/C, 500 MCM) | kos | 30
C. | 1.3.3 | SISTEM NADZORA OPC Z ZAJEMOM DIAGNOSTIČNIH PODATKOV O STANJU OPREME V OPC
C. | 1.3.3.1 | Dobava in montaža omare 800x800, s polnimi vrati in možnostjo pritrditve 19" zaslona na vrata omare, kot je npr. RITTAL TS8 ali ekvivalenktno, z vsem pripadajočim ožičenjem ter povezavami na ostale sisteme, ki so predvideni za zajem diagnostike obejkta ter povezavami na pripradajoče sisteme skladno s sreijo načrtov 816. Vključno s sidranjem po sezmičnih zahtevah NEK. | kos | 1
C. | 1.3.3.2 | SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, Central processing unit | kos | 1
C. | 1.3.3.3 | SIMATIC HMI TP1900 Comfort, Comfort panel, Touch operation, 19” widescreen TFT display (6AV2124-0UC02-0AX1) | kos | 1
C. | 1.3.3.4 | SITOP PSU8200 Stabilized power supply, input: 120-230 VAC, output: 24 VDC/20 A, to supply the controller as well as and loop powered inputs (6EP1336-3BA10) | kos | 1
C. | 1.3.3.5 | SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 3A (6EP1961-2BA31) | kos | 2
C. | 1.3.3.6 | SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 16x24 V DC/0.5 A HF | kos | 1
C. | 1.3.3.7 | SIMATIC S7-1500, digital input module DI 32x24 V DC HF | kos | 6
C. | 1.3.3.8 | SIMATIC S7-1500, analog input module AI 8xU/I/RTD/TC ST | kos | 3
C. | 1.3.3.9 | DOBAVA IN MONTAŽA FO PRETVORNIKOV MRV EM316WEFRMT/S2 2PORT MODULE 25kM, RJ-45/SC za vgradnjo v omari PLC (polug-in v novo vgrajen rack) in v prostoru DEH ali P2500 (PLUG-in vgradnja v obstoječi rack) | kos | 2
C. | 1.3.3.10 | Dobava in montaža Four-slot chassis MRV NC316BU-4S/AC v omari PLC za vgradnjo F/O pretvornikov. | kos | 1
C. | 1.3.3.11 | Napajalnik za F/O rack MRV NC316-4SRPSAC za model NC316BU-4S/AC | kos | 1
C. | 1.3.3.12 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.3.3.13 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 6A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK BMS0, ali ekvivalent | kos | 2
C. | 1.3.3.14 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. B, kot je npr. tip SCHRACK BMS0 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.3.3.15 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 2-polnega, 4A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip ABB MCB S282 UC-K 4 ali ekvivalent | kos | 4
C. | 1.3.3.16 | Dobava in montaža releja za signalizacijo proti anuciatorjem AS za potrebe signalizacije alarma v OPC tip: FINDER 48.52 24 VDC, 2 pole, 8A, 35 mm ali ekvivalkentno | kos | 1
C. | 1.3.3.17 | Drobni in vezni in pritrdilni material potreben za izvedbo omare do polne funkcionalnosti delovanja. | kpl | 1
C. | 1.3.3.18 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kpl | 1
C. | 1.3.4 | VGRADNJA IN PRIKLOP 6,3 kV / 400 kV transformatorja z oznako EE102XFRT151. Transformator nabavi NEK glede na dalje navedene podatke
C. | 1.3.4.1 | Suhi distribucijski transformator, zalit v epoksidno smolo, nazivne moči 630kVA, napetosti 6,3kV/0,4kV, vezalna skupina Dyn5, predviden za notranjo montažo, naravno hlajen z zrakom (AN) pri temperaturi okolice -35°C do +46°C, nadmorska višina do 200m, za trajno obratovanje. Izdelan in preizkušen mora biti po standardu IEC 60076-11, z možnostjo preobremenitve po standardu SIST IEC 60905. Na VN strani mora biti opremljen z odcepi za regulacijo napetosti +/- 2x2,5%, sprememba regulacijske stopnje se izvrši v breznapetostnem stanju. Na NN strani mora imeti izvedeno ničelno točko, ki je izolirana za polno napetost in dimenzionirana za nazivno obremenitev. Opremljen mora biti z napravo za merjenje temperature navitij, ki se proži ob dosegu previsokih temperatur za varno obratovanje transformatorja. Pritrjen bo na betonsko ploščo z ustreznimi sidrnimi vijaki. Nameščen mora biti v ohišje, ki zagotavlja zaščito pred vdorom mehanskega tujka premera >=1mm in zaščito pred meglicami iz vseh strani. Transformator bo na VN strani napajan s kablom 4/0AWG (15kV), na NN strani pa s kablom 500MCM (dva vodnika po fazi in ničli). Schneider Electric Trihal ali ekvivalenten, če ustreza napisanim specifikacijam | kos | 1
C. | 1.3.4.2 | kabelski končnik za notranjo terminacijo SN kabla preseka 4/0AWG. Raychem, tip: POLT-12D/1XI-L12B ali ekvivalenten | kos | 6
C. | 1.3.4.3 | kabelski čevelj za kabel preseka 500MCM | kos | 8
C. | 1.3.4.4 | Drobni in vezni in pritrdilni material potreben za izvedbo transformatorja do polne funkcionalnosti delovanja. | kpl | 1
C. | 1.3.4.5 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kpl | 1
|  | S K U P A J |  |  |  | 0

## C.1.4 Elektro. dela (DA-UPS)
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
C. | 1.4 | DOBAVA IN MONTAŽA: DEA/UPS/BATERIJA
C. | 1.4.1 | DEA
C. | 1.4.1.1 | Priključevanje in krmilno ožičenje DEA (predvidoma 600kVA) proti SWG (EE104SWGL122) in ostalimi sistemi v prostor P43 (streha objekta) ter ožičenje za potrebe nadzora objekta (PLC) in priklop s sistemi za delovanje objekta in skladen z navodili dobavitelja. DEA DOBAVI NEK V SKLADU S SPECIFIKACIJO SP-E3029 | kpl | 1
C. | 1.4.1.2 | Ozemljitev opreme/stroja in panelov | kpl | 1
C. | 1.4.1.3 | Testiranje in zagon krmiljenja proti drugim sistemov, ki niso del dobave DEA. | kpl | 1
C. | 1.4.2 | Dobava, montaža in priključitev omarice za priklop mobilnega dizla EP901PNLA009 s sestavnimi deli:
C. | 1.4.2.1 | Stenska omara iz nerjavečega jekla, PROIZVAJALEC: Schneider Electric, MODEL:Spacial S3X, KATALOŠKA ŠT:NSYS3X101030H | kos | 1
C. | 1.4.2.2 | Montažna plošča 1000x800mm, PROIZVAJALEC: Schneider Electric, MODEL IN KATALOŠKA:NSYMM108 | kos | 1
C. | 1.4.2.3 | Perforirane zbiralke 50x10mm, PROIZVAJALEC: Schneider Electric, MODEL:Linergy BS, KATALOŠKA ŠT:04525 | kos | 1
C. | 1.4.2.4 | Nosilec zbiralk za Linergy BS, PROIZVAJALEC: Schneider Electric, MODEL:Nosilci zbiralk, KATALOŠKA ŠT:NSYBVS800 (fixed) + NSYBSA (free) + NSYAS800 (end stop support) | kpl | 5
C. | 1.4.2.5 | Nosilec za kable za Linergy BS, PROIZVAJALEC: Schneider Electric, MODEL:Nosilec za kable, KATALOŠKA ŠT:04636 | kos | 5
C. | 1.4.2.6 | Kabelske objemke za 240 mm2 kable, PROIZVAJALEC: Schneider Electric, MODEL:Fupact INF, KATALOŠKA ŠT:LV432501 | kos | 12
C. | 1.4.2.7 | Montaža opreme za trasiranje kabla (za povezavo med MCC in omarico mobilnega DEA), police in 4' conduiti s pripadajočim pritrdilnim materialom so v popisu elektro del EE (Točka 1.3) | m | 15
|  | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kpl | 1
C. | 1.4.3 | UPS in BATERIJA
C. | 1.4.3.1 | Montaža sistema UPS po specifikaciji "UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (ups) FOR OSC, SP-E3036".Izvajalec elektro del mora dostavljen UPS na območju NEK v prostor P36 (pritličje) ter izvede ožičenje do polne funkcionalnosti sitema - fiksiranje skladno s seizmičnimi zahetvami za objekt oz navodili dobavitelja namestiti v objekt OPC in ga priključiti. UPS OMARO DOBAVI NEK SKLADNO S SPECIFIKACIJO SP-E3036. | kos | 1
C. | 1.4.2.3.2 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kpl | 1
C. | 1.4.2.3.3 | Montaža baterij za UPS po specifikaciji "UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (BATTERIES) FOR OSC, SP-E3036A".Izvajalec elektro del mora dostavljene baterije na območju NEK namestiti v objekt OPC, jih postaviti na za to namenski siezmično preračunan podstavek in celice medsebojne priključi ter izvede priključitev do polne funkcionalnosti sistema (40 blokov, 12V celic VRLA s kapaciteto 150Ah). BATERIJE DOBAVI NEK SKLADNO S SPECIFIKACIJO SP-E3036A. | kpl | 1
C. | 1.4.2.3.4 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kpl | 1
C. | 1.4.2.3.5 | Dobava in montaža baterijske omarice EP901PNLA014 za razvod 480V DC napetosti proti UPS in DC/DC konverterju, montaža na steno v AKU prostoru poleg baterij. Omarica 600x600x350 kovinska tip RITTAL AE1360.500, RAL 7035, ali ekvivalent. Vgrajena oprema skladno z risbo 809-054 sh01 oz spodaj navedenimi elementi | kos | 1
C. | 1.4.2.3.6 | Odklopnika za DC napetost 4p tip kot npr. HFDDC 100A 600V-DC EATON ali ekvivalent | kos | 2
C. | 1.4.2.3.7 | A-meter analogni s kazalcem območje 0-100V DC-dvojna skala z sredinsko 0, višina stranice 96mm, montaža na vrata, ZC96 Circutor - M12530 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.4.2.3.8 | Shunt, 100A/ 600VDC, izhodna napetost 60mV, s pritrdilnim podnožjem in vijaki in možmpstjo priključitve dveh vodnikov na spoj; CEWE 6115 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.4.2.3.9 | Merilni in podnapetostni rele, 600VDC, Siemens #UG4632-1AW30 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.4.2.3.10 | Dobava in montaža kabelskega kanala, dimenzije 75x50x1000 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH732889 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.4.2.3.11 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 2-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHNEIDER C60H-DC ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.4.2.3.12 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 2-polnega, 2A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHNEIDER C60H-DC ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.4.2.3.13 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -4mm2, kot je npr. WDU 4 ali ekvivalent | kos | 10
C. | 1.4.2.3.14 | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 1 m) ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.4.2.3.15 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kpl | 1
C. | 1.4.2.3.16 | Testiranje, meritve in zagon po navodilih proizvajalca. | kos | 1
C. | 1.4.2.3.17 | Sodelovanje z dobaviteljem UPS ter baterije, naročnikom, gradbenimi izvajalci, izvajalci električnih in strojnih inštalacij za potrebe namestitve, pritrditve, priklopa, krmiljenja, itd. | kpl | 1
|  | S K U P A J |  |  |  | 0

## C.1.5 Elektro. dela (VA)
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
C. | 1.5 | DOBAVA IN MONTAŽA: OGRVANJE, PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE
C. | 1.5.1 | OMARA KRMILJENJA VA SISTEMA EE106PNLA705
C. | 1.5.1.1 | Montaža krmilne omare VA sistema skladno s spec SP-E3039, dim. 800x800x2200 mm, prevoz znotraj ograje NEK, dvig v prostor P3, ter sidranje in ožičenje/ozemljevanja do vseh podsklopov, ki se napajajo iz omare v skladu z serijo načrtov 211 (kabelske povezave) in 226 (potek kabelskih tras). DOBAVI NEK V SKLADU S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO SP-E3042 | kos | 1
C. | 1.5.1.2 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kpl | 1
C. | 1.5.2 | RAZDELILNA OMARA EE106PNLA706
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej skladno s projektno dokumentacijo (B-809-146 sh. 51 ter potekom kabslkih tras skladno s serijo načrtov 226).
C. | 1.5.2.1 | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 600x600X350 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE1360.500 , s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92, ali ekvivalent ter električna priključitev na zunanje povezave do opreme. | kos | 1
C. | 1.5.2.2 | Dobava in montaža kabelskega kanala, dimenzije 75x50x1000 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH732889 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.5.2.3 | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 1 m) | kos | 1
C. | 1.5.2.4 | Dobava in montaža transformatorja 230/120V AC, 100VA, | kos | 1
C. | 1.5.2.5 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -4mm2, kot je npr. WDU 4 | kos | 85
C. | 1.5.2.6 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -35mm2, kot je npr. WDU 35 | kos | 5
C. | 1.5.2.7 | Dobava in montaža glavnega stikala omare 63A/400V, 3p, z ročajem in masko za čelno pritrditev, kot je npr. tip ETI CS63 10 U LK ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.5.2.8 | Dobava in montaža izbirnega stikala , 6A/120VAC 2p kot je npr. tip GE CR104PSG21B ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.5.2.9 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017110 | kos | 2
C. | 1.5.2.10 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 | kos | 5
C. | 1.5.2.11 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 6A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017106 | kos | 2
C. | 1.5.2.12 | Dobava in montaža miniaturnega releja, napetost tuljave 120V AC, 4p, z 4 x NO/NC preklopnima kontaktoma, kot je npr. tip SCHRACK PT5, skupaj s podnožjem ali ekvivalent | kos | 3
C. | 1.5.2.13 | Dobava in montaža spončne varovalke, kot je npr. tip WSI, z varovalko 230/2A, Weidmuller | kos | 4
C. | 1.5.2.14 | Dobava in montaža spončne varovalke, kot je npr. tip WSI6, z varovalko 120/1A, Weidmuller | kos | 2
C. | 1.5.2.15 | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 | kos | 20
C. | 1.5.2.16 | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 | kos | 20
C. | 1.5.2.17 | Dobava in montaža N-sponke (zbiralnice) za prtrditev na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021038 (15 odvodov) | kos | 2
C. | 1.5.2.18 | Dobava in montaža zbiralke vilične izvedbe, 16 mm2, (80/120A, 9x3 SU) | kos | 1
C. | 1.5.2.19 | Dobava električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG | m | 35
C. | 1.5.2.20 | Montaža električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG | m | 35
C. | 1.5.2.21 | Dobava električne vezne žice, 16 mm2 / 4 AWG, kot je npr. tip SYS 4 AWG | m | 4
C. | 1.5.2.22 | Montaža električne vezne žice, 16 mm2 / 4 AWG, kot je npr. tip SYS 4 AWG | m | 4
C. | 1.5.2.23 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | kpl | 1
C. | 1.5.2.24 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kos | 1
C. | 1.5.3 | RAZDELILNA OMARA EE106PNLA707
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej skladno s projektno dokumentacijo (B-809-146 sh. 52)
C. | 1.5.3.1 | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 800x1000x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE1180.500, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 | kos | 1
C. | 1.5.3.1.1 | Dobava in montaža kabelskega kanala, dimenzije 50x50x940 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725162 | kos | 1
C. | 1.5.3.1.2 | Dobava in montaža kabelskega kanala, dimenzije 75x50x3100 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH732889 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.5.3.1.3 | Dobava in montaža transformatorja 230/120V AC, 100VA | kos | 2
C. | 1.5.3.1.4 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 6A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017106 | kos | 2
C. | 1.5.3.1.5 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 | kos | 8
C. | 1.5.3.1.6 | Dobava in montaža miniaturnega releja, napetost tuljave 120V AC, 4p, z 4 x NO/NC preklopnima kontaktoma, kot je npr. tip SCHRACK PT5, skupaj s podnožjem ali ekvivalent | kos | 12
C. | 1.5.3.1.7 | Dobava in montaža spončne varovalke, kot je npr. tip WSI6, z varovalko 230/2A, Weidmuller | kos | 20
C. | 1.5.3.1.8 | Dobava in montaža spončne varovalke, kot je npr. tip WSI6, z varovalko 120/1A, Weidmuller | kos | 10
C. | 1.5.3.1.9 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -4mm2, kot je npr. WDU 4 | kos | 175
C. | 1.5.3.1.10 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -10mm2, kot je npr. WDU 10 | kos | 10
C. | 1.5.3.1.11 | Dobava in montaža glavnega stikala omare 63A/400V, 3p, z ročajem in masko za čelno pritrditev, kot je npr. tip ETI CS63 10 U LK ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.5.3.1.12 | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 | kos | 25
C. | 1.5.3.1.13 | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 | kos | 25
C. | 1.5.3.1.14 | Dobava in montaža N-sponke (zbiralnice) za prtrditrv na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021038 (15 odvodov) | kos | 1
C. | 1.5.3.1.15 | Dobava in montaža zbiralke vilične izvedbe, 16 mm2, (80/120A, 9x3 SU) | kos | 1
C. | 1.5.3.1.16 | Dobava električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG | m | 45
C. | 1.5.3.1.17 | Montaža električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG | m | 45
C. | 1.5.3.1.18 | Dobava električne vezne žice, 10 mm2 / 6 AWG, kot je npr. tip SYS 6 AWG | m | 4
C. | 1.5.3.1.19 | Montaža električne vezne žice, 10 mm2 / 6 AWG, kot je npr. tip SYS 6 AWG | m | 4
C. | 1.5.3.1.20 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | kpl | 1
C. | 1.5.3.1.21 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo | kos | 1
C. | 1.5.4 | RAZDELILNA OMARA EE106PNLA708
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej skladno s projektno dokumentacijo (B-809-146 sh. 53)
C. | 1.5.4.1 | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 1000x1200x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE1213.500, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 | kos | 1
C. | 1.5.4.2 | Dobava in montaža kabelskega kanala, dimenzije 75x50x4310 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH732889 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.5.4.3 | Dobava in montaža transformatorja 230/120V AC, 100VA | kos | 2
C. | 1.5.4.4 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017110 | kos | 6
C. | 1.5.4.5 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 | kos | 11
C. | 1.5.4.6 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017316 | kos | 1
C. | 1.5.4.7 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 25A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017325 | kos | 1
C. | 1.5.4.8 | Dobava in montaža miniaturnega releja, napetost tuljave 120V AC, 4p, z 4 x NO/NC preklopnima kontaktoma, kot je npr. tip SCHRACK PT5, skupaj s podnožjem ali ekvivalent | kos | 18
C. | 1.5.4.9 | Dobava in montaža spončne varovalke, kot je npr. tip WSI6, z varovalko 230/2A, Weidmuller | kos | 29
C. | 1.5.4.10 | Dobava in montaža spončne varovalke, kot je npr. tip WSI6, z varovalko 120/1A, Weidmuller | kos | 20
C. | 1.5.4.11 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -4mm2, kot je npr. WDU 4 | kos | 290
C. | 1.5.4.12 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -35mm2, kot je npr. WDU35 | kos | 5
C. | 1.5.4.13 | Dobava in montaža glavnega stikala omare 63A/400V, 3p, z ročajem in masko za čelno pritrditev, kot je npr. tip ETI CS63 10 U LK ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.5.4.14 | Oprema za krmiljenje dveh črpalk hladilnega sistema in štirih PCV (motornih ventilov). | kpl | 1
C. | 1.5.4.15 | Dobava in montaža ozemljitvenih vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK122010 (0,5-16 mm2) | kos | 12
C. | 1.5.4.16 | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 | kos | 26
C. | 1.5.4.17 | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 | kos | 26
C. | 1.5.4.18 | Dobava in montaža N-sponke (zbiralnice) za prtrditrv na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021038 (15 odvodov) | kos | 1
C. | 1.5.4.19 | Dobava in montaža zbiralke vilične izvedbe, 16 mm2, kot je npr. tip SCHRACK P/N BS990114 (80/120A, 19x3 SU) | kos | 1
C. | 1.5.4.20 | Dobava električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG | m | 55
C. | 1.5.4.21 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | kpl | 1
C. | 1.5.4.22 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo | kos | 1
C. | 1.5.5 | RAZDELILNA OMARA EE106PNLA722
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej skladno s projektno dokumentacijo (B-809-146 sh. 65)
C. | 1.5.5.1 | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 1000x1000x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE1110.500, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 | kos | 1
C. | 1.5.5.1.1 | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 1,5 m) | kos | 1
C. | 1.5.5.1.2 | Dobava in montaža zaščitnega motorskega stikala, za vgradnjo na letve, 3p,7,5kW, 400V z dodatnimi kontakti 2xNO 2 xNC, AC3 zmogljivost, komplet starter kot npr: MSC-D-16 M15 | kos | 2
C. | 1.5.5.1.3 | Dobava in montaža zaščitnega motorskega stikala, za vgradnjo na letve, 3p,10kW, 400V z dodatnimi kontakti 2xNO 2 xNC, AC3 zmogljivost, komplet starter kot npr: MSC-D-25 M25 | kos | 2
C. | 1.5.5.1.4 | Dobava in montaža zaščitnega motorskega stikala, za vgradnjo na letve, 3p,0,5kW, 400V z dodatnimi kontakti 2xNO 2 xNC, AC3 zmogljivost, komplet starter kot npr: MSC-D-1.6 M7 | kos | 2
C. | 1.5.5.1.5 | Dobava in montaža miniaturnega releja, napetost tuljave 120V AC, 4p, z 4 x NO/NC preklopnima kontaktoma, kot je npr. tip SCHRACK PT5, skupaj s podnožjem ali ekvivalent | kos | 4
C. | 1.5.5.1.6 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, B6A, k.s. tok 10kA | kos | 1
C. | 1.5.5.1.7 | Dobava in montaža transformatorja 400/120VAC 100VA | kos | 4
C. | 1.5.5.1.8 | Dobava in montaža miniaturnega releja, napetost tuljave 24V AC, z štirimi preklopnimi kontakti, kot je npr. tip SCHRACK P/N PT270524, skupaj s podnožjem tip SCHRACK P/N YPT78702 | kos | 2
C. | 1.5.5.1.9 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -6mm2, kot je npr. WDU 6 | kos | 25
C. | 1.5.5.1.10 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -4mm2, kot je npr. WDU 4 | kos | 50
C. | 1.5.5.1.11 | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 | kos | 2
C. | 1.5.5.1.12 | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 | kos | 2
C. | 1.5.5.1.13 | Dobava in montaža spončne varovalke WSI6, Weidmuller | kos | 3
C. | 1.5.5.1.14 | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 70x50x1500 mm | m | 4.5
C. | 1.5.5.1.15 | Dobava električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG | m | 15
C. | 1.5.5.1.16 | Dobava in montaža pomožnega kontakta za kontaktor pri zaščitnem motorskem stikalu (2 x NO, 2x NC), kot npr Eaton DILM32-XHI22 | kos | 6
C. | 1.5.5.1.17 | Dobava in montaža glavnega stikala omare 63A/400V, 3p, z ročajem in masko za čelno pritrditev, kot je npr. tip ETI CS63 10 U LK ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.5.5.1.18 | Dobava in montaža pomožnega kontakta za zaščitno motorsko stikalo (1 x NO, 1x NC), kot npr Eaton NHI-PKZ0 | kos | 6
C. | 1.5.5.1.19 | Dobava in montaža signalne lučke za 24VAC, rdeče, kot npr Eaton M22-L-R | kos | 1
C. | 1.5.5.1.20 | Dobava in montaža signalne lučke za 24VAC, zelene, kot npr Eaton M22-L-G | kos | 1
C. | 1.5.5.1.21 | Dobava in montaža izbirnega stikala 400VAC, pozicija 0-1, V dispozicija, kot npr Eaton M22-WKV | kos | 1
C. | 1.5.5.1.22 | Dobava in montaža podnožja izbirnega stikala z kontaktnimi elementi, kot npr Eaton M22-AK11 | kos | 2
C. | 1.5.5.1.23 | Dobava in montaža kompakte signalne lučke, rdeče, 20-30V AC/DC, kot je npr. tip SCHRACK P/N BZ501210ME | kos | 10
C. | 1.5.5.1.24 | Dobava in montaža kompakte signalne lučke, bela, 20-30V AC/DC, kot je npr. tip SCHRACK P/N BZ501214ME | kos | 2
C. | 1.5.5.1.25 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | paušal | 1
C. | 1.5.5.1.26 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo | kos | 1
C. | 1.5.5.1.27 | Dobava in montaža Cu zbiralke 20 x 10mm 800A 400V dolžine 640mm | kos | 3
C. | 1.5.5.1.28 | Dobava in montaža Cu N zbiralke 20 x 10mm 800A 400V dolžine 290mm | kos | 3
C. | 1.5.5.1.29 | Dobava in montaža adapterja za zbiralke-podpore BBS-3/F2 ali ekvivalent | kos | 3
C. | 1.5.5.1.30 | Dobava in montaža adapterja za priklop kablov-adapter BBA-TP3/120 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.5.5.1.31 | Dobava in montaža pokrivnega adapterja za zbiralke | kos | 2
C. | 1.5.5.1.32 | Dobava in montaža adapterja za zbiralke-priklop BBAO-25/2TS ali ekvivalent | kos | 6
C. | 1.5.6 | RAZDELILNA OMARA EE106PNLA723
|  | V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare za krmiljenje ogrevanja vsisnih žaluzij ter opreme v njej, skupno z grelnim kablom in pritrdilnim materialom, skladno s projektno dokumentacijo (B-208-146 sh. 422). Komplet izvedba z zaščitnimi elementi, regulatorjem in tipali do popolne funkcionalnosti. Dobavitelj EGRO ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.5.7 | ELEKTRIČNE POVEZAVE HVAC SISTEMA
C. | 1.5.7.1 | Sistem HVAC je delno že medsebojno ožičen "(shiped lose)" zato so v spodaj naštetih postavkah navedene kabelske povezave in poriključevanje kablov med opremo HVAC, ki jo mora ponudnik dodatno izvesti do polne funkcionalnosti sistema.
C. | 1.5.7.2 | Izvedba kabelskih povezav ter priključevanje požarnih loput FD do pripadajoče omare (serija načrtov 210). | kos | 30
C. | 1.5.7.3 | Izvedba kabelskih povezav ter priključevanje prezračevalnih loput FCV vključno z ožičenjem ter kabelsko povezavo za končna stikala "(limit switchi)" do pripadajoče omare (serija načrtov 210). | kos | 49
C. | 1.5.7.4 | Izvedba kabelskih povezav ter priključitve na panelih HVAC sistema, ki še niso predfabricirano izvedene s strani dobavitelja (AHU, PLENUM in CHILLER). | kos | 45
C. | 1.5.7.5 | Izvedba kabelskih povezav ter priključitve panelov HVAC sistema, ki se povezujejo na glavno krmilno omaro VA sistema (EE106PNLA705) skladno s serijo načrtov 210. | kos | 60
C. | 1.5.7.6 | Izvedba kabelskih povezav in ožičenje instrumentacije HVAC sistema (končna stikala LS, pretočna stikala FS, pnevmatstka sitala PS, termo elekmenti TE in temperaturni regulatorji). | kos | 60
C. | 1.5.7.7 | Montaža in priključevanje električnih stenskih radiatorjev/konvektorjev po objektu. DOBAVA PO SPECIFIKACIJI ZA MONTAŽO STROJNIH INSTALACIJ. | kos | 13
C. | 1.5.7.8 | Montaža in izvedba kabelskih priključkov konvektorjev z vso pripadajočo opremo za polno funkcinalno delovanje (15 - kosov konvektorjev). DOBAVA PO SPECIFIKACIJI ZA MONTAŽO STROJNIH INSTALACIJ. | kos | 60
C. | 1.5.7.9 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti sistema v skladu z navodili dobavitelja opreme. | kpl | 1
|  | S K U P A J |  |  |  | 0

## C.1.6 Elektro. dela (LS)
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
C. | 1.6 | DOBAVA IN MONTAŽA: RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ OSTALI SISTEMI LS
C. | 1.6.1 | RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ - SPLOŠNO
C. | 1.6.1.1 | Dobava in montaža S1 nadgradne LED svetilke, moči 42W, IP65, >4400lm, 4000K, CRI>80, UGR<19, odporna na potresne tresljaje, montaža s plastičnimi blažilniki na strop, kovinsko ohišje v beli barvi, difuzor iz mikroprizmatičnega kaljenega stekla, uvodnica do 4x 12AWG, dim. cca. 650x650x100mm, kot npr. NANOCUT, Luminos ambiente: LA-ORION-4000K(80)-42W ali enakovredno oz. boljše. | kos | 54
C. | 1.6.1.2 | Dobava in montaža S2 - Nadgradne LED svetilke, moči 30W, IP65, > 3300lm, 4000K, CRI>80, UGR<19, odporna na potresne tresljaje, montaža s plastičnimi blažilniki na strop,kovinsko ohišje v beli barvi, difuzor iz mikroprizmatičnega kaljenega stekla, uvodnica do 4x 12AWG, dim. cca. 650x650x100mm, kot npr. NANOCUT, Luminos ambiente: LA-ORION-4000K(80)-30W ali enakovredno oz. boljše. | kos | 95
C. | 1.6.1.3 | Dobava in montaža Sn - nadgradna svetilka nadomestna 5W, 24V/DC, IP65 z zaščitno mrežo, pobarvano ohišje z rdečo ali nameščen rdeč trak, montaža s plastičnimi blažilniki, uvodnica do 2x 12AWG, dim. cca. 250x95x70 mm, kot npr. NANOCUT, Luminos ambiente: LA-LIN25-4000K(80)-5W-24V/DC+M ali enakovredno oz. boljše. | kos | 65
C. | 1.6.1.4 | Dobava in montaža SZ - zunanje stenske LED svetilke, 40W, IP65, IK08,4500-4600lm, odporna na potresne tresljaje, 2x uvodnica do 3x 12AWG,dim. cca. 520x125x50mm, teža cca. 3,9kg, stenski INOX nosilec za na fasado kot npr. NANOCUT, Luminos ambiente: LA-FLS50-40W-4000K(80)-R60/120-V ali enakovredno oz. boljše. | kos | 9
C. | 1.6.1.5 | Dobava in montaža S1 nadgradne LED svetilke, moči 42W, IP65, >4400lm, 4000K, CRI>80, UGR<19, odporna na potresne tresljaje, montaža s plastičnimi blažilniki na strop, kovinsko ohišje v beli barvi, difuzor iz mikroprizmatičnega kaljenega stekla, uvodnica do 4x 12AWG, dim. cca. 650x650x100mm, kot npr. NANOCUT, Luminos ambiente: LA-RION-4000K(80)-42W ali enakovredno oz. boljše. | kos | 5
C. | 1.6.1.6 | Dobava in montaža S2 - Nadgradne LED svetilke, moči 30W, IP65, > 3300lm, 4000K, CRI>80, UGR<19, odporna na potresne tresljaje, montaža s plastičnimi blažilniki na strop,kovinsko ohišje v beli barvi, difuzor iz mikroprizmatičnega kaljenega stekla, uvodnica do 4x 12AWG, dim. cca. 650x650x100mm, kot npr. NANOCUT, Luminos ambiente: LA-RION-4000K(80)-30W ali enakovredno oz. boljše. | kos | 5
C. | 1.6.1.7 | Dobava in montaža Sn - nadgradna svetilka nadomestna 5W, 24V/DC, IP65 z zaščitno mrežo, pobarvano ohišje z rdečo ali nameščen rdeč trak, montaža s plastičnimi blažilniki, uvodnica do 2x 12AWG, dim. cca. 250x95x70 mm, kot npr. NANOCUT, Luminos ambiente: LA-LIN25-4000K(80)-5W-24V/DC+M ali enakovredno oz. boljše. | kos | 2
C. | 1.6.1.8 | Dobava in montaža SZ - zunanje stenske LED svetilke, 40W, IP65, IK08,4500-4600lm, odporna na potresne tresljaje, 2x uvodnica do 3x 12AWG,dim. cca. 520x125x50mm, teža cca. 3,9kg, stenski INOX nosilec za na fasado, kot npr. NANOCUT, Luminos ambiente: LA-FLS50-40W-4000K(80)-R60/120-V ali enakovredno oz. boljše. | kos | 1
C. | 1.6.1.9 | Dobava Z01 - varnostne svetilke LED 24W/2h/1000lm, IP65 | kos | 95
C. | 1.6.1.10 | Dobava Z02 - varnostne svetilke LED 24W/2h/1000lm, IP65, na steno h=3m | kos | 9
C. | 1.6.1.11 | Dobava Z03 - varnostne svetilke LED 24W/2h/1000lm, IP65, h=2,5m | kos | 5
C. | 1.6.1.12 | Dobava Z04 - piktogramska varnostna svetilka LED, 2W/2h, IP54 | kos | 1
C. | 1.6.1.13 | Dobava Z05 - piktogramske varnostne svetilke LED, 2W/2h, IP54 | kos | 13
C. | 1.6.1.14 | Označevanje svetilk za varnostno razsvetljavo (oznaka razdelilca, št. tokokroga ter št. svetilke v tokokrogu) | kos | 123
C. | 1.6.1.15 | Dobava Piktogrami z oznako "poti za umik" izdelani v skladi s standardom SIST1013 in ISO 6309 dim. 200x100 mm | kos | 123
C. | 1.6.1.16 | Dobava stikala za n/o montažo, SILUMIN izvedbe ohišja, 16 A, 250 V, IP44, odporno na mehanske udarce in tresljaje, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga - navadno | kos | 39
C. | 1.6.1.17 | Dobava stikala za n/o montažo, SILUMIN izvedbe ohišja, 16 A, 250 V, IP44, odporno na mehanske udarce in tresljaje, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga - menjalno | kos | 22
C. | 1.6.1.18 | Dobava stikala za n/o montažo, SILUMIN izvedbe ohišja, 16 A, 250 V, IP44, odporno na mehanske udarce in tresljaje, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga - križno | kos | 4
C. | 1.6.1.19 | Dobava in montaža stikalo za n/o montažo, SILUMIN izvedbe ohišja, 16 A, 250 V, IP44, odporno na mehanske udarce in tresljaje, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga - navadno rdeče barve | kos | 13
C. | 1.6.1.20 | Dobava in montaža senzorja gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°, IP45, za zunanjo montažo | kos | 2
C. | 1.6.1.21 | Dobava in montaža senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 15m, 16A, 250V, kot zaznavanja 180°, IP65, za zunanjo montažo | kos | 3
C. | 1.6.1.22 | Dobavain montaža generator električne napetosti, ročni, 24VDC, 60W, komplet z dobavo in montažo na steno s plastičnimi blažilniki | kos | 8
C. | 1.6.1.23 | Dobava in montaža stikala, navadno, rdeče barve za n/o montažo 16 A, 250 V, IP44, odporno na mehanske udarce in tresljaje, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, nameščeno ob generatorju električne napetosti. | kos | 8
C. | 1.6.1.24 | Dobava konstrukcijskega železa raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za svetilke | m | 200
C. | 1.6.1.25 | Dobava izolacijske cevi, komplet z instalacijskim priborom: pt-5f, fi-16mm | m | 250
C. | 1.6.1.26 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema varnostne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije | kpl | 1
C. | 1.6.1.27 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije | kpl | 1
C. | 1.6.1.28 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1
C. | 1.6.1.29 | Drobni material uskladiti z dimenzijo AWG, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev delovišča | kpl | 1
C. | 1.6.1.30 | Dobava in montaža vtičnice "šuko", nadometne, SILUMIN izvedbe ohišja, 16A, 250V, bela, IP44, potresno in mehansko odporna, napisna ploščica za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga | kos | 55
C. | 1.6.1.31 | Dobava in montaža vtičnice "šuko", nadometne, SILUMIN izvedbe ohišja, 16A, 250V, zelena (UPS), IP44, potresno in mehansko odporna, napisna ploščica za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga | kos | 6
C. | 1.6.1.32 | Dobava in montaža vtičnice "Šuko" 16 A, SILUMIN izvedbe ohišja, 250 V, dvojna zelena (UPS), z dozo in priborom za montažo v inst. parapetni kanal ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga, (skladno z IPK) | kos | 1
C. | 1.6.1.33 | Dobava in montaža vtičnice "Šuko", SILUMIN izvedbe ohišja, 16 A, 250 V, trojna, zelena (UPS), z dozo in priborom za montažo v inst. parapetni kanal ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga, (skladno z IPK) | kos | 32
C. | 1.6.1.34 | Dobava in montaža vtičnice, nadometne trifazne, SILUMIN izvedbe ohišja, 16A, 400V, bela, IP44, potresno in mehansko odporna, napisna ploščica za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga | kos | 4
C. | 1.6.1.35 | Dobava in montaža stalnega priključka, petpolni za n/o montažo, SILUMIN izvedbe ohišja, 16A, 230V, komplet z dozo in priborom za montažo | kos | 10
C. | 1.6.1.36 | Dobava in montaža stalnega priključka, petpolni za n/o montažo, 16A, 400V, komplet z dozo in priborom za montažo | kos | 5
C. | 1.6.1.37 | Dobava in montaža parapetnega instalacijskega kanala-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami, | kos | 31
C. | 1.6.1.38 | Dobava in montaža parapetnega instalacijskega kanaal-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami, ozemlj. sponkami in priborom za montažo na steno, montiran na pisarniško mizo, seizmično odporna montaža | m | 24
C. | 1.6.1.39 | Montaža električnega kabla N2XH-J 0,3 x 2,5 SW 0,6/1kV, 90°C, XLPE, izolacija 2XI1, ovoj FRNC-HM4, IEC 60332-3-24 (Cat. C), Halogen free | m | 2048
C. | 1.6.1.40 | Montaža električnega kabla N2XH-J 0,5 x 2,5 SW 0,6/1kV, 90°c, XLPE, izolacija 2XI1, ovoj FRNC-HM4, IEC 60332-3-24 (Cat. C), Halogen free | m | 389
C. | 1.6.1.41 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklopi | kpl | 1
C. | 1.6.1.42 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priključene naprave | kpl | 1
C. | 1.6.1.43 | Termične meritve vseh stikalnih blokov in električnih razdelilcev v polni obremenjenosti, izdaja poročila | kpl | 1
C. | 1.6.1.44 | Uskladitev in potrditev priklopa opreme (naprav) strojnih inštalacij na električne inštalacije s strani odgovornega projektanta | kos | 1
C. | 1.6.1.45 | Drobni material, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1
C. | 1.6.1.46 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd. - v 1 izvodu. | kpl | 1
C. | 1.6.2 | RAZDELILNA OMARA LS100PNLA01
V postavki je definirana dobava in montaža razdelilne omare ter opreme v njej.
C. | 1.6.2.1 | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 600x800x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92, ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.2.1.1 | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.2.1.2 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -4mm2, kot je npr. WDU 4 | kos | 50
C. | 1.6.2.1.3 | Dobava in montaža vrstnih sponk 50mm2, kot je npr. WPD 50 | kos | 10
C. | 1.6.2.1.4 | Dobava in montaža N zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.2.1.5 | Dobava in montaža PE zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.2.1.6 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 6A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK BMS0, ali ekvivalent | kos | 2
C. | 1.6.2.1.7 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. B, kot je npr. tip SCHRACK BMS0 ali ekvivalent | kos | 8
C. | 1.6.2.1.8 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK BMS0, ali ekvivalent | kos | 4
C. | 1.6.2.1.9 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 ali ekvivalent | kos | 10
C. | 1.6.2.1.10 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017316, ali ekvivalent | kos | 3
C. | 1.6.2.1.11 | Dobava in montaža diferenčne zaščite, 16A, 3-polne+N, 0,003A, tip A, kot npr SCHARCK P-KZS-11, C16/3N/003-A, ali ekvivalent | kos | 3
C. | 1.6.2.1.12 | Dobava in montaža stikala 20A, 400VAC, 0-1, 2p, kot je npr. ETI serija CS 25 91 U ali ekvivalent | kos | 3
C. | 1.6.2.1.13 | Dobava in montaža glavnega preklopnega stikala 80A, 400VAC, 3p, 1-0-2, kot je npr. ETI CS 80 53 U ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.2.1.14 | Dobava in montaža kontaktorja 3p, 230VAC, 20A , 1xNO/NC, kot je npr.SCHRACK CUBICO LZDC25B3 + pomožni blok čelni-2 NO/2NC za cubico: LZZCH022, ter bimetalni rele CUBICO 1-1.6A LZTC0160 ali ekvivalent | kos | 2
C. | 1.6.2.1.15 | Dobva in montaža prenapetostne zaščite, kot npr. PFR1 3P+N ali ekvivalent |  | 1
C. | 1.6.2.1.16 | Montaža električne vezne žice | m | 20
C. | 1.6.2.1.17 | Izdelava delavniške izvedbene detajlne sheme komplet električnega razdelilca. Vsa stikala in pripadajoča oprema mora imetii oznak eiz prikožene enopolne sheme. | kpl | 1
C. | 1.6.2.1.18 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | kpl | 1
C. | 1.6.2.1.19 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo | kos | 1
C. | 1.6.3 | RAZDELILNA OMARA LS100PNLA02
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
C. | 1.6.3.1 | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 600x800x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92, ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.3.1.1 | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.3.1.2 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -4mm2, kot je npr. WDU 4 | kos | 40
C. | 1.6.3.1.3 | Dobava in montaža vrstnih sponk 50mm2, kot je npr. WPD 50 | kos | 5
C. | 1.6.3.1.4 | Dobava in montaža N zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.3.1.5 | Dobava in montaža PE zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.3.1.6 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 6A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK BMS0, ali ekvivalent | kos | 3
C. | 1.6.3.1.7 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. B, kot je npr. tip SCHRACK BMS0 ali ekvivalent | kos | 12
C. | 1.6.3.1.8 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 ali ekvivalent | kos | 8
C. | 1.6.3.1.9 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017316 ali ekvivalent | kos | 3
C. | 1.6.3.1.10 | Dobava in montaža zaščitnega stikala, 16A, 2-polne, 0,003A, tip B, kot npr SCHARCK BOLF ali ekvivalent | kos | 3
C. | 1.6.3.1.11 | Dobava in montaža glavnega stikala, 63A, 3-polnega, 400V,0-1, kot je npr. SCHRACK seija B, IN8A2437 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.3.1.12 | Dobava in montaža stikala 20A, 400VAC, 0-1, 2p, kot je npr. ETI serija CS 25 91 U ali ekvivalent | kos | 5
C. | 1.6.3.1.13 | Dobva in montaža prenapetostne zaščite, kot npr. PFR1 3P+N ali ekvivalent |  | 1
C. | 1.6.3.1.14 | Dobava električne vezne žice | m | 20
C. | 1.6.3.1.15 | Izdelava delavniške izvedbene detajlne sheme komplet električnega razdelilcC. Vsa stikala in pripadajoča oprema mora imetii oznak eiz prikožene enopolne sheme. | kpl | 1
C. | 1.6.3.1.16 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | paušal | 1
C. | 1.6.3.1.17 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo | kos | 1
C. | 1.6.4 | RAZDELILNA OMARA LS100PNLA03
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
C. | 1.6.4.1 | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 600x800x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92, ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.4.1.1 | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.4.1.2 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -4mm2, kot je npr. WDU 4 | kos | 40
C. | 1.6.4.1.3 | Dobava in montaža vrstnih sponk 50mm2, kot je npr. WPD 50 | kos | 5
C. | 1.6.4.1.4 | Dobava in montaža N zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.4.1.5 | Dobava in montaža PE zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.4.1.6 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. B, kot je npr. tip SCHRACK BMS0 ali ekvivalent | kos | 15
C. | 1.6.4.1.7 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 ali ekvivalent | kos | 5
C. | 1.6.4.1.8 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017316 ali ekvivalent | kos | 4
C. | 1.6.4.1.9 | Dobava in montaža zaščitnega stikala, 16A, 2-polne, 0,003A, tip B, kot npr SCHARCK BOLF ali ekvivalent | kos | 2
C. | 1.6.4.1.10 | Dobava in montaža stikala 20A, 400VAC, 0-1,2p, kot je npr. ETI serija CS 25 91 U ali ekvivalent | kos | 5
C. | 1.6.4.1.11 | Dobava in montaža stikala 20A, 400VAC, 0-1, 3p, kot je npr. ETI serija CS 25 10 U ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.4.1.12 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite, kot npr. PFR1 3P+N ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.4.1.13 | Montaža električne vezne žice | m | 20
C. | 1.6.4.1.14 | Izdelava delavniške izvedbene detajlne sheme komplet električnega razdelilcC. Vsa stikala in pripadajoča oprema mora imetii oznak eiz prikožene enopolne sheme. | kpl | 1
C. | 1.6.4.1.15 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | paušal | 1
C. | 1.6.4.1.16 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo | kos | 1
C. | 1.6.5 | RAZDELILNA OMARA LS100PNLA04
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
C. | 1.6.5.1 | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 800x1000x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.5.1.1 | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 1 m) ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.5.1.2 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -4mm2, kot je npr. WDU 4 | kos | 25
C. | 1.6.5.1.3 | Dobava in montaža vrstnih sponk 50mm2, kot je npr. WPD 50 | kos | 5
C. | 1.6.5.1.4 | Dobava in montaža N zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.5.1.5 | Dobava in montaža PE zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.5.1.6 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. B, kot je npr. tip SCHRACK BMS0 ali ekvivalent | kos | 6
C. | 1.6.5.1.7 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 ali ekvivalent | kos | 8
C. | 1.6.5.1.8 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017316 ali ekvivalent | kos | 2
C. | 1.6.5.1.9 | Dobava in montaža zaščitnega stikala, 25A, 2-polne, 0,003A, tip B, kot npr SCHARCK BOLF ali ekvivalent | kos | 2
C. | 1.6.5.1.10 | Dobava in montaža zaščitnega stikala, 25A, 3-polne, 0,003A, tip B, kot npr SCHARCK BOLF ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.5.1.11 | Dobava in montaža glavnega stikala, 63A, 3-polnega, 400V,0-1, kot je npr. SCHRACK seija B, IN8A2437 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.5.1.12 | Dobava in montaža stikala 20A, 400VAC, 0-1,2p, kot je npr. ETI serija CS 25 91 U ali ekvivalent | kos | 2
C. | 1.6.5.1.13 | Dobava in montaža zaščitnega stikala, 25A, 2-polne, 0,03A, tip B, kot npr SCHARCK BOLF ali ekvivalent | kos | 3
C. | 1.6.5.1.14 | Dobava in montaža kontaktorja 3p, 230VAC, 20A , 1xNO/NC, kot je npr.SCHRACK CUBICO LZDC25B3 + pomožni blok čelni-2 NO/2NC za cubico: LZZCH022 ali ekvivalent | kos | 2
C. | 1.6.5.1.15 | Dobava in montaža krmilne opreme za ogrevanje žlote na strehi, s tipalom vlage in temperature za samodejni vklop ob nizki temperaturi in primerni vlagi, kot npr. Zorman D1 EM-S 524 89 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.5.1.16 | Dobava in montaža signalne svetilke, zelene, 230V | kos | 1
C. | 1.6.5.1.17 | Dobava in montaža časovne stikalne ure, astrološka, 2-kanalna, izhod NO, NC, programabilna, min. 8 programov | kos | 1
C. | 1.6.5.1.18 | Dobava in montaža grelnega kabla za ogrevanje odtoka in žlote na strehi, po 1p shemi, pritrdilni material | m | 49
C. | 1.6.5.1.19 | Dobava in montaža prenapetostna zaščita kot npr. PRF1, 3P+N ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.5.1.20 | Montaža električne vezne žice | m | 30
C. | 1.6.5.1.21 | Izdelava delavniške izvedbene detajlne sheme komplet električnega razdelilcC. Vsa stikala in pripadajoča oprema mora imetii oznak eiz prikožene enopolne sheme. | kpl | 1
C. | 1.6.5.1.22 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | paušal | 1
C. | 1.6.5.1.23 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo | kos | 1
C. | 1.6.6 | RAZDELILNA OMARA LS100PNLA01A
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
C. | 1.6.6.1 | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 600x600x350 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.6.1.1 | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 1 m) ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.6.1.2 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -4mm2, kot je npr. WDU 4 | kos | 10
C. | 1.6.6.1.3 | Dobava in montaža vrstnih sponk 10mm2, kot je npr. WDU 10 | kos | 6
C. | 1.6.6.1.4 | Dobava in montaža vrstnih sponk 50mm2, kot je npr. WPD 50 | kos | 5
C. | 1.6.6.1.5 | Dobava in montaža N zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.6.1.6 | Dobava in montaža PE zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.6.1.7 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 6A, k.s. tok 10kA, karakt. B, kot je npr. tip SCHRACK BMS0, ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.6.1.8 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 ali ekvivalent | kos | 9
C. | 1.6.6.1.9 | Dobava in montaža glavnega stikala, 40A, 3-polnega, 400V,0-1, kot je npr. SCHRACK seija B, IN8A2436 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.6.1.10 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite kot npr. PRF1, 3P+N ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.6.1.11 | Montaža električne vezne žice | m | 10
C. | 1.6.6.1.12 | Izdelava delavniške izvedbene detajlne sheme komplet električnega razdelilcC. Vsa stikala in pripadajoča oprema mora imetii oznak eiz prikožene enopolne sheme. | kpl | 1
C. | 1.6.6.1.13 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | paušal | 1
C. | 1.6.6.1.14 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo | kos | 1
C. | 1.6.7 | RAZDELILNA OMARA LS100PNLA02A
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
C. | 1.6.7.1 | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 600x800x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.7.1.1 | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.7.1.2 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -4mm2, kot je npr. WDU 4 | kos | 25
C. | 1.6.7.1.3 | Dobava in montaža vrstnih sponk 50mm2, kot je npr. WPD 50 | kos | 5
C. | 1.6.7.1.4 | Dobava in montaža N zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.7.1.5 | Dobava in montaža PE zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.7.1.6 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 ali ekvivalent | kos | 24
C. | 1.6.7.1.7 | Dobava in montaža glavnega stikala, 40A, 3-polnega, 400V,0-1, kot je npr. SCHRACK seija B, IN8A2436 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.7.1.8 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite kot npr. PRF1, 3P+N ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.7.1.9 | Montaža električne vezne žice | m | 20
C. | 1.6.7.1.10 | Izdelava delavniške izvedbene detajlne sheme komplet električnega razdelilcC. Vsa stikala in pripadajoča oprema mora imetii oznak eiz prikožene enopolne sheme. | kpl | 1
C. | 1.6.7.1.11 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | kpl | 1
C. | 1.6.7.1.12 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kpl | 1
C. | 1.6.8 | RAZDELILNA OMARA LS100PNLA03A
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
C. | 1.6.8.1 | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 800x1000x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.8.1.1 | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) ali ekvivalent | kos | 2
C. | 1.6.8.1.2 | Dobava in montaža vrstnih sponk 2,5 -4mm2, kot je npr. WDU 4 | kos | 25
C. | 1.6.8.1.3 | Dobava in montaža vrstnih sponk 50mm2, kot je npr. WPD 50 | kos | 10
C. | 1.6.8.1.4 | Dobava in montaža N zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.8.1.5 | Dobava in montaža PE zbiralčne letve/sponk 25mm2 s podporami, kot je npr. SCHRACK IK020013 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.8.1.6 | Dobava in montaža tripolnega odklopnika, 25kA, 3P, kot npr. Schneider Electric NSX100B, 20A ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.8.1.7 | Dobava in montaža tripolnega odklopnika, 25kA, 3p, kot npr. Schneider Electric NSX100B, 25A ali ekvivalent | kos | 3
C. | 1.6.8.1.8 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.8.1.9 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 ali ekvivalent | kos | 6
C. | 1.6.8.1.10 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017316 ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.8.1.11 | Dobava in montaža zaščitnega stikala, 16A, 3-polne, 0,003A, tip B, kot npr SCHARCK BOLF ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.8.1.12 | Dobava in montaža preklopnega stikala MREŽA-0-UPS, 3P+N, 100A, 400V ETI CS 100 53 U ali ekvivalent |  | 1
C. | 1.6.8.1.13 | Dobava in montaža stkala 20A, 3P, 400V |  | 1
C. | 1.6.8.1.14 | Dobava in montaža voltmeter 0-500V, kot npr. Schneider Electric VLT ali ekvivalent |  | 3
C. | 1.6.8.1.15 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite kot npr. PRF1, 3P+N ali ekvivalent | kos | 1
C. | 1.6.8.1.16 | Montaža električne vezne žic | m | 40
C. | 1.6.8.1.17 | Izdelava delavniške izvedbene detajlne sheme komplet električnega razdelilcC. Vsa stikala in pripadajoča oprema mora imetii oznak eiz prikožene enopolne sheme. | kpl | 1
C. | 1.6.8.1.18 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | kpl | 1
C. | 1.6.8.1.19 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter izdelava poročila, ki vsebuje med drugim tudi vseh ateste za vgrajeno opremo. | kos | 1
C. | 1.6.9 | OGREVANJE ODTOKOV METEORNE VODE NA STREHI-instalacija za povezovalne kable
Oprema, ki je našteta jo dobavi NEK in jo ponudnik zgolj polaga in pripravi za kabliranje, skladno z serijo načrtov v DMP
C. | 1.6.9.1 | Dobava in montaža betonske kocke za podporo kabelske police, položene po ravni strehi, kot je npr. betonska kocka HERMI kat. št. 40, P/N 3830041360064 | kos | 48
C. | 1.6.9.2 | Dobava in montaža pritrdilnega pribora za pritrditev kabelske police na betonsko kocko/podporo | kos | 48
C. | 1.6.9.3 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo | kos | 1
C. | 1.6.9.4 | Dobava in montaža profila L80x8, MAT. S355 J2, DIN 1028, v skladu z ref. SP-J301 | kg | 150
C. | 1.6.9.5 | Dobava in montaža base plate 200x200x10mm, MAT. S355 J2, DIN 10029, v skladu z ref. SP-J301 | kg | 85
C. | 1.6.9.6 | Dobava in montaža sidrnih vijakov HILTI HST, M10x90/10, v skladu z ref. SP-J302 | kom | 198
C. | 1.6.9.7 | Barvanje konstrukcijskega materiala, ki mora biti zaščiten pred korozijo in oksidacijo v skladu s tehnično specifikacijo SP-A322. | kom | 1
C. | 1.6.10 | ODSTRANITVE
C. | 1.6.10.1 | Odstranitev opreme razsvetljave v obstoječem zaklonišču-velioksti cca 400m2. Obseg zajema svetilke normalne, nujne in zasilne razsvetljave | kpl | 1
C. | 1.6.10.2 | Odstranitev opreme razsvetljave v obstoječem zaklonišču. Obseg zajema stikala, doze , vtičnice, ter odstranitev glavnega panela LS200RSKL | kpl | 1
C. | 1.6.10.3 | Odstranitev kabliranja razsvetljave v obstoječem zaklonišču. Obseg zajema odstranitev kablov, s skobami pričvrščenimi na zidove in strop | kpl | 1
C. | 1.6.10.4 | Začasna odstranitev kabliranja obstoječlih ventilatorjev VA785FAN001/002/003 v obstoječem zaklonišču. Obseg zajema odspojitev kablov, ter kasnejše ponovni priklop v nov razdelilnik A01, ki je na istem mestu kot obstoječi. | kpl | 1
|  | S K U P A J |  |  |  | 0

## C.1.7 Elektro-(FP-RM)
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
C. | 1.7 | DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA FP IN RM
C. | 1.7.1 | Sistem aktivne požarne zaščite (FP)
V spodnjih postavkah je navedena vsa oprema, ki se jo dobavi in montira v objektu OPC do delujočega in preiskušenega sistema FP. Preizskusi se tudi vse posamezne elemente (detektorji).
C. | 1.7.1.1 | DIN letev za pritrditev v omar0, 35/15 mm, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL IN KATALOŠKA:SZ 2313.150 | meter | 8
C. | 1.7.1.2 | Kabelski čevlji (ring tongue terminals) 16-14 AWG (matica M4), PROIZVAJALEC: Burndy, MODEL IN KATALOŠKA:YAES14K-53 | kos | 100
C. | 1.7.1.3 | Kabelski čevlji (ring tongue terminals) 16-14 AWG (matica M5), PROIZVAJALEC: Burndy, MODEL IN KATALOŠKA:YAES14K-8 | kos | 25
C. | 1.7.1.4 | Ferule brez plastičnih ovratnikov, 16AWG, PROIZVAJALEC: Weidmueller, MODEL IN KATALOŠKA:9004060000 | kos | 75
C. | 1.7.1.5 | Ferule brez plastičnih ovratnikov, 14AWG, PROIZVAJALEC: Weidmueller, MODEL IN KATALOŠKA:186100000 | kos | 30
C. | 1.7.1.6 | Kabelska oznaka , PROIZVAJALEC: Raychem corp., MODEL IN KATALOŠKA:CM-SCE-1/2-6H-9 | kos | 150
C. | 1.7.1.7 | Plastični rokav za označevanje žic v kablih, PROIZVAJALEC: Raychem corp., MODEL IN KATALOŠKA:TM-SSCE-1K-3/16-2.0-9 | kos | 200
C. | 1.7.1.8 | Kabelska vezica 140 mm, PROIZVAJALEC: Thomas&Betts, MODEL IN KATALOŠKA:TY 24M/TYB 24M | kos | 100
C. | 1.7.1.9 | Kabelska vezica 281 mm, PROIZVAJALEC: Thomas&Betts, MODEL IN KATALOŠKA:TY 26M | kos | 50
C. | 1.7.1.10 | Vrstne sponke za DIN letev, 12-30 AWG, PROIZVAJALEC: Weidmueller, MODEL IN KATALOŠKA:WDU 2,5 | kos | 80
C. | 1.7.1.11 | Električna omara, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL IN KATALOŠKA:AE 1058.500 | kos | 1
C. | 1.7.1.12 | Mrežna komunikacijska kartica, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:NIC-C, KATALOŠKA ŠT:500-033240 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.13 | Kartica z relejnimi izhodi, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:CRC-6, KATALOŠKA ŠT:500-033250 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.14 | Kartica z zankami za zaznavanje požara, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:DLC, KATALOŠKA ŠT:500-033090 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.15 | Kartica z alarmnimi krogi, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:ZIC-4A, KATALOŠKA ŠT:500-033050 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.16 | 60 žilni kabel za povezave mat. plošč, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:N/A, KATALOŠKA ŠT:555-135860 DOBAVI NEK | kos | 2
C. | 1.7.1.17 | Ohišje za centralo, Rdeče, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:CAB1R, KATALOŠKA ŠT:500-633728 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.18 | baterija 12 V / 100 Ah , PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:BTX-3, KATALOŠKA ŠT:599-034220 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.19 | Matična plošča za 2 modula, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:CC-2, KATALOŠKA ŠT:500-633440 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.20 | Matična plošča za 5 modulov, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:CC-5, KATALOŠKA ŠT:500-633037 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.21 | Napajalnik + PTB (term block), PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:PSC-12, KATALOŠKA ŠT:500-033340 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.22 | Montažna plošča za matične plošče in PSC, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:CAB-MP, KATALOŠKA ŠT:500-633012 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.23 | Dodatna omarica potrebna za BTX-3 baterijo, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:CAB-BATT, KATALOŠKA ŠT:500-633917 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.24 | SIS žica za v omaro, 16 AWG, PROIZVAJALEC: Rockbestos, MODEL IN KATALOŠKA:A82-0186 | meter | 30
C. | 1.7.1.25 | Zančni izolator, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:HLIM, KATALOŠKA ŠT:500-033170 DOBAVI NEK | kos | 22
C. | 1.7.1.26 | Dvojni relejni mrežni vhodni modul, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:HTRI-D, KATALOŠKA ŠT:500-033360 DOBAVI NEK | kos | 6
C. | 1.7.1.27 | Testni plin za požarne javljalce, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:TG-11, KATALOŠKA ŠT:500-649750 DOBAVI NEK | kos | 5
C. | 1.7.1.28 | Ohišje za podnožje, 4'' osemkotno, 2'' 1/8'' globoko, PROIZVAJALEC: Thomas&Betts, MODEL IN KATALOŠKA:54171 3/4'' | kos | 115
| 1.7.1.29 | Ohišje za HLIM, 4'' osemkotno, 2'' 1/8'' globoko, PROIZVAJALEC: Thomas&Betts, MODEL IN KATALOŠKA:52171 1/2'' 3/4'' | kos | 25
C. | 1.7.1.30 | Podnožje za mrežne požarne javljalnike, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:DB-11, KATALOŠKA ŠT:500-094151 DOBAVI NEK | kos | 110
C. | 1.7.1.31 | Podnožje za plamenski javljalnik, PROIZVAJALEC: Spectrex Inc, MODEL IN KATALOŠKA:40/40-001 | kos | 1
C. | 1.7.1.32 | Mrežni ročni javljalnik, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:HMS-S, KATALOŠKA ŠT:500-033200 DOBAVI NEK | kos | 17
C. | 1.7.1.33 | Podnožje za HMS-S, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:SB-SR, KATALOŠKA ŠT:310-019860 DOBAVI NEK | kos | 17
C. | 1.7.1.34 | Mrežni dimni javljalnik - kombiniran optični termični, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:OOH941, KATALOŠKA ŠT:S54320-F7-A2 DOBAVI NEK | kos | 110
C. | 1.7.1.35 | Plamenski javljalnik z relejnim izhodom (DEA soba), PROIZVAJALEC: Spectrex Inc, MODEL:40/40 M, KATALOŠKA ŠT:40/40M 222 S C | kos | 1
C. | 1.7.1.36 | Požarni detektor za ventilacijske kanale, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:AD2-XHR, KATALOŠKA ŠT:500-649708 DOBAVI NEK | kos | 3
C. | 1.7.1.37 | Vzorčna cev za ventilacijski detektor, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:ST-25, KATALOŠKA ŠT:500-649711 DOBAVI NEK | kos | 6
C. | 1.7.1.38 | Sirene za indikacijo požara, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL IN KATALOŠKA:HS-MC-R DOBAVI NEK | kos | 13
C. | 1.7.1.39 | Montažni vijaki za podnožja / detektorje, PROIZVAJALEC: Hilti, MODEL:HST M8x75/10, KATALOŠKA ŠT:371581 | kos | 600
C. | 1.7.1.40 | 24K ohm, 1 W upor, 5% natančnost, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:EOL, KATALOŠKA ŠT:140-033771 DOBAVI NEK | kos | 10
C. | 1.7.1.41 | 3.6K ohm, 1/4 W upor, PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:EOL, KATALOŠKA ŠT:140-820185 DOBAVI NEK | kos | 10
C. | 1.7.1.42 | Električna omara, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL IN KATALOŠKA:AE 1055.500 | kos | 1
C. | 1.7.1.43 | Montažna plošča za XLS omaro, Proizvajalec Siemens BT, Model: CAB-MP, Kataloška št: 500-633012 DOBAVI NEK | kos | 2
C. | 1.7.1.44 | PTB (term block), PROIZVAJALEC: Siemens BT, MODEL:PSC-12, KATALOŠKA ŠT:500-033390 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.45 | Dobava Kablov 60-pin 40in long. Proizvajalec Siemens BT, Model in kataloška št: 555-133743 DOBAVI NEK | kos | 1
C. | 1.7.1.46 | Dobava Kablov 60-pin long. Proizvajalec Siemens BT, Model in kataloška št. PN: 599-633997 DOBAVI NEK | kos | 2
C. | 1.7.1.47 | Dobava Kablov 60-pin short. Proizvajalec Siemens BT, Model in kataloška št. PN: 555-133036 DOBAVI NEK | kos | 3
C. | 1.7.2 | Sistem radiološkega monitoringa (RM)
V spodnjih postavkah je navedena vsa oprema, ki se jo dobavi in montira v objektu OPC do delujočega in preiskušenega sistema RM.
C. | 1.7.2.1 | Wide range gamma area monitor LDPU with SIR remote sensor, PROIZVAJALEC: Mirion Technologies, MODEL:GIM204 (LDPU + SIR 230VAC), KATALOŠKA ŠT:121 958 DOBAVI NEK | kos | 3
C. | 1.7.2.2 | Wide range gamma area monitor LDPU with SI local sensor, PROIZVAJALEC: Mirion Technologies, MODEL:GIM204 (LDPU + SI 230VAC), KATALOŠKA ŠT:LDPU + SI11 230VAC DOBAVI NEK | kos | 2
C. | 1.7.2.3 | Junction box with contacts for LDPU, PROIZVAJALEC: Mirion Technologies, MODEL:JB, KATALOŠKA ŠT:139 399 DOBAVI NEK | kos | 5
C. | 1.7.2.4 | Interface board for LDPU unit, PROIZVAJALEC: Mirion Technologies, MODEL:Interface board for LDPU, KATALOŠKA ŠT:45 311 DOBAVI NEK | kos | 5
C. | 1.7.2.5 | Detector cable from LDPU to SIR, 30 m length, PROIZVAJALEC: Mirion Technologies, MODEL:Detector cable, KATALOŠKA ŠT:115 580 DOBAVI NEK | kos | 3
C. | 1.7.2.6 | Power supply cable between LDPU and JB, PROIZVAJALEC: Mirion Technologies, MODEL:Power supply cable, KATALOŠKA ŠT:123 586 DOBAVI NEK | kos | 5
C. | 1.7.2.7 | Signal cable between LDPU to JB, PROIZVAJALEC: Mirion Technologies, MODEL:Signal cable, KATALOŠKA ŠT:135 595 DOBAVI NEK | kos | 5
C. | 1.7.3 | Instrumentacija VA sistema
V spodnjih postavkah je navedena vsa oprema, ki se jo dobavi in montira v objektu OPC do delujočega in preiskušenega sistema VA.
C. | 1.7.3.1 | CO sensor, 0…1000 ppm, Carbon monoxide, PROIZVAJALEC: Draeger, MODEL:EC sensor for Pointgart 2100, KATALOŠKA ŠT:Pointgard 2100 | kos | 1
C. | 1.7.3.2 | For flashing light, Aluminium 120x120x10, 170 mm long, PROIZVAJALEC: N/A, MODEL IN KATALOŠKA:L-shape bracket | kos | 1
C. | 1.7.3.3 | Merilna postaja CO2 z indikacijami, PROIZVAJALEC: Draeger, MODEL IN KATALOŠKA:REGARD-1 | kos | 1
C. | 1.7.3.4 | CO2 detektor, PROIZVAJALEC: Draeger, MODEL IN KATALOŠKA:POLYTRON 5720 IR | kos | 1
C. | 1.7.3.5 | CO detektor, 230VAC, 3x relay, IP66 protection, PROIZVAJALEC: Draeger, MODEL IN KATALOŠKA:Pointgard 2100 | kos | 1
C. | 1.7.3.6 | Flashing light, 230VAC, 60 flashes/min, 118 cd clear lens, PROIZVAJALEC: Pfannenberg, MODEL IN KATALOŠKA:PB2100 | kos | 1
C. | 1.7.4 | Za vso navedeno opremo velja tudi dobava, montaža in priključitev na obeh straneh z vsem potrebnim drobnim materialom. | kpl | 1
|  | S K U P A J |  |  |  | 0

## C.1.8 Elektro (CH-PC)
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
C. | 1.8 | DOBAVA IN MONTAŽA RAČUNALNIŠKE MREŽE - CH IN GOVORNE KOMUNIKACIJE - PC
C. | 1.8.1 | Računalniške mreže (CH sistem) - CH988CAB
V spodnjih postavkah je navedena vsa oprema, ki se jo dobavi in montira v objektu OPC do delujočega in preiskušenega sistema CH.
C. | 1.8.1.1 | 48 portno mrežno stikalo / switch z 4 SFP porti, PROIZVAJALEC: Cisco Systems, MODEL IN KATALOŠKA:Cisco C9200L-48T-4X | kos | 1
C. | 1.8.1.2 | Licenca za switch, PROIZVAJALEC: Cisco Systems, MODEL IN KATALOŠKA:Cisco DNA Essentials | kos | 1
C. | 1.8.1.3 | UTPP patch panel, 24 portni, PROIZVAJALEC: Brand Rex, MODEL IN KATALOŠKA:C6CPNLF240K2M | kos | 4
C. | 1.8.1.4 | FOPP patch panel, 48 LCPC SM konnektorjev, PROIZVAJALEC: Fibernet, MODEL:OD-48/48 LCPC SM 1HE, KATALOŠKA ŠT:OD-48/48 LCPC SM 1HE + ves pribor | kos | 11
C. | 1.8.1.5 | ST FO Pigtail kabel, PROIZVAJALEC: Hubert+Suhner, MODEL IN KATALOŠKA:FST-SEC-B001 | kos | 10
C. | 1.8.1.6 | ST FO Pigtail kabel adaptor, PROIZVAJALEC: Hubert+Suhner, MODEL IN KATALOŠKA:FST-FST-C200 | kos | 10
C. | 1.8.1.7 | Modularni element 8 LC konektorjev (za ERC1 in ERC2 centre), PROIZVAJALEC: Fokab, MODEL IN KATALOŠKA:MOD-08/8-LC-P-SM | kos | 6
C. | 1.8.1.8 | Optična kaseta (za ERC1 in ERC2 centre), PROIZVAJALEC: Fokab, MODEL IN KATALOŠKA:OK | kos | 4
C. | 1.8.1.9 | Vtičnica, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL:SOCKET, KATALOŠKA ŠT:SZ2506.100 | kos | 24
C. | 1.8.1.10 | RJ45 parapetna dvojna, PROIZVAJALEC: Schneider Electric, MODEL:Actassi 125 Cat 5e UTP, KATALOŠKA ŠT:5970 485 | kos | 50
C. | 1.8.1.11 | RJ45 zidna dvojna, PROIZVAJALEC: Schneider Electric, MODEL:Actassi 125 Cat 5e UTP, KATALOŠKA ŠT:5973 205 | kos | 10
C. | 1.8.1.12 | WLAN dostopna točka, PROIZVAJALEC: Cisco Systems, MODEL:Cisco Aironet 2800, KATALOŠKA ŠT:AIR-AP2802E-E-K9 | kos | 2
C. | 1.8.1.13 | PoE napajalnik za WLAN dostopno točko, PROIZVAJALEC: Cisco Systems, MODEL:Cisco Aironet Power Injector, KATALOŠKA ŠT:AIR-PWRINJ6 | kos | 2
C. | 1.8.1.14 | Stojalo za WLAN dostopno točko, PROIZVAJALEC: Cisco Systems, MODEL:Cisco universal brackets, KATALOŠKA ŠT:AIR-AP-BRACKET-2 | kos | 2
C. | 1.8.1.15 | DIN letev za pritrditev v omar0, 35/7.5 mm, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL IN KATALOŠKA:SZ 2313.750 | m | 8
C. | 1.8.1.16 | DIN letev za pritrditev v omar0, 35/15 mm, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL IN KATALOŠKA:SZ 2313.150 | m | 8
C. | 1.8.1.17 | Montažne letve za omare, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL IN KATALOŠKA:AE 2383.210 | paket (4kos) | 1
C. | 1.8.1.18 | Kabelski čevlji (ring tongue terminals) 16-14 AWG (matica M4), PROIZVAJALEC: Burndy, MODEL IN KATALOŠKA:YAES14K-53 | kos | 100
C. | 1.8.1.19 | Kabelski čevlji (ring tongue terminals) 16-14 AWG (matica M5), PROIZVAJALEC: Burndy, MODEL IN KATALOŠKA:YAES14K-8 | kos | 25
C. | 1.8.1.20 | Ferule brez plastičnih ovratnikov, 16AWG, PROIZVAJALEC: Weidmueller, MODEL IN KATALOŠKA:9004060000 | kos | 75
C. | 1.8.1.21 | Ferule brez plastičnih ovratnikov, 14AWG, PROIZVAJALEC: Weidmueller, MODEL IN KATALOŠKA:186100000 | kos | 30
C. | 1.8.1.22 | Kabelska oznaka , PROIZVAJALEC: Raychem corp., MODEL IN KATALOŠKA:CM-SCE-1/2-6H-9 | kos | 50
C. | 1.8.1.23 | Plastični rokav za označevanje žic v kablih, PROIZVAJALEC: Raychem corp., MODEL IN KATALOŠKA:TM-SSCE-1K-3/16-2.0-9 | kos | 200
C. | 1.8.1.24 | Kabelska vezica 140 mm, PROIZVAJALEC: Thomas&Betts, MODEL IN KATALOŠKA:TY 24M/TYB 24M | kos | 100
C. | 1.8.1.25 | Kabelska vezica 281 mm, PROIZVAJALEC: Thomas&Betts, MODEL IN KATALOŠKA:TY 26M | kos | 50
C. | 1.8.1.26 | Vrstne sponke za DIN letev, 6-16 AWG, PROIZVAJALEC: Weidmueller, MODEL IN KATALOŠKA:WDU 10 | kos | 15
C. | 1.8.1.27 | Vrstne sponke za DIN letev, 12-30 AWG, PROIZVAJALEC: Weidmueller, MODEL IN KATALOŠKA:WDU 2,5 | kos | 80
C. | 1.8.1.28 | Komunikacijska omara 19'', višina 42U, PROIZVAJALEC: APC , MODEL:NetShelter VX Seismic 42U, KATALOŠKA ŠT:AR2144BLK | kos | 1
C. | 1.8.1.29 | Vertikalni kanal za kable, 42U, PROIZVAJALEC: APC , MODEL:Cable management, KATALOŠKA ŠT:AR7721 | paket (2kos) | 1
C. | 1.8.1.30 | M6 Montažni vijaki za komponente, PROIZVAJALEC: APC , MODEL:Vijaki, KATALOŠKA ŠT:AR8100 | set | 2
C. | 1.8.1.31 | BIDI GBIC za HP stikala, oddajnik na 1310 nm, sprejemnik na 1490 nm, PROIZVAJALEC: Black Photonics, MODEL IN KATALOŠKA:SFP-BU-1314-14 | kos | 7
C. | 1.8.1.32 | BIDI GBIC za HP stikala, oddajnik na 1490 nm, sprejemnik na 1310 nm, PROIZVAJALEC: Black Photonics, MODEL IN KATALOŠKA:SFP-BD-1413-14 | kos | 7
C. | 1.8.1.33 | BIDI GBIC za Cisco in ostala stikala, PROIZVAJALEC: XenOpt, MODEL IN KATALOŠKA:XSB531-40LY-GC | komplet (2kos) | 4
C. | 1.8.1.34 | Inštalacijski odklopnik za tel. In rač. omari, PROIZVAJALEC: ETI, MODEL:ETIMAT P10, KATALOŠKA ŠT:270600106 | paket (12kos) | 1
C. | 1.8.1.35 | Patch kabel SMF, LCPC/LC, dolgi enojni, PROIZVAJALEC: Fibernet, MODEL:PK-9/LCPC-LC/10E, KATALOŠKA ŠT:PK-9/LCPC-LC/20D | kos | 20
C. | 1.8.1.36 | Patch kabel SMF, LCPC/LC, krajši enojni, PROIZVAJALEC: Fibernet, MODEL:PK-9/LCPC-LC/2E, KATALOŠKA ŠT:PK-9/LCPC-LC/5D | kos | 20
C. | 1.8.1.37 | Patch kabel SMF, LCPC/LC, srednji enojni, PROIZVAJALEC: Fibernet, MODEL:PK-9/LCPC-LC/5E, KATALOŠKA ŠT:PK-9/LCPC-LC/10D | kos | 20
C. | 1.8.1.38 | UTP Cat 5E patch, 1,5 m, PROIZVAJALEC: Hubert+Suhner, MODEL IN KATALOŠKA:85008839 | kos | 60
C. | 1.8.1.39 | Ohišje za vtičnice, 19'' za v panel - DIN 43 880, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL:ENERGY BOX, KATALOŠKA ŠT:DX7480.035 | kos | 2
C. | 1.8.1.40 | 48 portno mrežno stikalo / switch z 4 SFP porti, PROIZVAJALEC: Hewlett Packard, MODEL:HPE FlexNetwork 5130-48G-4SFP+ EI Switch, KATALOŠKA ŠT:JG934A | kos | 6
C. | 1.8.1.41 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | kpl | 1
C. | 1.8.1.42 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kos | 1
C. | 1.8.2 | Govorne komunikacije (PC sistem)
V spodnjih postavkah je navedena vsa oprema, ki se jo dobavi in montira v objektu OPC do delujočega in preiskušenega sistema PC.
C. | 1.8.2.1 | Enota s slušalko, PROIZVAJALEC: ACI Farfisa, MODEL IN KATALOŠKA:ST720W | kos | 5
C. | 1.8.2.2 | Slepi modul za zapolniti ohišje, PROIZVAJALEC: ACI Farfisa, MODEL IN KATALOŠKA:MA20 | kos | 1
C. | 1.8.2.3 | Komunikacijska omara 19'', višina 42U, PROIZVAJALEC: APC , MODEL:NetShelter VX Seismic 42U, KATALOŠKA ŠT:AR2144BLK | kos | 1
C. | 1.8.2.4 | Vertikalni kanal za kable, 42U, PROIZVAJALEC: APC , MODEL:Cable management, KATALOŠKA ŠT:AR7721 | paket (2kos) | 1
C. | 1.8.2.5 | M6 Montažni vijaki za komponente, PROIZVAJALEC: APC , MODEL:Vijaki, KATALOŠKA ŠT:AR8100 | set | 2
C. | 1.8.2.6 | Fiksna polica za 19'' rack, 23 kg nosilnosti, PROIZVAJALEC: APC , MODEL:Polica, KATALOŠKA ŠT:AR8105BLK | kos | 2
C. | 1.8.2.7 | Električna omara, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL IN KATALOŠKA:AE 1055.500 | kos | 1
C. | 1.8.2.8 | Električna zidna omara ŠxVxG - cca 50x50x30, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL IN KATALOŠKA:AE 1350.500 | kos | 2
C. | 1.8.2.9 | Inštalacijski odklopnik za tel. In rač. omari, PROIZVAJALEC: ETI, MODEL:ETIMAT P10, KATALOŠKA ŠT:270600106 | paket (12kos) | 1
C. | 1.8.2.10 | Patch kabel, 1.5m, UTP Cat 5e, LSA-Plus kon / RJ45 kon, PROIZVAJALEC: Tyco / ex. Krone, MODEL:0637 0 007-34, KATALOŠKA ŠT:0637 0 008-09 | kos | 30
C. | 1.8.2.11 | Klicna enota z zvočnikom, 2 tipkama in vgradnim ohišjem, PROIZVAJALEC: ACI Farfisa, MODEL IN KATALOŠKA:MA12P | kos | 2
C. | 1.8.2.12 | Klicna enota brez zvočnika in 2 tipkama, PROIZVAJALEC: ACI Farfisa, MODEL IN KATALOŠKA:MA22 | kos | 1
C. | 1.8.2.13 | Dvojno ohišje za klicno enoto, PROIZVAJALEC: ACI Farfisa, MODEL IN KATALOŠKA:MA72 | kos | 2
C. | 1.8.2.14 | Dvojna sprednja plošča, PROIZVAJALEC: ACI Farfisa, MODEL IN KATALOŠKA:MA62 | kos | 2
C. | 1.8.2.15 | 19'' montažne palice za Krone LSA Plus letve, PROIZVAJALEC: Tyco / ex. Krone, MODEL IN KATALOŠKA:6690 1 125-00 | kos | 2
C. | 1.8.2.16 | Ozemljilni komplet za 19'' 3U vstavek za Krone LSA plus letvo, PROIZVAJALEC: Tyco / ex. Krone, MODEL IN KATALOŠKA:6690 1 126-00 | kos | 2
C. | 1.8.2.17 | Krone LSA Plus letve, disconnect izvedba, LSA Profil series 2, PROIZVAJALEC: Tyco / ex. Krone, MODEL IN KATALOŠKA:6089 1 121-17 | paket (10kos) | 1
C. | 1.8.2.18 | Nosilec oznak, PROIZVAJALEC: Tyco / ex. Krone, MODEL IN KATALOŠKA:6753 2 009-00 | kos | 10
C. | 1.8.2.19 | Krone LSA Plus letev, ozemljilna, PROIZVAJALEC: Tyco / ex. Krone, MODEL IN KATALOŠKA:6089 1 130-01 | kos | 5
C. | 1.8.2.20 | Ohišje za vtičnice, 19'' za v panel - DIN 43 880, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL:ENERGY BOX, KATALOŠKA ŠT:DX7480.035 | kos | 2
C. | 1.8.2.21 | Napajalnik za domofone, DIN montaža, PROIZVAJALEC: ACI Farfisa, MODEL IN KATALOŠKA:PRS220 | kos | 2
C. | 1.8.2.22 | 350W ojačevalnik za Z3 sobo (stari OPC), ki zamenja obstoječi, PROIZVAJALEC: SEA Sežana, MODEL IN KATALOŠKA:SNO1135 | kos | 1
C. | 1.8.2.23 | Paging telefon - aparat / handset, PROIZVAJALEC: GAI-TRONICS, MODEL IN KATALOŠKA:7005-207 | kos | 4
C. | 1.8.2.24 | UTPP patch panel, 24 portni, PROIZVAJALEC: Brand Rex, MODEL IN KATALOŠKA:C6CPNLF240K2M | kos | 4
C. | 1.8.2.25 | Priključek za poljski telefon (sound powered telephone jack stat) BJ, PROIZVAJALEC: Dynalec corp., MODEL:A343 G15A, KATALOŠKA ŠT:702003-473 | kos | 3
C. | 1.8.2.26 | Sobni projektor, VUXGA, PROIZVAJALEC: OPTOMA, MODEL IN KATALOŠKA:EH503 | kos | 1
C. | 1.8.2.27 | Stropni nosilec za projektor, PROIZVAJALEC: OPTOMA, MODEL IN KATALOŠKA:OCM815B | kos | 1
C. | 1.8.2.28 | Razvodna doza, PROIZVAJALEC: Schrack, MODEL IN KATALOŠKA:GTDA1100 | kos | 15
C. | 1.8.2.29 | NEMA 4X spojna omara z 22 priključnimi sponkami, PROIZVAJALEC: GAI-TRONICS, MODEL IN KATALOŠKA:MODEL 9974 | kos | 4
C. | 1.8.2.30 | Antena za televizijo, PROIZVAJALEC: Elsat d.o.o., MODEL IN KATALOŠKA:Alcad NEO-085 HD | kos | 2
C. | 1.8.2.31 | Montažna palica za anteno, PROIZVAJALEC: Elsat d.o.o., MODEL IN KATALOŠKA:Stenski nosilec ALU 45 cm | kos | 2
C. | 1.8.2.32 | Ojačevalnik za anteno, PROIZVAJALEC: Elsat d.o.o., MODEL IN KATALOŠKA:VISIOSAT VKA 101 | kos | 2
C. | 1.8.2.33 | Odvodnik strele za koaksialni kabel, PROIZVAJALEC: Phoenix Contact, MODEL IN KATALOŠKA:CF-UB-280DC-SB-SET - 2839541 | kos | 2
C. | 1.8.2.34 | Set konektorjev in pribora za koaksialne antenske kable, PROIZVAJALEC: Elsat d.o.o., MODEL IN KATALOŠKA:Konektorji F | komplet | 10
C. | 1.8.2.35 | "Step down" transformator za napajanje paginga, PROIZVAJALEC: Eaton, MODEL:C0500C2A, KATALOŠKA ŠT:C0500C2A 230/115V | kos | 1
C. | 1.8.2.36 | LCD 32'' TV Sprejemnik DVB-T, PROIZVAJALEC: PHILIPS, MODEL IN KATALOŠKA:32PFH5500/88 | kos | 2
C. | 1.8.2.37 | Stenski nosilec za TV sprejemnik, PROIZVAJALEC: VOGELS, MODEL IN KATALOŠKA:M42010 | kos | 2
C. | 1.8.2.38 | RJ45 parapetna enojna, PROIZVAJALEC: Schneider Electric, MODEL:Actassi 125 Cat 5e UTP, KATALOŠKA ŠT:5970 480 | kos | 50
C. | 1.8.2.39 | Radijska postaja s konfiguracijo ZARE - storitev (postavitev+konfiguriranje), PROIZVAJALEC: IT-100 d.o.o., MODEL IN KATALOŠKA:MOTOROLA DM4600 | kos | 2
C. | 1.8.2.40 | Vzpostavitev antene na objektu in notranjih repetitorjev za sistema ZARE in ZARE PLUS, PROIZVAJALEC: IT-100 d.o.o., MODEL IN KATALOŠKA:Določi dobavitelj | storitev | 1
C. | 1.8.2.41 | Radijska postaja s konfiguracijo ZARE plus - storitev (postavitev+konfiguriranje), PROIZVAJALEC: IT-100 d.o.o., MODEL IN KATALOŠKA:MOTOROLA DM4600 | kos | 2
C. | 1.8.2.42 | Vgradni zvočnik za armafleks strop, za novi OPC, PROIZVAJALEC: SEA Sežana, MODEL IN KATALOŠKA:SNZ2105 | kos | 11
C. | 1.8.2.43 | Stropni zvočniki za paging, PROIZVAJALEC: GAI-TRONICS, MODEL IN KATALOŠKA:1204-003 | kos | 21
C. | 1.8.3 | Za vso navedeno opremo velja tudi dobava, montaža in priključitev na obeh straneh z vsem potrebnim drobnim materialom. | kpl | 1
C. | 1.8.3.1 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | kpl | 1
C. | 1.8.3.2 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kos | 1
|  | S K U P A J |  |  |  | 0

## C.1.9 Elektro (DF-FD)
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
C. | 1.9 | DOBAVA IN MONTAŽA OPREME DIESEL GORIVA, ODPADNIH VOD IN KONTAMINIRANE ODPADNE VODE
C. | 1.9.1 | Oprema diesel gorivnih linij (DF) - EE106PNLA700
V spodnjih postavkah je navedena vsa oprema, ki se jo dobavi in montira v objektu OPC do delujočega in preiskušenega sistema. Priključek na napajalni del ter nadzor je že predviden v sklopu sistema EE.
C. | 1.9.1.1 | Mini contactor relay 230V/50HZ coil, 4 contacts in configuration 3xM+1xB, PROIZVAJALEC: Moeller, MODEL:DILER-31, KATALOŠKA ŠT:051768 | kos | 2
C. | 1.9.1.2 | Miniature circuit breaker Reated current: 10A Time characteristic: C, PROIZVAJALEC: Moeller, MODEL:FAZ-C10/1, KATALOŠKA ŠT:278557 | kos | 4
C. | 1.9.1.3 | Selector switch 3 positions, PROIZVAJALEC: Končar, MODEL IN KATALOŠKA:GN32H-52-U | kos | 1
C. | 1.9.1.4 | Selector switch 2 positions, PROIZVAJALEC: Končar, MODEL IN KATALOŠKA:GN32H-69-U | kos | 1
C. | 1.9.1.5 | Pilot Light with integral LED (230/240V, 50/60Hz) Complete Unit Color: Green, PROIZVAJALEC: Telemecanique, MODEL IN KATALOŠKA:XB4BVM3 | kos | 2
C. | 1.9.1.6 | Pilot Light with integral LED (230/240V, 50/60Hz) Complete Unit Color: Red, PROIZVAJALEC: Telemecanique, MODEL IN KATALOŠKA:XB4BVM4 | kos | 2
C. | 1.9.1.7 | Pilot Light with integral LED (230/240V, 50/60Hz) Complete Unit Color: White, PROIZVAJALEC: Telemecanique, MODEL IN KATALOŠKA:XB4BVM1 | kos | 3
C. | 1.9.1.8 | General purpose midget relay 230V/50Hz coil, contats in configuration 4PDT, PROIZVAJALEC: IDEC, MODEL IN KATALOŠKA:RH4B-U | kos | 2
C. | 1.9.1.9 | Zaključni kompleti za ogrevalni kabel, PROIZVAJALEC: Thermon, MODEL IN KATALOŠKA:PETK-3D | kos | 2
C. | 1.9.1.10 | Ogrevalni kabel, PROIZVAJALEC: Thermon, MODEL IN KATALOŠKA:FP 5-2 | m | 70
C. | 1.9.1.11 | USB configuration interface (for configuration by PC with TTA SET), PROIZVAJALEC: Weidmuller, MODEL:CBX200, KATALOŠKA ŠT:8978580000 | kos | 1
C. | 1.9.1.12 | Tie wrap for float switches. , PROIZVAJALEC: Gems, MODEL IN KATALOŠKA:7762360 | kos | 6
C. | 1.9.1.13 | Guided Wave Radar Level transmitter Signal Output: 4-20 mA Material of Construct (process conn/ probe): 316L SST Process Connection: 6 in, 150 lb Probe Type: Coaxial Probe length: 235 cm, PROIZVAJALEC: Rosemount, MODEL IN KATALOŠKA:5301HA1S1V3AM00235DAE | kos | 1
C. | 1.9.1.14 | Field Indicator Input: 4-20 mA Meter Scale: LCD, linear, 0-100 %, PROIZVAJALEC: Rosemount, MODEL:751, KATALOŠKA ŠT:751AM4E8B | kos | 1
C. | 1.9.1.15 | Signal Conditioner Input: 4-20 mA (loop power supply) Output (analogue): 4-20 mA (Rx) Output load impedance: <700 Ohm Alarm output: 2xCO, 3A @ 250 VAC 2A @ 30 VDC Power supply: 24 V DC Screw connection, PROIZVAJALEC: Weidmuller, MODEL:WAS6 TTA, KATALOŠK | kos | 1
C. | 1.9.1.16 | Panel Indicator Input: 4-20 mA Meter Scale: Analogue, linear, 0-100 %, PROIZVAJALEC: Yokogawa, MODEL:DB-40, KATALOŠKA ŠT:103 191 HE 0-100 | kos | 1
C. | 1.9.1.17 | Zunanji termostat , PROIZVAJALEC: Schneider Electric, MODEL IN KATALOŠKA:TCL 1601 | kos | 1
C. | 1.9.1.18 | Two door compact enclosure with mounting plate (EE106PNLA700). Dimensions (WxHxD): 1200x1200x400mm Material: Sheet steel; enclosure 1.5mm; door 2.0mm; mounting plate 3.0mm. Doors are all-round foamd with PU seal., PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL IN KATALOŠK | kos | 1
C. | 1.9.1.19 | General purpose midget relay 230V/50Hz coil, contats in configuration 2PDT, PROIZVAJALEC: IDEC, MODEL IN KATALOŠKA:RH2B-U, podnožje SH2B-05C | kos | 6
C. | 1.9.1.20 | DC/DC converter, Proizvajalec Weidmueller, Model: WAS4 CCC DC 4-20/4-20mA, kat.št: 8444980000 | kos | 1
C. | 1.9.1.21 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | kpl | 1
C. | 1.9.1.22 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kos | 1
C | 1.9.2 | Oprema odpadnih vod in kontaminirane odpadne vode (FD) - EE106PNLA701
V spodnjih postavkah je navedena vsa oprema, ki se jo dobavi in montira v objektu OPC do delujočega in preiskušenega sistema FD.
C. | 1.9.2.1 | DIN letev za pritrditev v omar0, 35/7.5 mm, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL IN KATALOŠKA:SZ 2313.750 | m | 8
C. | 1.9.2.2 | DIN letev za pritrditev v omar0, 35/7.5 mm, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL IN KATALOŠKA:SZ 2313.750 | m | 8
C. | 1.9.2.3 | Montažne letve za omare, PROIZVAJALEC: RITTAL, MODEL IN KATALOŠKA:AE 2383.210 | paket (4kos) | 2
C. | 1.9.2.4 | Kabelski čevlji (ring tongue terminals) 16-14 AWG (matica M4), PROIZVAJALEC: Burndy, MODEL IN KATALOŠKA:YAES14K-53 | kos | 200
C. | 1.9.2.5 | Kabelski čevlji (ring tongue terminals) 16-14 AWG (matica M5), PROIZVAJALEC: Burndy, MODEL IN KATALOŠKA:YAES14K-8 | kos | 50
C. | 1.9.2.6 | Ferule brez plastičnih ovratnikov, 16AWG, PROIZVAJALEC: Weidmueller, MODEL IN KATALOŠKA:9004060000 | kos | 150
C. | 1.9.2.7 | Ferule brez plastičnih ovratnikov, 14AWG, PROIZVAJALEC: Weidmueller, MODEL IN KATALOŠKA:186100000 | kos | 50
C. | 1.9.2.8 | Kabelska oznaka , PROIZVAJALEC: Raychem corp., MODEL IN KATALOŠKA:CM-SCE-1/2-6H-9 | kos | 50
C. | 1.9.2.9 | Plastični rokav za označevanje žic v kablih, PROIZVAJALEC: Raychem corp., MODEL IN KATALOŠKA:TM-SSCE-1K-3/16-2.0-9 | kos | 400
C. | 1.9.2.10 | Kabelska vezica 140 mm, PROIZVAJALEC: Thomas&Betts, MODEL IN KATALOŠKA:TY 24M/TYB 24M | kos | 200
C. | 1.9.2.11 | Kabelska vezica 281 mm, PROIZVAJALEC: Thomas&Betts, MODEL IN KATALOŠKA:TY 26M | kos | 100
C. | 1.9.2.12 | Vrstne sponke za DIN letev, 6-16 AWG, PROIZVAJALEC: Weidmueller, MODEL IN KATALOŠKA:WDU 10 | kos | 15
C. | 1.9.2.13 | Vrstne sponke za DIN letev, 12-30 AWG, PROIZVAJALEC: Weidmueller, MODEL IN KATALOŠKA:WDU 2,5 | kos | 150
C. | 1.9.2.14 | 1-pole supplemental fuse DIN rail holder , PROIZVAJALEC: Bussman, MODEL IN KATALOŠKA:CCP-1-30M | kos | 4
C. | 1.9.2.15 | Soket for midget relay RH4B-U for standard DIN rail mounting Manufacturer: IDEC, PROIZVAJALEC: IDEC, MODEL IN KATALOŠKA:SH4B-05 | kos | 8
C. | 1.9.2.16 | Feed-trough terminals 6 mm screw conection , PROIZVAJALEC: Weidmuller, MODEL:WDU 6, KATALOŠKA ŠT:1020200000 | kos | 8
C. | 1.9.2.17 | Mini contactor relay 230V/50HZ coil, 4 contacts in configuration 3xM+1xB, PROIZVAJALEC: Moeller, MODEL:DILER-31, KATALOŠKA ŠT:051768 | kos | 6
C. | 1.9.2.18 | Contactor relay DILM17-21, 230V/50HZ coil, 3-pole contactor with 3 auxillary contacts in contact configuration 2xM+1xB, PROIZVAJALEC: Moeller, MODEL:DILM17-21, KATALOŠKA ŠT:277068 | kos | 3
C. | 1.9.2.19 | Overload relay ZB32-10 (230V/50HZ), PROIZVAJALEC: Moeller, MODEL:ZB32-10, KATALOŠKA ŠT:278451 | kos | 4
C. | 1.9.2.20 | Motor protective circuit breaker PKZM0-10 (230V/50HZ), PROIZVAJALEC: Moeller, MODEL:PKZM0-10, KATALOŠKA ŠT:072729 | kos | 4
C. | 1.9.2.21 | Miniature circuit breaker Reated current: 10A Time characteristic: C, PROIZVAJALEC: Moeller, MODEL:FAZ-C10/1, KATALOŠKA ŠT:278557 | kos | 5
C. | 1.9.2.22 | Selector switch 3 positions, PROIZVAJALEC: Končar, MODEL IN KATALOŠKA:GN32H-52-U | kos | 3
C. | 1.9.2.23 | Selector switch 2 positions, PROIZVAJALEC: Končar, MODEL IN KATALOŠKA:GN32H-55-U | kos | 1
C. | 1.9.2.24 | On-off switch 2 positions, PROIZVAJALEC: Končar, MODEL IN KATALOŠKA:GN32H-06-U | kos | 3
C. | 1.9.2.25 | Pilot Light with integral LED (230/240V, 50/60Hz) Complete Unit Color: Green, PROIZVAJALEC: Telemecanique, MODEL IN KATALOŠKA:XB4BVM3 | kos | 7
C. | 1.9.2.26 | Pilot Light with integral LED (230/240V, 50/60Hz) Complete Unit Color: Red, PROIZVAJALEC: Telemecanique, MODEL IN KATALOŠKA:XB4BVM4 | kos | 7
C. | 1.9.2.27 | Pilot Light with integral LED (230/240V, 50/60Hz) Complete Unit Color: White, PROIZVAJALEC: Telemecanique, MODEL IN KATALOŠKA:XB4BVM1 | kos | 8
C. | 1.9.2.28 | Time delay supplemental fuse Reated voltage: 500V AC Reated current: 300mA, PROIZVAJALEC: Bussman, MODEL IN KATALOŠKA:FNQ-3/10 | kos | 4
C. | 1.9.2.29 | General purpose midget relay 230V/50Hz coil, contats in configuration 4PDT, PROIZVAJALEC: IDEC, MODEL IN KATALOŠKA:RH4B-U | kos | 6
C. | 1.9.2.30 | Single phase control transformer Reated voltages: 400/230V Reated apperent power: 100VA , PROIZVAJALEC: MOELLER, MODEL:STN0.1, KATALOŠKA ŠT:201942 | kos | 4
C. | 1.9.2.31 | One door compact enclouser with mounting plate. Suitable for wall mounting (EE106PNLA701). Dimensions (WxHxD): 500x700x250mm Material: Sheet steel; enclosure 1.5mm; door 2.0mm; mounting plate 2.5mm. Doors are all-round foamd with PU seal., PROIZVAJALEC: | kos | 1
C. | 1.9.2.32 | SIS žica za v omaro, 14 AWG, PROIZVAJALEC: Rockbestos, MODEL IN KATALOŠKA:A82-0146 | meter | 30
C. | 1.9.2.33 | Mehanical tilt float level switch Contact design: SPST, NO contact Contact reating: 13A at 120/240 VAC, 1/2 HP. Tether method: Tie-wrap nylon Cable length: 65 feet (12,8 m), PROIZVAJALEC: Gems, MODEL IN KATALOŠKA:M BLU 65 T | kos | 3
C. | 1.9.2.34 | Mehanical tilt float level switch Contact design: SPST, NC contact Contact reating: 13A at 120/240 VAC, 1/2 HP. Tether method: Tie-wrap nylon Cable length: 65 feet (19,7 m), PROIZVAJALEC: Gems, MODEL IN KATALOŠKA:M YEL 65 T | kos | 1
C. | 1.9.2.35 | Mehanical tilt float level switch Contact design: SPST, NC contact Contact reating: 13A at 120/240 VAC, 1/2 HP. Tether method: Tie-wrap nylon Cable length: 30 feet (9,1 m), PROIZVAJALEC: Gems, MODEL IN KATALOŠKA:M YEL 30 T | kos | 2
C. | 1.9.2.36 | General purpose midget relay 230V/50Hz coil, contats in configuration 2PDT, PROIZVAJALEC: IDEC, MODEL IN KATALOŠKA:RH2B-U, podnožje SH2B-05C | kos | 4
C. | 1.9.3 | Za vso navedeno opremo velja tudi dobava, montaža in priključitev na obeh straneh z vsem potrebnim drobnim materialom. | kpl | 1
C. | 1.9.3.1 | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) | kpl | 1
C. | 1.9.3.2 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo. | kos | 1
S K U P A J

## C.1.10-Zunanja razsvetljava
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
C. | 1.10 | DOBAVA IN MONTAŽA RAZSVETLJAVA - ZUNANJA UREDITEV
C. | 1.10.1 | Montaža in priključitev: Kabel NYBY-J položen delno v kabelsko kanalizacijo, delno v kabelske police, delno pa v zaščitno izol.cev
C. | 1.10.2 | Pritrdilni elementi za montaža kabla na fasadno konstrukcijo | kos | 180
C. | 1.10.3 | Servisiranje obstoječe cestne svetilke, čiščenje, zamenjava sijalke, po potrebi barvanje stebra, zamenjava kabla v stebru, zamenjava razdelilca v stebru in varovalke | kos | 6
C. | 1.10.4 | Ponovna montaža demontirane servisirane svetilke in stebra na nov temelj, priklop | kos | 6
C. | 1.10.5 | Poseg v obstoječ steber cestne razsvetljave za priklop novega kabla - odcep do novih svetilk | kpl | 2
C. | 1.10.6 | Priklop svetilke, izdelava priključka in povezava na zunanje svetilke itd. po navodilih strokovne službe investitorja | kpl | 2
C. | 1.10.7 | Preprogramiranje obstoječega sistema nadzora zunanje razsvetljave zaradi spremebe moči po posamezni fazi | kpl | 1
C. | 1.10.8 | Cu pletenica 120mm2, dobava in polaganje direktno v izkopan jarek | m | 185
C. | 1.10.9 | Izvedba stika Cu pletenice na steber s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 8
C. | 1.10.10 | Izvedba stika kovinsko maso s Cu pletenico 120mm2 na ograjo in ostale kovinske mase s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 8
C. | 1.10.11 | Križni spoj za Cu pletenico 120mm2; enakovredno: Erico Cadweld | kos | 13
C. | 1.10.12 | Drobni material, pregled, preizkus in elek. meritve pooblaščene osebe z ustrezno izobrazbo in licenco, atesti, izjave. | kpl | 1
C. | 1.10.13 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priključene naprave | kpl | 1
C. | 1.10.14 | Izdelava meritve osvetljenosti zunanje površine in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije | kpl | 1
|  | S K U P A J |  |  |  | 0

## C.1.11 Sidranje in ozemljitve
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
C. | 1.11 | SIDRANJE OPREME IN OZEMLJITVE
C. | 1.11.1 | SIDRANJE OPREME
C. | 1.11.1.1 | Vsa elektro oprema, ki je v sklopu tega popisa je predvidena za ustrezno sidranje na podlagi siezmične kalkulacije. Količina je vezana na število elelktričnih naprav in omar (XCALC-S-OSC-015)
|  | Tip vijaka: HILTI HST3 M12x115 40/20, Material GALVANIZED STEEL, v skladu z ref. HILTI | kos | 50
|  | Tip vijaka: HILTI HDA-P M12x125/30, Material GALVANIZED STEEL, v skladu z ref. HILTI | kos | 16
|  | Podložka M8, DIN 125 | kos | 50
|  | Matica M8x20, DIN 931 | kos | 50
|  | Vijak M8, DIN 934 | kos | 50
|  | Profil U80, DIN 1026-1, Material S355 J2 | m | 13
C. | 1.11.2 | DOBAVA IN MONTAŽA OPREME OZEMLJITVE
C. | 1.11.2.1 | Izdelava stika na kovinski podboj vrat, kovinsko ograjo | kos | 48
C. | 1.11.2.2 | Izdelava stika na kovinske mase v AB steni na plošči, ki so vidni oz. dostopni (sidra, nosilci) | kos | 93
C. | 1.11.2.3 | Drobni montažni material in pribor za komplet sklop izenačitev potencialov | kos | 1
C. | 1.11.2.4 | Dobava in montaža skob za pritrditev bakrenih vrvi (120 mm2) na kabelske police | kos | 200
C. | 1.11.2.5 | Dobava in montaža kabelskih končnikov (kabelski čevlji) za spajanje na opremo
|  | Cu - za 120 mm2 AWG | kos | 100
C. | 1.11.2.6 | Dobava, polaganje in priključevanje bakrene vrvi za ozemljitev opreme skupaj z izdelavo priključka na opremo in Cadweld spojem na glavno ozemljilno vrv skladno z serijo načrtov 219:
|  | Cu - 120 mm2 | m | 400
C. | 1.11.2.7 | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo, storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zaščiti stavb pred delovanjem strele | kos | 1
S K U P A J

## C.1.12-Kabliranje
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Opomba
C. | 1.11 | MONTAŽA: KABLI IN KABELSKE POVEZAVE
Montaža spodaj navedene opreme je namenjena za izvedbI in povezovanjU električnih sistemov, katerih oprema je že zajeta v posamenih točkah popisa od Točke 1.1 do Točke 1.10 in vključuje tudi izvedbo kabelskih povezav s sistemom conduitov ter kabelskih polic. Vsa oprema kabelskih povezav in kablov, je v dobavi NEK.
C. | 1.11.1 | Montaža konduitov za potrebe kabelskih povezav med policami in opremo ali med posameznimi komponentami opreme. OPREMA KABELSKIH POVEZAV S CONDUITI JE V DOBAVI NEK
C. | 1.11.1.1 | Conduit, 3/4", rigid, steel, galvanized Length: 10 ft Manufacturer: Wheatland Model: 3/4-GALV-STEEL | kos | 561
C. | 1.11.1.2 | Conduit, 1.0", rigid, steel, galvanized Length: 10 ft Manufacturer: Wheatland Model: 1-IN-GALV-STEEL | kos | 280
C. | 1.11.1.3 | Conduit, 1 1/2", rigid, steel, galvanized Length: 10 ft Manufacturer: Wheatland Model: 1-1/2-GALV-STEEL | kos | 239
C. | 1.11.1.4 | Conduit, 2", rigid, steel, galvanized Length: 10 ft Manufacturer: Wheatland Model: 2-IN-GALV-STEEL | kos | 155
C. | 1.11.1.5 | Conduit, 2 1/2", rigid, steel, galvanized Length: 10 ft Manufacturer: Wheatland Model: 2-1/2”-IN-GALV-STEEL | kos | 50
C. | 1.11.1.6 | Conduit, 3", rigid, steel, galvanized Length: 10 ft Manufacturer: Wheatland Model: 3-IN-GALV-STEEL | kos | 31
C. | 1.11.1.7 | Conduit, 4", rigid, steel, galvanized Length: 10 ft Manufacturer: Wheatland Model: 4-IN-GALV-STEEL | kos | 9
C. | 1.11.1.8 | Conduit, flex, ¾”, Anaconda Liquidtight, Metalic, sealtite, Type ZHUA, temp. -55 to 80°c, Manufacturer: Anamet Electrical inc Model: ANAMET EUROPE 334.020.1 | m | 32
C. | 1.11.1.9 | Conduit, flex, 1”, Anaconda Liquidtight, Metalic, sealtite, Type ZHUA, temp. -55 to 80°c, Manufacturer: Anamet Electrical inc Model: ANAMET EUROPE 334.026.1 | m | 35
C. | 1.11.1.10 | Conduit, flex, 1-1/2”, Anaconda Liquidtight, Metalic, sealtite, Type ZHUA, temp. -55 to 80°c, Manufacturer: Anamet Electrical inc Model: ANAMET EUROPE 334.040.1 | m | 13
C. | 1.11.1.11 | Conduit, flex, 2”, Anaconda Liquidtight, Metalic, sealtite, Type ZHUA, temp. -55 to 80°c, Manufacturer: Anamet Electrical inc Model: ANAMET EUROPE 334.050.1 | m | 10
C. | 1.11.1.12 | Conduit, flex, 2-1/2”, Anaconda Liquidtight, Metalic, sealtite, Type ZHUA, temp. -55 to 80°c, Manufacturer: Anamet Electrical inc Model: ANAMET EUROPE 334.063.1 | m | 5
C. | 1.11.1.13 | Conduit, flex, 4”, Anaconda Liquidtight, Metalic, sealtite, Type ZHUA, temp. -55 to 80°c, Manufacturer: Anamet Electrical inc Model: ANAMET EUROPE 334.100.1 | m | 6
C. | 1.11.1.14 | Combination coupling, rigid conduit to flexible metal conduit, size 3/4" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 4Q-75FM | kos | 41
C. | 1.11.1.15 | Combination coupling, rigid conduit to flexible metal conduit, size 1" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 4Q-100FM | kos | 20
C. | 1.11.1.16 | Combination coupling, rigid conduit to flexible metal conduit, size 1 1/2" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 4Q-150FM | kos | 1
C. | 1.11.1.17 | Combination coupling, rigid conduit to flexible metal conduit, size 2" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 4Q-200FM | kos | 6
C. | 1.11.1.18 | Combination coupling, rigid conduit to flexible metal conduit, size 2 1/2" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 4Q-250FM | kos | 2
C. | 1.11.1.19 | Combination coupling, rigid conduit to flexible metal conduit, size 4" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 4Q-400FM | kos | 9
C. | 1.11.1.20 | Connector flexible conduit, ¾”, straight, Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 4Q-75T | kos | 28
C. | 1.11.1.21 | Connector flexible conduit 1” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 4Q-100T | kos | 20
C. | 1.11.1.22 | Connector flexible conduit 1 ½” , straight, Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 4Q-150T | kos | 1
C. | 1.11.1.23 | Connector flexible conduit 4” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 4Q-400T | kos | 3
C. | 1.11.1.24 | Reducing bushing, malleable iron, cadmium plated size: 1” – 3/4” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 322-R | kos | 15
C. | 1.11.1.25 | Reducing bushing, malleable iron, cadmium plated size: 1 ½” - 1” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 328-R | kos | 20
C. | 1.11.1.26 | Reducing bushing, malleable iron, cadmium plated size: 1 ½” - 3/4” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 329-R | kos | 15
C. | 1.11.1.27 | Reducing bushing, malleable iron, cadmium plated size: 2” - 1” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 333-R | pcs | 5
C. | 1.11.1.28 | Reducing bushing, malleable iron, cadmium plated size: 2” - 1 ½” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 331-R | kos | 4
C. | 1.11.1.29 | Reducing bushing, malleable iron, cadmium plated size: 2 ½” - 2” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 336-R | kos | 2
C. | 1.11.1.30 | Insulating bushing, malleable iron, cadmium plated ¾” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: IBC-75L | kos | 78
C. | 1.11.1.31 | Insulating bushing, malleable iron, cadmium plated 1” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: IBC-100L | kos | 86
C. | 1.11.1.32 | Insulating bushing, malleable iron, cadmium plated 1 ½” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: IBC-150L | kos | 46
C. | 1.11.1.33 | Insulating bushing, malleable iron, cadmium plated 2” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: IBC-200L | kos | 29
C. | 1.11.1.34 | Insulating bushing, malleable iron, cadmium plated 2 1/2” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: IBC-250L | kos | 13
C | 1.11.1.35 | Insulating bushing, malleable iron, cadmium plated 2 1/2” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: IBC-300L | kos | 16
C. | 1.11.1.36 | Insulating bushing, malleable iron, cadmium plated 4” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: IBC-400L | kos | 3
C. | 1.11.1.37 | Conduit body, type ¨LB¨ cover & gasket assembly size: 3/4", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: LB-75CG | kos | 164
C. | 1.11.1.38 | Conduit body, type ¨LR¨ cover & gasket assembly size: 3/4", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: LR-75CG | kos | 75
C. | 1.11.1.39 | Conduit body, type ¨LB¨ cover & gasket assembly size: 1", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: LB-100CG | kos | 62
C. | 1.11.1.40 | Conduit body, type ¨LR¨ cover & gasket assembly size: 1", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: LR-100CG | kos | 26
C. | 1.11.1.41 | Conduit body, type ¨LB¨ cover & gasket assembly size: 1 1/2", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: LB-150CG | kos | 64
C. | 1.11.1.42 | Conduit body, type ¨LR¨ cover & gasket assembly size: 1 1/2", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: LR-150CG | kos | 25
C. | 1.11.1.43 | Conduit body, type ¨LB¨ cover & gasket assembly size: 2", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: LB-200CG | kos | 35
C. | 1.11.1.44 | Conduit body, type ¨LR¨ cover & gasket assembly size: 2", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: LR-200CG | kos | 15
C. | 1.11.1.45 | Conduit body, type ¨LB¨ size: 2 1/2", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: LB-250G | kos | 9
C. | 1.11.1.46 | Conduit body, type ¨LR¨ size: 2 1/2", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: LR-250G | kos | 2
C. | 1.11.1.47 | Conduit body, type ¨LB¨ size: 3", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: LB-300G | kos | 11
C. | 1.11.1.48 | Conduit body, type ¨LR¨ size: 3", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: LR-300G | kos | 2
C. | 1.11.1.49 | Conduit body, type ¨T¨ cover & gasket assembly size: 1", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: T-100CG | kos | 13
C. | 1.11.1.50 | Conduit body, type ¨T¨ cover & gasket assembly size: 1 1/2", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: T-150CG | kos | 20
C. | 1.11.1.51 | Conduit body, type ¨T¨ cover & gasket assembly size: 2", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: T-200CG | kos | 5
C. | 1.11.1.52 | Conduit body, type ¨T¨ cover & gasket assembly size: 2 1/2", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: T-250CG | kos | 1
C. | 1.11.1.53 | Conduit body, type ¨C¨ cover & gasket assembly size: 3/4" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: C-75CG | kos | 70
C. | 1.11.1.54 | Conduit body, type ¨C¨ cover & gasket assembly size: 1" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: C-100CG | kos | 33
C. | 1.11.1.55 | Conduit body, type ¨C¨ cover & gasket assembly size: 1 1/2", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: C-150CG | kos | 44
C. | 1.11.1.56 | Conduit body, type ¨C¨ cover & gasket assembly size: 2", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: C-200CG | kos | 30
C. | 1.11.1.57 | Conduit body, type ¨C¨ size: 2 1/2", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: C-250G | kos | 6
C. | 1.11.1.58 | Conduit body, type ¨C¨ size: 3", Manufacturer: O-Z/Gedney Model: C-300G | kos | 6
C. | 1.11.1.59 | Cover for Conduit body, size: 2 1/2" & 3”, Manufacturer: O-Z/Gedney Model: BC-250G | kos | 16
C. | 1.11.1.60 | Gasket for Conduit body, size: 2 1/2" & 3”, Manufacturer: O-Z/Gedney Model: SGN-250 | kos | 16
C. | 1.11.1.61 | Coupling conduit, compression size: 1” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 30-100 | kos | 10
C. | 1.11.1.62 | Coupling conduit, compression size: 1 ½” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 30-150 | kos | 8
C. | 1.11.1.63 | Coupling conduit, compression size: 2” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: 30-200 | kos | 8
C. | 1.11.1.64 | Hub, conduit, type: raintight, size: 3/4" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: CH-75T | kos | 86
C. | 1.11.1.65 | Hub, conduit, type: raintight, size: 1,0” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: CH-100T | kos | 75
C. | 1.11.1.66 | Hub, conduit, type: raintight, size: 1 1/2" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: CH-150T | kos | 60
C. | 1.11.1.67 | Hub, conduit, type: raintight, size: 2" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: CH-200T | kos | 35
C. | 1.11.1.68 | Hub, conduit, type: raintight, size: 2½” Manufacturer: O-Z/Gedney Model: CH-250T | kos | 12
C. | 1.11.1.69 | Hub, conduit, type: raintight, size: 3" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: CH-300T | kos | 27
C. | 1.11.1.70 | Hub, conduit, type: raintight, size: 4" Manufacturer: O-Z/Gedney Model: CH-400T | kos | 3
C. | 1.11.1.71 | “U” bolt for rigid conduit size 3/4” Manufacturer: Appleton Model: UBC-75 | kos | 1005
C. | 1.11.1.72 | “U” bolt for rigid conduit size 1” Manufacturer: Appleton Model: UBC-100 | kos | 378
C. | 1.11.1.73 | “U” bolt for rigid conduit size 1 1/2” Manufacturer: Appleton Model: UBC-150 | kos | 323
C. | 1.11.1.74 | “U” bolt for rigid conduit size 2” Manufacturer: Appleton Model: UBC-200 | kos | 206
C. | 1.11.1.75 | “U” bolt for rigid conduit size 2 1/2” Manufacturer: Appleton Model: UBC-250 | kos | 55
C. | 1.11.1.76 | “U” bolt for rigid conduit size 3” Manufacturer: Appleton Model: UBC-300 | kos | 45
C. | 1.11.1.77 | “U” bolt for rigid conduit size 4” Manufacturer: Appleton Model: UBC-400 | kos | 15
C. | 1.11.2 | Montaža kablov za potrebe kabelskih povezav med opremo ali med posameznimi komponentami opreme. KABLI SO V DOBAVI NEK
C. | 1.11.2.1 | NAPAJALNI KABLI 6,3kVAC IZ TP5 do TR EE102XFRT151
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla za dovod na SWG, napajan iz TR EE102XFRT151 in DEA ter odvod proti MCC914 položitev več kablov/fazo in 1 kabel NEUT, tip po specifikaciji: CBLA8RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-3806 (1/C, 500 MCM) | m | 592
C. | 1.11.2.2 | NAPAJALNI KABLI 400VAC IZ EE103MCC914
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLA21RB, kot je npr. kabel BOSTON INSULATION P/N P62-5124 (4/C, 2 AWG) | m | 40
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLA40, kot je npr. kabel BOSTON INSULATION P/N EI114CBLA40 (4/C, 8 AWG) | m | 80
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLA24, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-5038 (4/C, 4 AWG) | m | 210
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLA27, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-5037 (4/C, 6 AWG) | m | 93
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLA15RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-5043 (4/C, 4/0 AWG) | m | 50
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLA36RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0124 (3/C, 12 AWG) | m | 340
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLA17RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-5040 (4/C, 1/0 AWG) | m | 185
C. | 1.11.2.3 | KABLI ZA RAZSVETLJAVO IN MALO MOČ
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla N2XH-J 03 x 2,5 SW 0,6/1kV, 90°C, XLPE izolacija 2XI1, ovoj FRNC-HM4 po VDE 0276-604/HD604 S1 ali poliolefin, gorljivost po IEC 60332-3-23 (Cat. B), Halogen free | m | 2048
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla N2XH-J 05 x 2,5 SW 0,6/1kV, 90°C, XLPE izolacija 2XI1, ovoj FRNC-HM4 po VDE 0276-604/HD604 S1 ali poliolefin, gorljivost po IEC 60332-3-23 (Cat. B), Halogen free | m | 389
|  | Montaža in priključevanje kabel za žlebove, 3x2,5 mm2, PROIZVAJALEC: Lapp Kabel, MODEL:OLFLEX 115 CY, KATALOŠKA ŠT:1136403 | m | 150
|  | Montaža in priključevanje kabel NYBY-J 4x4mm2 - razsvetljava na fasadi in cestna razsvetljava | m | 196
|  | Montaža in priključevanje SIS žica za v omaro, 14 AWG, PROIZVAJALEC: Rockbestos, MODEL IN KATALOŠKA:A82-0146 | m | 60
C. | 1.11.2.4 | KABLI ZA OGREVANJE, PREZRAČEVANJE - SPLOŠNO, POVEZAVE OPREME S PLC TER OSTALI SISTEMI (PC, CH, FP,…)
|  | Montaža in priključevanje kabla CBLG1 (1-1P-18) GAI-TRONICS 60021-301 ali ekvivalentno. | m | 420
|  | Montaža in priključevanje kabla CBLG8 (1-6P-18+2-14) GAI-TRONICS 60029-101 ali ekvivalentno. | m | 413
|  | Montaža in priključevanje kabla CBLG9 (1-50p-24 Brand Rex ali Draka C3U50PRHF1 ali 100066-0100DX (J-2Y(St)H 50x2x0,5) | m | 610
|  | Montaža in priključevanje kabla CBLPIS23 (1-4P-24OSH Brand Rex AC6 F/FTP-Dca-1000BU) | m | 3093
|  | Montaža in priključevanje kabla CBLPIS51 (1-48-FO SMF HUBER+SUHNER 48-12E9/BWSN(ZNG)H-G96) | m | 1420
|  | Montaža in priključevanje napajalnega kabla za povezavo med LS100PNLA02A in omaro PLC (EE106PNLA7xx) tip: CBLA36RB (12AWG) 1-3-12 | m | 25
|  | Montaža in priključevanje optičnega kabla med omaro mrežnega rzavoda (CH) in omaro nadzora OPC-PLC (EE106PNLA7xx) za potrebe PIS povezave: tip: F/O CBLFO1 (2-nitni) | m | 73
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLC16, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-5700 (2P, 16 AWG) | m | 2395
|  | Montaža električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLC21, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-3447 (9/C, 16 AWG, SH), skladno s serijo načrtov 816-3xx, 211. Terminiranje predvideno v cca 2 kablov. | m | 45
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLC17, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-3466 (7P, 16 AWG) | m | 50
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLB9RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0030 (3/C, 14 AWG) | m | 927
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLB10RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0050 (5/C, 14 AWG) | m | 1615
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLB11RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0070 (7/C, 14 AWG) | m | 735
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLB12RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0090 (9/C, 14 AWG) | m | 560
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLB13RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0120 (12/C, 14 AWG) | m | 600
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLA36RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0124 (3/C, 12 AWG) | m | 2800
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLA39, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N 13243-H-D05 (5/C, 12 AWG) | m | 50
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLA40RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-5036 (4/C, 8 AWG) | m | 50
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLC2RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-0021 (2/C, 16 AWG, SH) | m | 1543
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLC12, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-3451 (19/C, 16 AWG, SH) | m | 65
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLC13, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-5979 (27/C, 16 AWG, SH) | m | 20
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLB17RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C52-0040 (4C, 12 AWG) | m | 70
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLB21RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-5124 (5C, 12 AWG) | m | 56
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLB8RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0020 (2/C, 14 AWG)CBLB8RB | m | 185
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLC10, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-3425 (7C, 16 AWG SH) | m | 231
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLB1RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-0020 (2/C, 16 AWG NSH) | m | 1555
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLC21, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-3447 (9C, 16 AWG SH) | m | 22
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLC28, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I57-0024 (2C, 18 AWG) | m | 357
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLC3RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-3433 (4/C, 16 AWG, SH) | m | 22
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLC4RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-0300 (3/C, 16 AWG) | m | 62
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla,skladnega z specifikacijo NEK SP-E518, tip po specifikaciji: CBLG1, kot je npr. kabel 60021-301 | m | 420
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla,skladnega s specifikacijo NEK SP-E518, tip po specifikaciji: CBLG8, kot je npr. kabel 60029-101 | m | 413
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, CBLG9 Brand Rex ali Draka , C3U50PRHF1 ali 100066-0100DX (J-2Y(St)H 50x2x0,5 | m | 610
|  | Montaža in priključevanje optičnega kabla CBLPIS23, Brand Rex, AC6 F/FTP-Dca-1000BU | m | 3093
|  | Montaža in priključevanje optičnega kabla CBLPIS51, HUBER+SUHNER, 48-12E9/BWSN(ZNG)H-G96 | m | 1420
C. | 1.11.2.5 | NAPAJALNI KABLI 6,3 kV AC IZ TP5
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLA4RB, kot je npr. kabel Rockbestos P/N P45-0400 (1/C, 4/0 AWG) | m | 240
C. | 1.11.2.6 | NAPAJALNI KABLI 500VDC - UPS/BAT
|  | Montaža in priključevanje električnega kabla, tip po specifikaciji: CBLA21RB, kot je npr. kabel BOSTON INSULATION P/N P62-5124 (4/C, 1/0 AWG) | m | 35
C. | 1.11.3 | Montaža kabelskih polic za potrebe kabelskih povezav med opremo ali med posameznimi komponentami opreme. OPREMA KABELSKIH POLIC JE V DOBAVI NEK
C. | 1.11.3.1 | Dobava spodaj naštetih kabelskih polic za kable krmiljenja z vsem drobnim veznim in pritrdilnim materialom.
|  | Cable Ladder Tray Type LK-150/150TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Gauge: 2,0 mm Rung Spacing: 6" Lenght: 3m Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | m | 30
|  | Ladder Horizontal Bend Type LUS-150/150; 90 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 3
|  | Ladder Horizontal Bend Type LUS-150/150; 45 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 1
|  | Ladder Inside Bend Type VUS-150/150; 90 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 1
|  | Cable Ladder Tray Type LK-300/150TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Gauge: 2,0 mm Rung Spacing: 6" Lenght: 3m Dimension: With: 12", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | m | 45
|  | Ladder Horizontal Bend Type LUS-300/150; 90 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 12", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 4
|  | Ladder Outside Bend Type VVS-300/150; 45 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 12", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 2
|  | Ladder Inside Bend Type VVS-300/150; 45 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 12", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 1
|  | Ladder Outside Bend Type VVS-300/150; 90 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 12", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 1
|  | Ladder Horizontal Tee Type LTS-300/150; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Dimension: With: 12", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 3
|  | Ladder Connecting Element Type LSVS-150; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Dimension: Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 30
|  | Ladder Connecting Element Type LSHS-150; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Dimension: Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 10
|  | Ladder Flat Connector Type SLK-150; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; 8 Bolt Splice Plate Dimension: Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 102
|  | Dobava pripadajočega vijačnega in pritrdilnega materiala, potrebnega za montažo kabelskih polic za kable krmiljenja | kpl | 1
C. | 1.11.3.2 | Dobava spodaj naštetih kabelskih polic za kable instrumentacije z vsem drobnim veznim in pritrdilnim materialom.
|  | Cable Solid Bottom Tray Type PKU-150/150 TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Gauge: 2,0 mm Lenght: 3m Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | m | 20
|  | Cable Solid Bottom Tray Cover Type PKU-150/150; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Gauge: 2,0 mm Lenght: 3m Dimension: With: 6" Manufacturer: Metalis d.o.o. | m | 20
|  | Solid Bottom Bend Type LSU-150/150; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 9
|  | Solid bottom Horizontal Bend Type LUS-150/150; 90 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 2
|  | Solid Bottom Flat Connector Type SL-150; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Dimension: Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 6
|  | Dobava pripadajočega vijačnega in pritrdilnega materiala, potrebnega za montažo kabelskih polic za kable instrumentacije | kpl | 1
|  | Pregled / testiranje izvedenih del ter priprava poročil o kvaliteti opreme in izvedenih del | kos | 1
C. | 1.11.3.3 | Dobava lestvenih kabelskih polic za el. napajalne kable
|  | Cable Ladder Tray Type LK-150/150TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Gauge: 2,0 mm Rung Spacing: 6" Lenght: 3m Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | m | 120
|  | Ladder Outside Bend Type VVS-150/150; 45 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 6
|  | Ladder Inside Bend Type VUS-150/150; 45 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 6
|  | Ladder Outside Bend Type VVS-150/150; 90 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 1
|  | Ladder Inside Bend Type VUS-150/150; 90 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 2
|  | Ladder Horizontal Bend Type LUS-150/150; 90 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 7
|  | Ladder Horizontal Bend Type LUS-150/150; 45 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 6", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 2
|  | Ladder Horizontal Tee Type LTS-150/150; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Dimension: With: 12", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 4
|  | Cable Ladder Tray Type LK-300/150TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Gauge: 2,0 mm Rung Spacing: 6" Lenght: 3m Dimension: With: 12", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | m | 18
|  | Ladder Horizontal Bend Type LUS-300/150; 90 degrees; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Radius: 12" Dimension: With: 12", Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 2
|  | Ladder Connecting Element Type LSVS-150; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Dimension: Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 20
|  | Ladder Connecting Element Type LSHS-150; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; Dimension: Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 4
|  | Ladder Flat Connector Type SLK-150; TC; Hot Dip Galvanized EN ISO 1461; 8 Bolt Splice Plate Dimension: Height: 6", Manufacturer: Metalis d.o.o. | kos | 180
|  | Dobava pripadajočega vijačnega in pritrdilnega materiala, potrebnega za montažo kabelskih polic za kable napajanja | kpl | 1
|  | Pregled / testiranje izvedenih del ter priprava poročil o kvaliteti opreme in izvedenih del | kos | 1
S K U P A J

## C.1.13 Podporni sistemi za ELE
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enota | Vrednost | Izbrana oprema | opomba
C. | 1.13 | PODPORNI SISTEM ZA KABELSKE CEVI (KONDUITE)
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti
Dobava, izdelava, testiranje in montaža podpor se zahteva v skladu z ASME B31.1 in MSS-SP-58, specifikacijo SP-J301 in CBA-PS1. Prav tako je potrebno izpolniti zahteve standarda SIST EN 1090-2 glede izvedbe jeklene konstrukcije in izvedbenega razreda (EXC). Konstrukcija podpor spada v izvedbeni razred EXC3.
C. | 1.13.1 | Dobava in montaža profila L 100X10mm Material: S355J2, DIN EN 1028, v skladu z ref. SP-J301 | m | 50
C. | 1.13.2 | Dobava in montaža profila L 80X8mm Material: S355J2, DIN EN 1028, v skladu z ref. SP-J301 | m | 150
C. | 1.13.3 | Dobava in montaža profila U 80 Material: S355J2, DIN EN 1026-1, v skladu z ref. SP-J301 | m | 400
C. | 1.13.4 | Dobava in montaža plošč 250x250x20 Material: S355J2, DIN EN 10029, v skladu z ref. SP-J301 | kos | 190
C. | 1.13.5 | Dobava in montaža sidrnega vijaka, Hilti HST3 M12x115 40/20, galvanizirano jeklo, skladu z ref. SP-J302 | kos | 4400
C. | 1.13.6 | Dobava in montaža sidrnega vijaka, Hilti HST3 M16x170 70/50, galvanizirano jeklo, skladu z ref. SP-J302 | kos | 190
S K U P A J