## A.1.2. Rušitvena dela (hidden)
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
(WMB)
Vrsta del: RUŠITVENA DELA-1.FAZA-objekt WMB1
REKAPITULACIJA STROŠKOV-1.FAZA
A. | 1. | GRADBENA DELA
A. | 1.2. | RUŠITVENA DELA
A. | 1.2.1. | RUŠITVENA DELA NA ZUNANJI UREDITVI IN KANALIZACIJI
A. | 1.2.2. | ODSTRANITEV KONTEJNERJEV S TEMELJI
A. | 1.2.3. | RUŠENJE PLOŠČADI ZA PRANJE SODOV IN VOZIL
A. | 1.2.4. | RUŠENJE NADSTREŠNICE-OBSTOJEČI PRIZIDEK K SKLADIŠČU RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
A. | 1.2.5. | RUŠITVENA DELA NA RWSF (RUŠENJE OBSTOJEČE JEKLENE KONSTRUKCIJE NADSTREŠKA…., OGRAJE, TEMELJEV IN ODSTRANITEV OBST. ZAŠČITE HIDROIZOLACIJE)
A. | 1.2.6. | RUŠITVENA DELA-IZDELAVA PREBOJA V STENO FHB
SKUPAJ RUŠITVENA DELA - 1.FAZA:
SKUPAJ predračun:
Opomba: cene so brez DDV
Poz. |  | Opis | opomba | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | 1.2. | RUŠITVENA DELA
A. | 1.2.1.
A. | 1.2.1.1.
A. | 1.2.1.2.
A. | 1.2.1.3.
A. | 1.2.1.4.
A. | 1.2.1.5.
|  | SKUPAJ RUŠITVENA DELA PRI ZUNANJI UREDITVI IN KANALIZACIJI |  |  |  |  | 0
A. | 1.2.2. | ODSTRANITEV KONTEJNERJEV S TEMELJI
A. | 1.2.2.1.
A. | 1.2.2.2.
A. | 1.2.2.3.
|  | SKUPAJ ODSTRANITEV KONTEJNERJEV S TEMELJI |  |  |  |  | 0
A. | 1.2.3. | RUŠENJE PLOŠČADI ZA PRANJE SODOV IN VOZIL
A. | 1.2.3.1.
|  | SKUPAJ RUŠENJE PLOŠČADI ZA PRANJE SODOV IN VOZIL |  |  |  |  | 0
A. | 1.2.4. | RUŠENJE NADSTREŠNICE-OBSTOJEČI PRIZIDEK K SKLADIŠČU RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
A. | 1.2.4.1.
A. | 1.2.4.2.
A. | 1.2.4.3.
A. | 1.2.4.4.
A. | 1.2.4.5.
A. | 1.2.4.6.
A. | 1.2.4.7.
|  | S K U P A J RUŠENJE NADSTREŠNICE-OBSTOJEČI PRIZIDEK K SKLADIŠČU RADIOAKTIVNIH ODPADKOV |  |  |  |  | 0
A. | 1.2.5. | RUŠITVENA DELA NA RWSF (RUŠENJE OBSTOJEČE JEKLENE KONSTRUKCIJE NADSTREŠKA…., OGRAJE, TEMELJEV IN ODSTRANITEV OBST. ZAŠČITE HIDROIZOLACIJE)
A. | 1.2.5.1.
A. | 1.2.5.2.
A. | 1.2.5.3.
A. | 1.2.5.4.
A. | 1.2.5.5.
A. | 1.2.5.6.
|  | SKUPAJ RUŠITVENA DELA NA RWSF (RUŠENJE OBSTOJEČE JEKLENE KONSTRUKCIJE,…) |  |  |  |  | 0
A. | 1.2.6. | RUŠITVENA DELA-IZDELAVA PREBOJA V STENO FHB

## A.1.3. Plato (hidden)
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
(WMB)
Vrsta del: PLATO-1.FAZA-objekt WMB1
REKAPITULACIJA STROŠKOV-1.FAZA
A. | 1. | GRADBENA DELA
A. | 1.3. | PLATO
A. | 1.3.1. | PLATO IN UREDITEV POVRŠIN |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.2. | NOV ASFALTNI PLATO S HUMUSIRANJEM IN ZATRAVITVIJO |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.3. | KANALIZACIJA, HIDRANTNI RAZVOD, RAZVOD PLINA |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.4. | KABELSKI RAZVODI |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.5. | GRADBENA JAMA |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ PLATO - 1.FAZA: |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ predračun: | [5 empty] | 0
Opomba: cene so brez DDV
Poz. |  | Opis | Opomba | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | 1.3. | PLATO
A. | 1.3.1. | PLATO IN UREDITEV POVRŠIN
Predizmere so narejene po določilih GNG NORMAH in Kalkulacije gradbenih del (Milan Pajk)
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
A. | 1.3.1.1.
A. | 1.3.1.2.
A. | 1.3.1.3.
A. | 1.3.1.3.1.
A. | 1.3.1.3.2.
A. | 1.3.1.4.
A. | 1.3.1.4.1.
A. | 1.3.1.4.2.
A. | 1.3.1.5.
A. | 1.3.1.6.
A. | 1.3.1.7.
|  | S K U P A J PLATO IN UREDITEV POVRŠIN |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.2. | NOV ASFALTNI PLATO IN HUMUSIRANJE Z ZATRAVITVIJO
Predizmere so narejene po določilih GNG NORMAH in Kalkulacije gradbenih del (Milan Pajk)
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
A. | 1.3.2.1.
A. | 1.3.2.2.
A. | 1.3.2.3.
A. | 1.3.2.4.
A. | 1.3.2.5.
A. | 1.3.2.6.
A. | 1.3.2.7.
A. | 1.3.2.8.
A. | 1.3.2.9.
A. | 1.3.2.10.
A. | 1.3.2.11.
|  | SKUPAJ NOV ASFALTNI PLATO S HUMUZIRANJEM IN ZATRAVITVIJO |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.3. | KANALIZACIJA, HIDRANTNI RAZVOD, RAZVOD PLINA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
Pred pričetkom zemeljskih del mora investitor odstraniti ev. kontaminirano zemljino.
Predizmere so narejene po določilih GNG NORMAH in Kalkulacije gradbenih del (Milan Pajk)
A. | 1.3.3.1.1. | METEORNA KANALIZACIJA
A. | 1.3.3.1.1.2.
A. | 1.3.3.1.1.3..
A. | 1.3.3.1.1.4.
A. | 1.3.3.1.1.5.
A. | 1.3.3.1.1.6..
|  | Skupaj kanalizacija |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.3.1.2. | HIDRANTNI RAZVOD-gradbena dela
Predizmere so narejene po določilih GNG NORMAH in Kalkulacije gradbenih del (Milan Pajk)
A. | 1.3.3.1.2.1.
A. | 1.3.3.1.2.2.
A. | 1.3.3.1.2.3.
A. | 1.3.3.1.2.4.
|  | Skupaj hidrantni razvod-gradbena dela: |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.3.1.3. | RAZVOD PLINA-gradbena dela
Predizmere so narejene po določilih GNG NORMAH in Kalkulacije gradbenih del (Milan Pajk)
A. | 1.3.3.1.3.1.
A. | 1.3.3.1.3.2.
A. | 1.3.3.1.3.3.
A. | 1.3.3.1.3.4.
A. | 1.3.3.1.3.5.
A. | 1.3.3.1.3.6.
|  | Skupaj razvod plina - gradbena dela: |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.3.1. | REKAPITULACIJA KANALIZACIJA, HIDRANTNI RAZVOD, RAZVOD PLINA
A. | 1.3.3.1.1. | KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.3.1.2. | HIDRANTNI RAZVOD - gradbena dela |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.3.1.3. | RAZVOD PLINA - gradbena dela |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ KANALIZACIJA, HIDRANTNI RAZVOD, RAZVOD PLINA |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.4. | KABELSKI RAZVODI
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
Predizmere so narejene po določilih GNG NORMAH in Kalkulacije gradbenih del (Milan Pajk)
A. | 1.3.4.1.1. | KABELSKI RAZVOD OD JAŠKA JV131 do JAŠKA JV 135
A. | 1.3.4.1.1.1.
A. | 1.3.4.1.1.2.
A. | 1.3.4.1.1.3.
A. | 1.3.4.1.1.4.
A. | 1.3.4.1.1.5.
|  | Skupaj kabelski razvod od jaška JV 131 do jaška JV 135 |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.4.1. | REKAPITULACIJA KABELSKI RAZVODI
A. | 1.3.4.1.1. | KABELSKI RAZVOD OD JAŠKA JV131 do JAŠKA JV 135 |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.4.1.2. | KABELSKI RAZVOD OD JAŠKA JE563 do TP7
|  | S K U P A J KABELSKI RAZVODI |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.5. | GRADBENA JAMA
A. | 1.3.5.1.1. | IZVEDBA TESTNEGA POLJA
A. | 1.3.5.1.1.1.
A. | 1.3.5.1.1.2.
A. | 1.3.5.1.1.3.
A. | 1.3.5.1.1.4.
A. | 1.3.5.1.1.5.
A. | 1.3.5.1.1.6.
A. | 1.3.5.1.1.7.
A. | 1.3.5.1.1.8.
A. | 1.3.5.1.1.9.
A. | 1.3.5.1.1.10.
A. | 1.3.5.1.1.11.
A. | 1.3.5.1.1.12.
A. | 1.3.5.1.1.13.
A. | 1.3.5.1.1.14.
A. | 1.3.5.1.1.15.
A. | 1.3.5.1.1.16.
A. | 1.3.5.1.2.
A. | 1.3.5.1.2.1.
A. | 1.3.5.1.2.2.
A. | 1.3.5.1.2.3.
A. | 1.3.5.1.3.
A. | 1.3.5.1.3.1.
A. | 1.3.5.1.3.2.
A. | 1.3.5.1.3.3.
A. | 1.3.5.1.3.4.
A. | 1.3.5.1.3.5.
A. | 1.3.5.1.3.6.
A. | 1.3.5.1.3.7.
A. | 1.3.5.1.3.8.
A. | 1.3.5.1.4.
A. | 1.3.5.1.4.1.
A. | 1.3.5.1.4.2.
A. | 1.3.5.1.4.3.
A. | 1.3.5.1.4.4.
A. | 1.3.5.1.4.5.
A. | 1.3.5.1.4.6.
A. | 1.3.5.1.4.7.
A. | 1.3.5.1.4.8.
A. | 1.3.5.1.5.
A. | 1.3.5.1.5.1.
A. | 1.3.5.1.5.2.
A. | 1.3.5.1.5.3.
A. | 1.3.5.1.5.4.
A. | 1.3.5.1.5.5.
A. | 1.3.5.1.6.
A. | 1.3.5.1.6.1.
A. | 1.3.5.1.6.2.
A. | 1.3.5.1.6.3.
A. | 1.3.5.1.6.4.
A. | 1.3.5.1.7.
A. | 1.3.5.1.7.1.
A. | 1.3.5.1.7.2.
A. | 1.3.5.1.7.3.
A. | 1.3.5.1.7.4.
A. | 1.3.5.1.7.5.
A. | 1.3.5.1.7.6.
A. | 1.3.5.1.7.7.
A. | 1.3.5.1.7.8.
A. | 1.3.5.1.7.9.
A. | 1.3.5.1.7.10.
A. | 1.3.5.1.7.11.
A. | 1.3.5.1.7.12.
A. | 1.3.5.1.7.13.
A. | 1.3.5.1.7.14.
A. | 1.3.5.1.7.15.
A. | 1.3.5.1. | REKAPITULACIJA STROŠKOV
A. | 1.3.5.1.1. | IZVEDBA TESTNEGA POLJA |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.5.1.2. | PREDDELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.5.1.3. | IZVEDBA JET GROUTING PILOTOV-VAROVANJE GRADBENE JAME |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.5.1.4. | IZVEDBA AB POVEZOVALNE GREDE |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.5.1.5. | IZRAVNAVA POVRŠINE VAROVALNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.5.1.6. | IZVEDBA JET GROUTING PILOTOV-IZBOLJŠAVA TEMELJNIH TAL |  |  |  |  | 0
A. | 1.3.5.1.7. | PROJEKTANTSKE STORITVE, KONTROLA KVALITETE, MONITORINGPROJEKTANTSKI GEOMEHANSKI NADZOR |  |  |  |  | 0
|  | S K U P A J GRADBENA JAMA |  |  |  |  | 0

## A.1.4. Objekt WMB1 (hidden)
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
(WMB)
Vrsta del: OBJEKT WMB1
REKAPITULACIJA STROŠKOV-1.FAZA
A. | 1. | GRADBENA DELA
A. | 1.4. | OBJEKT WMB1 |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1. | GRADBENA DELA
A. | 1.4.1.1. | PREDDELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.2. | BETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.3. | JEKLENA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.4. | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.5. | TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.6. | FASADERSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.7. | KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.8. | GRADBENA DELA-PODPORA ZA INSTALATERJE |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.9. | ODRI |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
A. | 1.4.2.1. | KLEPARSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.2. | RAVNA STREHA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.4. | VRATA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.5. | DVOJNI POD |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.6. | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA OBJEKT |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.7. | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA INSTLACIJ |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.8. | TLAKARSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.9. | POSEBNI PREMAZI (rdiološko odporni) |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.10. | VRTANJE PENETRACIJ (za elektro in strojne instalacije) |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.11. | TESNENJE ODPRTIN - PREBOJEV |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.12. | TESNENJE MED OBJEKTI |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ OBJEKT WMB1-1.FAZA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ predračun: | [5 empty] | 0
Opomba: cene so brez DDV
Poz. |  | Opis | Opomba | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | 1.4. | OBJEKT WMB
A. | 1.4.1. | GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
Predizmere so narejene po določilih GNG NORMAH in Kalkulacije gradbenih del (Milan Pajk)
A. | 1.4.1.1. | PREDDELA
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J PREDDELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.2. | BETONSKA DELA
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
A. | 1.4.1.2.1.
A. | 1.4.1.2.2.
A. | 1.2.1.2.3.
A. | 1.2.1.2.4.
A. | 1.2.1.2.5.
A. | 1.2.1.2.6.
A. | 1.2.1.2.6.a.
A. | 1.2.1.2.6.b.
A. | 1.2.1.2.6.c.
|  | S K U P A J BETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.3. | JEKLENA KONSTRUKCIJA
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J JEKLENA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.4. | ZIDARSKA DELA
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.5. | TESARSKA DELA
V ceni upoštevati vgradnjo sidernih elementov za vrata, po detajlu izbranega dobavitelja.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.6. | FASADERSKA DELA
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J FASADERSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.7. | KANALIZACIJA
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.8. | GRADBENA DELA - podpora za instalacije
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J GRADBENA DELA - podpora za instalacije |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.1.9. | ODRI
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J ODRI |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
Predizmere so narejene po določilih GNG NORM in Kalkulacije gradbenih del (Milan Pajk)
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
A. | 1.4.2.1. | KLEPARSKA DELA
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J KLEPARSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.2. | RAVNA STREHA
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J RAVNA STREHA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.4. | VRATA IN OKNA
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
Pred izdelavo in vgradnjo oken in vrat je potrebno na objektu preveriti dimenzije odprtin. Barve in finalne obdelave uskladiti s projektantom in slediti smernicam Lek-a.
Postavke zajemajo izdelavo, dobavo in montažo.
A. | 1.4.2.4.1. | PROTIPOPLAVNA POŽARNA VRATA
A. | 1.4.2.4.1.1.
A. | 1.4.2.4.1.2.
A. | 1.4.2.4.2.
|  | S K U P A J VRATA IN OKNA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.5. | DVOJNI POD
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J DVOJNI POD |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.6. | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA - OBJEKT
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
1.4.2.6.1.
|  | S K U P A J SLIKARSKO PLESKARSKA DELA-OBJEKT |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.7. | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA - INSTALACIJE
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J SLIKARSKO PLESKARSKA DELA-INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.8. | TLAKARSKA DELA
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
1.4.2.8.1.
|  | S K U P A J TLAKARSKA DELA |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.9. | POSEBNI PREMAZI (radiološko odporni)
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
A. | 1.4.2.9.1. | STENE - do višine 2,00 m
A. | 1.4.2.9.1.1.
A. | 1.4.2.9.2.
A. | 1.4.2.9.2.1.
A. | 1.4.2.9.2.2.
|  | S K U P A J POSEBNI PREMAZI (radiološko odporni) |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.10. | VRTANJE PENETRACIJ (za elektro in strojne instalacije)
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J VRTANJE PENETRACIJ ( za elektro in strojne instalacije) |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.11. | TESNENJE ODPRTIN - PREBOJEV
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
|  | S K U P A J TESNENJE ODPRTIN - PREBOJEV |  |  |  |  | 0
A. | 1.4.2.12. | TESNENJE MED OBJEKTI
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
Vsaka odprtina, ki meji na že obstoječe objekte mora biti dilatirana oz zatesnjena na vseh štirih straneh (zgoraj, stransko-levo in desno ter spodaj. Pred naročanjem profilov je potrebno dimenzije preveriti na objektu.
A. | 1.2.2.12.1.
A. | 1.2.2.12.1.1.
|  | S K U P A J TESNENJE MED OBJEKTI |  |  |  |  | 0

## A.2.2. Tehnologija (hidden)
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
(WMB)
Vrsta del: PRIPRAVLJALNA DELA-1.FAZA-objekt WMB1
REKAPITULACIJA STROŠKOV-1.FAZA
A. | 2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
A. | 2.2. | RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ
A. | 2.2.1. | RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ - SPLOŠNO |  |  |  |  | 0
A. | 2.2.2. | RAZDELILNA OMARA LS100PNLU01 |  |  |  |  | 0
A. | 2.2.3. | RAZDELILNA OMARA LS100PNLU02 |  |  |  |  | 0
A. | 2.2.4. | RAZDELILNA OMARA LS100PNLU03 |  |  |  |  | 0
A. | 2.2.5 | OGREVANJE ODTOKOV METEORNE VODE NA STREHI |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ |  |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ predračun: | [5 empty] | #REF!
Opomba: cene so brez DDV
Poz. |  | Opis | opomba | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | 2.2. | RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ
A. | 2.2.1. | RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ - SPLOŠNO |  |  |  |  | 0
Za normalno razsvetljavo je potrebno uporabiti spodaj navedene svetilke tipa HAMM, proizvajalca NORKA, ker so te v standarni uporabi v NEK in je bil zanje narejen svetlobno tehnični izračun, kot dokazilo, da zagotavljajo ustrezno osvetljenost prostorov.
A. | 2.2.1.1. | Dobava in montaža svetilke s fluorescentno sijalko T8, 2x36W, 'medium beam', z elektronsko dušilko, tip HAMM (P/N 208824), NORKA |  | kos | 125 | 1 | 125
A. | 2.2.1.2. | Dobava in montaža svetilke s fluorescentno sijalko T8, 2x58W, 'narrow beam', z elektronsko dušilko, tip HAMM (P/N 205996), NORKA |  | kos | 60 | 1 | 60
A. | 2.2.1.3. | Dobava in montaža svetilke s fluorescentno sijalko T8, 2x58W, 'medium beam', z elektronsko dušilko, tip HAMM (P/N 208826), NORKA |  | kos | 40 | 1 | 40
A. | 2.2.1.4. | Dobava in montaža svetilke zasilne razsvetljave, z lastno baterijo, za montažo nad vrata, avtonomija >180 min, maintained verzija, kot je npr. svetilka BEGHELI, tip EXITLITE SA 3H/RM BASSO |  | kos | 20 | 1 | 20
A. | 2.2.1.5. | Dobava in montaža svetilke zasilne razsvetljave z lastno baterijo, za stropno montažo, avtonomija >180 min, non-maintained verzija, kot je npr. svetilka BEGHELLI, tip F65 24W IP65 AT SE 3N/RM (24W, 1 spiralna sijalka) |  | kos | 39 | 1 | 39
A. | 2.2.1.6. | Dobava in montaža svetilke zasilne razsvetljave z lastno baterijo, za stropno montažo, avtonomija >180 min, non-maintained verzija, kot je npr. svetilka BEGHELLI, tip F65 11W IP65 AT SE 3N/RM (11W, 1 spiralna sijalka) |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.2.1.7. | Dobava in montaža zunanje reflektorske svetilke za montažo na zid, kot je npr. svetilka PHILIPS, tip BVP650 26K 1xECO/740A |  | kos | 6 | 1 | 6
A. | 2.2.1.8. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E517, tip po specifikaciji: CBLB9RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0030 (3/C, 14 AWG) |  | m | 1100 | 1 | 1100
A. | 2.2.1.9. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E517, tip po specifikaciji: CBLB10RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0050 (5/C, 14 AWG) |  | m | 820 | 1 | 820
A. | 2.2.1.10. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA36RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0124 (3/C, 12 AWG) |  | m | 630 | 1 | 630
A. | 2.2.1.11. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA39, kot je npr. kabel BOSTON INSULATION P/N EI114CBLA39 (5/C, 12 AWG) |  | m | 230 | 1 | 230
A. | 2.2.1.12. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA29RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0084 (3/C, 8 AWG) |  | m | 820 | 1 | 820
A. | 2.2.1.13. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA26RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0064 (3/C, 6 AWG) |  | m | 160 | 1 | 160
A. | 2.2.1.14. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA17RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-5049 (4/C, 1/0 AWG) |  | m | 85 | 1 | 85
A. | 2.2.1.15. | Dobava in montaža doze za izvedbo odcepov kablov |  | kos | 220 | 1 | 220
A. | 2.2.1.16. | Dobava in montaža nadometnega stikala za razsvetljavo, enojnega |  | kos | 10 | 1 | 10
A. | 2.2.1.17. | Dobava in montaža nadometnega tipkala za razsvetljavo |  | kos | 25 | 1 | 25
A. | 2.2.1.18. | Dobava in montaža nadometne 1-fazne vtičnice, 3-polne, 16A |  | kos | 85 | 1 | 85
A. | 2.2.1.19. | Dobava in montaža nadometne 3-fazne vtičnice, 5-polne, 16A |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.2.1.20. | Dobava in montaža nadometne 3-fazne vtičnice, 5-polne, 32A |  | kos | 28 | 1 | 28
A. | 2.2.1.21. | Dobava in montaža nadometne 3-fazne vtičnice, 5-polne, 63A |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.2.2. | RAZDELILNA OMARA LS100PNLU01 |  |  |  |  | 0
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
A. | 2.2.2.1. | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 800x1200x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE1280.600, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.2.2. | Dobava in montaža glavnega odklopnika, 3-polnega, 100A, kot je npr. odklopnik EATON MOELLER, tip NZMC1-A100 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.2.3. | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.2.2.4. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017110 |  | kos | 36 | 1 | 36
A. | 2.2.2.5. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 |  | kos | 11 | 1 | 11
A. | 2.2.2.6. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017316 |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.2.2.7. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 32A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017332 |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.2.2.8. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 63A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017363 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.2.9. | Dobava in montaža impulznega stikala, 230VAC, 1 zapiralni kontakt (NO), kot je npr. tip SCHRACK P/N LQ611230 |  | kos | 5 | 1 | 5
A. | 2.2.2.10. | Dobava in montaža kontaktorja, 230VAC, 4 zapiralni kontakti (NO), kot je npr. tip SCHRACK P/N BZ326467 (25A) |  | kos | 7 | 1 | 7
A. | 2.2.2.11. | Dobava in montaža vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100010 (0,5-16 mm2) |  | kos | 70 | 1 | 70
A. | 2.2.2.12. | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.2.2.13. | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.2.2.14. | Dobava in montaža N-sponke (zbiralnice) za prtrditrv na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021038 (15 odvodov) |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.2.2.15. | Dobava in montaža PE-sponke (zbiralnice) za prtrditev na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021039 (15 odvodov) |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.2.2.16. | Dobava in montaža zbiralke vilične izvedbe, 16 mm2, kot je npr. tip SCHRACK P/N BS990114 (80/120A, 19x3 SU) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.2.2.17. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 37,5x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725152 |  | m | 3 | 1 | 3
A. | 2.2.2.18. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 50x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725162 |  | m | 5 | 1 | 5
A. | 2.2.2.19. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 6,5-12 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-20 (IP68) |  | kos | 30 | 1 | 30
A. | 2.2.2.20. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 15-22 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-32 (IP68) |  | kos | 8 | 1 | 8
A. | 2.2.2.21. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 28-35 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-50 (IP68) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.2.22. | Dobava in montaža električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG |  | m | 40 | 1 | 40
A. | 2.2.2.23. | Dobava in montaža električne vezne žice, 6 mm2 / 10 AWG, kot je npr. tip SYS 10 AWG |  | m | 10 | 1 | 10
A. | 2.2.2.24. | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) |  | paušal | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.2.25. | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3. | RAZDELILNA OMARA LS100PNLU02 |  |  |  |  | 0
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
A. | 2.2.3.1. | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 800x1200x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE1280.600, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.2. | Dobava in montaža glavnega odklopnika, 3-polnega, 100A, kot je npr. odklopnik EATON MOELLER, tip NZMC1-A100 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.3. | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.4. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017110 |  | kos | 16 | 1 | 16
A. | 2.2.3.5. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 |  | kos | 5 | 1 | 5
A. | 2.2.3.6. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017316 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.7. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 32A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017332 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.8. | Dobava in montaža impulznega stikala, 230VAC, 1 zapiralni kontakt (NO), kot je npr. tip SCHRACK P/N LQ611230 |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.2.3.9. | Dobava in montaža temnilnega stikala z zunanjim senzorjem za krmiljenje zunanje razsvetljave, tedensko, kot je npr. tip SCHRACK P/N BZ327731 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.10. | Dobava in montaža zunanjega senzorja za temnilno stikalo, kot je npr. tip SCHRACK P/N BZ326325 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.11. | Dobava in montaža preklopnega stikala 1,0,2 za izbiro obratovanje zunanje razsvetljave ročno / avtomatsko, za montažo na letev, kot je npr. stikalo SCHRACK tip CG4A211 VE21, P/N BZ326325 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.12. | Dobava in montaža kontaktorja, 230VAC, 4 zapiralni kontakti (NO), kot je npr. tip SCHRACK P/N BZ326467 (25A) |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.2.3.13. | Dobava in montaža vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100010 (0,5-16 mm2) |  | kos | 30 | 1 | 30
A. | 2.2.3.14. | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.2.3.15. | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.2.3.16. | Dobava in montaža N-sponke (zbiralnice) za prtrditrv na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021038 (15 odvodov) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.17. | Dobava in montaža PE-sponke (zbiralnice) za prtrditev na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021039 (15 odvodov) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.18. | Dobava in montaža zbiralke vilične izvedbe, 16 mm2, kot je npr. tip SCHRACK P/N BS990114 (80/120A, 19x3 SU) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.19. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 37,5x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725152 |  | m | 3.5 | 1 | 3.5
A. | 2.2.3.20. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 50x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725162 |  | m | 5 | 1 | 5
A. | 2.2.3.21. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 6,5-12 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-20 (IP68) |  | kos | 10 | 1 | 10
A. | 2.2.3.22. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 15-22 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-32 (IP68) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.2.3.23. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 28-35 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-50 (IP68) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.24. | Dobava in montaža električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG |  | m | 20 | 1 | 20
A. | 2.2.3.25. | Dobava in montaža električne vezne žice, 6 mm2 / 10 AWG, kot je npr. tip SYS 10 AWG |  | m | 5 | 1 | 5
A. | 2.2.3.26. | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) |  | paušal | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.3.27. | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.4. | RAZDELILNA OMARA LS100PNLU03 |  |  |  |  | 0
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
A. | 2.2.4.1. | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 800x1200x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE1280.600, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.4.2. | Dobava in montaža glavnega odklopnika, 3-polnega, 100A, kot je npr. odklopnik EATON MOELLER, tip NZMC1-A100 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.4.3. | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.2.4.4. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017110 |  | kos | 25 | 1 | 25
A. | 2.2.4.5. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 |  | kos | 16 | 1 | 16
A. | 2.2.4.6. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017316 |  | kos | 6 | 1 | 6
A. | 2.2.4.7. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 32A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017332 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.2.4.8. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 63A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017363 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.4.9. | Dobava in montaža impulznega stikala, 230VAC, 1 zapiralni kontakt (NO), kot je npr. tip SCHRACK P/N LQ611230 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.2.4.10. | Dobava in montaža kontaktorja, 230VAC, 4 zapiralni kontakti (NO), kot je npr. tip SCHRACK P/N BZ326467 (25A) |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.2.4.11. | Dobava in montaža vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100010 (0,5-16 mm2) |  | kos | 80 | 1 | 80
A. | 2.2.4.12. | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.2.4.13. | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.2.4.14. | Dobava in montaža N-sponke (zbiralnice) za prtrditrv na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021038 (15 odvodov) |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.2.4.15. | Dobava in montaža PE-sponke (zbiralnice) za prtrditev na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021039 (15 odvodov) |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.2.4.16. | Dobava in montaža zbiralke vilične izvedbe, 16 mm2, kot je npr. tip SCHRACK P/N BS990114 (80/120A, 19x3 SU) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.2.4.17. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 37,5x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725152 |  | m | 3 | 1 | 3
A. | 2.2.4.18. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 50x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725162 |  | m | 5 | 1 | 5
A. | 2.2.4.19. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 6,5-12 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-20 (IP68) |  | kos | 35 | 1 | 35
A. | 2.2.4.20. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 15-22 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-32 (IP68) |  | kos | 10 | 1 | 10
A. | 2.2.4.21. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 28-35 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-50 (IP68) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.4.22. | Dobava in montaža električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG |  | m | 50 | 1 | 50
A. | 2.2.4.23. | Dobava in montaža električne vezne žice, 6 mm2 / 10 AWG, kot je npr. tip SYS 10 AWG |  | m | 10 | 1 | 10
A. | 2.2.4.24. | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) |  | paušal | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.4.25. | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.5. | OGREVANJE ODTOKOV METEORNE VODE NA STREHI |  |  |  |  | 0
Opremo v postavki 2.2.5.1, v celoti zmontirano, dobavi EGRO ZORMAN.
A. | 2.2.5.1. | Dobava in montaža omare krmiljenja ogrevanja odtokov meteorne vode (LS100PNLU04), skupaj z vgrajeno opremo in zunanjimi tipali, v skladu z načrtom U09, EGRO ZORMAN |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.5.2. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA36RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0124 (3/C, 12 AWG) |  | m | 20 | 1 | 20
A. | 2.2.5.3. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E517, tip po specifikaciji: CBLB9RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0030 (3/C, 14 AWG) |  | m | 100 | 1 | 100
A. | 2.2.5.4. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E517, tip po specifikaciji: CBLB9RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0030 (3/C, 14 AWG) |  | m | 100 | 1 | 100
A. | 2.2.5.5. | Dobava in montaža jeklenega profila NPU8 za montažo konduitov |  | m | 2.5 | 1 | 2.5
A. | 2.2.5.6. | Dobava in montaža konduita 0,75", jeklenega pocinkanega, z drobnim spojnim materialom (U objemke, kolena, prehodi, zaključki, obroči za priključitev ozem. vrvi) |  | m | 35 | 1 | 35
A. | 2.2.5.7. | Dobava in montaža konduita 1,00", jeklenega pocinkanega, z drobnim spojnim materialom (U objemke, kolena, prehodi, zaključki, obroči za priključitev ozem. vrvi) |  | m | 12 | 1 | 12
A. | 2.2.5.8. | Dobava in montaža konduita 1,50", jeklenega pocinkanega, z drobnim spojnim materialom (U objemke, kolena, prehodi, zaključki, obroči za priključitev ozem. vrvi) |  | m | 8 | 1 | 8
A. | 2.2.5.9. | Dobava in montaža spojne omarice konduitov (WCJ), dim. 150x150x80 mmm, kot je npr. tip RITTAL KL1514.510 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.2.5.10. | Dobava in montaža zaprte kabelske police za zunanjo montažo, dim. 50x50 mmm, s pokrovom |  | m | 45 | 1 | 45
A. | 2.2.5.10. | Dobava in montaža betonske kocke za podporo kabelske police, položene po ravni strehi, kot je npr. betonska kocka HERMI kat. št. 40, P/N 3830041360064 |  | kos | 48 | 1 | 48
A. | 2.2.5.11. | Dobava in montaža pritrdilnega pribora za pritrditev kabelske police na betonsko kocko/podporo |  | kos | 48 | 1 | 48
|  | S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 5589

## A.2.3. Razsvetljava in mala moč (hidden)
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
(WMB)
Vrsta del: PRIPRAVLJALNA DELA-1.FAZA-objekt WMB1
REKAPITULACIJA STROŠKOV-1.FAZA
A. | 2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
A. | 2.3. | RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ
A. | 2.3.1. | RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ - SPLOŠNO |  |  |  |  | 0
A. | 2.3.2. | RAZDELILNA OMARA LS100PNLU01 |  |  |  |  | 0
A. | 2.3.3. | RAZDELILNA OMARA LS100PNLU02 |  |  |  |  | 0
A. | 2.3.4. | RAZDELILNA OMARA LS100PNLU03 |  |  |  |  | 0
A. | 2.3.5. | OGREVANJE ODTOKOV METEORNE VODE NA STREHI |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ |  |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ predračun: | [5 empty] | #REF!
Opomba: cene so brez DDV
Poz. |  | Opis | opomba | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | 2.3. | RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ
A. | 2.3.1. | RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ - SPLOŠNO |  |  |  |  | 0
Za normalno razsvetljavo je potrebno uporabiti spodaj navedene svetilke tipa HAMM, proizvajalca NORKA, ker so te v standarni uporabi v NEK in je bil zanje narejen svetlobno tehnični izračun, kot dokazilo, da zagotavljajo ustrezno osvetljenost prostorov.
A. | 2.3.1.1. | Dobava in montaža svetilke s fluorescentno sijalko T8, 2x36W, 'medium beam', z elektronsko dušilko, tip HAMM (P/N 208824), NORKA |  | kos | 125 | 1 | 125
A. | 2.3.1.2. | Dobava in montaža svetilke s fluorescentno sijalko T8, 2x58W, 'narrow beam', z elektronsko dušilko, tip HAMM (P/N 205996), NORKA |  | kos | 60 | 1 | 60
A. | 2.3.1.3. | Dobava in montaža svetilke s fluorescentno sijalko T8, 2x58W, 'medium beam', z elektronsko dušilko, tip HAMM (P/N 208826), NORKA |  | kos | 40 | 1 | 40
A. | 2.3.1.4. | Dobava in montaža svetilke zasilne razsvetljave, z lastno baterijo, za montažo nad vrata, avtonomija >180 min, maintained verzija, kot je npr. svetilka BEGHELI, tip EXITLITE SA 3H/RM BASSO |  | kos | 20 | 1 | 20
A. | 2.3.1.5. | Dobava in montaža svetilke zasilne razsvetljave z lastno baterijo, za stropno montažo, avtonomija >180 min, non-maintained verzija, kot je npr. svetilka BEGHELLI, tip F65 24W IP65 AT SE 3N/RM (24W, 1 spiralna sijalka) |  | kos | 39 | 1 | 39
A. | 2.3.1.6. | Dobava in montaža svetilke zasilne razsvetljave z lastno baterijo, za stropno montažo, avtonomija >180 min, non-maintained verzija, kot je npr. svetilka BEGHELLI, tip F65 11W IP65 AT SE 3N/RM (11W, 1 spiralna sijalka) |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.3.1.7. | Dobava in montaža zunanje reflektorske svetilke za montažo na zid, kot je npr. svetilka PHILIPS, tip BVP650 26K 1xECO/740A |  | kos | 6 | 1 | 6
A. | 2.3.1.8. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E517, tip po specifikaciji: CBLB9RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0030 (3/C, 14 AWG) |  | m | 1100 | 1 | 1100
A. | 2.3.1.9. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E517, tip po specifikaciji: CBLB10RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0050 (5/C, 14 AWG) |  | m | 820 | 1 | 820
A. | 2.3.1.10. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA36RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0124 (3/C, 12 AWG) |  | m | 630 | 1 | 630
A. | 2.3.1.11. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA39, kot je npr. kabel BOSTON INSULATION P/N EI114CBLA39 (5/C, 12 AWG) |  | m | 230 | 1 | 230
A. | 2.3.1.12. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA29RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0084 (3/C, 8 AWG) |  | m | 820 | 1 | 820
A. | 2.3.1.13. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA26RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0064 (3/C, 6 AWG) |  | m | 160 | 1 | 160
A. | 2.3.1.14. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA17RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-5049 (4/C, 1/0 AWG) |  | m | 85 | 1 | 85
A. | 2.3.1.15. | Dobava in montaža doze za izvedbo odcepov kablov |  | kos | 220 | 1 | 220
A. | 2.3.1.16. | Dobava in montaža nadometnega stikala za razsvetljavo, enojnega |  | kos | 10 | 1 | 10
A. | 2.3.1.17. | Dobava in montaža nadometnega tipkala za razsvetljavo |  | kos | 25 | 1 | 25
A. | 2.3.1.18. | Dobava in montaža nadometne 1-fazne vtičnice, 3-polne, 16A |  | kos | 85 | 1 | 85
A. | 2.3.1.19. | Dobava in montaža nadometne 3-fazne vtičnice, 5-polne, 16A |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.3.1.20. | Dobava in montaža nadometne 3-fazne vtičnice, 5-polne, 32A |  | kos | 28 | 1 | 28
A. | 2.3.1.21. | Dobava in montaža nadometne 3-fazne vtičnice, 5-polne, 63A |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.3.2. | RAZDELILNA OMARA LS100PNLU01 |  |  |  |  | 0
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
A. | 2.3.2.1. | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 800x1200x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE1280.600, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.2.2. | Dobava in montaža glavnega odklopnika, 3-polnega, 100A, kot je npr. odklopnik EATON MOELLER, tip NZMC1-A100 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.2.3. | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.3.2.4. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017110 |  | kos | 36 | 1 | 36
A. | 2.3.2.5. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 |  | kos | 11 | 1 | 11
A. | 2.3.2.6. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017316 |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.3.2.7. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 32A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017332 |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.3.2.8. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 63A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017363 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.2.9. | Dobava in montaža impulznega stikala, 230VAC, 1 zapiralni kontakt (NO), kot je npr. tip SCHRACK P/N LQ611230 |  | kos | 5 | 1 | 5
A. | 2.3.2.10. | Dobava in montaža kontaktorja, 230VAC, 4 zapiralni kontakti (NO), kot je npr. tip SCHRACK P/N BZ326467 (25A) |  | kos | 7 | 1 | 7
A. | 2.3.2.11. | Dobava in montaža vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100010 (0,5-16 mm2) |  | kos | 70 | 1 | 70
A. | 2.3.2.12. | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.3.2.13. | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.3.2.14. | Dobava in montaža N-sponke (zbiralnice) za prtrditrv na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021038 (15 odvodov) |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.3.2.15. | Dobava in montaža PE-sponke (zbiralnice) za prtrditev na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021039 (15 odvodov) |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.3.2.16. | Dobava in montaža zbiralke vilične izvedbe, 16 mm2, kot je npr. tip SCHRACK P/N BS990114 (80/120A, 19x3 SU) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.3.2.17. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 37,5x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725152 |  | m | 3 | 1 | 3
A. | 2.3.2.18. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 50x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725162 |  | m | 5 | 1 | 5
A. | 2.3.2.19. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 6,5-12 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-20 (IP68) |  | kos | 30 | 1 | 30
A. | 2.3.2.20. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 15-22 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-32 (IP68) |  | kos | 8 | 1 | 8
A. | 2.3.2.21. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 28-35 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-50 (IP68) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.2.22. | Dobava in montaža električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG |  | m | 40 | 1 | 40
A. | 2.3.2.23. | Dobava in montaža električne vezne žice, 6 mm2 / 10 AWG, kot je npr. tip SYS 10 AWG |  | m | 10 | 1 | 10
A. | 2.3.2.24. | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) |  | paušal | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.2.25. | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3. | RAZDELILNA OMARA LS100PNLU02 |  |  |  |  | 0
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
A. | 2.3.3.1. | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 800x1200x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE1280.600, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.2. | Dobava in montaža glavnega odklopnika, 3-polnega, 100A, kot je npr. odklopnik EATON MOELLER, tip NZMC1-A100 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.3. | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.4. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017110 |  | kos | 16 | 1 | 16
A. | 2.3.3.5. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 |  | kos | 5 | 1 | 5
A. | 2.3.3.6. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017316 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.7. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 32A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017332 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.8. | Dobava in montaža impulznega stikala, 230VAC, 1 zapiralni kontakt (NO), kot je npr. tip SCHRACK P/N LQ611230 |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.3.3.9. | Dobava in montaža temnilnega stikala z zunanjim senzorjem za krmiljenje zunanje razsvetljave, tedensko, kot je npr. tip SCHRACK P/N BZ327731 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.10. | Dobava in montaža zunanjega senzorja za temnilno stikalo, kot je npr. tip SCHRACK P/N BZ326325 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.11. | Dobava in montaža preklopnega stikala 1,0,2 za izbiro obratovanje zunanje razsvetljave ročno / avtomatsko, za montažo na letev, kot je npr. stikalo SCHRACK tip CG4A211 VE21, P/N BZ326325 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.12. | Dobava in montaža kontaktorja, 230VAC, 4 zapiralni kontakti (NO), kot je npr. tip SCHRACK P/N BZ326467 (25A) |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.3.3.13. | Dobava in montaža vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100010 (0,5-16 mm2) |  | kos | 30 | 1 | 30
A. | 2.3.3.14. | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.3.3.15. | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.3.3.16. | Dobava in montaža N-sponke (zbiralnice) za prtrditrv na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021038 (15 odvodov) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.17. | Dobava in montaža PE-sponke (zbiralnice) za prtrditev na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021039 (15 odvodov) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.18. | Dobava in montaža zbiralke vilične izvedbe, 16 mm2, kot je npr. tip SCHRACK P/N BS990114 (80/120A, 19x3 SU) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.19. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 37,5x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725152 |  | m | 3.5 | 1 | 3.5
A. | 2.3.3.20. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 50x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725162 |  | m | 5 | 1 | 5
A. | 2.3.3.21. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 6,5-12 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-20 (IP68) |  | kos | 10 | 1 | 10
A. | 2.3.3.22. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 15-22 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-32 (IP68) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.3.3.23. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 28-35 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-50 (IP68) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.24. | Dobava in montaža električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG |  | m | 20 | 1 | 20
A. | 2.3.3.25. | Dobava in montaža električne vezne žice, 6 mm2 / 10 AWG, kot je npr. tip SYS 10 AWG |  | m | 5 | 1 | 5
A. | 2.3.3.26. | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) |  | paušal | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.3.27. | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.4. | RAZDELILNA OMARA LS100PNLU03 |  |  |  |  | 0
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
A. | 2.3.4.1. | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 800x1200x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE1280.600, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.4.2. | Dobava in montaža glavnega odklopnika, 3-polnega, 100A, kot je npr. odklopnik EATON MOELLER, tip NZMC1-A100 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.4.3. | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.3.4.4. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017110 |  | kos | 25 | 1 | 25
A. | 2.3.4.5. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 |  | kos | 16 | 1 | 16
A. | 2.3.4.6. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017316 |  | kos | 6 | 1 | 6
A. | 2.3.4.7. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 32A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017332 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.3.4.8. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 63A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017363 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.4.9. | Dobava in montaža impulznega stikala, 230VAC, 1 zapiralni kontakt (NO), kot je npr. tip SCHRACK P/N LQ611230 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.3.4.10. | Dobava in montaža kontaktorja, 230VAC, 4 zapiralni kontakti (NO), kot je npr. tip SCHRACK P/N BZ326467 (25A) |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.3.4.11. | Dobava in montaža vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100010 (0,5-16 mm2) |  | kos | 80 | 1 | 80
A. | 2.3.4.12. | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.3.4.13. | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.3.4.14. | Dobava in montaža N-sponke (zbiralnice) za prtrditrv na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021038 (15 odvodov) |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.3.4.15. | Dobava in montaža PE-sponke (zbiralnice) za prtrditev na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021039 (15 odvodov) |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.3.4.16. | Dobava in montaža zbiralke vilične izvedbe, 16 mm2, kot je npr. tip SCHRACK P/N BS990114 (80/120A, 19x3 SU) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.3.4.17. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 37,5x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725152 |  | m | 3 | 1 | 3
A. | 2.3.4.18. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 50x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725162 |  | m | 5 | 1 | 5
A. | 2.3.4.19. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 6,5-12 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-20 (IP68) |  | kos | 35 | 1 | 35
A. | 2.3.4.20. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 15-22 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-32 (IP68) |  | kos | 10 | 1 | 10
A. | 2.3.4.21. | Dobava in montaža kovinske uvodnice, dimenzije 28-35 mm, kot je npr. TRACON ELECTRIC tip MGF-50 (IP68) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.4.22. | Dobava in montaža električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG |  | m | 50 | 1 | 50
A. | 2.3.4.23. | Dobava in montaža električne vezne žice, 6 mm2 / 10 AWG, kot je npr. tip SYS 10 AWG |  | m | 10 | 1 | 10
A. | 2.3.4.24. | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) |  | paušal | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.4.25. | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.5. | OGREVANJE ODTOKOV METEORNE VODE NA STREHI |  |  |  |  | 0
Opremo v postavki 2.3.5.1, v celoti zmontirano, dobavi EGRO ZORMAN.
A. | 2.3.5.1. | Dobava in montaža omare krmiljenja ogrevanja odtokov meteorne vode (LS100PNLU04), skupaj z vgrajeno opremo in zunanjimi tipali, v skladu z načrtom U09, EGRO ZORMAN |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.5.2. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA36RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0124 (3/C, 12 AWG) |  | m | 20 | 1 | 20
A. | 2.3.5.3. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E517, tip po specifikaciji: CBLB9RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0030 (3/C, 14 AWG) |  | m | 100 | 1 | 100
A. | 2.3.5.4. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E517, tip po specifikaciji: CBLB9RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0030 (3/C, 14 AWG) |  | m | 100 | 1 | 100
A. | 2.3.5.5. | Dobava in montaža jeklenega profila NPU8 za montažo konduitov |  | m | 2.5 | 1 | 2.5
A. | 2.3.5.6. | Dobava in montaža konduita 0,75", jeklenega pocinkanega, z drobnim spojnim materialom (U objemke, kolena, prehodi, zaključki, obroči za priključitev ozem. vrvi) |  | m | 35 | 1 | 35
A. | 2.3.5.7. | Dobava in montaža konduita 1,00", jeklenega pocinkanega, z drobnim spojnim materialom (U objemke, kolena, prehodi, zaključki, obroči za priključitev ozem. vrvi) |  | m | 12 | 1 | 12
A. | 2.3.5.8. | Dobava in montaža konduita 1,50", jeklenega pocinkanega, z drobnim spojnim materialom (U objemke, kolena, prehodi, zaključki, obroči za priključitev ozem. vrvi) |  | m | 8 | 1 | 8
A. | 2.3.5.9. | Dobava in montaža spojne omarice konduitov (WCJ), dim. 150x150x80 mmm, kot je npr. tip RITTAL KL1514.510 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.3.5.10. | Dobava in montaža zaprte kabelske police za zunanjo montažo, dim. 50x50 mmm, s pokrovom |  | m | 45 | 1 | 45
A. | 2.3.5.10. | Dobava in montaža betonske kocke za podporo kabelske police, položene po ravni strehi, kot je npr. betonska kocka HERMI kat. št. 40, P/N 3830041360064 |  | kos | 48 | 1 | 48
A. | 2.3.5.11. | Dobava in montaža pritrdilnega pribora za pritrditev kabelske police na betonsko kocko/podporo |  | kos | 48 | 1 | 48
|  | S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 5589

## A.2.4. Ogrevanje, prezračevanje (hidden)
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
(WMB)
Vrsta del: PRIPRAVLJALNA DELA-1.FAZA-objekt WMB1
REKAPITULACIJA STROŠKOV-1.FAZA
A. | 2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
A. | 2.4. | OGRAVANJE IN PREZRAČEVANJE
A. | 2.4.1. | OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE - SPLOŠNO |  |  |  |  | 0
A. | 2.4.2. | RAZDELILNA OMARA EE106PNLU901 |  |  |  |  | 0
A. | 2.4.3. | RAZDELILNA OMARA EE106PNLU902 |  |  |  |  | 0
A. | 2.4.4. | OMARA KRMILJENJA EE106PNLU903 |  |  |  |  | 0
0
|  | SKUPAJ RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ |  |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ predračun: | [5 empty] | #REF!
Opomba: cene so brez DDV
Poz. |  | Opis | opomba | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | 2.4. | OGRAVANJE IN PREZRAČEVANJE
A. | 2.4.1. | OGRAVANJE IN PREZRAČEVANJE - SPLOŠNO |  |  |  |  | 0
A. | 2.4.1.1. | Dobava in montaža svetilke s fluorescentno sijalko T8, 2x36W, 'medium beam', z elektronsko dušilko, tip HAMM (P/N 208824), NORKA |  | kos | 125 | 1 | 125
A. | 2.4.1.2. | Dobava in montaža svetilke s fluorescentno sijalko T8, 2x58W, 'narrow beam', z elektronsko dušilko, tip HAMM (P/N 205996), NORKA |  | kos | 60 | 1 | 60
A. | 2.4.1.3. | Dobava in montaža svetilke s fluorescentno sijalko T8, 2x58W, 'medium beam', z elektronsko dušilko, tip HAMM (P/N 208826), NORKA |  | kos | 40 | 1 | 40
A. | 2.4.1.4. | Dobava in montaža svetilke zasilne razsvetljave, z lastno baterijo, za montažo nad vrata, avtonomija >180 min, maintained verzija, kot je npr. svetilka BEGHELI, tip EXITLITE SA 3H/RM BASSO |  | kos | 20 | 1 | 20
A. | 2.4.1.5. | Dobava in montaža svetilke zasilne razsvetljave z lastno baterijo, za stropno montažo, avtonomija >180 min, non-maintained verzija, kot je npr. svetilka BEGHELLI, tip F65 24W IP65 AT SE 3N/RM (24W, 1 spiralna sijalka) |  | kos | 39 | 1 | 39
A. | 2.4.1.6. | Dobava in montaža svetilke zasilne razsvetljave z lastno baterijo, za stropno montažo, avtonomija >180 min, non-maintained verzija, kot je npr. svetilka BEGHELLI, tip F65 11W IP65 AT SE 3N/RM (11W, 1 spiralna sijalka) |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.4.1.7. | Dobava in montaža zunanje reflektorske svetilke za montažo na zid, kot je npr. svetilka PHILIPS, tip BVP650 26K 1xECO/740A |  | kos | 6 | 1 | 6
A. | 2.4.1.8. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E517, tip po specifikaciji: CBLB9RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0030 (3/C, 14 AWG) |  | m | 1100 | 1 | 1100
A. | 2.4.1.9. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E517, tip po specifikaciji: CBLB10RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N C53-0050 (5/C, 14 AWG) |  | m | 820 | 1 | 820
A. | 2.4.1.10. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA36RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0124 (3/C, 12 AWG) |  | m | 630 | 1 | 630
A. | 2.4.1.11. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA39, kot je npr. kabel BOSTON INSULATION P/N EI114CBLA39 (5/C, 12 AWG) |  | m | 230 | 1 | 230
A. | 2.4.1.12. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA29RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0084 (3/C, 8 AWG) |  | m | 820 | 1 | 820
A. | 2.4.1.13. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA26RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-0064 (3/C, 6 AWG) |  | m | 160 | 1 | 160
A. | 2.4.1.14. | Dobava in montaža električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E516, tip po specifikaciji: CBLA17RB, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N P62-5049 (4/C, 1/0 AWG) |  | m | 85 | 1 | 85
A. | 2.4.1.15. | Dobava in montaža doze za izvedbo odcepov kablov |  | kos | 220 | 1 | 220
A. | 2.4.1.16. | Dobava in montaža nadometnega stikala za razsvetljavo, enojnega |  | kos | 10 | 1 | 10
A. | 2.4.1.17. | Dobava in montaža nadometnega tipkala za razsvetljavo |  | kos | 25 | 1 | 25
A. | 2.4.1.18. | Dobava in montaža nadometne 1-fazne vtičnice, 3-polne, 16A |  | kos | 85 | 1 | 85
A. | 2.4.1.19. | Dobava in montaža nadometne 3-fazne vtičnice, 5-polne, 16A |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.4.1.20. | Dobava in montaža nadometne 3-fazne vtičnice, 5-polne, 32A |  | kos | 28 | 1 | 28
A. | 2.4.1.21. | Dobava in montaža nadometne 3-fazne vtičnice, 5-polne, 63A |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.4.2. | RAZDELILNA OMARA EE106PNLU901 |  |  |  |  | 0
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
A. | 2.4.2.1. | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 760x7600x3000 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE1073.600, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.2.2. | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.2.3. | Dobava in montaža glavnega stikala omare, za vgradnjo na letve, z ročajem in masko za čelno pritrditev, kot je npr. tip SCHRACK KG80 T203/09 VE, P/N IN802304 (vgradna globina 330 mm, 80A, 30kW) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.2.4. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017110 |  | kos | 14 | 1 | 14
A. | 2.4.2.5. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017310 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.2.6. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 25A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017325 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.2.7. | Dobava in montaža vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100010 (0,5-16 mm2) |  | kos | 30 | 1 | 30
A. | 2.4.2.8. | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.4.2.9. | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.4.2.10. | Dobava in montaža N-sponke (zbiralnice) za prtrditrv na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021038 (15 odvodov) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.4.2.11. | Dobava in montaža zbiralke vilične izvedbe, 16 mm2, kot je npr. tip SCHRACK P/N BS990114 (80/120A, 19x3 SU) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.2.12. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 50x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725162 |  | m | 5.5 | 1 | 5.5
A. | 2.4.2.13. | Dobava in montaža električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG |  | m | 15 | 1 | 15
A. | 2.4.2.14. | Dobava in montaža električne vezne žice, 6 mm2 / 10 AWG, kot je npr. tip SYS 10 AWG |  | m | 4 | 1 | 4
A. | 2.4.2.15. | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) |  | paušal | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.2.16. | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.3. | RAZDELILNA OMARA EE106PNLU902 |  |  |  |  | 0
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
A. | 2.4.3.1. | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 760x7600x3000 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE1073.600, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.3.2. | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.3.3. | Dobava in montaža glavnega stikala omare, za vgradnjo na letve, z ročajem in masko za čelno pritrditev, kot je npr. tip SCHRACK KG80 T203/09 VE, P/N IN802304 (vgradna globina 330 mm, 80A, 30kW) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.3.4. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017110 |  | kos | 12 | 1 | 12
A. | 2.4.3.5. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 3-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017310 |  | kos | 3 | 1 | 3
A. | 2.4.3.6. | Dobava in montaža vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100010 (0,5-16 mm2) |  | kos | 30 | 1 | 30
A. | 2.4.3.7. | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.4.4.8. | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.4.3.9. | Dobava in montaža N-sponke (zbiralnice) za prtrditrv na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021038 (15 odvodov) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.4.3.10. | Dobava in montaža zbiralke vilične izvedbe, 16 mm2, kot je npr. tip SCHRACK P/N BS990114 (80/120A, 19x3 SU) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.3.11. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 50x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725162 |  | m | 5.5 | 1 | 5.5
A. | 2.4.3.12. | Dobava in montaža električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG |  | m | 15 | 1 | 15
A. | 2.4.3.13. | Dobava in montaža električne vezne žice, 6 mm2 / 10 AWG, kot je npr. tip SYS 10 AWG |  | m | 4 | 1 | 4
A. | 2.4.3.14. | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) |  | paušal | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.3.15. | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.4. | RAZDELILNA OMARA EE106PNLU903 |  |  |  |  | 0
V postavki je definirana dobava in montaža radelilne omare ter opreme v njej.
A. | 2.4.4.1. | Dobava in montaža razdelilne omare, dim. 800x1000x300 mm, enojna vrata, z montažno ploščo, barve RAL7032, kot je npr. tip RITTAL AE11180.600, s štirimi pritrdilnimi nosilci RITTAL SZ2508.000 in štirimi HILTI vijaki za pritrditev HSA M8x92 |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.4.2. | Dobava in montaža DIN-letve TS35, kot je npr. tip SCHRACK P/N BK14005 (dolžina 2 m) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.4.4.3. | Dobava in montaža glavnega stikala omare, za vgradnjo na letve, z ročajem in masko za čelno pritrditev, kot je npr. tip SCHRACK KG64B T203/09 VE, P/N IN802303 (vgradna globina 330 mm, 63A, 22kW) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.4.4. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 10A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017110 |  | kos | 11 | 1 | 11
A. | 2.4.4.5. | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika, 1-polnega, 16A, k.s. tok 10kA, karakt. C, kot je npr. tip SCHRACK P/N BM017116 |  | kos | 4 | 1 | 4
A. | 2.4.4.6. | Dobava in montaža vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100010 (0,5-16 mm2) |  | kos | 120 | 1 | 120
A. | 2.4.4.7. | Dobava in montaža ozemljitvenih vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK122010 (0,5-16 mm2) |  | kos | 12 | 1 | 12
A. | 2.4.4.8. | Dobava in montaža končne ploščice vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK100210 |  | kos | 6 | 1 | 6
A. | 2.4.4.9. | Dobava in montaža držala vrstnih sponk, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK123000 |  | kos | 6 | 1 | 6
A. | 2.4.4.10. | Dobava in montaža N-sponke (zbiralnice) za prtrditrv na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021038 (15 odvodov) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.2.4.11. | Dobava in montaža PE-sponke (zbiralnice) za prtrditev na DIN letev, kot je npr. tip SCHRACK P/N IK021039 (15 odvodov) |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.4.4.12. | Dobava in montaža zbiralke vilične izvedbe, 16 mm2, kot je npr. tip SCHRACK P/N BS990114 (80/120A, 19x3 SU) |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.4.13. | Dobava in montaža kanala za ožičenje, dimenzije 50x50 mm, kot je npr. tip SCHRACK P/N RH725162 |  | m | 5.5 | 1 | 5.5
A. | 2.4.4.14. | Dobava in montaža električne vezne žice, 2,5 mm2 / 14 AWG, kot je npr. tip SYS 14 AWG |  | m | 15 | 1 | 15
A. | 2.4.4.15. | Dobava drobnega montažnega materiala (vijaki, kabelski čevlji, napisne ploščice…) |  | paušal | 1 | 1 | 1
A. | 2.4.4.16. | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo |  | kos | 1 | 1 | 1
|  | S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 4868.5

## A.2.5. Požarno javljanje (hidden)
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
(WMB)
Vrsta del: PRIPRAVLJALNA DELA-1.FAZA-objekt WMB1
REKAPITULACIJA STROŠKOV-1.FAZA
A. | 2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
A. | 2.5. | DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP) |  |  |  |  | 1422
|  | SKUPAJ DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP) |  |  |  |  | 1422
| SKUPAJ predračun: | [5 empty] | 1422
Opomba: cene so brez DDV
Poz. |  | Opis | opomba | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | 2.5. | DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP)
Oprema požarnega javljanja bo vključena v obstoječo zanko požarne centrale proizvajaleca SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES, zato je kot dodatno opremo v zanki požarnega javljanja potrebno montirati istovetno opremo tega proivajalca - kot je navedena spodaj.
A. | 2.5.1. | Dobava in montaža optičnega dimnega javljalnika, tip HFP-11 (P/N 500-033290), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 37 | 1 | 37
A. | 2.5.2. | Dobava in montaža termičnega požarnega javljalnika, tip HFPT-11 (P/N 500-033380), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 2.5.3. | Dobava in montaža podnožja za optične dimne in termične požarne javljalnike, tip DB-11 (P/N 500-094151), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 38 | 1 | 38
A. | 2.5.4. | Dobava in montaža ohišja za optične dimne požarne javljalnike v ventilacijskem kanalu, s preklopnim relejem, tip AD2-XHR (P/N 500-649708), z vzorčevalno cevjo ST-25 (P/N 500-649711), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 2.5.5. | Dobava in montaža ročnega požarnega javljalnika, adresabilnega, tip HMS-S (P/N 500-033200), v ohišju SB-5S (P/N 310-019860), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 7 | 1 | 7
A. | 2.5.6. | Demontaža ročnega požarnega javljalnika, adresabilnega, tip HMS-S (P/N 500-033200), v ohišju SB-5S (P/N 310-019860), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES | v 2.fazi | kos |  | 1 | 0
A. | 2.5.7. | Dobava in montaža izolacijskega modula zanke požarnega javljanja, tip HLIM (P/N 500-033170), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 11 | 1 | 11
A. | 2.5.8. | Dobava in montaža instrumentacijskega električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E518, tip po specifikaciji: CBLC1, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-0020 (2/C, 16 AWG, NSH) |  | m | 550 | 1 | 550
A. | 2.5.9. | Dobava in montaža kabelske cevi (konduita), premera 0.50", jeklene, pocinkane |  | m | 550 | 1 | 550
A. | 2.5.10. | Dobava in montaža objemk kabelske cevi premera 0.50", kot je npr. GEDNEY tip U-50S |  | kos | 150 | 1 | 150
A. | 2.5.11. | Dobava in montaža doze na kabelski cevi 0.50", za požarne javljalnike, oktagonalne oblike, s pokrovom, kot je npr. THOMAS&BETTS P/N 54171 1/2-25 (4", globine 2" 1/8", pokrov tip 54 C 1) |  | kos | 38 | 1 | 38
A. | 2.5.12. | Dobava in montaža doze na kabelski cevi 0.50", za izolacijske module, kvadratne oblike, s pokrovom doze 52C1, kot je npr. THOMAS&BETTS P/N 54171 1/2 3/4 (4", globine 2" 1/8", pokrov tip 52 C 1) |  | kos | 38 | 1 | 38
|  | S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 1422

## A.2.6. Strelovodi (hidden)
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
(WMB)
Vrsta del: PRIPRAVLJALNA DELA-1.FAZA-objekt WMB1
REKAPITULACIJA STROŠKOV-1.FAZA
A. | 1. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
A. | 1.1. | DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP) |  |  |  |  | 1422
|  | SKUPAJ DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP) |  |  |  |  | 1422
| SKUPAJ predračun: | [5 empty] | 1422
Opomba: cene so brez DDV
Poz. |  | Opis | opomba | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | 1.1. | DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP)
Oprema požarnega javljanja bo vključena v obstoječo zanko požarne centrale proizvajaleca SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES, zato je kot dodatno opremo v zanki požarnega javljanja potrebno montirati istovetno opremo tega proivajalca - kot je navedena spodaj.
A. | 1.1.1. | Dobava in montaža optičnega dimnega javljalnika, tip HFP-11 (P/N 500-033290), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 37 | 1 | 37
A. | 1.1.2. | Dobava in montaža termičnega požarnega javljalnika, tip HFPT-11 (P/N 500-033380), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 1.1.3. | Dobava in montaža podnožja za optične dimne in termične požarne javljalnike, tip DB-11 (P/N 500-094151), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES | v 1.fazi | kos | 38 | 1 | 38
A. | 1.1.4. | Dobava in montaža ohišja za optične dimne požarne javljalnike v ventilacijskem kanalu, s preklopnim relejem, tip AD2-XHR (P/N 500-649708), z vzorčevalno cevjo ST-25 (P/N 500-649711), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 1.1.5. | Dobava in montaža ročnega požarnega javljalnika, adresabilnega, tip HMS-S (P/N 500-033200), v ohišju SB-5S (P/N 310-019860), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 7 | 1 | 7
A. | 1.1.6. | Dobava in montaža izolacijskega modula zanke požarnega javljanja, tip HLIM (P/N 500-033170), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 11 | 1 | 11
A. | 1.1.7. | Dobava in montaža instrumentacijskega električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E518, tip po specifikaciji: CBLC1, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-0020 (2/C, 16 AWG, NSH) |  | m | 550 | 1 | 550
A. | 1.1.8. | Dobava in montaža kabelske cevi (konduita), premera 0.50", jeklene, pocinkane |  | m | 550 | 1 | 550
A. | 1.1.9. | Dobava in montaža objemk kabelske cevi premera 0.50", kot je npr. GEDNEY tip U-50S |  | kos | 150 | 1 | 150
A. | 1.1.10. | Dobava in montaža doze na kabelski cevi 0.50", za požarne javljalnike, oktagonalne oblike, s pokrovom, kot je npr. THOMAS&BETTS P/N 54171 1/2-25 (4", globine 2" 1/8", pokrov tip 54 C 1) |  | kos | 38 | 1 | 38
A. | 1.1.11. | Dobava in montaža doze na kabelski cevi 0.50", za izolacijske module, kvadratne oblike, s pokrovom doze 52C1, kot je npr. THOMAS&BETTS P/N 54171 1/2 3/4 (4", globine 2" 1/8", pokrov tip 52 C 1) |  | kos | 38 | 1 | 38
|  | S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 1422

## A.2.7. Ozemljitve (hidden)
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
(WMB)
Vrsta del: PRIPRAVLJALNA DELA-1.FAZA-objekt WMB1
REKAPITULACIJA STROŠKOV-1.FAZA
A. | 1. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
A. | 1.1. | DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP) |  |  |  |  | 1422
|  | SKUPAJ DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP) |  |  |  |  | 1422
| SKUPAJ predračun: | [5 empty] | 1422
Opomba: cene so brez DDV
Poz. |  | Opis | opomba | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | 1.1. | DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP)
Oprema požarnega javljanja bo vključena v obstoječo zanko požarne centrale proizvajaleca SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES, zato je kot dodatno opremo v zanki požarnega javljanja potrebno montirati istovetno opremo tega proivajalca - kot je navedena spodaj.
A. | 1.1.1. | Dobava in montaža optičnega dimnega javljalnika, tip HFP-11 (P/N 500-033290), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 37 | 1 | 37
A. | 1.1.2. | Dobava in montaža termičnega požarnega javljalnika, tip HFPT-11 (P/N 500-033380), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 1.1.3. | Dobava in montaža podnožja za optične dimne in termične požarne javljalnike, tip DB-11 (P/N 500-094151), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES | v 1.fazi | kos | 38 | 1 | 38
A. | 1.1.4. | Dobava in montaža ohišja za optične dimne požarne javljalnike v ventilacijskem kanalu, s preklopnim relejem, tip AD2-XHR (P/N 500-649708), z vzorčevalno cevjo ST-25 (P/N 500-649711), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 1.1.5. | Dobava in montaža ročnega požarnega javljalnika, adresabilnega, tip HMS-S (P/N 500-033200), v ohišju SB-5S (P/N 310-019860), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 7 | 1 | 7
A. | 1.1.6. | Dobava in montaža izolacijskega modula zanke požarnega javljanja, tip HLIM (P/N 500-033170), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 11 | 1 | 11
A. | 1.1.7. | Dobava in montaža instrumentacijskega električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E518, tip po specifikaciji: CBLC1, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-0020 (2/C, 16 AWG, NSH) |  | m | 550 | 1 | 550
A. | 1.1.8. | Dobava in montaža kabelske cevi (konduita), premera 0.50", jeklene, pocinkane |  | m | 550 | 1 | 550
A. | 1.1.9. | Dobava in montaža objemk kabelske cevi premera 0.50", kot je npr. GEDNEY tip U-50S |  | kos | 150 | 1 | 150
A. | 1.1.10. | Dobava in montaža doze na kabelski cevi 0.50", za požarne javljalnike, oktagonalne oblike, s pokrovom, kot je npr. THOMAS&BETTS P/N 54171 1/2-25 (4", globine 2" 1/8", pokrov tip 54 C 1) |  | kos | 38 | 1 | 38
A. | 1.1.11. | Dobava in montaža doze na kabelski cevi 0.50", za izolacijske module, kvadratne oblike, s pokrovom doze 52C1, kot je npr. THOMAS&BETTS P/N 54171 1/2 3/4 (4", globine 2" 1/8", pokrov tip 52 C 1) |  | kos | 38 | 1 | 38
|  | S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 1422

## A.2.8. Telefon, wireless (hidden)
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
(WMB)
Vrsta del: PRIPRAVLJALNA DELA-1.FAZA-objekt WMB1
REKAPITULACIJA STROŠKOV-1.FAZA
A. | 1. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
A. | 1.1. | DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP) |  |  |  |  | 1422
|  | SKUPAJ DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP) |  |  |  |  | 1422
| SKUPAJ predračun: | [5 empty] | 1422
Opomba: cene so brez DDV
Poz. |  | Opis | opomba | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | 1.1. | DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP)
Oprema požarnega javljanja bo vključena v obstoječo zanko požarne centrale proizvajaleca SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES, zato je kot dodatno opremo v zanki požarnega javljanja potrebno montirati istovetno opremo tega proivajalca - kot je navedena spodaj.
A. | 1.1.1. | Dobava in montaža optičnega dimnega javljalnika, tip HFP-11 (P/N 500-033290), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 37 | 1 | 37
A. | 1.1.2. | Dobava in montaža termičnega požarnega javljalnika, tip HFPT-11 (P/N 500-033380), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 1.1.3. | Dobava in montaža podnožja za optične dimne in termične požarne javljalnike, tip DB-11 (P/N 500-094151), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES | v 1.fazi | kos | 38 | 1 | 38
A. | 1.1.4. | Dobava in montaža ohišja za optične dimne požarne javljalnike v ventilacijskem kanalu, s preklopnim relejem, tip AD2-XHR (P/N 500-649708), z vzorčevalno cevjo ST-25 (P/N 500-649711), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 1.1.5. | Dobava in montaža ročnega požarnega javljalnika, adresabilnega, tip HMS-S (P/N 500-033200), v ohišju SB-5S (P/N 310-019860), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 7 | 1 | 7
A. | 1.1.6. | Dobava in montaža izolacijskega modula zanke požarnega javljanja, tip HLIM (P/N 500-033170), SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES |  | kos | 11 | 1 | 11
A. | 1.1.7. | Dobava in montaža instrumentacijskega električnega kabla, s certifikatom Nuclear Safety Related, skladnega z specifikacijo NEK SP-E518, tip po specifikaciji: CBLC1, kot je npr. kabel ROCKBESTOS P/N I46-0020 (2/C, 16 AWG, NSH) |  | m | 550 | 1 | 550
A. | 1.1.8. | Dobava in montaža kabelske cevi (konduita), premera 0.50", jeklene, pocinkane |  | m | 550 | 1 | 550
A. | 1.1.9. | Dobava in montaža objemk kabelske cevi premera 0.50", kot je npr. GEDNEY tip U-50S |  | kos | 150 | 1 | 150
A. | 1.1.10. | Dobava in montaža doze na kabelski cevi 0.50", za požarne javljalnike, oktagonalne oblike, s pokrovom, kot je npr. THOMAS&BETTS P/N 54171 1/2-25 (4", globine 2" 1/8", pokrov tip 54 C 1) |  | kos | 38 | 1 | 38
A. | 1.1.11. | Dobava in montaža doze na kabelski cevi 0.50", za izolacijske module, kvadratne oblike, s pokrovom doze 52C1, kot je npr. THOMAS&BETTS P/N 54171 1/2 3/4 (4", globine 2" 1/8", pokrov tip 52 C 1) |  | kos | 38 | 1 | 38
|  | S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 1422

## A.2.9. Paging (hidden)
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
(WMB)
Vrsta del: PRIPRAVLJALNA DELA-1.FAZA-objekt WMB1
REKAPITULACIJA STROŠKOV-1.FAZA
A. | 1. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
A. | 1.1. | DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP) |  |  |  |  | 1658
|  | SKUPAJ DOVAVA IN MONTAŽA OPREME POŽARNEGA JAVLJANJA (FP) |  |  |  |  | 1658
| SKUPAJ predračun: | [5 empty] | 1658
Opomba: cene so brez DDV
Poz. |  | Opis | opomba | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | 1.1. | DOVAVA IN MONTAŽA OPREME PAGING (PC)
Dobava in montaža Page/Party Handset enot, za zunanjo nazidno montažo (za tehnološke prostore) polyesster ohišje, model 7305-104, 120VAC, 5party kanalov, GAI-Tronics Corp
A. | 1.1.1. | Dobava in montaža lijakov za zavočnik za nadzidno montažo, model SMH, University sound |  | kos | 7 | 1 | 7
A. | 1.1.2. | Dobava in montaža zvočnika (driver unit) za nadzidno montažo, model ID-30, Univerisity Sound |  | kos | 2 | 1 | 2
A. | 1.1.3. | Dobava in montaža tonskega sprejmnika za vklop bliskavke, 120VAC, VLC 50KHz, GAI Tronics Corp | v 1.fazi | kos | 38 | 1 | 38
A. | 1.1.4. | Dobava in montaža Bliskavke, TIP 828.4.00.67, barva Clear, 120VAC, montirana na omarici Rittal KL 1514.210, 150X150X80 S 6 SPONKAMI Weidmuller WDU2.5 in uporom 180Ohm za omejitev toka, WERMA |  | kos | 1 | 1 | 1
A. | 1.1.5. | Dobava in vgradnja podpore za bliskavko, konzolne, dolžina 550mm, Sikla |  | kos | 7 | 1 | 7
A. | 1.1.6. | Dobnava in montaža priključne /razdelilne omarice za zvočniške kable, model KL 1507.210, 300X300X120mm, barva RAL 7032, Rittal |  | kos | 11 | 1 | 11
A. | 1.1.7. | Dobava in montaža montažne plošče za omarico KL 300X300,model 1567.700, Rittal |  | m | 550 | 1 | 550
A. | 1.1.8. | Dobava in montaža zidnih nosilcev za omarico KL, tip 1580.000 Rittal |  | m | 550 | 1 | 550
A. | 1.1.9. | Dobava in montaža vrstnih sponk, tip SAK 2.5, Weidmuller |  | kos | 150 | 1 | 150
A. | 1.1.10. | Dobava in montaža končnih pritrdilk vrstnih sponk, tip AP, Weidmuller |  | kos | 38 | 1 | 38
A. | 1.1.11. | Dobava in montaža letve za vrstne sponke, tip TS322, Weidmuller |  | kos | 38 | 1 | 38
|  | Dobava in montaža HILTI vijakov HSA M8X92 |  | kos | 38 | 1 | 38
|  | Dobava in montaža kabla UL 600V 90ºC, 3/14AWG + 13/18AWG, Hubbel - Gai- Tronics |  | kos | 38 | 1 | 38
|  | Dobava in montaža kabla UL 600V 90ºC, 2/18AWG Hubbel - Gai -Tronics |  | kos | 38 | 1 | 38
|  | Dobava in montaža kabla CBLC3RB, 4/C 16AWG, SH |  | kos | 38 | 1 | 38
|  | Dobava in montaža objemk za nadometno montažo kabla, 8-18mm, tip OG, Orpal |  | kos | 38 | 1 | 38
|  | Izvajanje meritev in testiranje do popolne funkcionalnosti ter pridobitve vseh atestov za vgrajeno opremo |  | kos | 38 | 1 | 38
|  | Dobava drobnega montažnega in veznega materiala, atestov in tehnične dokumentacije ter izvedba meritev in puščanja v pogon |  | kos | 38 | 1 | 38
|  | S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 1658

## A.3.2. Rekapitulacija str. del
Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
Objekt: | Mod. 1056-NA-L, Rekonstrukcija operativno podpornega centra
(OPC)
REKAPITULACIJA STROJNIH DEL
A.3.2. | STROJNA DELA
A.3.2.0. | SPLOŠNO
A.3.2.1. | WATER (W)
A.3.2.2. | FLOR DRAIN (FD)
A.3.2.3. | FIRE PROTECTION (FP)
A.3.2.4. | DIESEL OIL (DO)
A.3.2.5. | Hladilni sistem (acc. to D-912-782-3)
OGREVALNO HLADILNE ENOTE VA782HTR
A.3.2.6. | PODPORNI SISTEM ZA W, FD, FP, DG, SISTEME
A.3.2.7. | PODPORNI SISTEMI - OSTALO
A.3.2.8. | Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka (VA 72781) - dobava glavne opreme
A.3.2.9. | Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka (VA 72781) - dodatna dobava glavne opreme s povišano kvaliteto (AQ)
A.3.2.10. | Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka (VA 72781) - dodatna dobava glavne opreme brez povišane kvalitete (NSR)
A.3.2.11. | Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka (VA 72781) - prezračevanje
A.3.2.12. | Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka (VA 72781) - električno ogrevanje
A.3.2.13. | #REF!
SKUPAJ predračun:
Opomba: cene so brez DDV
SPLOŠNE ZAHTEVE:

## A.3.2.0 Splošno
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
A. | 3.2.0. | SPLOŠNO
A. | 3.2.0.1. | Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti. Ponudnik mora tudi upoštevati Tehnično specifikacijo SP-ES1341.
A. | 3.2.1.3. | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog nadzornika, se investitorjem posebej obračuna ob predhodni odobritvi s strani naročnika.
A. | 3.2.1.4. | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju.
A. | 3.2.1.5. | Priprava in izdelava NOV dokumentacije (strojne instalacije - tehnološki sistemi) v enem izvodu, skladno z veljavno zakonodajo.
A. | 3.2.1.9. | Izdelava in dobava instalacijskega paketa v skaldu z NEK proceduro ESP-2.619
A. | 3.2.1.10. | Izdelava in dostava končnega poročila v skladu z NEK postopkom ESP-2.611
S K U P A J

## A.3.2.1. Water
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
A. | 3.2.1. | WATER (W)
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti. Ker gre za ratširitev W sistema, je potrebno montirati opremo proizvajalca, ki je definirana pri posameznih postavkah - kot je navedeno spodaj.
A. | 3.2.1.1. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 1/2'', SCH. 40S, ASTM A-312, GR. TP304, SW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 59
A. | 3.2.1.2. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 3/4'', SCH. 40S, ASTM A-312, GR. TP304, SW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 24
A. | 3.2.1.3. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 1'', SCH. 40S, ASTM A-312, GR. TP304, SW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 34
A. | 3.2.1.4. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 1 1/4'', SCH. 40S, ASTM A-312, GR. TP304, SW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 6
A. | 3.2.1.5. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 1 1/2'', SCH. 40S, ASTM A-312, GR. TP304, SW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 22
A. | 3.2.1.6. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 2'', SCH. 40S, ASTM A-312, GR. TP304, SW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 22
A. | 3.2.1.7. | Dobava in montaža, PEHD PIPE, ɸ110, PN16, BUTT FUSION | m | 8
A. | 3.2.1.8. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 1/2'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifiakcijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 57
A. | 3.2.1.9. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 3/4'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifiakcijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 12
A. | 3.2.1.10. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 1'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifiakcijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 39
A. | 3.2.1.11. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 1 1/4'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifiakcijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 6
A. | 3.2.1.12. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 1 1/2'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifiakcijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 21
A. | 3.2.1.13. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 2'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifiakcijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 14
A. | 3.2.1.14. | Dobava in montaža ELBOW 45 DEG, SIZE 1'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifiakcijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 3
A. | 3.2.1.15. | Dobava in montaža ELBOW 45 DEG, SIZE 1 1/2'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifiakcijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.1.16. | Dobava in montaža ELBOW 45 DEG, SIZE 2'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifiakcijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.1.17. | Dobava in montaža PEHD 90DEG ELBOW, ɸ110, PN16, BUTT FUSION | kos | 3
A. | 3.2.1.18. | Dobava in montaža TEE, SIZE 1/2'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 14
A. | 3.2.1.19. | Dobava in montaža TEE, SIZE 3/4'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 15
A. | 3.2.1.20. | Dobava in montaža TEE, SIZE 1'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 19
A. | 3.2.1.21. | Dobava in montaža TEE, SIZE 1 1/4'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.1.22. | Dobava in montaža TEE, SIZE 1 1/2'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 10
A. | 3.2.1.23. | Dobava in montaža TEE, SIZE 2'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.1.24. | Dobava in montaža PEHD TEE, ɸ110, PN16, BUTT FUSION | kos | 1
A. | 3.2.1.25. | Dobava in montaža FULL COUPLING, SIZE 3/4'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B 16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.1.26. | Dobava in montaža FULL COUPLING, SIZE 1'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B 16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 8
A. | 3.2.1.27. | Dobava in montaža FULL THREADED COUPLING, SIZE 1'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B 16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.1.28. | Dobava in montaža FULL COUPLING, SIZE 1 1/2'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B 16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 4
A. | 3.2.1.29. | Dobava in montaža FULL THREADED COUPLING, SIZE 1 1/2'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B 16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.1.30. | Dobava in montaža REDUCER INSERT, TYPE 1, SIZE 3/4''x1/2'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 10
A. | 3.2.1.31. | Dobava in montaža REDUCER INSERT, TYPE 2, SIZE 1''x1/2'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 5
A. | 3.2.1.32. | Dobava in montaža REDUCER INSERT, TYPE 1, SIZE 1''x3/4'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 11
A. | 3.2.1.33. | Dobava in montaža REDUCER INSERT, TYPE 3, SIZE 1 1/4''x1'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 4
A. | 3.2.1.34. | Dobava in montaža REDUCER INSERT, TYPE 3, SIZE 1 1/2''x1/2'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.1.35. | Dobava in montaža REDUCER INSERT, TYPE 3, SIZE 1 1/2''x3/4'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.1.36. | Dobava in montaža REDUCER INSERT, TYPE 2, SIZE 1 1/2''x1'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 6
A. | 3.2.1.37. | Dobava in montaža REDUCER INSERT, TYPE 3, SIZE 1 1/2''x1 1/4'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.1.38. | Dobava in montaža REDUCER INSERT, TYPE 3, SIZE 2''x1 1/2'', 3000LB, ASTM A-182, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 5
A. | 3.2.1.39 | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, SCH. 40S, SIZE 4''x2'', ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.1.40. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, 3000LB, SW, SIZE 1 1/2''x1'', ASTM A-182, GR.F304, ANSI B16.11, BONNEY FORGE OR EQUAL, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.1.41. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 3/4'', SW, 600LB, SS, v skladu s specifikacijo SP-G332A, S46-1, WRENCH OPERATOR (W516, W531) | kos | 2
A. | 3.2.1.42. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 1'', SW, 600LB, SS, v skladu s specifikacijo SP-G332A, S46-2, WRENCH OPERATOR (W527, W530, W533, W535, W536, W545) | kos | 6
A. | 3.2.1.43. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 1 1/2'', SW, 600LB, SS, v skladu s specifikacijo SP-G332A, S46-3, WRENCH OPERATOR (W520, W522, W525, W528, W537, W538, W539, W540) | kos | 8
A. | 3.2.1.44. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 2'', SW, 600LB, SS, v skladu s specifikacijo SP-G332A, S46-4, WRENCH OPERATOR (W514, W515, W517) | kos | 3
A. | 3.2.1.45. | Dobava, montaža in testiranje CHECK VALVE, SIZE 1'', SW, 600LB, SS, v skladu s specifikacijo SP-G332A, C46-2 (W526, W529, W534) | kos | 3
A. | 3.2.1.46. | Dobava, montaža in testiranje CHECK VALVE, SIZE 1 1/2'', SW, 600LB, SS, v skladu s specifikacijo SP-G332A, C46-1 (W519, W521, W523, W524) | kos | 4
A. | 3.2.1.47. | Dobava, montaža in testiranje CHECK VALVE, SIZE 3'', BW, 150LB, SS, v skladu s specifikacijo SP-G332A, C42-3 (W546) | kos | 1
A. | 3.2.1.48. | Dobava, montaža in testiranje RELIEF VALVE, SIZE 3/4''x1'', G3/4'' THR., SS, v skladu s specifikacijo SP-G332A, RV42-1 (W532) | kos | 1
A. | 3.2.1.49. | Dobava, montaža in testiranje SOLENOID VALVE, SIZE 1 1/2'', 150 LB, FLANGED FF, SS, ANSI B16.5, v skladu s specifikacijo SP-G332A, TS42-1 (W518) | kos | 1
A. | 3.2.1.50. | Dobava in montaža FLANGE, SIZE 1 1/2'', 150LB, ASTM A-182, GR.F304, SW, ANSI B16.5, FF v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 4
A. | 3.2.1.51. | Dobava in montaža FLANGE, SIZE 2'', 150LB, ASTM A-182, GR.F304, SW, ANSI B16.5, FF v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.1.52. | Dobava in montaža, FLANGE, SIZE 4'', 150LB, ASTM A-182, GR.F304, BW, ANSI B16.5, FF, WELD NECK, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.1.53. | Dobava in montaža POLYPROPYLENE BACKING FLANGE, SIZE 4'', 150LB, ANSI B16.5 CONN. DIM. FOR 4'' FLANGE | kos | 1
A. | 3.2.1.54. | Dobava in montaža, HDPE FLANGE ADAPTOR, ɸ110, PN16, BUTT FUSION | kos | 1
A. | 3.2.1.55. | Dobava in montaža, STUD BOLT, SIZE M16x90, A-193, GR.B7, ANSI A21.11, CLASS 2A THREADS v skladu SP-G375A, 15D-1 | kos | 24
A. | 3.2.1.56. | Dobava in montaža, NUTS, SIZE M16, A-193, GR.B7, ANSI A21.11, HEAVY HEX, CLASS 2B THREADS v skladu SP-G375A,15D-1 | kos | 48
A. | 3.2.1.57. | Dobava in montaža, BOLT, SIZE M16x85, A-193, GR.B7, ANSI B18.2.1, CLASS 2A THREADS v skladu SP-G375A, 15D-1 | kos | 8
A. | 3.2.1.58. | Dobava in montaža, NUTS, SIZE M16, A-193, GR.B7, ANSI B18.2.2, HEAVY HEX, CLASS 2B THREADS v skladu SP-G375A, 15D-1 | kos | 16
A. | 3.2.1.59. | Dobava in montaža, GASKET FOR FLANGE, SIZE 1 1/2'', ANSI B16.5, 1/8'' THICK, GARLOCK STYLE GYLON 3510 OR EQUAL v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.1.60. | Dobava in montaža, GASKET FOR FLANGE, SIZE 2'', ANSI B16.5, 1/8'' THICK, GARLOCK STYLE GYLON 3510 OR EQUAL v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.1.61. | Dobava in montaža, EPDM FLAT GASKET FOR ɸ110 FLG. ADAPTOR AND ANSI B16.5 4'' FLANGE | kos | 1
A. | 3.2.1.62. | Dobava in montaža, RECIRCULATION PUMP FOR HORIZONTAL INSTALATION, GRUNDFOS MODEL UPS2 25-80 180, 1X230V, 50Hz, 140W, Psyst=10BAR, T=2-95OC, Q=6M3/H, MAX HEAD 80M, CONNECTION EN-ISO 228-1 G1 1/2'' TO 1'' WITH UNION 529922, OR EQUAL (W900PMP-03) | kos | 1
A. | 3.2.1.63. | Dobava in montaža, WATER DISTRIBUTION PUMP, MODEL CENTRIMAT 1/1 NM 2M 2/A/A/20, 1X230V, P=0,75KW, Q=100L/MIN, PRESSURE SWITCH 2-3 BAR, G1 DN1&DN2 FEMALE CONNECTIONS, OR EQUAL (W900PMP-01, W900PMP-02) | kos | 2
A. | 3.2.1.64. | Dobava in montaža JUDO BIOSTAT 2000 LIMESCALE PROTECTION SYSTEM, TYPE 50E*,5M3/H, FITTING WITH JUDO QUICKSET-E(JQE 1 1/2''mV) THREADED, OR EQUAL (W900DMX-04) | kos | 1
A. | 3.2.1.65. | Dobava in montaža, JUDO PROMI PORTABLE WATER FILTRATION UNIT, JPM 1 1/2'', 9.1M3/H, FITTING WITH JUDO QUICKSET-E (JQE 1 1/2'' mV) THREADED, OR EQUAL (W900FLT-10) | kos | 1
A. | 3.2.1.66. | Dobava in montaža KNAUF INSULATION za izoliranje vseh cevovodov tople vode 1 1/2'', 1 1/4'', 1'', 3/4'' in 1/2''. CEVAKI KPS 041 AluR, za dimenzije OR EQUAL. | m | 80
A. | 3.2.1.67. | Dobava in montaža PORTABLE WATER EXPANSION TANK, 60L, Φ380/H860, CONNECTION 1'' G, Pmax 10.4BAR (W900TNK-03) | kos | 1
A. | 3.2.1.68. | Dobava in montaža SANITARY WATER TANK, 600L, Φ800/H1530, 2x3kW, INLET CONNECTION 1'', OUTLET CONNECTION 1 1/2'', PN16BAR, BOTH CONNECTED TO THREADED PIPE WITH FULL COUPLING, v skladu z SIP-367-SM-08. (W900TNK-04) | kos | 1
A. | 3.2.1.69. | Dobava in montaža FLEX HOSE,SIZE 2'', 2'' FLANGED FF CONNECTION, 150LB, 4'' MOVEMENT, METRAFLEX MLF80200 OR EQUAL | kos | 1
Consumer connection piping za pozicije 3.2.1.70 to 3.2.1.79, glej načrte: - SIP-367-SM-01 - SIP-367-SM-02 - SIP-367-SM-03
A. | 3.2.1.70. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 1/2'', SCH. 40, ASTM A-312, GR. TP304, ANSI B36.19, THREADED ON END PER ISO 228/1 v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 16
A. | 3.2.1.71. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 1'', SCH. 40, ASTM A-312, GR. TP304, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 8
A. | 3.2.1.72. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 1/2'', SCH. 40, ASTM A-312, GR. TP304, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 9
A. | 3.2.1.73. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 3/4'', SCH. 40, ASTM A-312, GR. TP304, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 15
A. | 3.2.1.74. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 1/2'', SCH. 40, ASTM A-312, GR. TP304, ANSI B36.19, THREADED ON END PER ISO 228/1 v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 23
A. | 3.2.1.75. | Dobava in montaža REDUCER INSERT, SIZE 3/4''x1/2'', 3000LB, TYPE 1, 3000LB, ASTM A-182, GR.F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 13
A. | 3.2.1.76. | Dobava in montaža REDUCER INSERT, SIZE 1''x1/2'', 3000LB, TYPE 2, 3000LB, ASTM A-182, GR.F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 11
A. | 3.2.1.77. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 1/2'', SW, PN40, THREAD PER ISO228/1, EN 10204/3.1, MDM V-003P OR EQUAL | kos | 46
A. | 3.2.1.78. | Dobava in montaža PIPE, 21.3x2.6, din 17456/17458, EN 10204/3.1, THREADED PER ISO 228/1 | kos | 96
A. | 3.2.1.79. | Dobava in montaža ELBOW, SIZE 1/2'', SS, MAT. 1.4301, THREAD PER ISO228/1, MDM 303 OR EQUAL | kos | 152
A. | 3.2.1.80. | Dobava in montaža, PVC-U PIPE, SIZE 1 1/2'', CLASS E 15BAR AT 20 DEG, GF 161 018 086 OR EQUAL | m | 2
A. | 3.2.1.81. | Dobava in montaža PVC-U ELBOW 90 DEG, SIZE 1 1/2'', GF 721 101 110 OR EQUAL | kos | 2
A. | 3.2.1.82. | Dobava in montaža, PVC-U FLANGE ADAPTOR, SIZE 1 1/2'', COMBINED JOINTING FACE, GF 721 791 110 OR EQUAL | kos | 2
A. | 3.2.1.83. | Dobava in montaža, PVC-U BACKING FLANGE, SIZE 1 1/2'', ANSI/ASME B 16.5, CLASS 150, ASTM D 4024, GF 721 701 210 OR EQUAL | kos | 2
A. | 3.2.1.84. | Dobava in montaža, SEALING FLANGE, PVC-U, ɸ50/150X15 | kos | 2
A. | 3.2.1.85. | Dobava in montaža, EPDM FLAT GASKET FOR 1 1/2'' FLG. ADAPTOR AND ANSI B16.5 1 1/2'' FLANGE | kos | 2
A. | 3.2.1.86. | Dobava in montaža tlačnega indikatorja s podatki: Pressure Indicator. Size: 4 ½”. Process connection: ½”. Input range: 0-10 kp/cm2. Scale: 0-10 kp/cm2. Ambient temperature: +5 deg C to +40 deg C). Manufacturer: Aschroft or equal Model: 1279. Tag. No.: PI8304 | kos | 1
A. | 3.2.1.87. | NDE (neporušitveno preiskušanje) pregledi cevarskih del mora biti v skladu s metodami navedenimi v ANSI B31.1 Power Piping, Chapter VI, Paragraph 136 Inspection and Examination. QC pregled s tekočimi penetranti mora biti v sklaud s ASME B&PV Code Section V, Article 6. Vizualni pregled VT mora biti narejen v skladu ASME B&PV Code Section V, Article 9. | kos | 1
A. | 3.2.1.88. | Dimenzijska kontrola cevnih elementov na načrtih v DMP sekcija H2.2.2, mora biti v skladu z metodo po ASME Y14.5M – Geometric Dimensioning & Tolerances. Pipingin installation tolerance mora biti v skladu s CBA-PS1 | kos | 1
A. | 3.2.1.89. | Končana izvedba, čiščenje in izpiranje cevovodov v skladu z NEK proceduro QCP-9.436. Kriterij sprejemljivosti je razred čistoče B. Ustreznost rezultatov v skladu z zahtevami ANSI N45.2.1 | kos | 1
A. | 3.2.1.90. | Obratovalni preizkus na nepropustnost mora biti narejen v skladu z ASME B31.1, paragraf 137.7 pri normalnih obratovalnih pogojih in velja za vse tipe povezav in priključkov. Čas trajanja preizkusa je 10 minut. | kos | 1
A. | 3.2.1.91. | Dobava in montaža tesnilnega materiala za vse cevne navojne spoje (npr. laneno predivo + ustrezna tesnilna pasta) | kos | 1
A. | 3.2.1.92. | Količine v popisu materiala bazirajo na 3D modelu in predstavljajo dejanske količine brez rezerve. Izvajalec mora dodati količine za nakup cevovodov in konstrukcijskega jekla na podlagi tehnoloških procesov in izvedbe.
S K U P A J

## A.3.2.2. Floor drain
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | opomba
A. | 3.2.2. | FLOR DRAIN (FD)
PIPING FD SYSTEM
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti. Ker gre za ratširitev FD sistema, je potrebno montirati opremo proizvajalca, ki je definirana pri posameznih postavkah - kot je navedeno spodaj. Vse ventile in pipe, ki so izdelani za povišano kakovost (AQ) in je zanje zahtevana specifikacija SP-3032 DOBAVI NEK, PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME.
A. | 3.2.2.1. | Dobava, montaža (vključno z montažnim materialom), meritev in testiranje do polne funkcionalnosti ter pridobitev vseh atestov za opremo OSC SEWAGE WATER SUMP PUMP, SINGLE STANGE HORIZONTAL CENTRIFUGAL, STAINLESS STEEL, CAPACITY 21,6 M3/H (95,1 GPM), TOTAL HEAD AT DESIGN CAPACITY 11,8M (39 FT), TAG.NO. FD900PMP- 004&005, v skladu s specifikacijo SP-G362 | kos | 2
A. | 3.2.2.2. | Dobava, montaža (vključno z montažnim materialom), meritev in testiranje do polne funkcionalnosti ter pridobitev vseh atestov za opremo OSC CONTAMINATED WATER SUMP PUMP, SINGLE STANGE HORIZONTAL CENTRIFUGAL, STAINLESS STEEL, CAPACITY 10,8 M3/H (47,5 GPM), TOTAL HEAD AT DESIGN CAPACITY 17,3M (57 FT), TAG.NO. FD900PMP- 002&003, v skladu s specifikacijo SP-G362 | kos | 2
A. | 3.2.2.3. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 3/4'', SCH.40S, ASTM A-312, GR.TP304, SW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 1
A. | 3.2.2.4. | Dobava in montaža PIPE, CS, P235GH-TC2, DN20x4.0 MM, DIN EN 10216-2 | m | 1
A. | 3.2.2.5. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 2'', SCH.40S, ASTM A-312, GR.TP304, SW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 38
A. | 3.2.2.6. | Dobava in montaža PIPE, CS, P235GH-TC2, DN65 X 2.9 MM, DIN EN 10216-2 | m | 20
A. | 3.2.2.7. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 3'', SCH.40S, ASTM A-312, GR.TP304, BW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 8
A. | 3.2.2.8. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 4'', SCH.40S, ASTM A-312, GR.TP304, BW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 5
A. | 3.2.2.9. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 3/4'', 3000LB, ASTM A-182, GR.F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.2.10. | Dobava in montaža ELBOW 90°, EN 10253-2 Typ A, DN20, 26.9 x 2.0, P265GH | kos | 2
A. | 3.2.2.11. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 2'', 3000LB, ASTM A-182, Gr.F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 20
A. | 3.2.2.12. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, EN 10253-2 Typ A, DN65, 76.1 x 2.9, P265GH | kos | 12
A. | 3.2.2.13. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 4'', SCH.40S, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 3
A. | 3.2.2.14. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 3'', SCH.40S, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.2.15. | Dobava in montaža ELBOW 45 DEG, SIZE 2'', SCH.40S, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 4
A. | 3.2.2.16. | Dobava in montaža TEE, SIZE 2", 3000 LB, ASTM A-182, GR.F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 4
A. | 3.2.2.17. | Dobava in montaža TEE, BW, CS, P235GH/St.35.8, DIN 2615-2 - 76.1 x 2.9 | kos | 1
A. | 3.2.2.18. | Dobava in montaža FULL COUPLING (THRD), SIZE 2'', 3000LB, ASTM A-182, GR.F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.2.19. | Dobava in montaža RED. TEE, BW, CS, P235GH/St.35.8, DIN 2615-2 - 76.1 x 2.9 - 60.3 x 2.9 | kos | 2
A. | 3.2.2.20. | Dobava in montaža REDUCING TEE, SIZE 3"x2", SCH.40S, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.2.21. | Dobava in montaža STORZ, SIZE 2'', NPT FEMALE RIGID W/CAP ASSEMBLED, DIN ISO-228, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.2.22. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, CS, P235GH/St.35.8, DIN 2616-2 - K - 60.3 x 2.9/ 26.9 x 2.3 | kos | 2
A. | 3.2.2.23. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, SIZE 2 1/2"x2", SCH.40S, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.2.24. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, SIZE 3"x2", SCH.40S, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.2.25. | Dobava in montaža REDUCER INSERT, TYPE 3, SIZE 2"x3/4", 3000LB, SW, ASTM A-182, GR.F304, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.2.26. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE DN20, SW, PN64, 1.4408/PTFE BUTT WELDED, FULL BORE, DIN3202-S13, WRENCH OPERATOR. (13757, 13760) | kos | 2
A. | 3.2.2.27. | Dobava, testiranje in montaža DIAPHRAGM VALVE, SIZE 3/4", SW, 150LB, ASTM A-182, GR.F304, ANSI B16.34, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. X42D-11, HANDWHEEL (13753, 13750) | kos | 2
A. | 3.2.2.28. | Dobava, testiranje in montaža DIAPHRAGM VALVE, SIZE 2", SW, 150LB, ASTM A-182, Gr.F304, ANSI B16.34, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. X42D-10, HANDWHEEL (13755, 13752, 13768, 13769) | kos | 4
A. | 3.2.2.29. | Dobava, testiranje in montaža CHECK VALVE, SIZE 2", SW, 150LB, ASTM A-182, Gr.F304, ANSI B16.34, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. C42-7 (13754, 13751, 13756) | kos | 3
A. | 3.2.2.30. | Dobava, montaža in testiranje CHECK VALVE, SIZE DN65, CS, PN 16, FLGD PER EN 1092-2, ERHARD REFLUX VALVE OR EQUAL. (13758, 13761, 13763) | kos | 3
A. | 3.2.2.31. | Dobava, montaža in testiranje KNIFE GATE VALVE WITH HANDWHEEL, NON-RISING STEM, DN65, PN10, CAST IRON EN-JL1040, STAINLESS STEEL 1.4301 GATE, FLANGED CONNECTION EN 1092-2 (DIN 2533, PN16), ERHARD ERU K1 OR EQUAL (13759, 13762, 13764, 13767) | kos | 4
A. | 3.2.2.32. | Dobava, testiranje in montaža, GATE VALVE, SIZE 3'', BW, 150LB, ASTM A-351, GR. CF8, ANSI B16.34, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. G42-2 (13770) | kos | 1
A. | 3.2.2.33. | Dobava in montaža BLIND FLANGE, SIZE 2'', 150LB, ASTM A-182, GR.F304, ANSI B16.5, FF, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.2.34. | Dobava in montaža SOCKETWELD FLANGE, SIZE 2'', 150LB, ASTM A-182, GR.F304, ANSI B16.5, FF, v skladu s specifikacijo SP-G375, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.2.35. | Dobava in montaža WELD NECK FLANGE, SIZE 2 1/2'', FLAT FACE, 150LB, BW, ASTM A-182, GR.F304, ANSI B16.5, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.2.36. | Dobava in montaža FLANGE, PN16, DN65, WELDING NECK, BW, CS, P235GH/St.35.8, DIN EN 1092-2, Typ 11 | kos | 10
A. | 3.2.2.37. | Dobava in montaža HEX BOLTS FOR PN 16 FLANGE, M16 X 30MM, DIN EN 24018 WITH NUTS | kos | 52
A. | 3.2.2.38. | Dobava in montaža STUD BOLT, SIZE M16X90, A-193, GR.B7, ANSI B18.2.1, CLASS 2A THREADS v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 16
A. | 3.2.2.39. | Dobava in montaža NUTS, SIZE M16, A-194, GR.2H, ANSI B18.2.2, HEAVY HEX, CLASS 2B THREADS v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 32
A. | 3.2.2.40. | Dobava in montaža GASKET, DN65, PN40, FLAT, RF, DIN EN 1514-1, TXPE IBC | kos | 13
A. | 3.2.2.41. | Dobava in montaža GASKET GARLOCK STYLE, FLAT FACE, SIZE 2, THICK 1/8", GYLON OR EQUAL, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.2.42. | Dobava in montaža GASKET GARLOCK STYLE, FLAT FACE, SIZE 2 1/2", THICK 1/8", GYLON OR EQUAL, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
FLOOR AND EQUIPMENT DRAINS
A. | 3.2.2.43. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 2'', SCH.40S, ASTM A-312, GR. TP304, SW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 30
A. | 3.2.2.44. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 3'', SCH.40S, ASTM A-312, GR. TP304, BW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 18
A. | 3.2.2.45. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 4'', SCH.40S, ASTM A-312, GR. TP304, BW, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 23
A. | 3.2.2.46. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 2", 3000LB, ASTM A-182, GR.F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 35
A. | 3.2.2.47. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 3", SCH.40S, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 5
A. | 3.2.2.48. | Dobava in montaža ELBOW 45 DEG, SIZE 2", 3000LB (SCH.80), ASTM A-182, GR.F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 11
A. | 3.2.2.49. | Dobava in montaža ELBOW 45 DEG, SIZE 3", SCH.40S, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 20
A. | 3.2.2.50. | Dobava in montaža ELBOW 45 DEG, SIZE 4", SCH.40S, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 16
A. | 3.2.2.51. | Dobava in montaža LATERAL TEE (Y-KOS), SIZE 2'', 3000LB, ASTM A-182, GR. F304, BW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.2.52. | Dobava in montaža LATERAL TEE (Y-KOS), SIZE 3'', SCH.40S, ASTM A-403, GR. WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 8
A. | 3.2.2.53. | Dobava in montaža LATERAL TEE (Y-KOS), SIZE 4'', SCH.40S, ASTM A-403, GR. WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 3
A. | 3.2.2.54. | Dobava in montaža REDUCING LATERAL TEE (Y-KOS), SIZE 4''x3'', SCH.40S, ASTM A-403, GR. WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.2.55. | Dobava in montaža, FEMALE NPT TO WELD CONNECTOR, SIZE 2'', 3000LB, SS, A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11 | kos | 2
A. | 3.2.2.56. | Dobava in montaža, FEMALE NPT TO WELD CONNECTOR, SIZE 3'', SCH.40S, A-403, GR. WP304, BW, ANSI B16.9 | kos | 2
A. | 3.2.2.57. | Dobava in montaža, FEMALE NPT TO WELD CONNECTOR, SIZE 4'', SCH.40S, A-403, GR. WP304, BW, ANSI B16.9 | kos | 1
A. | 3.2.2.58. | Dobava in montaža, MALE NPT TO WELD CONNECTOR, SIZE 4'', SCH.40S, A-403, GR. WP304, BW, ANSI B16.9 | kos | 1
A. | 3.2.2.59. | Dobava in montaža FULL COUPLING, SIZE 2'', 3000LB, SS, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 10
A. | 3.2.2.60. | Dobava in montaža FULL COUPLING, SIZE 3'', SCH.40S, SS, ASTM A-403, GR. WP304, SW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 10
A. | 3.2.2.61. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, SIZE 3"x2", SCH.40S, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 6
A. | 3.2.2.62. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, SIZE 4"x2", SCH.40S, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 2
A. | 3.2.2.63. | Dobava in montaža SS FLOOR DRAIN (TALNI IZLIVNIK), SIZE 3'', JAY R. SMITH, (FIGURE 9713, SCH 40S, BW OR EQUAL) | kos | 2
A. | 3.2.2.64. | Dobava in montaža TALNI IZLIVNIK, VODORAVNI IZTOK, SIZE 4'' (kot naprimer: NIEROS ABLAUFKÖRPET WAAGRECHT, DN 100, BEST.-NR: 61.30.203) | kos | 3
A. | 3.2.2.65. | Dobava in montaža UNION, size 2'', ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11 v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 18
A. | 3.2.2.66. | Dobava in montaža, SANITARY CHECK VALVE, SIZE 2'', 600LB, STAINLESS STEEL, NPT CONNECTION, TOTAL VALVE SISTEMS SERIES 4925 OR EQUAL (13785) | kos | 1
A. | 3.2.2.67 | Dobava in montaža, SANITARY CHECK VALVE, SIZE 3'', 150LB, STAINLESS STEEL, NPT CONNECTION, TOTAL VALVE SISTEMS SERIES 4925 OR EQUAL (13786) | kos | 1
A. | 3.2.2.68. | Dobava in montaža, END OF 13785 VENT LINE, MADE OF 2'' PIPE (ADJUST LENGTH) CUTTED BY 45DEG AT THE END AND EQUIPPED WITH MESH. SCH. 40S, SW, ASTM A-312, GR.TP304, ANSI B36.19 v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 0.1
A. | 3.2.2.69. | Dobava in montaža, END OF 13786 VENT LINE, MADE OF 3'' PIPE (ADJUST LENGTH) CUTTED BY 45DEG AT THE END AND EQUIPPED WITH MESH. SCH. 40S, BW, ASTM A-312, GR.TP304, ANSI B36.19 v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | m | 0.1
A. | 3.2.2.70. | Dobava in montaža, PVC-U PIPE, SIZE 3'', CASS E 15BAR AT 20 DEG, GF 161 018 088 OR EQUAL | m | 1
A. | 3.2.2.71. | Dobava in montaža, PVC-U FLANGE ADAPTOR, SIZE 3'', COMBINED JOINTING FACE, GF 721 791 113 OR EQUAL | kos | 1
A. | 3.2.2.72. | Dobava in montaža, PVC-U BACKING FLANGE, SIZE 3'', ANSI/ASME B 16.5, CLASS 150, ASTM D 4024, GF 721 701 214 OR EQUAL | kos | 1
A. | 3.2.2.73. | Dobava in montaža, SEALING FLANGE, PVC-U, ɸ90/190X15 | kos | 1
A. | 3.2.2.74. | Dobava in montaža, WELDING NECK FLANGE, SIZE 3'', FF, A-182, GR.F304, BW, ANSI B16.5, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 | kos | 1
A. | 3.2.2.75. | Dobava in montaža, EPDM FLAT GASKET FOR 3'' FLG. ADAPTOR AND ANSI B16.5 3'' FLANGE | kos | 1
A. | 3.2.2.76. | Dobava in montaža tlačnega indikatorja s podatki: Pressure Indicator. Size: 4 ½”. Input range: 0-5 kp/cm2. Scale: 0-5 kp/cm2. Ambient temperature: +5 deg C to +40 deg C). Manufacturer: Ashcroft or equal. Model: 1279 or equal. Tag. No.: PI11101, PI11102 | kos | 2
A. | 3.2.2.77. | Dobava in montaža tlačnega indikatorja s podatki: Pressure Indicator. Size: 4 ½”. Process connection: ½”. Input range: 0-5 kp/cm2. Scale: 0-5 kp/cm2. Ambient temperature: +5 deg C to +40 deg C). Manufacturer: Aschroft or equal. Model: 1279. Tag. No.: PI1103, PI11104 | kos | 2
POSTAVKE ZA VSE PODSISTEME FD
A. | 3.2.2.78. | Po končani izvedbi se izvede preizkus tesnosti kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo s tlakom 0,3 do 0,5 bar (3 do 5 m). | kos | 1
A. | 3.2.2.79. | NDE (neporušitveno preiskušanje) pregledi cevarskih del mora biti v skladu s metodami navedenimi v ANSI B31.1 Power Piping, Chapter VI, Paragraph 136 Inspection and Examination. QC pregled s tekočimi penetranti mora biti v sklaud s ASME B&PV Code Section V, Article 6. Vizualni pregled VT mora biti narejen v skladu ASME B&PV Code Section V, Article 9. | kos | 1
A. | 3.2.2.80. | Dimenzijska kontrola cevnih elementov na načrtih v DMP sekcija H2.2.2, mora biti v skladu z metodo po ASME Y14.5M – Geometric Dimensioning & Tolerances. Pipingin installation tolerance mora biti v skladu s CBA-PS1 | kos | 1
A. | 3.2.2.81. | Končana izvedba, čiščenje in izpiranje cevovodov v skladu z NEK proceduro QCP-9.436. Kriterij sprejemljivosti je razred čistoče B. Ustreznost rezultatov v skladu z zahtevami ANSI N45.2.1 | kos | 1
A. | 3.2.2.82. | Obratovalni preizkus na nepropustnost mora biti narejen v skladu z ASME B31.1, paragraf 137.7 pri normalnih obratovalnih pogojih in velja za vse tipe povezav in priključkov. Čas trajanja preizkusa je 10 minut. | kos | 1
A. | 3.2.2.83. | Barvanje cevnega materiala, ki mora biti zaščiten pred korozijo in oksidacijo v skladu s tehnično specifikacijo SP-A3000 | kos | 1
A. | 3.2.2.84. | Dobava in montaža AKZ zaščite zunanjih CS cevovodov. | kos | 15
A. | 3.2.2.85. | Količine v popisu materiala bazirajo na 3D modelu in predstavljajo dejanske količine brez rezerve. Izvajalec mora dodati količine za nakup cevovodov in konstrukcijskega jekla na podlagi tehnoloških procesov in izvedbe.
S K U P A J

## A.3.2.3. Fire protection
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | opomba
A. | 3.2.3. | FIRE PROTECTION (FP)
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti. Ker gre za ratširitev FP sistema, je potrebno montirati opremo proizvajalca, ki je definirana pri posameznih postavkah - kot je navedeno spodaj. Vse ventile in pipe, ki so izdelani za povišano kakovost (AQ) in je zanje zahtevana specifikacija SP-3032 DOBAVI NEK, PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME.
A. | 3.2.3.1. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 2'', SCH 80, ASTM A-53, TYPE S, GR.B, SCRD, ANSI B36.10, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | m | 32
A. | 3.2.3.2. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 2 1/2'', SCH 40, ASTM A-53, TYPE S, GR.B, BW, ANSI B36.10, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | m | 8
A. | 3.2.3.3. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 3'', SCH 40, ASTM A-53, TYPE S, GR.B, BW, ANSI B36.10, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | m | 18
A. | 3.2.3.4. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 4'', SCH 40, ASTM A-53, TYPE S, GR.B, BW, ANSI B36.10, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | m | 8
A. | 3.2.3.5. | Dobava in montaža, POLYETHYLENE PIPE 4'', SDR 9, ASTM D-3350, BUTT FUSION, ASTM F714 v skladu s specifikacijo SP-G375A, 17K4-1 | m | 8
A. | 3.2.3.6. | Dobava in montaža, POLYETHYLENE PIPE 14'', SDR 9, ASTM D-3350, BUTT FUSION, ASTM F714 v skladu s specifikacijo SP-G375, 17K4-1 | m | 4
A. | 3.2.3.7. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 2'', 2000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 19
A. | 3.2.3.8. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, LONG RADIUS, SIZE 2 1/2'', SCH. 40, ASTM A-234, GR.WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 2
A. | 3.2.3.9. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, LONG RADIUS, SIZE 3'', SCH. 40, ASTM A-234, GR.WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 13
A. | 3.2.3.10. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, LONG RADIUS, SIZE 4'', SCH. 40, ASTM A-234, GR.WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 3
A. | 3.2.3.11. | Dobava in montaža ELBOW 45 DEG, LONG RADIUS, SIZE 3'', SCH. 40, ASTM A-234, GR.WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 1
A. | 3.2.3.12. | Dobava in montaža POLYETHILENE ELBOW 90 DEG , SIZE 4'', SDR9, CLASS 200, ASTM D-3350, BUTT FUSION, ASTM F714, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 17K4-1 | kos | 3
A. | 3.2.3.13. | Dobava in montaža STRAIGHT TEE, SIZE 2 1/2'', SCH. 40, ASTM A-234, GR.WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 1
A. | 3.2.3.14. | Dobava in montaža STRAIGHT TEE, SIZE 3'', SCH. 40, ASTM A-234, GR.WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 1
A. | 3.2.3.15. | Dobava in montaža STRAIGHT TEE, SIZE 4'', SCH. 40, ASTM A-234, GR.WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 2
A. | 3.2.3.16. | Dobava in montaža REDUCING TEE, SIZE 4X3'', SCH. 40, ASTM A-105, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 1
A. | 3.2.3.17. | Dobava in montaža REDUCING TEE, SIZE 4X2'', SCH. 40, ASTM A-105, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 1
A. | 3.2.3.18. | Dobava in montaža POLYETHILENE REDUCING TEE, SIZE 14X4'' SDR 9, CLASS 200, ASTM D-3350, BUTT FUSION, ASTM F714, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 17K4-1 | kos | 1
A. | 3.2.3.19. | Dobava in montaža CAP, SIZE 2", 2000 LB, ASTM A-105, SW, THREADED, ANSI B16.11 , v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 1
A. | 3.2.3.20. | Dobava in montaža STORZ, SIZE 3'', NPT FEMALE RIGID W/CAP ASSEMBLED, DIN ISO-228, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 3
A. | 3.2.3.21. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, SCH. 40, SIZE 2 1/2''x2'', ASTM A-234, GR.WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 2
A. | 3.2.3.22. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, SCH. 40, SIZE 4''x2'', ASTM A-234, GR.WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 2
A. | 3.2.3.23. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, SCH. 40, SIZE 4''x2 1/2'', ASTM A-234, GR.WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 1
A. | 3.2.3.24. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, SCH. 40, SIZE 4''x3'', ASTM A-234, GR.WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 2
A. | 3.2.3.25. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 2'', SCRD, 150LB, ASTM B-62, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH.S32-9 (29600, 29601, 29603) | kos | 3
A. | 3.2.3.26. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 2 1/2'', SCRD, 150LB, ASTM B-62, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. S32-10 (29602) | kos | 1
A. | 3.2.3.27. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 3'', 150LB, FLGD., ASTM A-126, GR.B, ANSI B16.1, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. S32-11 (29564, 29565, 29559) | kos | 3
A. | 3.2.3.28. | Dobava, montaža in testiranje CHECK VALVE, SIZE 4'', 150LB, FLGD. ASTM A-126, GR.B., ANSI B16.1, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. C32-11 (29599) | kos | 1
A. | 3.2.3.29. | Dobava, montaža in testiranje GATE VALVE, SIZE 4'', 150LB, FLGD. ASTM A-126, GR.B., ANSI B 16.1, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. G32-15 (29558, 29557) | kos | 2
A. | 3.2.3.30. | Dobava in montaža FLANGE, SIZE 3", 150LB, A-105, BW, ANSI B16.5, WELDING NECK, FLAT FACE, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 6
A. | 3.2.3.31. | Dobava in montaža FLANGE, SIZE 4", 150LB, A-105, BW, ANSI B16.5, WELDING NECK, FLAT FACE, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 7
A. | 3.2.3.32. | Dobava in montaža,POLYETHYLENE BACKING FLANGE, SIZE 4'', 150LB, CONN. DIM. FOR 4'' FLANGE, ANSI B16.5 | kos | 1
A. | 3.2.3.33. | Dobava in montaža, POLYETHYLENE FLANGE ADAPTOR, SIZE 4'', BUTT FUSION | kos | 1
A. | 3.2.3.34. | Dobava in montaža STUD BOLT, SIZE M16X90, A-193, GR.B7, ANSI B18.2.1, CLASS 2A THREAD v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 88
A. | 3.2.3.35. | Dobava in montaža NUTS, SIZE M16, A-194, GR.2H, ANSI B18.2.2, HEAVY HEX, CLASS 2B THREAD v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 176
A. | 3.2.3.36. | Dobava in montaža GASKET FOR FLANGE, COMPRESSED FLAT RING, SIZE 3'', ANSI B1621, 1/16''THICK, GARLOCK TYLE 1FG5500 OR EQUAL, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 6
A. | 3.2.3.37. | Dobava in montaža GASKET FOR FLANGE, COMPRESSED FLAT RING, SIZE 4'', ANSI B16.21, 1/16'' THICK, GARLOCK TYLE 1FG5500 OR EQUAL, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15B4-1 | kos | 7
A. | 3.2.3.38. | Dobava in montaža, EPDM FLAT GASKET FOR 4'' FLG. ADAPTOR AND ANSI B16.5 '' FLANGE | kos | 1
A. | 3.2.3.39 | Dobava in montaža STRAINER IN-LINE FLOW BODY-TWO SCREEN, SIZE 3'', ANSI CLASS 150, CS, HELLAN IN - LINE FLOW TYPE DH WITH OUTLET COMPONENTS: 2'' THREADED FLANGE, STRAIGHT NIPPLE AND 2'' BALL VALVE, v skladu s specifikacijo SP-B309 | kos | 1
A. | 3.2.3.40. | Dobava in montaža EURO zidne hidrantne omarice iz pločevine velikosti 740 x 840 x 250 mm s pločevinastimi vrati s kljuko za odpiranje in z oznako H, v kompletu s hidrantnim ventilom 2'' (DN 50), PN 10 in 30 m gumijaste tlačne cevi, LEVI PRIKLJUČEK | kos | 2
A. | 3.2.3.41. | Dobava in montaža EURO zidne hidrantne omarice iz pločevine velikosti 740 x 840 x 250 mm s pločevinastimi vrati s kljuko za odpiranje in z oznako H, v kompletu s hidrantnim ventilom 2'' (DN 50), PN 10 in 30 m gumijaste tlačne cevi, DESNI PRIKLJUČEK | kos | 2
A. | 3.2.3.42. | Dobava in montaža FLEX HOSE, 4'', FLANGED FF CONNECTION, 150LB, 4''MOVEMENT, METRAFLEX MLF 80400 OR EQUAL | kos | 1
A. | 3.2.3.43. | NDE (neporušitveno preiskušanje) pregledi cevarskih del mora biti v skladu s metodami navedenimi v ANSI B31.1 Power Piping, Chapter VI, Paragraph 136 Inspection and Examination. QC pregled s tekočimi penetranti mora biti v sklaud s ASME B&PV Code Section V, Article 6. Vizualni pregled VT mora biti narejen v skladu ASME B&PV Code Section V, Article 9. | kos | 1
A. | 3.2.3.44. | Dimenzijska kontrola cevnih elementov na načrtih v DMP sekcija H2.2.2, mora biti v skladu z metodo po ASME Y14.5M – Geometric Dimensioning & Tolerances. Pipingin installation tolerance mora biti v skladu s CBA-PS1 | kos | 1
A. | 3.2.3.45. | Končana izvedba, čiščenje in izpiranje cevovodov v skladu z NEK proceduro QCP-9.436. Kriterij sprejemljivosti je razred čistoče B. Ustreznost rezultatov v skladu z zahtevami ANSI N45.2.1 | kos | 1
A. | 3.2.3.46. | Obratovalni preizkus na nepropustnost mora biti narejen v skladu z ASME B31.1, paragraf 137.7 pri normalnih obratovalnih pogojih in velja za vse tipe povezav in priključkov. Čas trajanja preizkusa je 10 minut. | kos | 1
A. | 3.2.3.47. | Barvanje cevnega materiala, ki mora biti zaščiten pred korozijo in oksidacijo v skladu s tehnično specifikacijo SP-A3000. | kos | 1
A. | 3.2.3.48. | Dobava in montaža tesnilnega materiala za vse cevne navojne spoje (npr. laneno predivo + ustrezna tesnilna pasta) | kos | 1
A. | 3.2.3.49. | Količine v popisu materiala bazirajo na 3D modelu in predstavljajo dejanske količine brez rezerve. Izvajalec mora dodati količine za nakup cevovodov in konstrukcijskega jekla na podlagi tehnoloških procesov in izvedbe.
S K U P A J

## A.3.2.4. Diesel oil
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | opomba
A. | 3.2.4 | DIESEL OIL (DO)
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti. Ker gre za ratširitev DG sistema, je potrebno montirati opremo proizvajalca, ki je definirana pri posameznih postavkah - kot je navedeno spodaj. Vse ventile in pipe, ki so izdelani za povišano kakovost (AQ) in je zanje zahtevana specifikacija SP-3032 DOBAVI NEK, PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME.
A. | 3.2.4.1. | Detajlni dizajn, dobava, montaža (vključno z montažnim materialom), meritev in testiranje do polne funkcionalnosti, ter pridobitev vseh A - testov za opremo: HORIZONTAL DOUBLE WALL ABOVEGROUND DIESEL FUEL OIL STORAGE TANK, CARBON STEEL, TOTAL VOLUME 20 M3, ATMOSPHERIC, DESIGN TEMPERATURE 66 OC, SEISMIC CATEGORY I, TAG. NO. DO900TNK-001, v skaldu s specifikacijo SP-G3036, DETAILED DESCRIPTION REF: S-312-626 Tank dobavi in montira v jašek NEK. Ponudnik izvede priključitev tanka na sistem. | kos | 1 |  |  |  | see SP-G3036
A. | 3.2.4.2. | Dobava, montaža (vljučno z montažnim materialom), meritev in testiranje do polne funkcionalnosti ter pridobitev vseh A - testov za opremo: FUEL OIL TRANSFER PUMP, HORIZONTAL, ROTARY SCREW TYPE, CENTRIFUGAL, CAPACITY 1 M3/H, TOTAL HEAD AT DESIGN CAPACITY 15M, TAG.NO. DO900PMP-001&002, v skladu s specifikacijo SP-G3031 | kos | 3 |  |  |  | see SP-G3031
A. | 3.2.4.3. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 3/4'', SCH. 80, ASTM A-106, GR.B, SW, ANSI B36.10M, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | m | 2
A. | 3.2.4.5. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 1'', SCH. 80, ASTM A-106, GR.B, SW, ANSI B36.10M, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | m | 40
A. | 3.2.4.6. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 1 1/2'', SCH. 80, ASTM A-106, GR.B, SW, ANSI B36.10M, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | m | 76
A. | 3.2.4.7. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 3'', SCH. 40, ASTM A-106, GR.B, BW, ANSI B36.10M, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | m | 15
A. | 3.2.4.8. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 3/4'', 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 2
A. | 3.2.4.9. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 1'', 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 16
A. | 3.2.4.10. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 1 1/2'', 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 41
A. | 3.2.4.11. | Dobava in montaža LR. ELBOW 90 DEG, SIZE 3", SCH.40, ASTM A-234, GR. WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 11
A. | 3.2.4.12. | Dobava in montaža ELBOW 45 DEG, SIZE 1 1/2'', 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 2
A. | 3.2.4.13. | Dobava in montaža TEE, SIZE 1'', 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 6
A. | 3.2.4.14. | Dobava in montaža TEE, SIZE 1 1/2'', 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 11
A. | 3.2.4.15. | Dobava in montaža TEE, SIZE 3'', SCH 40, ASTM A-234, GR.WPB, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 2
A. | 3.2.4.16. | Dobava in montaža FULL COUPLING, SIZE 3/4'', 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 2
A. | 3.2.4.17. | Dobava in montaža FULL COUPLING, SIZE 1'', 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 3
A. | 3.2.4.18. | Dobava in montaža FULL COUPLING, SIZE 1 1/2'', 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 3
A. | 3.2.4.19. | Dobava in montaža FUEL FILL STORZ, SIZE 3'', NPT FEMALE RIGID W/CAP ASSEMBLED, SP-G375A, 15A-1 | kos | 1
A. | 3.2.4.20. | Dobava in montaža REDUCER INSERT TYP. 1, SIZE 1"x3/4", 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 5
A. | 3.2.4.21. | Dobava in montaža REDUCER INSERT TYP. 1, SIZE 1 1/2"x3/4", 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 5
A. | 3.2.4.22. | Dobava in montaža REDUCER INSERT TYP. 1, SIZE 1 1/2"x1/2", 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 4
A. | 3.2.4.23. | Dobava in montaža REDUCER INSERT TYP. 1, SIZE 2"x1 1/2", 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 2
A. | 3.2.4.24. | Dobava in montaža SOCKOLET, SIZE 3"x3/4", 3000LB, ASTM A-105, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 2
A. | 3.2.4.25. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 3/4", SW, 600 LB, ASTM A-105, MFR STD, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. S36-9, WRENCH OPERATOR (55762, 55761, 55747, 55748, 55753, 55774, 55771, 55775, 55769, 55770) | kos | 10
A. | 3.2.4.26. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 3/4", SW, 150 LB, ASTM A-105, MFR STD, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. S32-12, WRENCH OPERATOR (55743, 55742) | kos | 2
A. | 3.2.4.27. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 1", SW, 600 LB, ASTM A-105, MFR STD, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. S36-8, WRENCH OPERATOR (55776, 55777) | kos | 2
A. | 3.2.4.28. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 1", SW, 600 LB, ASTM A-105, MFR STD, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. S36-10, WRENCH OPERATOR (55773, 55772) | kos | 2
A. | 3.2.4.29. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 1 1/2", SW, 600 LB, ASTM A-105, MFR STD, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. S36-7, WRENCH OPERATOR (55749, 55750, 55751, 55752, 55764, 55763) | kos | 6
A. | 3.2.4.30. | Dobava, montaža in testiranje BALL VALVE, SIZE 3", BW, 150 LB, ASTM A-216, GR. WCB, ANSI B16.34, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. S32-8, WRENCH OPERATOR (55740) | kos | 1
A. | 3.2.4.31. | Dobava, montaža in testiranje CHECK VALVE, SIZE 1", SW, 600 LB, ASTM A-105, ANSI MFR STD, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. C36-10 (55768, 55767) | kos | 2
A. | 3.2.4.32. | Dobava, montaža in testiranje RELIEF VALVE, SIZE 1 1/2"x2'', FLANGED, 600 LB, RF, ASTM A-105, MFR STD, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. RV36-7 (55765, 55766) | kos | 2
A. | 3.2.4.33. | Dobava, montaža in testiranje GATE VALVE, SIZE 3", BW, 150 LB, ASTM A-105, ANSI B16.34, v skladu s specifikacijo SP-G3032, SH. G32-14, HANDWHEEL (55745, 55744, 557463, 55741) | kos | 4
A. | 3.2.4.34. | Dobava in montaža SOCKETWELD FLANGE, SIZE 1", 150LB, A-105, ANSI B16.5, SOCKET WELDING, RAISED FACE, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 4
A. | 3.2.4.35. | Dobava in montaža SOCKETWELD FLANGE, SIZE 1 1/2", 150LB, A-105, ANSI B16.5, SOCKET WELDING, RAISED FACE, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 23
A. | 3.2.4.36. | Dobava in montaža SOCKETWELD FLANGE, SIZE 2", 150LB, A-105, ANSI B16.5, SOCKET WELDING, RAISED FACE, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 4
A. | 3.2.4.37. | Dobava in montaža WELD NECK FLANGE, SIZE 3", 150LB, A-105, ANSI B16.5, BUTT WELDING, FLAT FACE, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 6
A. | 3.2.4.38. | Dobava in montaža STUD BOLT, SIZE M14X70, A-193, GR.B7, ANSI B18.2.1, CLASS 2A THREADS v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 76
A. | 3.2.4.39. | Dobava in montaža NUTS, SIZE M14, A-194, GR.2H, ANSI B18.2.2, HEAVY HEX, CLASS 2B THREADS v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 152
A. | 3.2.4.40. | Dobava in montaža STUD BOLT, SIZE M14X65, A-193, GR.B7, ANSI B18.2.1, CLASS 2A THREADS v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 8
A. | 3.2.4.41. | Dobava in montaža NUTS, SIZE M14, A-194, GR.2H, ANSI B18.2.2, HEAVY HEX, CLASS 2B THREADS v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 16
A. | 3.2.4.42. | Dobava in montaža STUD BOLT, SIZE M16X85, A-193, GR.B7, ANSI B18.2.1, HEAVY HEX, CLASS 2A THREADS v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 12
A. | 3.2.4.43. | Dobava in montaža NUTS, SIZE M16, A-194, GR.2H, ANSI B18.2.2, HEAVY HEX, CLASS 2B THREADS v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 24
A. | 3.2.4.44. | Dobava in montaža STUD BOLT, SIZE M16X90, A-193, GR.B7, ANSI B18.2.1, CLASS 2A THREADS v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 16
A. | 3.2.4.45. | Dobava in montaža NUTS, SIZE M16, A-194, GR.2H, ANSI B18.2.2, HEAVY HEX, CLASS 2B THREADS v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 32
A. | 3.2.4.46. | Dobava in montaža GASKET FOR FLANGE, COMPRESSED NON-ASBESTOS FLAT RING, SIZE 1'',1/32'' THICK, GARLOCK STYLE IFG5500 OR EQUAL, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 2
A. | 3.2.4.47. | Dobava in montaža GASKET FOR FLANGE, COMPRESSED NON-ASBESTOS FLAT RING, SIZE 1 1/2'', 1/32'' THICK, GARLOCK STYLE IFG5500 OR EQUAL, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 19
A. | 3.2.4.48 | Dobava in montaža GASKET FOR FLANGE, COMPRESSED NON-ASBESTOS FLAT RING, SIZE 2'',1/32'' THICK, GARLOCK STYLE IFG5500 OR EQUAL, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 3
A. | 3.2.4.49. | Dobava in montaža GASKET FOR FLANGE, COMPRESSED NON-ASBESTOS FLAT RING, SIZE 3'', 1/32'' THICK, GARLOCK STYLE IFG5500 OR EQUAL, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15A-1 | kos | 4
A. | 3.2.4.50. | Dobava in montaža STRAINER TYPE Y, SIZE 1 1/2'', BASKET WITH 5/32'' AND WITH 80-MESH LINGS, 150LB, RF FLANGE, CS, NON-ASBESTOS GASGET, ANSI B16.5, DESIGN PRESSURE 10PSIG, DESIGN TEMPERATURE 120OF, NSR v skladu s specifikacijo SP-G308 | kos | 2
A. | 3.2.4.51. | Dobava in montaža STRAINER DUPLEX, SIZE 3'', BASKET WITH 1/8'' AND WITH 20-MESH LINGS, RF, 150LB, CS, NON-ASBESTOS GASGET, ANSI 1 6.5, DESIGN PRESSURE 150PSIG, DESIGN TEMPERATURE 200OF, NSR v skladu s specifikacijo SP-G308 | kos | 1
A. | 3.2.5.52. | Dobava in montaža vijakov HILTI, HST M16X165/50 OR EQUAL | kos | 8
A. | 3.2.4.53. | Dobava in montaža END OF LINE, FLAME ARRESTER, SIZE 1 1/2'', NTP FEMALE CONNECTION, EEX IIA, OPERATING TEMPERATURE FROM -40OC TO 60OC OR EQUAL | kos | 1
A. | 3.2.4.54. | Dobava in montaža IN LINE FLAME ARRESTER, SIZE 3'', INTERNAL NTP THREAD FORM, EEX IIA, OPERATING TEMPERATURE FROM -40OC TO 60OC, OR EQUAL | kos | 1
A. | 3.2.4.55. | Dobava in montaža tlačnega diferenčnega indikatorja s podatki: Differential pressure indicator. Indicator shall be factory connected to the diaphragm seals (2 sensors) assembly by capillary tubing and factory filled with silicon oil. Capillary Length: 4,0m. Input range: 0-1 kp/cm2. Scale:0-1 kp/cm2. Ambient temperature: -35 deg C to +46 deg C). Manufacturer: Ashcroft or equal. Model: 1127/1128 or equal. Tag. No.: DPI5651 | kos | 1
A. | 3.2.4.56. | Dobava in montaža tlačnega diferenčnega indikatorja s podatki: Differential pressure indicator. Indicator shall be factory connected to the diaphragm seals (2 sensors) assembly by capillary tubing and factory filled with silicon oil. Capillary Length: 4,0m. Input range: 0-1 kp/cm2. Scale: 0-1 kp/cm2. Ambient temperature: +5 deg C to +40 deg C). Manufacturer: Ashcroft or equal. Model: 1127/1128 or equal. Tag. No.: DPI5652 | kos | 1
A. | 3.2.4.57. | Dobava in montaža tlačnih indikatorjev s podakti: Pressure Indicator. Indicator shall be factory connected to the diaphragm seal assembly by capillary tubing and factory filled with silicon oil. Capillary Length: 3m. Input range: 0-1 kp/cm2. Scale: 0-1 kp/cm2. Ambient temperature: +5 deg C to +40 deg C). Manufacturer: Ashcroft or equal. Model: 1279 or equal. Tag. No.: PI5653, PI5654 | kos | 2
A. | 3.2.4.58. | Dobava, montaža testiranje FIBERGLASS INSULATION, PREGROOVED TO FIT 1'' PIPE SURFACE, DENISTY SHALL BE 5lb/ft3 (80kg/m3) MINIMUM WITH THERMAL CONDUCTIVITY OF APPROXIMATELY 0.3 Btu-in./h/ft/degF, jacked with 0,010- inch thick aluminum, v skladu s specifikacijo SP-G349 | m | 35
A. | 3.2.4.59. | Dobava, motnaža in testiranje FIBERGLASS INSULATION, PREGROOVED TO FIT 1 1/2'' PIPE SURFACE, DENISTY SHALL BE 5lb/ft3 (80kg/m3) MINIMUM WITH THERMAL CONDUCTIVITY OF APPROXIMATELY 0.3 Btu-in./h/ft/degF jacked with 0,010- inch thick aluminum, v skladu s specifikacijo SP-G349 | m | 35
A. | 3.2.4.60. | NDE (neporušitveno preiskušanje) pregledi cevarskih del mora biti v skladu s metodami navedenimi v ANSI B31.1 Power Piping, Chapter VI, Paragraph 136 Inspection and Examination. QC pregled s tekočimi penetranti mora biti v sklaud s ASME B&PV Code Section V, Article 6. Vizualni pregled VT mora biti narejen v skladu ASME B&PV Code Section V, Article 9. | kos | 1
A. | 3.2.4.61. | Dimenzijska kontrola cevnih elementov na načrtih v DMP sekcija H2.2.2, mora biti v skladu z metodo po ASME Y14.5M – Geometric Dimensioning & Tolerances. Pipingin installation tolerance mora biti v skladu s CBA-PS1 | kos | 1
A. | 3.2.4.62. | Končana izvedba, čiščenje in izpiranje cevovodov v skladu z NEK proceduro QCP-9.436. Kriterij sprejemljivosti je razred čistoče B. Ustreznost rezultatov v skladu z zahtevami ANSI N45.2.1 | kos | 1
A. | 3.2.4.63. | Obratovalni preizkus na nepropustnost mora biti narejen v skladu z ASME B31.1, paragraf 137.7 pri normalnih obratovalnih pogojih in velja za vse tipe povezav in priključkov. Čas trajanja preizkusa je 10 minut. | kos | 1
A. | 3.2.4.64. | Barvanje cevnega materiala, ki mora biti zaščiten pred korozijo in oksidacijo v skladu s tehnično specifikacijo SP-A3000. | kos | 1
A. | 3.2.4.65. | Količine v popisu materiala bazirajo na 3D modelu in predstavljajo dejanske količine brez rezerve. Izvajalec mora dodati količine za nakup cevovodov in konstrukcijskega jekla na podlagi tehnoloških procesov in izvedbe.
S K U P A J

## A.3.2.5. Ogreval. hladilne enot
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | opomba
A. | 3.2.5 | Hladilni sistem (acc. to D-912-782-3)
Dobava in montaža vse spodaj navedene opreme.
A. | 3.2.5.1 | OGREVALNO HLADILNE ENOTE VA782HTR
Ventilatorski konvektor stropne izvedbe (prostor P3) s plastično masko s štiristranskim vpihom zraka, narejen iz ohišja iz jeklene pocinkane pločevine z vgrajenim lamelnim prensonikom za hladno vodo 7/12°C, vključno s elektro termičnim ventilom 3/4'' s pogonom. Izvedba naj bo dobavljena z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | Oznaka L: VA782HTR-012 Proizvajalec: CARRIER; GWC 012 - Qh=4010W - Qe=120W - prehodni el. termični ventil 3/4'' | kos | 1
|  | Oznaka L: VA782HTR-013 Proizvajalec: CARRIER; GWC 012 - Qh=4010W - Qe=120W - prehodni el. termični ventil 3/4'' | kos | 1
|  | Oznaka L: VA782HTR-014 Proizvajalec: CARRIER; GWC 012 - Qh=4010W - Qe=120W - mešalni el. termični ventil 3/4'' | kos | 1
Stenski termostat za regulacijo treh ventilatorskih konvektorjev, ki omogoča:
|  | Proizvajalec: CARRIER; tip: BA-C | kos | 1
- vklop/izklop
- regulacijo pogona ON/OFF
- ročna ali avtomatska izbira hitrosti ventilatorja
- nastavitev temperature
- nastavitev zasedenosti
- protizmrzovalno delovanje
- omogoča nadzor več enot hkrati
Ventilatorski konvektor stropne izvedbe (prostor P2) s plastično masko s štiristranskim vpihom zraka, narejen iz ohišja iz jeklene pocinkane pločevine z vgrajenim lamelnim prensonikom za hladno vodo 7/12°C ter el. grelnikom, vključno s elektro termičnim ventilom 1/2'' s pogonom. Izvedba naj bo dobavljena z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | Oznaka: VA782HTR-007 Proizvajalec: CARRIER; GWE 004 - Qh=1890W - Qg=2,0kW (1x230V) - Qe=85W (1x230V) - prehodni el. termični ventil 1/2'' | kos | 1
|  | Oznaka: VA782HTR-008 Proizvajalec: CARRIER; GWE 004 - Qh=1890W - Qg=2,0kW (1x230V) - Qe=85W (1x230V) - prehodni el. termični ventil 1/2'' | kos | 1
Stenski termostat za regulacijo treh ventilatorskih konvektorjev, ki omogoča:
|  | Proizvajalec: CARRIER; tip: BA-C | kos | 1
- vklop/izklop
- regulacijo pogona ON/OFF
- ročna ali avtomatska izbira hitrosti ventilatorja
- nastavitev temperature
- nastavitev zasedenosti
- protizmrzovalno delovanje
- vklop/izklop el. grelca
- omogoča nadzor več enot hkrati
- Omogoča nadzor grelca in ostalih naprav v enoti preko napetosti 230VAC 50 Hz
Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe (prostor P36) s plastično masko z vertikalnim vpihom zraka, narejen iz ohišja iz jeklene pocinkane pločevine z vgrajenim lamelnim prensonikom za hladno vodo 7/12°C, vključno s elektro termičnim ventilom 3/4'' s pogonom. Izvedba naj bo dobavljena z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | Oznaka: VA782HTR-001 Proizvajalec: CARRIER; 42H S45 - Qh=4000W - Qe=120W - prehodni el. termični ventil 3/4'' | kos | 1
|  | Oznaka: VA782HTR-002 Proizvajalec: CARRIER; 42H S45 - Qh=4000W - Qe=120W - prehodni el. termični ventil 3/4'' | kos | 1
Stenski termostat za regulacijo treh ventilatorskih konvektorjev, ki omogoča:
|  | Proizvajalec: CARRIER; tip: BA-C | kos | 1
- vklop/izklop
- regulacijo pogona ON/OFF
- ročna ali avtomatska izbira hitrosti ventilatorja
- nastavitev temperature
- nastavitev zasedenosti
- protizmrzovalno delovanje
- omogoča nadzor več enot hkrati
Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe (prostor P33) s plastično masko z vertikalnim vpihom zraka, narejen iz ohišja iz jeklene pocinkane pločevine z vgrajenim lamelnim prensonikom za hladno vodo 7/12°C ter el. grelnikom, vključno s elektro termičnim ventilom 1/2'' s pogonom. Izvedba naj bo dobavljena z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | Oznaka: VA782HTR-004 Proizvajalec: CARRIER; 42N C 2 025 - Qh=1440W - Qg=2,0kW (1x230V) - Qe=78W (1x230V) - prehodni el. termični ventil 1/2'' | kos | 1
Stenski termostat za regulacijo ventilatorskega konvektorja, ki omogoča:
|  | Proizvajalec: CARRIER; tip: BA-C | kos | 1
- vklop/izklop
- regulacijo pogona ON/OFF
- ročna ali avtomatska izbira hitrosti ventilatorja
- nastavitev temperature
- nastavitev zasedenosti
- protizmrzovalno delovanje
- vklop/izklop el. grelca
- Omogoča nadzor grelca in ostalih naprav v enoti preko napetosti 230VAC 50 Hz
Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe (prostor P32) s plastično masko z vertikalnim vpihom zraka, narejen iz ohišja iz jeklene pocinkane pločevine z vgrajenim lamelnim prensonikom za hladno vodo 7/12°C ter el. grelnikom, vključno s elektro termičnim ventilom 1/2'' s pogonom. Izvedba naj bo dobavljena z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | Oznaka: VA782HTR-005 Proizvajalec: CARRIER; 42N C 2 025 - Qh=1440W - Qg=2,0kW (1x230V) - Qe=78W (1x230V) - prehodni el. termični ventil 1/2'' | kos | 1
Stenski termostat za regulacijo ventilatorskega konvektorja, ki omogoča:
|  | Proizvajalec: CARRIER; tip: BA-C | kos | 1
- vklop/izklop
- regulacijo pogona ON/OFF
- ročna ali avtomatska izbira hitrosti ventilatorja
- nastavitev temperature
- nastavitev zasedenosti
- protizmrzovalno delovanje
- vklop/izklop el. grelca
- Omogoča nadzor grelca in ostalih naprav v enoti preko napetosti 230VAC 50 Hz
Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe (prostor P31) s plastično masko z vertikalnim vpihom zraka, narejen iz ohišja iz jeklene pocinkane pločevine z vgrajenim lamelnim prensonikom za hladno vodo 7/12°C ter el. grelnikom, vključno s elektro termičnim ventilom 1/2'' s pogonom. Izvedba naj bo dobavljena z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | Oznaka: VA782HTR-006 Proizvajalec: CARRIER; 42N C 2 025 - Qh=1700W - Qg=2,0kW (1x230V) - Qe=78W (1x230V) - prehodni el. termični ventil 1/2'' | kos | 1
Stenski termostat za regulacijo ventilatorskega konvektorja, ki omogoča:
|  | Proizvajalec: CARRIER; tip: BA-C | kos | 1
- vklop/izklop
- regulacijo pogona ON/OFF
- ročna ali avtomatska izbira hitrosti ventilatorja
- nastavitev temperature
- nastavitev zasedenosti
- protizmrzovalno delovanje
- vklop/izklop el. grelca
- Omogoča nadzor grelca in ostalih naprav v enoti preko napetosti 230VAC 50 Hz
Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe (prostor P30) s plastično masko z vertikalnim vpihom zraka, narejen iz ohišja iz jeklene pocinkane pločevine z vgrajenim lamelnim prensonikom za hladno vodo 7/12°C ter el. grelnikom, vključno s elektro termičnim ventilom 1/2'' s pogonom. Izvedba naj bo dobavljena z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | Oznaka: VA782HTR-003 Proizvajalec: CARRIER; 42N C 2 025 - Qh=1700W - Qg=2,0kW (1x230V) - Qe=78W (1x230V) - mešalni el. termični ventil 1/2'' | kos | 1
Stenski termostat za regulacijo ventilatorskega konvektorja, ki omogoča:
|  | Proizvajalec: CARRIER; tip: BA-C | kos | 1
- vklop/izklop
- regulacijo pogona ON/OFF
- ročna ali avtomatska izbira hitrosti ventilatorja
- nastavitev temperature
- nastavitev zasedenosti
- protizmrzovalno delovanje
- vklop/izklop el. grelca
- Omogoča nadzor grelca in ostalih naprav v enoti preko napetosti 230VAC 50 Hz
A. | 3.2.5.2 | Nerjavna fleksibilna narebrena cev; L=0,5m
|  | Nerjavna fleksibilna cev za PN16; DN20 Material: nerjavno jeklo 1.4404 Medij: voda 12ºC/7ºC Vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 10
|  | Nerjavna fleksibilna cev za PN16; DN15 Material: nerjavno jeklo 1.4404 Medij: voda 12ºC/7ºC Vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 12
A. | 3.2.5.3 | KROGELNI VENTIL DN15
|  | Zaporni krogelni ventil za PN16 narejen iz ohišja iz nerjavnega jekla 1.4404, navojne izvedbe, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Medij: voda 12ºC/7ºC Proizvod: End armaturen | kos | 12
A. | 3.2.5.4 | KROGELNI VENTIL DN20
|  | Zaporni krogelni ventil za PN16 narejen iz ohišja iz nerjavnega jekla 1.4404, navojne izvedbe, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Medij: voda 12ºC/7ºC Proizvod: End armaturen | kos | 10
A. | 3.2.5.5 | KROGELNI VENTIL ZA PRAZNENJE DN15
|  | Krogelni ventil za polnjenje/praznjenje za PN16 narejen iz ohišja iz nerjavnega jekla 1.4404, navojne izvedbe, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Izvedba je dobavljena z nastavkom za gumi cev. Medij: voda 12ºC/7ºC Proizvod: End armaturen | kos | 4
A. | 3.2.5.6 | VENTIL ZA URAVNOTEŽENJE
|  | Balansirni ventil navojne izvedbe za PN16 s funkcijo nastavitve pretoka in zaporne funkcije, vklučno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom za podatke: Medij: voda 12ºC/7ºC Proizvod: TA; STAD25 | kos | 2
|  | Balansirni ventil navojne izvedbe za PN16 s funkcijo nastavitve pretoka in zaporne funkcije, vklučno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom za podatke: Medij: voda 12ºC/7ºC Proizvod: TA; STAD20 | kos | 1
|  | Balansirni ventil navojne izvedbe za PN16 s funkcijo nastavitve pretoka in zaporne funkcije, vklučno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom za podatke: Medij: voda 12ºC/7ºC Proizvod: TA; STAD32 | kos | 1
A. | 3.2.5.7 | CEVI-NIRO
Nerjavne jeklene cevi po SIST EN 10216-5 narejene iz nerjavnega materiala 1.4404 za PN16, vključno z vsem varilnim materialom, naslednjih dimenzi:
|  | Ø21,3x2,6 | m | 22
|  | Ø26,9x2,6 | m | 65
|  | Ø33,7x2,9 | m | 23
|  | Ø42,4x3,2 | m | 4
|  | Ø60,3x3,6 | m | 46
|  | Ø76,1x4 | m | 44
|  | Ø88,9x4,5 | m | 20
A. | 3.2.5.8 | FAZONSKI KOSI-NIRO
|  | Koleno 90º z radijem 1,5D, nerjavno jeklo 1.4404; 'Ø21,3x2,6 | kos | 14
|  | Koleno 90º z radijem 1,5D, nerjavno jeklo 1.4404; 'Ø26,9x2,60 | kos | 19
|  | Koleno 90º z radijem 1,5D, nerjavno jeklo 1.4404; 'Ø33,7x2,9 | kos | 13
|  | Koleno 90º z radijem 1,5D, nerjavno jeklo 1.4404; 'Ø42,4x3,2 | kos | 3
|  | Koleno 90º z radijem 1,5D, nerjavno jeklo 1.4404; Ø60,3x3,6 | kos | 8
|  | Koleno 90º z radijem 1,5D, nerjavno jeklo 1.4404; Ø76,1x4 | kos | 13
|  | Koleno 90º z radijem 1,5D, nerjavno jeklo 1.4404; 'Ø88,9x4,5 | kos | 5
|  | Koleno 30º z radijem 1,5D, nerjavno jeklo 1.4404; Ø26,9x2,6 | kos | 2
|  | Koleno 30º z radijem 1,5D, nerjavno jeklo 1.4404; Ø21,3x2,6 | kos | 1
|  | Koleno 45º z radijem 1,5D, nerjavno jeklo 1.4404; Ø21,3x2,6 | kos | 1
|  | Koleno 45º z radijem 1,5D, nerjavno jeklo 1.4404; Ø26,9x2,6 | kos | 1
|  | Reducirni kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø26,9x2,60-Ø21,3x2,6 | kos | 2
|  | Reducirni kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø33,7x2,9-Ø21,3x2,6 | kos | 2
|  | Reducirni kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø33,7x2,9-'Ø26,9x2,6 | kos | 6
|  | Reducirni kos, nerjavno jeklo 1.4404; 'Ø42,4x3,2-Ø33,7x2,9 | kos | 2
|  | Reducirni kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø76,1x4-Ø26,9x2,6 | kos | 2
|  | Reducirni kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø88,9x4,5-Ø33,7x2,9 | kos | 2
|  | Reducirni kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø88,9x4,5-Ø60,3x3,6 | kos | 2
|  | T-kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø26,9x2,6-Ø26,9x2,6-Ø21,3x2,6 | kos | 2
|  | T-kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø33,7x2,9-Ø33,7x2,9-Ø26,9x2,6 | kos | 2
|  | T-kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø33,7x2,9-Ø33,7x2,9-Ø33,7x2,9 | kos | 5
|  | T-kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø42,4x3,2-Ø42,4x3,2-Ø33,7x2,9 | kos | 2
|  | T-kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø60,3x3,6-Ø60,3x3,6-Ø42,4x3,2 | kos | 2
|  | T-kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø76,1x4-Ø76,1x4-Ø76,1x4 | kos | 2
|  | T-kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø88,9x4,5-Ø88,9x4,5-Ø76,1x4 | kos | 2
|  | T-kos, nerjavno jeklo 1.4404; Ø88,9x4,5-Ø88,9x4,5-Ø88,9x4,5 | kos | 2
|  | Zaaključna kapa-''blinda'', nerjavno jeklo 1.4404; Ø60,3x3,6 | kos | 2
A. | 3.2.5.9 | CEVI-BAKER
Bakrene cevi v palicah po DIN EN 1057 in DIN 1786/1754, vključno z vsem lotanim materialom, naslednjih dimenzi:
|  | Ø22x1,2 | m | 80
|  | Ø28x1,2 | m | 12
|  | Ø54x1,5 | m | 20
A. | 3.2.5.10 | FAZONSKI KOSI-BAKER
|  | Koleno 90º, baker; 'Ø22x1,2 | kos | 24
|  | Koleno 90º, baker; 'Ø54x1,5 | kos | 4
|  | Koleno 90º, baker; 'Ø28x1,2 | kos | 10
|  | Koleno 30º, baker; 'Ø22x1,2 | kos | 4
|  | Koleno 45º, baker; 'Ø22x1,2 | kos | 19
|  | Koleno 45º, baker; 'Ø54x1,5 | kos | 5
|  | Reducirni kos, baker; 'Ø54-Ø22 | kos | 2
|  | Reducirni kos, baker; 'Ø54-Ø28 | kos | 2
|  | T-kos, 45°, baker; Ø54-Ø54-Ø54 | kos | 3
|  | T-kos, 45°, baker; Ø22-Ø22-Ø22 | kos | 6
|  | T-kos, 90°, baker; Ø22-Ø22-Ø22 | kos | 3
A. | 3.2.5.11 | TOPLOTNA IZOLACIJA
Izolacijski material za izolacijo cevnega razvoda, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Vsi spoji se izoliranjo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Posebej se izolirajo tudi vse prirobnice. Izolacijski material mora imeti razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoko difuzijsko upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s2,d0 ali B-s1,d0. Primeren izolacijski material je fleksibilni elastomer iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo in izboljšano požarno odpornostjo. Izdelek: Armaflex Ultima ali ekvivalentno Debelina izolacije: 13 mm Proizvajalec: Armacell
Podatki za nabavo: Debelina izolacije:13 mm Požarna odpornost: B-s1,d0 Izdelek: Armaflex Ultima Oznaka: UDL-25-99 Proizvajalec: Armaflex
Za naslednje cevi:
|  | Ø21,3x2,6 | m | 22
|  | Ø26,9x2,6 | m | 65
|  | Ø33,7x2,9 | m | 23
|  | Ø42,4x3,2 | m | 4
|  | Ø60,3x3,6 | m | 46
|  | Ø76,1x4 | m | 44
|  | Ø88,9x4,5 | m | 20
A. | 3.2.5.12 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
|  | Različna pripravljalna in zaključna dela, kot so npr. priprava delovišča, označitev poteka cevnega razvoda, čiščenje delovišča po zaključku del. | kpl | 1
A. | 3.2.5.13 | VGRADNJA OPREME
Transportni stroški
|  | Transport izdelanih komponent na gradbišče oziroma iz gradbišča. | kpl | 1
|  | Vgradnja opreme , v skladu z navodili za vgradnjo (Installation Instructions). | kpl | 1
|  | Toplotna izolacija cevnega razvoda | kpl | 1
Označevanje opreme in komponent
|  | Izdelava in namestitev napisnih ploščic na opremo in komponente v skladu s postopkom ADP-1.2.029, vključno z vsem materialom za pritrditev in vgradnjo. | kpl | 1
A. | 3.2.5.24 | PREGLEDI IN PREIZKUŠANJA
Izvedba pregledov in preizkušanj v skladu z navodili (Acceptance Tests Instructions)
|  | Vizualni pregled, preizkus trdnosti in tesnosti cevnega razvoda, hidravlično uravnoteženje pretokov, preizkus opreme v skladu z navodili dobaviteljev. | kpl | 1
S K U P A J

## A.3.2.6. Podporni sistemi S-SIP
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enota | Vrednost
A. | 3.2.6. | PODPORNI SISTEM ZA W, FD, FP, DG, SISTEME
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti. Za opremo je potrebno upoštevati DOBAVO IN MONTAŽO! Obračun dobave in montaže se ovrednoti na enoto kg vgrajene opreme in bo obračunan po dejanskih količinah vgrajene opreme.
A. | 3.2.6.0.1 | Dobava, izdelava, testiranje in montaža podpor se zahteva v skladu z ASME B31.1 in MSS-SP-58, specifikacijo SP-J301 in CBA-PS1. Prav tako je potrebno izpolniti zahteve standarda SIST EN 1090-2 glede izvedbe jeklene konstrukcije in izvedbenega razreda (EXC). Konstrukcija podpor spada v izvedbeni razred EXC3.
A. | 3.2.6.0.2 | Za vse spodaj navedene točke od A.3.2.6.1 do A.3.2.6.48. je potrebno barvanje konstrukcijskega materiala, ki mora biti zaščiten pred korozijo in oksidacijo v skladu s tehnično speecifikacijo SP-A3000.
A. | 3.2.6.0.3 | Za vse spodaj navedene točke od A.3.2.6.1 do A.3.2.6.48. je potrebno vrtanje in čiščenje lukenj za sidrne vijake v skladu z načrti v DMP, sekcija H2.2.2 in z zahtevami proizvajalca sidrnih vijakov HILTI
A. | 3.2.6.0.4 | Količine v popisu materiala bazirajo na 3D modelu in predstavljajo dejanske količine brez rezerve. Izvajalec mora dodati količine za nakup cevovodov in konstrukcijskega jekla na podlagi tehnoloških procesov in izvedbe.
A. | 3.2.6.0.5 | VGRADNJA PODPOR
Transportni stroški
|  | Transport izdelanih elementov na gradbišče oziroma iz gradbišča. | kpl | 1
Vgradnja opreme, v skladu z navodili za vgradnjo (Installation Instructions).
|  | Vgradnja podpor prezračevalnih kanalov v skladu z načrtom NEK10567S3110. | kpl | 1
A. | 3.2.6.0.6 | PREGLEDI IN PREIZKUŠANJA
Izvedba pregledov in preizkušanj v skladu z navodili (Acceptance Tests Instructions)
|  | Vizualni pregled izvedenih del, vizualni pregled zvarov in pregled izvedbe premazov za antikorozijsko zaščito. | kpl | 1
A. | 3.2.6.0.7 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
|  | Različna pripravljalna in zaključna dela, kot so npr. priprava delovišča, označitev lokacij, čiščenje delovišča po zaključku del. | kpl | 1
A. | 3.2.6.1. | Dobava in montaža profila U100, MAT. S355J2, DIN 1026, v skladu z ref. SP-J301 | m | 5
A. | 3.2.6.2. | Dobava in montaža profila U120, MAT. S355J2, DIN 1026, v skladu z ref. SP-J301 | m | 1
A. | 3.2.6.3. | Dobava in montaža profila U140, MAT. S355J2, DIN 1026, v skladu z ref. SP-J301 | m | 1.5
A. | 3.2.6.4. | Dobava in montaža profila U140, MAT. S355J2, DIN 1026, v skladu z ref. SP-J301 | m | 1
A. | 3.2.6.5. | Dobava in montaža profila L60x6, MAT. S355J2, DIN 1028, v skladu z ref. SP-J301 | m | 52
A. | 3.2.6.6. | Dobava in montaža profila L80x8, MAT. S355J2, DIN 1028, v skladu z ref. SP-J301 | m | 34
A. | 3.2.6.7. | Dobava in montaža profila L100x10, MAT. S355J2, DIN 1028, v skladu z ref. SP-J301 | m | 10
A. | 3.2.6.8. | Dobava in montaža profila L100x50x6, MAT. S355J2, DIN EN 10056-1, v skladu z ref. SP-J301 | m | 1.5
A. | 3.2.6.9. | Dobava in montaža profila L120x12, MAT. S355J2, DIN 1028, v skladu z ref. SP-J301 | m | 3.5
A. | 3.2.6.10. | Dobava in montaža profila HEA100, MAT. S355J2, DIN 1025, v skladu z ref. SP-J301 | m | 1
A. | 3.2.6.11. | Dobava in montaža profila HEA140, MAT. S355J2, DIN 1025, v skladu z ref. SP-J301 | m | 1.5
A. | 3.2.6.12. | Dobava in montaža profila QRO 80x5, MAT. S355J2, DIN 10210, v skladu z ref. SP-J301 | m | 1
A. | 3.2.6.13. | Dobava in montaža profila QRO 80x80x8, MAT. S355J2, DIN 10210, v skladu z ref. SP-J301 | m | 1.5
A. | 3.2.6.14. | Dobava in montaža profila QRO 100x100x6, MAT. S355J2, DIN 10219, v skladu z ref. SP-J301 | m | 3.5
A. | 3.2.6.15. | Dobava in montaža PLATE 200x120x15, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 3
A. | 3.2.6.16. | Dobava in montaža PLATE 200x200x10, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 22
A. | 3.2.6.17. | Dobava in montaža PLATE 200x200x15, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 14
A. | 3.2.6.18. | Dobava in montaža PLATE 250x250x10, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 8
A. | 3.2.6.19. | Dobava in montaža PLATE 250x250x15, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 6
A. | 3.2.6.20. | Dobava in montaža PLATE 20x20x10, MAT 1.4301, DIN EN 10088-1 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 100
A. | 3.2.6.21. | Dobava in montaža PLATE 70x25x2, MAT 1.4301, DIN EN 10088-1 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 18
A. | 3.2.6.22. | Dobava in montaža PLATE 70x35x2, MAT 1.4301, DIN EN 10088-1 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 120
A. | 3.2.6.23. | Dobava in montaža PLATE 80x35x2, MAT 1.4301, DIN EN 10088-1 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 48
A. | 3.2.6.24. | Dobava in montaža PLATE 90x90x5, MAT 1.4301, DIN EN 10088-1 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 6
A. | 3.2.6.25. | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 1/2'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 125
A. | 3.2.6.26. | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 3/4'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 50
A. | 3.2.6.27. | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 1'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 70
A. | 3.2.6.28. | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 1 1/4'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 16
A. | 3.2.6.29. | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 1 1/2'', MAT. GALVANIZED STEEL, DINS 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 90
A. | 3.2.6.30. | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 2'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 56
A. | 3.2.6.31. | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 2 1/2'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 12
A. | 3.2.6.32. | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 3'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 29
A. | 3.2.6.33. | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 4'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 12
A. | 3.2.6.34. | Dobava in montaža SHIM PLATE 110x35x2, FOR U BOLT SIZE 1 1/4'', MAT. W.Nr.1.4301, EN 10088-1, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 8
A. | 3.2.6.35. | Dobava in montaža SHIM PLATE 110x35x2, FOR U BOLT SIZE 1 1/2'', MAT. W.Nr.1.4301, EN 10088-1, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 30
A. | 3.2.6.36. | Dobava in montaža SHIM PLATE 120x35x2, FOR U BOLT SIZE 2'', MAT. W.Nr.1.4301, DIN EN10088-1, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 14
A. | 3.2.6.38. | Dobava in montaža SHIM PLATE 80x35x2, FOR U BOLT SIZE 1'', MAT. W.Nr.1.4301, DIN EN10088-1, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 4
A. | 3.2.6.39. | Dobava in montaža SHIM PLATE 90x35x2, FOR U BOLT SIZE 1'', MAT. W.Nr.1.4301, DIN EN10088-1, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 30
A. | 3.2.6.40. | Dobava in montaža ANCHOR BOLT, HSL-3G M10/20, MAT. GALVANIZED STEEL, v skladu z ref. HILTI | kos | 52
A. | 3.2.6.41. | Dobava in montaža ANCHOR BOLT, HSL-3G M12/25, MAT. GALVANIZED STEEL, v skladu z ref. HILTI | kos | 124
A. | 3.2.6.42. | Dobava in montaža ANCHOR BOLT, HST3 M10x110/30, MAT. GALVANIZED STEEL, v skladu z ref. HILTI | kos | 36
A. | 3.2.6.43. | Dobava in montaža BEVEL WASHER, M10, MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 125, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 782
A. | 3.2.6.44. | Dobava in montaža BEVEL WASHER, M12, MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 125, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 262
A. | 3.2.6.45. | Dobava in montaža BEVEL WASHER, M16, MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 125, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 32
A. | 3.2.6.46. | Dobava in montaža HEX NUT, M10, MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 934, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 1240
A. | 3.2.6.47. | Dobava in montaža HEX NUT, M12, MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 934, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 272
A. | 3.2.6.48. | Dobava in montaža HEX NUT, M16, MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 934, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 32
A. | 3.2.6.47. | Barvanje konstrukcijskega materiala, ki mora biti zaščiten pred korozijo in oksidacijo v skladu s tehnično speecifikacijo SP-A3000. | kos | 1
A. | 3.2.6.48. | Vrtanje in čiščenje lukenj za sidrne vijake v skladu z načrti v DMP, sekcija H2.2.2 in z zahtevami proizvajalca sidrnih vijakov HILTI | kos | 1
A. | 3.2.6.49. | Količine v popisu materiala bazirajo na načtih in predstavljajo dejanske količine brez rezerve. Izvajalec mora dodati količine za nakup cevovodov in konstrukcijskega jekla na podlagi tehnoloških procesov in izvedbe.
S K U P A J

## A.3.2.7. Podporni sistemi
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
A. | 3.2.7. | PODPORNI SISTEMI - OSTALO
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti. Za opremo je potrebno upoštevati DOBAVO IN MONTAŽO! Obračun temelji na enoti kg vgrajene opreme in bo obračunan po dejanskih količinah vgrajene opreme.
A. | 3.2.7.0.1 | Dobava, izdelava, testiranje in montaža podpor se zahteva v skladu z ASME B31.1 in MSS-SP-58, specifikacijo SP-J301 in CBA-PS1. Prav tako je potrebno izpolniti zahteve standarda SIST EN 1090-2 glede izvedbe jeklene konstrukcije in izvedbenega razreda (EXC). Konstrukcija podpor spada v izvedbeni razred EXC3.
A. | 3.2.7.0.2 | Za vse spodaj navedene točkeod A.3.2.7.1 do A.3.2.7.5. je potrebno barvanje konstrukcijskega materiala, ki mora biti zaščiten pred korozijo in oksidacijo v skladu s tehnično speecifikacijo SP-A3000.
A. | 3.2.7.0.3 | Za vse spodaj navedene točke od A.3.2.7.1 do A.3.2.7.5 je potrebno vrtanje in čiščenje lukenj za sidrne vijake v skladu z načrti v DMP, sekcija H2.2.2 in z zahtevami proizvajalca sidrnih vijakov HILTI
A. | 3.2.7.0.4 | Količine v popisu materiala bazirajo na 3D modelu in predstavljajo dejanske količine brez rezerve. Izvajalec mora dodati količine za nakup cevovodov in konstrukcijskega jekla na podlagi tehnoloških procesov in izvedbe.
A. | 3.2.7.0.5 | VGRADNJA PODPOR
Transportni stroški
|  | Transport izdelanih elementov na gradbišče oziroma iz gradbišča. | kpl | 1
Vgradnja opreme, v skladu z navodili za vgradnjo (Installation Instructions).
|  | Vgradnja podpor prezračevalnih kanalov v skladu z načrtom NEK10567S3110. | kpl | 1
A. | 3.2.7.0.6 | PREGLEDI IN PREIZKUŠANJA
Izvedba pregledov in preizkušanj v skladu z navodili (Acceptance Tests Instructions)
|  | Vizualni pregled izvedenih del, vizualni pregled zvarov in pregled izvedbe premazov za antikorozijsko zaščito. | kpl | 1
A. | 3.2.7.0.7 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
|  | Različna pripravljalna in zaključna dela, kot so npr. priprava delovišča, označitev lokacij, čiščenje delovišča po zaključku del. | kpl | 1
A. | 3.2.7.1 | PODPORNI SISTEM ZA VENTILACIJSKE KANALE
Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka (VA 72781) - podpore prezračevalnih kanalov
JEKLENI KOTNI PROFILI
Jekleni kotniki za izdelavo podpor prezračevalnih kanalov, v skladu s SIST EN 10056-1. Kotniki so izdelani iz materiala S355J2, v skladu s SIST EN 10025.
A. | 3.2.7.1.1 | Dimenzije: L 40x40x4 | m | 3
|  | Dimenzije: L 50x50x5 | m | 211
A. | 3.2.7.1.2 | Dimenzije: L 60x60x6 | m | 17
|  | Dimenzije: L 70x70x7 | m | 122
A. | 3.2.7.1.3 | Dimenzije: L 80x80x8 | m | 53
|  | Dimenzije: L 90x90x9 | m | 117
A. | 3.2.7.1.4 | Dimenzije: L 100x100x10 | m | 349
|  | Dimenzije: L 120x120x12 | m | 134
A. | 3.2.7.1.5 | Dimenzije: L 140x140x14 | m | 49
|  | Dimenzije: L 160x160x15 | m | 26
A. | 3.2.7.1.6 | Dimenzije: UPN 100 | m | 20
|  | Dimenzije: UPN 120 | m | 3
A. | 3.2.7.1.7 | Dimenzije: UPN 140 | m | 1
|  | Dimenzije: UPN 160 | m | 22
JEKLENI KONSTRUKCIJSKI PROFILI
Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili, v skladu s SIST EN 10219. Profili so izdelani iz materiala S355J2H.
A. | 3.2.7.1.8 | Dimenzije: 120x120x12 | m
A. | 3.2.7.1.9 | Dimenzije: 120x80x8 | m | 31
A. | 3.2.7.1.10 | Dimenzije: 150x100x8 | m | 262
A. | 3.2.7.1.11 | Dimenzije: 150x100x12 | m | 18
A. | 3.2.7.1.12 | Dimenzije: 160x100x8 | m | 4
A. | 3.2.7.1.13 | Dimenzije: 200x100x8 | m | 2
SIDRNE PLOŠČICE
Sidrne ploščice za pritrditev podpor prezračevalnih kanalov. Sidrne ploščice so izdelane iz jeklene pločevine S355J2, v skladu s SIST EN 10025.
A. | 3.2.7.1.14 | Dimenzije: 440 mm x 300 mm x 20 mm | kos | 91
A. | 3.2.7.1.15 | Dimenzije: 300 mm x 300 mm x 20 mm | kos | 180
A. | 3.2.7.1.16 | Dimenzije: 250 mm x 250 mm x 20 mm | kos | 494
A. | 3.2.7.1.17 | Dimenzije: 200 mm x 200 mm x 20 mm | kos | 54
SIDRNI VIJAKI
Sidrni vijaki za pritrditev podpor prezračevalnih kanalov
A. | 3.2.7.1.18 | Dimenzija: ⌀12 Izdelek: HST-3 Oznaka: HST-3 M12x95 20/- Proizvajalec: Hilti | kos | 1151
A. | 3.2.7.1.19 | Dimenzija: ⌀12 Izdelek: HSL-3-G Oznaka: HSL-3-G M12/25 Proizvajalec: Hilti | kos | 1045
A. | 3.2.7.1.20 | Dimenzija: ⌀16 Izdelek: HSL-3-G Oznaka: HSL-3-G M16/25 Proizvajalec: Hilti | kos | 935
A. | 3.2.7.1.21 | Dimenzija: ⌀12 Izdelek: HDA-P Oznaka: HDA-P M12x125/30 Proizvajalec: Hilti | kos | 28
A. | 3.2.7.1.22 | Dimenzija: ⌀16 Izdelek: HDA-P Oznaka: HDA-P M16x190/40 Proizvajalec: Hilti | kos | 28
IZDELAVA PODPOR
A. | 3.2.7.1.23 | Izdelava podpor prezračevalnih kanalov v skladu z načrti SIP-922-781. Izdelane podpore se zaščitijo proti koroziji v skladu s postopkom ADP-1.4.814. Uporabi se sistem zaščite G-1. Izvedba zaščite proti koroziji je v skladu s postopkom GMC-4.006. | kpl | 1
A. | 3.2.7.2 | PODPORNI SISTEM ZA HLADILNI SISTEM
PODPORNI SISTEM ZA SISTEM FREONSKE POVEZAVE
A. | 3.2.7.2.1 | JEKLENA PLOČEVINA 600x200x15, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | KOS | 19
A. | 3.2.7.2.2 | JEKLENI TRAK (PIPE STRAP) ZA CEV 2" izdelan iz JEKLENE PLOČEVINE. Ustrza proizvod ANVIL - pipe strap 244, round. | kos | 30
A. | 3.2.7.2.3 | JEKLENI TRAK (PIPE STRAP) ZA CEV 1 1/2" izdelan iz JEKLENE PLOČEVINE. Ustrza proizvod ANVIL - pipe strap 244, round. | kos | 43
A. | 3.2.7.2.4 | JEKLENI TRAK (PIPE STRAP) ZA CEV 1 1/4" izdelan iz JEKLENE PLOČEVINE. Ustrza proizvod ANVIL - pipe strap 244, round. | kos | 15
A. | 3.2.7.2.5 | JEKLENI TRAK (PIPE STRAP) ZA CEV 1" izdelan iz JEKLENE PLOČEVINE. Ustrza proizvod ANVIL - pipe strap 244, round. | kos | 14
A. | 3.2.7.2.6 | SIDRNI VIJAK (ANCHOR BOLT), HST3 M12X115, MAT. GALVANIZED STEEL, vključno z matico in podložko, v skladu z ref. HILTI | kos | 76
A. | 3.2.7.2.7 | JEKLENA PLOČEVINA 300X300x25, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | KOS | 24
A. | 3.2.7.2.8 | SIDRNI VIJAK (ANCHOR BOLT), HSL-3 M20/30, MAT. GALVANIZED STEEL, vključno z matico in podložko, v skladu z ref. HILTI | kos | 96
A. | 3.2.7.2.9 | JEKLENA PLOČEVINA 320X320x25, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 8
A. | 3.2.7.2.10 | SIDNI VIJAK (ANCHOR BOLT), HSL-3 M24/30, MAT. GALVANIZED STEEL, vključno z matico in podložko, v skladu z ref. HILTI | kos | 32
A. | 3.2.7.2.11 | JEKLEN PROFIL SHS 160X10, MAT. S355J2, EN 10210-2:2019, v skladu z ref. SP-J301 | m | 38.295
A. | 3.2.7.2.12 | JEKLEN PROFIL SHS 90X5, MAT. S355J2, EN 10210-2:2019, v skladu z ref. SP-J301 | m | 3.45
A. | 3.2.7.2.13 | JEKLEN PROFIL L 100X100x10, MAT. S355J2, EN 10056 -1, v skladu z ref. SP-J301 | m | 21.5
A. | 3.2.7.2.14 | JEKLEN PROFIL UPN 100, MAT. S355J2, EN 10279:2000 v skladu z ref. SP-J301 | m | 4.5
A. | 3.2.7.2.15 | JEKLEN PROFIL HE200B, MAT. S355J2, EN EN 10034 v skladu z ref. SP-J301 | m | 1.15
PODPORNI SISTEM ZA SISTEM HLADILNA VODA
A. | 3.2.7.2.16 | JEKLENA PLOČEVINA 600x200x15, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 33
A. | 3.2.7.2.17 | TRAK (objemka za cev) ZA CEV 5" izdelan iz JEKLENE PLOČEVINE 400x60x10 mm, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 71
A. | 3.2.7.2.18 | JEKLENI TRAK (krivljen po cevi) ZA CEV 4.5" izdelan iz JEKLENE PLOČEVINE 380x60x10 mm, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 43
A. | 3.2.7.2.19 | SIDRNI VIJAK (ANCHOR BOLT), HST3 M12X115, MAT. GALVANIZED STEEL, vključno z matico in podložko, v skladu z ref. HILTI | kos | 132
A. | 3.2.7.2.20 | JEKLENA PLOČEVINA 300X300x25, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 18
A. | 3.2.7.2.21 | SIDRNI VIJAK (ANCHOR BOLT), HSL-3 M20/30, MAT. GALVANIZED STEEL, vključno z matico in podložko, v skladu z ref. HILTI | kos | 72
A. | 3.2.7.2.22 | JEKLEN PROFIL SHS 160X10, MAT. S355J2, EN 10210-2:2019, v skladu z ref. SP-J301 | m | 25
A. | 3.2.7.2.23 | JEKLEN PROFIL SHS 90X5, MAT. S355J2, EN 10210-2:2019, v skladu z ref. SP-J301 | m | 38
A. | 3.2.7.2.24 | JEKLEN PROFIL L 100X100x10, MAT. S355J2, EN 10056 -1, v skladu z ref. SP-J301 | m | 4.5
A. | 3.2.7.2.27 | Dobava in montaža kemične mase HILTI HIT RE 500 V3, v skladu z ref. HILTI | kos | 2
A. | 3.2.7.2.28 | Dobava in montaža ANCHOR BOLT, HIT-V 8.8 M16, dolžine 280 mm, material GALVANIZED STEEL, v skladu z ref. HILTI | kos | 15
A. | 3.2.7.2.29 | Dobava in izvedba podlivanja s podlivno malto Sikadur 42 HE, pakiranje po 24 kg(komponente A+B+C), v skladu z ref. SIKA | kom | 15
A. | 3.2.7.2.30 | Količine v popisu materiala bazirajo na načtih in predstavljajo dejanske količine brez rezerve. Izvajalec mora dodati količine za nakup cevovodov in konstrukcijskega jekla na podlagi tehnoloških procesov in izvedbe.
A. | 3.2.7.3 | PODPORNI SISTEM ZA OGREVANJE/HLAJENJE FC
A. | 3.2.7.3.1 | Dobava in montaža profila UPN100, (U100x50x5x5) MAT. S355J2, DIN 1026, v skladu z ref. SP-J301 | m | 70
A. | 3.2.7.3.2 | Dobava in montaža profila SHS80, (80x6,3) MAT. S355J2, EN 10210/10219, v skladu z ref. SP-J301 | m | 25
A. | 3.2.7.3.3 | Dobava in montaža PLATE 250x250x20, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 68
A. | 3.2.7.3.4 | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 1/2'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 25
A. | 3.2.7.3.5 | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 3/4'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 70
A. | 3.2.7.3.6 | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 1'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 24
A. | 3.2.7.3.7 | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 1 1/2'', MAT. GALVANIZED STEEL, DINS 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 10
A. | 3.2.7.3.8 | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 2'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 54
A. | 3.2.7.3.9 | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 2 1/2'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 50
A. | 3.2.7.3.10 | Dobava in montaža U-Bolt, SIZE 3'', MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 3570, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 40
A. | 3.2.7.3.11 | Dobava in montaža ANCHOR BOLT, HST-3 M12, MAT. GALVANIZED STEEL, v skladu z ref. HILTI | kos | 176
A. | 3.2.7.3.12 | Dobava in montaža ANCHOR BOLT, HST-3 M16, MAT. GALVANIZED STEEL, v skladu z ref. HILTI | kos | 96
A. | 3.2.7.3.13 | Barvanje konstrukcijskega materiala, ki mora biti zaščiten pred korozijo in oksidacijo v skladu s tehnično speecifikacijo SP-A3000. | kos | 1
A. | 3.2.7.3.14 | Vrtanje in čiščenje lukenj za sidrne vijake v skladu z načrti v DMP, sekcija H2.2.2 in z zahtevami proizvajalca sidrnih vijakov HILTI | kos | 1
A. | 3.2.7.3.15 | Količine v popisu materiala bazirajo na načtih in predstavljajo dejanske količine brez rezerve. Izvajalec mora dodati količine za nakup cevovodov in konstrukcijskega jekla na podlagi tehnoloških procesov in izvedbe.
A. | 3.2.7.4 | PODPORNI SISTEM ZA EE, KI NISO SKUPNE S SITEMOM HVAC
A. | 3.2.7.4.1 | Dobava in montaža HEA120 material A36 in SP-J202, protikorozijska zaščita - sistem G1 po NEK ADP-1.4.814 in SP-A322 (razred III) ali enakovredno. | m | 30
A. | 3.2.7.4.2 | Dobava in montaža PL20*300 material A36 in in SP-J202, protikorozijska zaščita - sistem G1 po NEK ADP-1.4.814 in SP-A322 (razred III) ali enakovredno. | kos | 35
A. | 3.2.7.4.3 | Dobava in montaža UNP80 material A36 in SP-J202, protikorozijska zaščita - sistem G1 po NEK ADP-1.4.814 in SP-A322 (razred III) ali enakovredno. | m | 120
A. | 3.2.7.4.4 | Dobava in montaža PL270*270*20 material A36 in in SP-J202, protikorozijska zaščita - sistem G1 po NEK ADP-1.4.814 in SP-A322 (razred III) ali enakovredno. | kos | 6
A. | 3.2.7.4.5 | Dobava in montaža L80*80*8 material A36 in SP-J202, protikorozijska zaščita - sistem G1 po NEK ADP-1.4.814 in SP-A322 (razred III) ali enakovredno. | m | 80
A. | 3.2.7.4.6 | Dobava in montaža PL200*300*20 material A36 in in SP-J202, protikorozijska zaščita - sistem G1 po NEK ADP-1.4.814 in SP-A322 (razred III) ali enakovredno. | kos | 25
A. | 3.2.7.4.7 | Vijaki HILTI HST-3 M12x115 40/20 | kos | 56
A. | 3.2.7.4.8 | Vijaki HILTI HST-3 4 M12/131 | kos | 100
A. | 3.2.7.4.9 | Vijaki HILTI HSL-3 M12/25 | kos | 80
A. | 3.2.7.4.10 | Dobava in montaža BEVEL WASHER, M12, MAT. GALVANIZED STEEL, DIN 125, v skladu z ref. SP-J302 | kos | 250
A. | 3.2.7.4.11 | Količine v popisu materiala bazirajo na načtih in predstavljajo dejanske količine brez rezerve. Izvajalec mora dodati količine za nakup cevovodov in konstrukcijskega jekla na podlagi tehnoloških procesov in izvedbe.
A. | 3.2.7.5 | SIDRANJE HVAC OPREME TER OPREME HLADILNEGA SISTEMA V PROSTORU STROJNICE
A. | 3.2.7.5.1 | Dobava in montaža ANCHOR BOLT, HDA-P M16x190/40, MAT. GALVANIZED STEEL, v skladu z ref. HILTI | kos | 30
A. | 3.2.7.5.2 | Dobava in montaža PLATE 1500x2000x20, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 1
A. | 3.2.7.5.3 | Dobava in montaža PLATE 1500x3000x20, MAT S355J2, DIN 10029 v skladu z ref. SP-J301 | kos | 1
A. | 3.2.7.5.4 | Dobava in montaža profila U160x13, MAT. S355J2, DIN 1026, v skladu z ref. SP-J301 | m | 14
A. | 3.2.7.5.5 | Vijaki s šestrobo glavo M12x30, kvaliteta 8.8 v skladu z DIN 931 | kpl | 20
A. | 3.2.7.5.6 | Šestrobe matice M12, kvaliteta 8, v skladu z DIN 934. | kpl | 20
A. | 3.2.7.5.7 | Podložke M12, kvaliteta 100HV, v skladu z DIN 125. | kpl | 40
A. | 3.2.7.5.8 | Vijaki s šestrobo glavo M16x30, kvaliteta 8.8 v skladu z DIN 931 | kpl | 10
A. | 3.2.7.5.9 | Šestrobe matice M16, kvaliteta 8, v skladu z DIN 934. | kpl | 10
A. | 3.2.7.5.10 | Podložke M16, kvaliteta 100HV, v skladu z DIN 125. | kpl | 20
A. | 3.2.7.5.11 | Količine v popisu materiala bazirajo na načtih in predstavljajo dejanske količine brez rezerve. Izvajalec mora dodati količine za nakup cevovodov in konstrukcijskega jekla na podlagi tehnoloških procesov in izvedbe.
S K U P A J

## A.3.2.8 HVAC-gl. oprema
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
A. | 3.2.8. | Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka (VA 72781) - dobava glavne opreme
V spodnjih postavkah je navedena glavna oprema, ki je nabavljena v skladu z nabavnimi specifikacijami NEK (postopek ESP-2.617) št. SP-B3005, SP-B3006, SP-B3008, SP-B3009 in SP-F3013. VSO GLAVNO OPREMO DOBAVI NEK PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME TOČKE A.3.2.8.1 DO A.3.2.8.9
A. | 3.2.8.1 | VENTILATOR FILTERSKEGA PLENUMA
Centrifugalni ventilator z jermenskim pogonom za dovod zraka v filterski plenum. Ventilator je opremljen z vstopno komoro z regulacijsko loputo in fleksibilnima priključkoma na sesalni in tlačni strani. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3005. DOBAVI NEK V SKLADU S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO SP-B3005.
|  | Oznaka MECL: VA781FAN-001, FCV8925A, EJ-A-305, EJ-A-307 | kos | 1
|  | Oznaka MECL: VA781FAN-002, FCV8925B, EJ-A-306, EJ-A-308 | kos | 1
A. | 3.2.8.2 | FILTERSKI PLENUM
Filterski plenum sestavljajo naslednje funkcijske enote: električni grelnik, grobi filter, HEPA filter – prva stopnja, ogljeni filter, HEPA filter – druga stopnja, enote z vrati za dostop in vzdrževanje, stabilni gasilni sistem z odprtimi šobami za gašenje ogljenega filtra, instrumentacija in električno napajanje. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3006. DOBAVI NEK V SKLADU S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO SP-B3006.
|  | Oznaka MECL: VA781PLM-001 | kos | 1
A. | 3.2.8.3 | KLIMATSKA NAPRAVA
Klimatska naprava za pripravo vtočnega zraka je izvedena v dvoetažni izvedbi z dvema enakima enotama. Vsako enoto sestavljajo naslednje funkcijske enote: predfilter, filter, ventilator z jermenskim pogonom, vodni hladilnik, električni grelnik in dušilnik zvoka. Vsaka enota je opremljena z vso potrebno instrumentacijo ter s krmilno in napajalno omaro. Na vstopnih in izstopnih priključkih so vgrajeni fleksibilni priključki. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3008. DOBAVI NEK V SKLADU S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO SP-B3008.
|  | Oznaka MECL: VA781AHU-001, VA781AHU-002, EJ-A-301, EJ-A-302, EJ-A-303, EJ-A-304 Dostopna stran enot je leva za spodnjo enoto (VA781AHU-001) in desna za zgornjo enoto (VA781AHU-002), gledano v smeri toka zraka. | kos | 1
A. | 3.2.8.4 | TERMIČNI MERILNIK PRETOKA
Termični merilnik pretoka za vgradnjo v kanalski razvod. Merilnik je sestavljen iz mreže termičnih tipal, satovja za umirjanje toka zraka in računske enote. Izhodni signal je električni, 4-20 mA. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3008. DOBAVI NEK V SKLADU S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO SP-B3008.
|  | Oznaka MECL: FMD-A-301 Dostopna stran merilnika je leva, gledano v smeri toka zraka. | kos | 1
|  | Oznaka MECL: FMD-A-302 Dostopna stran merilnika je desna, gledano v smeri toka zraka. | kos | 1
A. | 3.2.8.5 | ROČNE BALANSIRNE LOPUTE
Ročna balansirna loputa z protismernimi lopaticami za vgradnjo v kanalski razvod. Okvir in lopatice so izdelani iz pocinkane pločevine. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3009. DOBAVI NEK V SKLADU S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO SP-B3009.
|  | Oznaka MECL: MBD-A-301, MBD-A-302 Dimenzije (š x v): 1000 mm x 500 mm | kos | 2
|  | Oznaka MECL: MBD-A-303, MBD-A-304 Dimenzije (š x v): 700 mm x 500 mm | kos | 2
|  | Oznaka MECL: MBD-A-305 Dimenzije (premer): ⌀355 mm | kos | 1
A. | 3.2.8.6 | LOPUTE ZA ZAŠČITO PRED TORNADOM
Loputa za zaščito pred tornado za vgradnjo na talno ploščo. Okvir in lopatice so izdelani iz pocinkane pločevine. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3009. DOBAVI NEK V SKLADU S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO SP-B3009.
|  | Oznaka MECL: TD-A-301 Smer zapiranja lopute je v smeri toka zraka. Dimenzije (premer): ⌀630 mm | kos | 1
|  | Oznaka MECL: TD-A-305, TD-A-306 Smer zapiranja lopute je v smeri toka zraka. Dimenzije (premer): ⌀355 mm | kos | 2
|  | Oznaka MECL: TD-A-302, TD-A-303 Smer zapiranja lopute je proti smeri toka zraka. Dimenzije (š x v): 1000 mm x 500 mm | kos | 2
A. | 3.2.8.7 | POŽARNE LOPUTE
Požarna loputa za vgradnjo v kanalski razvod. Loputa ima 3 urno požarno odpornost v skladu z UL-555, razred tesnosti 1 v skladu z UL-555, maksimalno obratovalno temperaturo 177°C in je izdelana za dinamične obratovalne pogoje. Zapiranje lopute je preko električnega termostata pri 74 °C. Loputa je opremljena z električnim pogonom (230V/1f/50Hz) ter z možnostjo ponovnega odpiranja preko sistema za odvod dima in toplote. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3009. DOBAVI NEK V SKLADU S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO SP-B3009.
|  | Oznaka MECL: FD-A-301 Dimenzije (š x v): 350 mm x 200 mm Debelina požarne pregrade: 600 mm | kos | 1
|  | Oznaka MECL: FD-A-302, FD-A-305 Dimenzije (š x v): 1000 mm x 500 mm Debelina požarne pregrade: 800 mm | kos | 2
|  | Oznaka MECL: FD-A-303 Dimenzije (š x v): 400 mm x 250 mm Debelina požarne pregrade: 600 mm | kos | 1
|  | Oznaka MECL: FD-A-304 Dimenzije (premer): 200 mm x 200 mm Debelina požarne pregrade: 400 mm | kos | 1
|  | Oznaka MECL: FD-A-216, FD-A-217 Dimenzije (premer): 700 mm x 300 mm Debelina požarne pregrade: 600 mm | kos | 2
A. | 3.2.8.8 | ZRAKOTESNE IZOLACIJSKE LOPUTE
Avtomatska izolacijska loputa za vgradnjo v kanalski razvod. Okvir in lopatice so izdelani iz pocinkane pločevine. Loputa je izdelana v skladu z zahtevami za zrakotesnost “zero leakage” pri projektnem tlaku. Loputa je opremljena z električnim pogonom (230V/1f/50Hz) z vzmetjo in dodatnim ročnim pogonom. V primeru izpada električnega napajanja vzmet v pogonu loputo zapre. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-F3013.
|  | Oznaka MECL: FCV8901A, FCV8901B, FCV8902A, FCV8902B Dimenzije (š x v): 1000 mm x 500 mm | kos | 4
|  | Oznaka MECL: FCV8943A, FCV8943B Dimenzije (premer): ⌀355 mm | kos | 2
|  | Oznaka MECL: FCV8947A, FCV8947B Dimenzije (premer): 250 mm x 200 mm | kos | 2
|  | Oznaka MECL: FCV8948A, FCV8948B, FCV8949A, FCV8949B Dimenzije (š x v): 700 mm x 300 mm | kos | 4
|  | Oznaka MECL: FCV8893A, FCV8893B Dimenzije (premer): ⌀250 mm | kos | 2
A. | 3.2.8.9 | IZOLACIJSKE LOPUTE
Avtomatska izolacijska loputa za vgradnjo v kanalski razvod. Okvir in lopatice so izdelani iz pocinkane pločevine. Loputa je opremljena z električnim pogonom (230V/1f/50Hz) z vzmetjo in dodatnim ročnim pogonom. V primeru izpada električnega napajanja vzmet v pogonu loputo vrne v izhodiščni položaj. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-F3013.
|  | Oznaka MECL: FCV8911, FCV8920 Dimenzije (premer): 500 mm x 1289 mm | kos | 2
|  | Oznaka MECL: FCV8922 Dimenzije (š x v): 1000 mm x 500 mm | kos | 1
|  | Oznaka MECL: FCV8923, FCV8938, FCV8942 Dimenzije (š x v): 1200 mm x 500 mm | kos | 3
S K U P A J

## A.3.2.9 HVAC-dodatna gl. opre.
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
A. | 3.2.9. | Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka (VA 72781) - dodatna dobava glavne opreme s povišano kvaliteto (AQ)
V spodnjih postavkah je navedena glavna oprema, ki bo dodatno nabavljena v skladu z nabavnimi specifikacijami NEK (postopek ESP-2.617) št. SP-B3009 in SP-F3013. VSO OPREMO DOBAVI NEK, PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME TOČKE A.3.2.9.1 DO A.3.2.9.4
A. | 3.2.9.1 | ROČNE BALANSIRNE LOPUTE
Ročna balansirna loputa z protismernimi lopaticami za vgradnjo v kanalski razvod. Okvir in lopatice so izdelani iz pocinkane pločevine. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3009 in priložen popisni list "MANAUAL BALANCING DAMPERS PERFORMANCE DATA SHEET". DOBAVI NEK V SKLADU S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO SP-B3009.
|  | Oznaka MECL: MBD-A-306 Dimenzije (š x v): 250 mm x 200 mm | kos | 1
|  | Oznaka MECL: MBD-A-307 Dimenzije (š x v): 700 mm x 500 mm | kos | 1
A. | 3.2.9.2 | IZOLACIJSKE LOPUTE
Avtomatska izolacijska loputa za vgradnjo v kanalski razvod. Okvir in lopatice so izdelani iz pocinkane pločevine. Loputa je opremljena z električnim pogonom (230V/1f/50Hz) z vzmetjo in dodatnim ročnim pogonom. V primeru izpada električnega napajanja vzmet v pogonu loputo vrne v izhodiščni položaj. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-F3013 in priložene popisne liste "AUTOMATIC DAMPER PERFORMANCE DATA SHEET" (5 listov). DOBAVI NEK V SKLADU S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO SP-F3013.
|  | Oznaka MECL: FCV8904 Dimenzije (premer): 400 mm x 400 mm | kos | 1
|  | Oznaka MECL: FCV8906 Dimenzije (š x v): 350 mm x 200 mm | kos | 1
|  | Oznaka MECL: FCV8915 Dimenzije (š x v): 1000 mm x 500 mm | kos | 1
|  | Oznaka MECL: FCV8940 Dimenzije (š x v): 500 mm x 350 mm | kos | 1
|  | Oznaka MECL: FCV8941 Dimenzije (š x v): 700 mm x 700 mm | kos | 1
A. | 3.2.9.3 | IZOLACIJSKE LOPUTE ZA ZAKLONIŠČE
Ročna izolacijska loputa za vgradnjo v kanalski razvod, za izolacijo obstoječega zaklonišča od zgradbe OPC. Loputa je izdelana za zaščito pred nadtlakom udarnega vala 100 kPa. Okvir in lopatice so izdelani iz pocinkane pločevine. Loputa je opremljena z ročnim pogonom. DOBAVI NEK V SKLADU S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO ???
|  | MECL oznaka: MBD-A-241, MBD-A-242 Dimenzije (Š x V): 700 mm x 300 mm | kos | 2
A. | 3.2.9.4 | FLEKSIBILNI PRIKLJUČEK
Fleksibilni priključek za kompenzacijo relativnih pomikov med obstoječim zakloniščem in novo zgradbo OPC. Fleksibilni priključek se vgradi v kanalski razvod. Priključek je sestavljen iz fleksibilnega dela iz EPDM, nagubanega v obliki črke V ter jeklenih priključnih prirobnic. DOBAVI NEK V SKLADU S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO ???
|  | Podatki za nabavo: - Material fleksibilnega dela: EPDM - Maksimalni dovoljeni pomik: 7 cm v vseh smereh - Maksimalni nadtlak: 2500 Pa Izdelek: Style 952 Arch-Design Proizvajalec Holz Rubber, Inc. | kos | 2
S K U P A J

## A.3.2.10 HVAC-NSR oprema
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
A. | 3.2.10. | Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka (VA 72781) - dodatna dobava glavne opreme brez povišane kvalitete (NSR)
V spodnjih postavkah je navedena glavna oprema, ki bo dodatno nabavljena v skladu s priloženimi specifikacijami. VSO OPREMO DOBAVI NEK PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME TOČKE A.3.2.10.1 DO A.3.2.10.3
A. | 3.2.10.1 | POŽARNE LOPUTE
Požarna loputa za vgradnjo v kanalski razvod. Loputa ima 1,5 urno požarno odpornost v skladu z UL-555, razred tesnosti 1 v skladu z UL-555, maksimalno obratovalno temperaturo 177°C in je izdelana za dinamične obratovalne pogoje. Zapiranje lopute je preko električnega termostata pri 74 °C. Loputa je opremljena z električnim pogonom (230V/1f/50Hz) ter z možnostjo ponovnega odpiranja preko sistema za odvod dima in toplote. Za podrobnejše podatke glej priloženo specifikacijo "COMBINATION FIRE/SMOKE DAMPERS". DOBAVI NEK.
|  | MECL oznaka: FD-A-205 Dimenzije (Š x V): 350 mm x 250 mm Debelina požarne bariere: 600 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FD-A-210, FD-A-211 Dimenzije (Š x V): 350 mm x 200 mm Debelina požarne bariere: 700 mm | kos | 2
|  | MECL oznaka: FD-A-207, FD-A-208 Dimenzije (Š x V): 350 mm x 200 mm Debelina požarne bariere: 600 mm | kos | 2
|  | MECL oznaka: FD-A-203 Dimenzije (Š x V): 250 mm x 300 mm Debelina požarne bariere: 600 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FD-A-204 Dimenzije (Š x V): 200 mm x 250 mm Debelina požarne bariere: 400 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FD-A-214, FD-A-215 Dimenzije (Š x V): 200 mm x 250 mm Debelina požarne bariere: 200 mm | kos | 2
|  | MECL oznaka: FD-A-209 Dimenzije (Š x V): 200 mm x 200 mm Debelina požarne bariere: 1200 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FD-A-206 Dimenzije (Š x V): 200 mm x 200 mm Debelina požarne bariere: 600 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FD-A-202 Dimenzije (Š x V): 200 mm x 200 mm Debelina požarne bariere: 400 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FD-A-212 Dimenzije (Š x V): 200 mm x 150 mm Debelina požarne bariere: 700 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FD-A-310 Dimenzije (Š x V): 200 mm x 150 mm Debelina požarne bariere: 600 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FD-A-308 Dimenzije (Š x V): 200 mm x 150 mm Debelina požarne bariere: 500 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FD-A-201, FD-A-312, FD-A-313, FD-A-314 Dimenzije (Š x V): 200 mm x 150 mm Debelina požarne bariere: 400 mm | kos | 4
|  | MECL oznaka: FD-A-213 Dimenzije (Š x V): 200 mm x 150 mm Debelina požarne bariere: 200 mm | kos | 1
A. | 3.2.10.2 | IZOLACIJSKE LOPUTE
Avtomatska izolacijska loputa za vgradnjo v kanalski razvod. Okvir in lopatice so izdelani iz pocinkane pločevine. Loputa je opremljena z električnim pogonom (230V/1f/50Hz) z vzmetjo in dodatnim ročnim pogonom. V primeru izpada električnega napajanja vzmet v pogonu loputo vrne v izhodiščni položaj. Za podrobnejše podatke glej priloženo specifikacijo "AUTOMATIC DAMPERS". DOBAVI NEK.
|  | MECL oznaka: FCV8885, FCV8889 Dimenzije (Š x V): 700 mm x 300 mm | kos | 2
|  | MECL oznaka: FCV8895 Dimenzije (Š x V): 500 mm x 400 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FCV8898 Dimenzije (Š x V): 400 mm x 500 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FCV8896, FCV8897 Dimenzije (Š x V): 300 mm x 250 mm | kos | 2
|  | MECL oznaka: FCV8946 Dimenzije (Š x V): 300 mm x 200 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FCV8892 Dimenzije (Š x V): 250 mm x 150 mm | kos | 1
|  | MECL oznaka: FCV8890, FCV8894 Dimenzije (Š x V): 200 mm x 200 mm | kos | 2
A. | 3.2.10.3 | ROČNE BALANSIRNE LOPUTE
Ročna balansirna loputa z protismernimi lopaticami za vgradnjo v kanalski razvod. Okvir in lopatice so izdelani iz pocinkane pločevine. Za podrobnejše podatke glej priloženo specifikacijo "MANUAL BALANCING DAMPERS". DOBAVI NEK.
|  | Oznaka MECL: MBD-A-243 Dimenzije (š x v): 200 mm x 200 mm | kos | 1
|  | Oznaka MECL: MBD-A-244 Dimenzije (š x v): 200 mm x 400 mm | kos | 1
S K U P A J

## A.3.2.12 HVAC-radiatorji
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
A. | 3.2.12. | Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka (VA 72781) - električno ogrevanje
Dobava in montaža vse spodaj navedene opreme.
A. | 3.2.12.1 | ELEKTRIČNI KONVEKTORSKI RADIATOR
Električni konvektorski radiator višine 400 mm z vgrajenim stikalom za vklop in izklop, elektronskim termostatom, zaščito proti zmrzovanju, varnostnim termostatom in dozo za fiksni priklop,vključno z vsem materialom za pritrditev in vgradnjo. Radiator je pobarvan v barvi RAL 9010. Ventilator je izdelan za priklop na električno napajanje 1x230V, razred zaščite je IP24.
|  | Oznaka MECL: VA781HTR-004 Podatki za izbor: - Električna moč: 400 W Izdelek: električni radiator tip P Oznaka: P4 400W Proizvajalec: Beha | kos | 1
|  | Oznaka MECL: VA781HTR-001 Podatki za izbor: - Električna moč: 1200 W Izdelek: električni radiator tip P Oznaka: P12 1200W Proizvajalec: Beha | kos | 1
|  | Oznaka MECL: VA781HTR-002 Podatki za izbor: - Električna moč: 1500 W Izdelek: električni radiator tip P Oznaka: P15 1500W Proizvajalec: Beha | kos | 1
|  | Oznaka MECL: VA781HTR-003, VA781HTR-005, VA781HTR-006, VA781HTR-007, VA781HTR-008, VA781HTR-009, VA781HTR-010, VA781HTR-011, VA781HTR-012, VA781HTR-013, VA781HTR-014 Podatki za izbor: - Električna moč: 2000 W Izdelek: električni radiator tip P Oznaka: P20 2000W Proizvajalec: Beha | kos | 11
A. | 3.2.12.2 | VGRADNJA OPREME
|  | Vgradnja opreme je vključena v obseg elektro del v točki C.1.5. | --- | ---
A. | 3.2.12.3 | PREGLEDI IN PREIZKUŠANJA
|  | Pregledi in preizkušanja so vključeni v obseg elektro del v točki C.1.5. | --- | ---
S K U P A J

## A.3.2.11 HVAC-ostala oprema
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
A. | 3.2.11. | Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka (VA 72781) - prezračevanje
Dobava in montaža vse spodaj navedene opreme pod točko A.3.2.11.1 do A.3.2.11.18
A. | 3.2.11.1 | ODVODNI STREŠNI VENTILATOR
Strešni centrifugalni ventilator za obratovanje pri temperaturah zraka do 40 °C oziroma v primeru požara do do 177 °C, vključno z vsem materialom za pritrditev in vgradnjo. Temeljna plošča in vstopni lijak sta izdelana iz pocinkane pločevine, zunanje ohišje pa iz aluminija. Rotor ima nazaj zakrivljene lopatice in je dinamično uravnotežen v razredu G6,3 v skladu z ISO 1940-1. Motor ventilatorja je enohitrostni IEC IE2, razred zaščite IP55, razred izolacije F, z vgrajenimi PTC tipali za termično zaščito pri normalnem obratovanju. Električna priključna omarica je izven toka vročega zraka. OPOMBA: Ventilator mora biti primeren za obratovanje pri temperaturi okolice -30 °C!
|  | Oznaka MECL: VA781FAN-003 Podatki za izbor ventilatorja: - Pretok zraka: 10200 m3/h - Eksterni padec tlaka: 600 Pa - Obratovalna temperatura: 40°C, max. 177°C - Velikost ventilatorja: 630 - Moč na vgredi: 3000 W - Vhodna moč: 3709 W - Št. polov: 4 - Št. vrtljajev: 1441 1/min - Nazivni tok 6,64 A - Zagonski tok: 43 A - Električno napajanje: 3x400V Izdelek: DVV Oznaka: DVV 630D4-XS/F400 Proizvajalec: Systemair | kos | 1
|  | Izdelava podstavka za namestitev strešnega ventilatorja VA781FAN-003. Podstavek je izdelan v skladu z dimenzijami ventilatorja in se vgradi nad preboj v strešni plošči. Na podstavku se predvidijo tudi revizijska vratca za dostop do mehanizma loput za zaščito pred tornadom (TD-A-301). | kpl | 1
A. | 3.2.11.1 | ODVODNI STREŠNI VENTILATOR
Odvodni ventilator Oznaka MECL: VA781FAN-004, VA781FAN-007 Strešni ventilator z vertikalnim izstopom, vključno z vsem materialom za pritrditev in vgradnjo. Motor ventilatorja je klasični IEC motor, razred zaščite IP55, razred izolacije F, z vgrajenimi PTC tipali za termično zaščito. OPOMBA: Ventilator mora biti primeren za obratovanje pri temperaturi okolice -30°C!
|  | Podatki za izbor ventilatorja: - Pretok zraka: 1700 m3/h - Eksterni padec tlaka: 250 Pa - Obratovalna temperatura: max. 40°C - Velikost ventilatorja: 355 - Moč motorja: 254 W - Št. vrtljajev: 1344 1/min - Št. polov: 4 - Nazivni tok: 0,49 A - Električno napajanje: 3x400V Izdelek: DVS Oznaka: DVS 355DV sileo roof fan Proizvajalec: Systemair | kos | 2
|  | Izdelava podstavka za namestitev strešnega ventilatorja. Podstavek je izdelan v skladu z dimenzijami ventilatorja in se vgradi nad preboj v strešni plošči. Na podstavku se predvidijo tudi revizijska vratca za dostop do mehanizma loput za zaščito pred tornadom (TD-A-305, TD-A-306). | kpl | 2
A. | 3.2.11.3 | AKSIALNI KANALSKI VENTILATOR
Aksialni ventilator kanalske izvedbe. Ohišje ventilatorja je izdelano iz dekapirane pločevine ter lakirano. Barva ventilatorja v RAL 7040. Motor ventilatorja je enofazni, enohitrostni, razred zaščite IP54. Ventilator se dobavi skupaj s fleksibilnim priključkom, zaščitno mrežo na vstopu, samodvižno žaluzijo na izstopu, stojalom in enofaznim petstopenjskim regulatorjem.
|  | Oznaka MECL: VA781FAN-006 Podatki za izbor ventilatorja: - Pretok zraka: 2000 m3/h - Eksterni padec tlaka: 70 Pa - Izvedba: kanalska - Velikost ventilatorja: 355 - Št. polov: 4 - Št. vrtljajev: 1370 1/min - Moč motorja: 0,14 kW - Nazivni tok: 0,70 A - Električno napajanje: 1x400V Izdelek: AVL ali ekvivalentno Proizvajalec: Klima Celje | kos | 1
|  | Fleksibilni priključek Izdelek: KK ali ekvivalentno Velikost: 355 Proizvajalec: Klima Celje | kos | 1
|  | Zaščitna mreža za ventilator Izdelek: MK ali ekvivalentno Velikost: 355 Proizvajalec: Klima Celje | kos | 1
|  | Stojalo za ventilator Izdelek: NK ali ekvivalentno Velikost: 355 Proizvajalec: Klima Celje | kos | 1
|  | Enofazni petstopenjski regulator Izdelek: RE 1,5 Proizvajalec: Klima Celje | kos | 1
|  | Samodvižna žaluzija - za vgradnjo v preboj 400 mm x 400 mm Izdelek SL ali ekvivalentno Velikost: 400 Proizvajalec: Klima Celje | kos | 1
A. | 3.2.11.4 | DUŠILNE KULISE
Dušilne kulise za izdelavo kanalskega dušilnika zvoka. Okvir dušilnih kulis je izdelan iz jeklene pocinkane pločevine. V okvir je vstavljeno polnilo iz učinkovitega absorpcijskega materiala. Zunanje površine polnil so prekrite z celulozno folijo. Površine polnil so dodatno prekrite s pasovi iz jeklene pocinkane pločevine, ki potekajo vzdolž dolžine kulise. Izvajalec del izvede tudi vgradnjo kulis v kanalski segment.
|  | Podatki za izbor dušilnih kulis: - Dimenzija kanala (š x v): 1000 x 700 mm - Debelina kulise: 100 mm - Dolžina kulise: 1500 mm Izdelek: K-2 ali ekvivalentno Oznaka: K-2/ / /V/100 500x1500 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 5
|  | Podatki za izbor dušilnih kulis: - Dimenzija kanala (š x v): 400 x 350 mm - Debelina kulise: 100 mm - Dolžina kulise: 1500 mm Izdelek: K-2 ali ekvivalentno Oznaka: K-2/ / /V/100 400x1500 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 2
A. | 3.2.11.5 | JEKLENE ZAŠČITNE REŠETKE
Zaščitna rešetka iz jeklene pocinkane pločevine, z jekleno pocinkano žično mrežo, brez izvrtin za pritrditev in brez vgradnega okvirja, praškasto barvana v RAL 9010, vključno z vsem materialom za pritrditev in vgradnjo.
|  | Oznaka MECL: G-A-301 Dimenzije (š x v): 800 x 700 mm Izdelek: WG ali ekvivalentno Oznaka: WG-U/1635x1485/P1-RAL 9010 Proizvajalec: Trox GmbH | kos | 1
|  | Oznaka MECL: G-A-302, G-A-303, G-A-304, G-A-305 Rešetka se vgradi v preboj za dovod zraka. V vsak preboj se vgradita po dve rešetki. Dimenzije (š x v): 1635 x 1485 mm Izdelek: WG Oznaka: WG-U/1635x1485/P1-RAL 9010 Proizvajalec: Trox GmbH | kos | 8
|  | Oznaka MECL: G-A-306, G-A-307, G-A-308, G-A-309 Rešetka se vgradi v preboj za odvod zraka. V vsak preboj se vgradita po dve rešetki. Dimenzije (š x v): 1450 x 1300 mm Izdelek: WG Oznaka: WG-U/1450x1300/P1-RAL 9010 Proizvajalec: Trox GmbH | kos | 8
|  | Jeklena zaščitna rešetka Oznaka MECL: G-A-310, G-A-311 Dimenzije (š x v): 300 mm x 250 mm Izdelek: WG Oznaka: WG-U/300x250/P1-RAL 9010 Proizvajalec: Trox GmbH | kos | 2
|  | Oznaka MECL: G-A-312 Dimenzije (š x v): 1000 x 3000 mm Izdelek: WG Proizvajalec: Trox GmbH OPOMBA: Rešetki se vgradita v vstopna vrata v prostor P43. Navedene dimenzije so okvirne in jih je potrebno uskladiti z rešitvijo hlajenja dizelskega agregata. | kos | 2
|  | Oznaka MECL: G-A-312 Dimenzije (š x v): 1905 mm x 905 mm Izdelek: WG Proizvajalec: Trox GmbH OPOMBA: Rešetka se vgradi v preboj za odvod zraka za hlajenje dizelskega agregata. Navedene dimenzije so okvirne in jih je potrebno uskladiti z rešitvijo hlajenja dizelskega agregata. | kos | 1
A. | 3.2.11.6 | JEKLENE PREZRAČEVALNE REŠETKE
Jeklena prezračevalna rešetka za vgradnjo v kanalski razvod, z dvojnimi usmerjevalnimi lamelami in integrirano loputo za nastavitev pretoka zraka. Rešetka je izdelana iz pločevine in praškasto barvana v RAL 9010.
|  | MECL oznaka: R-A-253, R-A-254, R-A-255, R-A-256 Dimenzije (š x v): 1225 x 225 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-1225x225-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 4
|  | MECL oznaka: R-A-207, R-A-208, R-A-209, R-A-210, R-A-211 Dimenzije (š x v): 1025 x 425 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-1025x425-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 5
|  | MECL oznaka: R-A-333 Dimenzije (š x v): 1025 x 225 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-1025x225-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 1
|  | MECL oznaka: R-A-270, R-A-271, R-A-272, R-A-273, R-A-284, R-A-285 Dimenzije (š x v): 925 x 75 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-925x75-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 6
|  | MECL oznaka: R-A-334 Dimenzije (š x v): 825 x 325 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-825x325-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 1
|  | MECL oznaka: R-A-234, R-A-235 Dimenzije (š x v): 825 x 125 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-825x125-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 2
|  | MECL oznaka: R-A-245, R-A-246, R-A-247, R-A-248, R-A-249, R-A-250, R-A-251, R-A-252 Dimenzije (š x v): 725 x 225 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-725x225-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 8
|  | MECL oznaka: R-A-201, R-A-202, R-A-203, R-A-204, R-A-205, R-A-206 Dimenzije (š x v): 625 x 225 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-625x225-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 6
|  | MECL oznaka: R-A-230, R-A-231, R-A-232, R-A-233 Dimenzije (š x v): 625 x 125 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-625x125-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 4
|  | MECL oznaka: R-A-323, R-A-324, R-A-325, R-A-326, R-A-327, R-A-328 Dimenzije (š x v): 525 x 125 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-525x125-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 6
|  | MECL oznaka: R-A-320, R-A-329, R-A-330 Dimenzije (š x v): 425 x 125 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-425x125-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 3
|  | MECL oznaka: R-A-225, R-A-321, R-A-322 Dimenzije (š x v): 425 x 75 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-425x75-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 3
|  | MECL oznaka: R-A-214, R-A-226, R-A-278, R-A-279, R-A-280, R-A-283 Dimenzije (š x v): 325 x 125 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-325x125-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 6
|  | MECL oznaka: R-A-281, R-A-282, R-A-331, R-A-332 Dimenzije (š x v): 325 x 75 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-325x75-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 4
|  | MECL oznaka: R-A-213 Dimenzije (š x v): 225 x 125 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-225x125-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 1
|  | MECL oznaka: R-A-275 Dimenzije (š x v): 225 x 75 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-21-D-225x75-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 1
|  | MECL oznaka: R-A-212 Dimenzije (š x v): 425 x 75 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-22-D-425x75-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 1
|  | MECL oznaka: R-A-277 Dimenzije (š x v): 325 x 75 mm Izdelek: SD Oznaka: SD-22-D-325x75-9010 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 1
A. | 3.2.11.7 | PREZRAČEVALNI VENTILI
Prezračevalni ventil za dovod zraka, za vgradnjo v kanalski razvod. Ventil je izdelan iz pločevine in praškasto barvan v RAL 9010.
|  | Oznaka MECL: R-A-222, R-A-301, R-A-304, R-A-306 Dimenzije (premer): ⌀100 mm Izdelek: PV-2N Oznaka: PV-2N 100 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 4
Prezračevalni ventil za odvod zraka, za vgradnjo v kanalski razvod. Ventil je izdelan iz pločevine in praškasto barvan v RAL 9010.
|  | Oznaka MECL: R-A-237 Dimenzije (premer): ⌀125 mm Izdelek: PV-1N Oznaka: PV-1N 125 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 1
|  | Oznaka MECL: R-A-236, R-A-238, R-A-239, R-A-240, R-A-241, R-A-242, R-A-243, R-A-244, R-A-215, R-A-216, R-A-217, R-A-218, R-A-219, R-A-220, R-A-221, R-A-223, R-A-224, R-A-274, R-A-276, R-A-302, R-A-303, R-A-305, R-A-307 Dimenzije (premer): ⌀100 mm Izdelek: PV-1N Oznaka: PV1N 100 Proizvajalec: Lindab IMP Klima | kos | 23
A. | 3.2.11.8 | VRATNE REŠETKE
Prezračevalne rešetke za vgradnjo v vrata. Rešetke so izdelane iz aluminija.
|  | Dimenzije (š x v): 350 mm x 250 mm Izdelek: AT Oznaka: AT-21- -350 x 250- | kos | 9
A. | 3.2.11.9 | JEKLENA PLOČEVINA
Hladno valjana jeklena pločevina z zagotovljeno minimalno spodnjo mejo plastičnosti za izdelavo kanalskih segmentov. Pločevina je izdelana iz materiala HC260LA (mikrolegirano jeklo z visoko mejo plastičnosti za hladno preoblikovanje) v skladu s SIST EN 10268.
|  | Podatki za nabavo: - Material: HC260LA v skladu s SIST EN 10268 - Debelina: 1,2 mm OPOMBA: Material HC260LA je "reaktivno jeklo", ki vsebuje 0,5% silicija. | m2 | 1900
A. | 3.2.11.10 | JEKLENI KOTNIKI
Jekleni kotniki za izdelavo prirobnic za spajanje kanalskih segmentov. Kotniki se privarijo na kanalske segmente v skladu z detajli, ki so prikazani na risbah S-922-006, S-922-007 in S-922-008.
|  | Podatki za nabavo: - Material ASTM A36, dopustna uporaba ekvivalentnega materiala S355J2 v skladu z SIST EN 10025 - Dimenzije: L 40x40x4 | m | 1690
|  | Podatki za nabavo: - Material ASTM A36, dopustna uporaba ekvivalentnega materiala S355J2 v skladu z SIST EN 10025 - Dimenzije: L 50x50x5 OPOMBA: Kotniki so namenjeni za izdelavo prirobnic za spajanje kanalskih segmentov z loputami, ki so dobavljene z dimenzijo prirobnice 50 mm. | m | 180
Jekleni kotniki za izdelavo ojačitev na kanalskih segmentih. Kotniki se privarijo na kanalske segmente v skladu z detajli, ki so prikazani na risbah S-922-006, S-922-007 in S-922-008.
|  | Podatki za nabavo: - Material ASTM A36, dopustna uporaba ekvivalentnega materiala S355J2 v skladu z SIST EN 10025 - Dimenzije: L 40x40x4 | m | 80
A. | 3.2.11.11 | JEKLENE PALICE
Jeklene palice za izdelavo razpiral v kanalskih segmentih. Razpirala se privarijo na kanalske segmente v skladu z detajli, ki so prikazani na risbah S-922-006, S-922-007 in S-922-008.
|  | Podatki za nabavo: - Material ASTM A36, dopustna uporaba ekvivalentnega materiala S355J2 v skladu z SIST EN 10025 - Dimenzije: ⌀16 | m | 30
|  | Podatki za nabavo: - Material ASTM A36, dopustna uporaba ekvivalentnega materiala S355J2 v skladu z SIST EN 10025 - Dimenzije: ⌀12 | m | 380
|  | Podatki za nabavo: - Material ASTM A36, dopustna uporaba ekvivalentnega materiala S355J2 v skladu z SIST EN 10025 - Dimenzije: ⌀10 | m | 50
|  | Podatki za nabavo: - Material ASTM A36, dopustna uporaba ekvivalentnega materiala S355J2 v skladu z SIST EN 10025 - Dimenzije: ⌀6 | m | 360
A. | 3.2.11.12 | MATERIAL ZA SPAJANJE KANALSKIH SEGMENTOV IN FITINGOV
Dobava materiala za spajanje kanalskih segmentov. Količino določi izvajalec del na podlagi predvidenega števila izdelanih kanalskih segmentov in fitingov.
|  | Tesnilni material iz neekstrudiranega neoprena, v skladu z ASTM D1056, kvaliteta 2C5. | kpl | 1
|  | Vijaki s šestrobo glavo M8x25, kvaliteta 8.8 v skladu s SIST EN ISO 898-1 | kpl | 1
|  | Šestrobe matice M8, kvaliteta 8, v skladu z SIST EN ISO 898-2. | kpl | 1
A. | 3.2.11.13 | SIDRNI VIJAKI
Sidrni vijaki za pritrditev glavne opreme, navedene v točki S.1.1.
|  | Klimatska naprava VA781AHU-001/002 Dimenzija: ⌀16 Izdelek: HDA-P Oznaka: HDA-P M16x190/40 Proizvajalec: Hilti | kos | 10
|  | Ventilator VA781FAN-001, VA781FAN-002 Dimenzija: ⌀12 Izdelek: HST3 Oznaka: HST3 M12x95 20/- Proizvajalec: Hilti | kos | 28
A. | 3.2.11.14 | TOPLOTNA IZOLACIJA
Izolacijski material za izolacijo kanalskega razvoda, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Vsi spoji se izoliranjo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Posebej se izolirajo tudi vse prirobnice in ojačitveni kotniki. Izolacijski material mora imeti razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoko difuzijsko upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s2,d0 ali B-s1,d0. Primeren izolacijski material je fleksibilni elastomer iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo in izboljšano požarno odpornostjo. Izdelek: Armaflex Ultima ali ekvivalentno Debelina izolacije: 25 mm Proizvajalec: Armacell
|  | Podatki za nabavo: Debelina izolacije: 25 mm Požarna odpornost: B-s1,d0 Izdelek: Armaflex Ultima Oznaka: UDL-25-99/E Proizvajalec: Armaflex | m2 | 810
A. | 3.2.11.15 | IZDELAVA KANALSKIH SEGMENTOV IN FITINGOV
|  | Izdelava kanalskih segmentov in fitingov v skladu z navodili in načrti. | kpl | 1
|  | Zaščita kanalskih segmentov in fitingov proti koroziji s postopkom vročega cinkanja. Postopek vročega cinkanja se izvede v skladu s SIST EN ISO 1461. Nazivna debelina zaščite je 275 g/m2, merjeno na obeh površinah. OPOMBA: Kanalski segmenti so izdelani iz "reaktivnega jekla", ki vsebuje 0,5 % silicija. | kpl | 1
|  | Izdelava kanalskega dušilnika zvoka MECL oznaka: VA781MFL-001 Podatki za vgradnjo dušilnih kulis: - Razdalja med kulisami: 100 mm - Razdalja do roba kanala: 50 mm. | kpl | 1
|  | Izdelava kanalskega dušilnika zvoka MECL oznaka: VA781MFL-002 Podatki za vgradnjo dušilnih kulis: - Razdalja med kulisami: 100 mm - Razdalja do roba kanala: 50 mm. | kpl | 1
A. | 3.2.11.16 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
|  | Različna pripravljalna in zaključna dela, kot so npr. priprava delovišča, označitev poteka kanalskega razvoda, zaščita poškodovanih pocinkanih površin, čiščenje kanalskih segmentov, čiščenje delovišča po zaključku del. | kpl | 1
A. | 3.2.11.17 | VGRADNJA OPREME
Transportni stroški
|  | Transport izdelanih komponent na gradbišče oziroma iz gradbišča. | kpl | 1
Vgradnja opreme , v skladu z navodili za vgradnjo (Installation Instructions).
|  | Vgradnja električnih grelnih kablov na rešetki G-A-301 | kpl | 1
|  | Vgradnja kanalskega razvoda ter pripadajoče opreme (odvodni ventilatorji, lopute, dušilniki zvoka, vpihovalni elementi) | kpl | 1
|  | Prestavitve kanalskega razvoda v obstoječem zaklonišču zaradi vgradnje novega kanalskega razvoda za povezavo z zgradbo OPC. OPOMBA: Obseg del se določi, ko bo znana končna trasa novega kanalskega razvoda v zaklonišču. | kpl | 1
Toplotna izolacija kanalskega razvoda
|  | Vgradnja toplotne izolacije v skladu z navodili za vgradnjo. Toplotna izolacija se izvede po zaključku vseh pregledov in preizkušanj. | kpl | 1
Označevanje opreme in komponent
|  | Izdelava in namestitev napisnih ploščic na opremo in komponente v skladu s postopkom ADP-1.2.029, vključno z vsem materialom za pritrditev in vgradnjo. | kpl | 1
A. | 3.2.11.18 | PREGLEDI IN PREIZKUŠANJA
Izvedba pregledov in preizkušanj v skladu z navodili (Acceptance Tests Instructions)
|  | Vizualni pregled, preizkus trdnosti in tesnosti kanalskega razvoda, hidravlično uravnoteženje pretokov, preizkus glavne opreme v skladu z navodili dobaviteljev. | kpl | 1
|  | Preizkus ustreznosti zagotavljanja bivalnih pogojev v zgradbi OPC v skladu z relevantnimi zahtevami iz smernic RG 1.196, RG 1.197 in NEI 99-03 ter standarda ASTM E741-00. | kpl | 1
S K U P A J

## A.3.2.13 Pohlajevanje
Poz. |  | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Izbrana oprema | Opomba
A. | 3.2.13 | Hladilni sistem (acc. to D-912-782-2)
A. | 3.2.13.1 | 3-VA-15D-1 (HLADILNA VODA 12°C - DOVOD V VA782CHL-001)
Vse ventile in pipe, ki so izdelani za povišano kakovost (AQ) in je zanje zahtevana specifikacija SP-3032 DOBAVI NEK, PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME.
A. | 3.2.13.1.1 | CENTRIFUGALNA ČRPALKA
|  | Centrifugalna črpalka - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VA782PMP-001 Radialna centrifugalna črpalka za črpanje hladilne vode iz hidravlične kretnice VA782NTK-001 v hladilni agregat VA782CHL-001. Črpalka je izvedena z enojnim natokom, aksialnim vstopom in radialnim, navzgor usmerjenim izstopom medija. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3007. DOBAVI NEK PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME. | kos | 1
A. | 3.2.13.1.2 | KROGELNA PIPA 3" - S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59251, 59252 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica), velikost 3”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-6, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.1.3 | PROTIPOVRATNI VENTIL 3"- C42
|  | Protipovratni ventil - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59262 Montaža protipovratnega ventila, velikost 3”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Vgradnja: vertikalna Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list C42-9, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.1.4 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59265, 59269 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za drenažo, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.1.5 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59268 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za odzračevanje, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.1.6 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59287 za PI8386, Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom za merilnik tlaka, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.1.7 | KOMPENZATOR 3"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-001 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 3" x 152 mm na hladilni agregat VA782CHL-001 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 1
A. | 3.2.13.1.8 | KOMPENZATOR 3"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-005, VAEJ-006 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 3" x 152 mm na črpalko VA782PMP-001 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 2
A. | 3.2.13.1.9 | MERILNIK TLAKA - PI
|  | Merilnik tlaka - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: PI8386 Dobava in montaža merilnika tlaka z naslednjimi karakteristikami: Merilnik tlaka 1/2” THD 3000 lb Premer številčnika {451279}: 4 1/2” Številčnik: Al, belo ozadje, črna številčnica Temperaturni razpon: 0°C do 50°C (polnjen s silikonom) Razpon: 0 do 10 barg Merilni element: Bourdonova cev Cev ("tube") in procesna povezava {S}: Material elementa: 316 SS Material procesne povezave SW: 316 SS Zasnova ohišja {SH}: trdna prednja stena, polnjena s tekočino (silikon) Material ohišja: Phenol Procesna povezava {04}: 1/2” Lokacija procesne povezave {L}: prilagojena lokaciji Opcija {XGV}: polnilo silikon Enojna skala {1BR}: 1 bar Vgradi se proizvod ASHCROFT 1279, ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za cev 3" in debelino izolacije 13 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.1.10 | MERILNIK TEMPERATURE - TI
|  | Merilnik temperature - poviš. kakov. (AQ) Oznaka MECL: TI8387 Dobava in montaža merilnika temperature za prikaz temperature vode z naslednjimi karakteristikami: Tip: bimetalni termometer Material ohišja: MFGR. STD. Premer številčnika: 5" Številčnik: belo ozadje, črna številčnica Oblika: nastavljiva Priključek: 1/2" NPT (union), 3000lb Dolžina stebla: da se ujema s tulko (TW8387) Materijal: SS Konstrukcija: palica Priključitev: 1" SW Območje merjenja: 0-50°C, tlak: 10 barg skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Merilnik temperature je potrebno vgraditi v ustrezno potopno tulko/zaščitno cevjo (Thermowell) - nerjaveč material. Za ustrezen prenos toplote med potopno tulko/zaščitno cevjo in merilnikom temperature je potrebno uporabiti ustrezno pasto (Heat Transfer Compound). Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za premer cevovoda 3" in debelino izolacije 13 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.1.11 | TULKA ZA MERILNIK TEMPERATURE - TW
|  | Tulka za merilnik temperature (Thermowell) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TW8387 Dobava in montaža tulke 1" za merilnik temperature (bimetalni termometer) z naslednjimi karakteristikami: Tip: Steeped stem socket weld Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Dolžina tulke: za premer cevovoda 3" in debelino izolacije 13 mm. Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 1
A. | 3.2.13.1.12 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 4.517
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW, drugi konec z navojem | m | 0.226
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.065
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.502
A. | 3.2.13.1.13 | PRIROBNICE (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža prirobnice 3”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 6
|  | Dobava in montaža prirobnice 3”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, FF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža prirobnice 2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, FF, 150 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.1.14 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 3” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 11
|  | Dobava in montaža kolena 90º 3/4” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, SCH. 80 | kos | 3
|  | Dobava in montaža kolena 45º z dolgim radijem 3” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 2
A. | 3.2.13.1.15 | REDUCIRNI KOSI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa koncentričnega, 3”x 2”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.1.16 | T-KOSI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža T-kosa 3"x3"x3", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.1.17 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža kape 3", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža kape z navojem 3/4", SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 3
|  | Dobava in montaža sockolet, 3’’ x 3/4‘’ na 3’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 2
|  | Dobava in montaža sockolet, 3’’ x 1‘’ na 3’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
|  | Dobava in montaža elbolet, 3’’ x 3/4‘’ na 3’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega vložka (reducer insert), 3/4’’ x 1/2‘’, SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
|  | Dobava in montaža spojke (full coupling) za 1/2" cev, SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
|  | Dobava in montaža cevnega nastavka (pipe nipple) 51mm, SW in 1/2”NPT, SS, A-182 Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, 3000 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.1.18 | VIJAKI, MATICE in TESNILA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 90 mm (M16x90 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 32
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 85 mm (M16x85 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 4
|  | Dobava in montaža šestrobne matice (heavy hex nut), size 5/8", A-194 Gr. 2H, Dim. Std. ANSI B18.2.2, Class 2B threads | kos | 72
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 3", debelina debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 7
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 3", debelina debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 2", debelina debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
A. | 3.2.13.1.19 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 3” / 13 mm / UL-13X089, cca 4,5 m 3/4" / 9 mm / UL-09X022, cca 0,8 m UL-13-99/E, OPOMBA 1 UL-09-99/E | kpl | 1
A. | 3.2.13.2 | 3-VA-15D-1 (HLADILNA VODA 6°C - POVRATEK IZ VA782CHL-001)
A. | 3.2.13.2.1 | KROGELNA PIPA 3" - S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59258 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica), velikost 3”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-6, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.2.2 | KROGELNI VENTIL 3"- T42
|  | Krogelni ventil - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59257 Montaža krogelnega ventila z ročnim pogonom (ročica), velikost 3”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list T42-9, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.2.3 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59270 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za drenažo, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.2.4 | KOMPENZATOR 3"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-002 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 3" x 152 mm na hladilni agregat VA782CHL-001 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 1
A. | 3.2.13.2.5 | MERILNIK TEMPERATURE - TI
|  | Merilnik temperature - poviš. kakov. (AQ) Oznaka MECL: TI8384 Dobava in montaža merilnika temperature za prikaz temperature vode z naslednjimi karakteristikami: Tip: bimetalni termometer Material ohišja: MFGR. STD. Premer številčnika: 5" Številčnik: belo ozadje, črna številčnica Oblika: nastavljiva Priključek: 1/2" NPT (union), 3000lb Dolžina stebla: da se ujema s tulko (TW8384) Materijal: SS Konstrukcija: palica Priključitev: 1" SW Območje merjenja: 0-50°C, tlak: 10 barg skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Merilnik temperature je potrebno vgraditi v ustrezno potopno tulko/zaščitno cevjo (Thermowell) - nerjaveč material. Za ustrezen prenos toplote med potopno tulko/zaščitno cevjo in merilnikom temperature je potrebno uporabiti ustrezno pasto (Heat Transfer Compound). Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za cev 3" in debelino izolacije 19 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.2.6 | TULKA ZA MERILNIK TEMPERATURE - TW
Tulka za merilnik temperature (Thermowell) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TW8384 Dobava in montaža tulke 1" za merilnik temperature (bimetalni termometer) z naslednjimi karakteristikami: Tip: Steeped stem socket weld Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Dolžina tulke: za premer cevovoda 3" in debelino izolacije 19 mm. Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod.
A. | 3.2.13.2.7 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 0.261
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 5.858
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW, drugi konec z navojem | m | 0.075
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.065
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.075
A. | 3.2.13.2.8 | PRIROBNICE (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža prirobnice 4”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža prirobnice 3”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.2.9 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 4” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 2
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 3” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 5
|  | Dobava in montaža kolena 45º z dolgim radijem 3” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža kolena 90º 3/4” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, SCH. 80 | kos | 1
A. | 3.2.13.2.10 | T-KOSI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža reducirnega T-kosa 4"x3"x4", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža T-kosa 3"x3"x3", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.2.11 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža kape 3", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža kape z navojem 3/4", SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
|  | Dobava in montaža sockolet, 3’’ x 1‘’ na cev 3’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
A. | 3.2.13.2.12 | VIJAKI, MATICE in TESNILA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 90 mm (M16x90 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 16
|  | Dobava in montaža šestrobne matice (heavy hex nut), size 5/8", A-194 Gr. 2H, Dim. Std. ANSI B18.2.2, Class 2B threads | kos | 32
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 4", debelina debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 3", debelina debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 2
A. | 3.2.13.2.13 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 3” / 19 mm / UL-19X089, cca 5,9 m 3/4" / 13 mm / UL-13X022, cca 0,3 m UL-19-99/E, OPOMBA 1 UL-13-99/E | kpl | 1
A. | 3.2.13.3 | 3-VA-15D-1 (HLADILNA VODA 12°C - DOVOD V VA782CHL-002)
A. | 3.2.13.3.1 | CENTRIFUGALNA ČRPALKA
|  | Centrifugalna črpalka - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VA782PMP-002 Radialna centrifugalna črpalka za črpanje hladilne vode iz hidravlične kretnice VA782NTK-001 v hladilni agregat VA782CHL-002. Črpalka je izvedena z enojnim natokom, aksialnim vstopom in radialnim, navzgor usmerjenim izstopom medija. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3007. DOBAVI NEK PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME. | kos | 1
A. | 3.2.13.3.2 | KROGELNA PIPA 3" - S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59254, 59255 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica), velikost 3”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-6, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.3.3 | PROTIPOVRATNI VENTIL 3"- C42
|  | Protipovratni ventil - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59263 Montaža protipovratnega ventila, velikost 3”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Vgradnja: vertikalna Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list C42-9, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.3.4 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59272, 59276 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za drenažo, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.3.5 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59275 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za odzračevanje, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.3.6 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59288 za PI8388, Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom za merilnik tlaka, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.3.7 | KOMPENZATOR 3"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-003 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 3" x 152 mm na hladilni agregat VA782CHL-002 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 1
A. | 3.2.13.3.8 | KOMPENZATOR 3"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-007, VAEJ-008 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 3" x 152 mm na črpalko VA782PMP-002 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 2
A. | 3.2.13.3.9 | MERILNIK TLAKA - PI
|  | Merilnik tlaka - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: PI8388 Dobava in montaža merilnika tlaka z naslednjimi karakteristikami: Merilnik tlaka 1/2” THD 3000 lb Premer številčnika {451279}: 4 1/2” Številčnik: Al, belo ozadje, črna številčnica Temperaturni razpon: 0°C do 50°C (polnjen s silikonom) Razpon: 0 do 10 barg Merilni element: Bourdonova cev Cev ("tube") in procesna povezava {S}: Material elementa: 316 SS Material procesne povezave SW: 316 SS Zasnova ohišja {SH}: trdna prednja stena, polnjena s tekočino (silikon) Material ohišja: Phenol Procesna povezava {04}: 1/2” Lokacija procesne povezave {L}: prilagojena lokaciji Opcija {XGV}: polnilo silikon Enojna skala {1BR}: 1 bar Vgradi se proizvod ASHCROFT 1279, ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za cev 3" in debelino izolacije 13 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.3.10 | MERILNIK TEMPERATURE - TI
|  | Merilnik temperature - poviš. kakov. (AQ) Oznaka MECL: TI8389 Dobava in montaža merilnika temperature za prikaz temperature vode z naslednjimi karakteristikami: Tip: bimetalni termometer Material ohišja: MFGR. STD. Premer številčnika: 5" Številčnik: belo ozadje, črna številčnica Oblika: nastavljiva Priključek: 1/2" NPT (union), 3000lb Dolžina stebla: da se ujema s tulko (TW8389) Materijal: SS Konstrukcija: palica Priključitev: 1" SW Območje merjenja: 0-50°C, tlak: 10 barg skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Merilnik temperature je potrebno vgraditi v ustrezno potopno tulko/zaščitno cevjo (Thermowell) - nerjaveč material. Za ustrezen prenos toplote med potopno tulko/zaščitno cevjo in merilnikom temperature je potrebno uporabiti ustrezno pasto (Heat Transfer Compound). Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za premer cevovoda 3" in debelino izolacije 13 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.3.11 | TULKA ZA MERILNIK TEMPERATURE - TW
Tulka za merilnik temperature (Thermowell) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TW8389 Dobava in montaža tulke 1" za merilnik temperature (bimetalni termometer) z naslednjimi karakteristikami: Tip: Steeped stem socket weld Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Dolžina tulke: za premer cevovoda 3" in debelino izolacije 13 mm. Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod.
A. | 3.2.13.3.12 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 9.359
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW, drugi konec z navojem | m | 0.226
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.067
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.452
A. | 3.2.13.3.13 | PRIROBNICE (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža prirobnice 3”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 6
|  | Dobava in montaža prirobnice 3”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, FF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža prirobnice 2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, FF, 150 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.3.14 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 3” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 11
|  | Dobava in montaža kolena 90º 3/4” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, SCH. 80 | kos | 3
|  | Dobava in montaža kolena 45º z dolgim radijem 3” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.3.15 | REDUCIRNI KOSI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa koncentričnega, 3”x 2”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.3.16 | T-KOSI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža T-kosa 3"x3"x3", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.3.17 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža kape 3", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža kape z navojem 3/4", SS, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, 3000lb | kos | 3
|  | Dobava in montaža sockolet, 3’’ x 3/4‘’ na 3’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 2
|  | Dobava in montaža sockolet, 3’’ x 1‘’ na 3’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
|  | Dobava in montaža elbolet, 3’’ x 3/4‘’ na 3’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega vložka (reducer insert), 3/4’’ x 1/2‘’, SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
|  | Dobava in montaža spojke (full coupling) za 1/2" cev, SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
|  | Dobava in montaža cevnega nastavka (pipe nipple) 51mm, SW in 1/2”NPT, SS, A-182 Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, 3000 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.3.18 | VIJAKI, MATICE in TESNILA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 90 mm (M16x90 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 32
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 85 mm (M16x85 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 4
|  | Dobava in montaža šestrobne matice (heavy hex nut), size 5/8", A-194 Gr. 2H, Dim. Std. ANSI B18.2.2, Class 2B threads | kos | 72
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 3", debelina debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 7
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 3", debelina debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 2", debelina debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
A. | 3.2.13.3.18 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 3” / 13 mm / UL-13X089, cca 9,4 m 3/4" / 9 mm / UL-09X022, cca 0,8 m UL-13-99/E, OPOMBA 1 UL-09-99/E | kpl | 1
A. | 3.2.13.4 | 3-VA-15D-1 (HLADILNA VODA 6°C - POVRATEK IZ VA782-002)
A. | 3.2.13.4.1 | KROGELNA PIPA 3" - S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59261 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica), velikost 3”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-6, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.4.2 | KROGELNI VENTIL 3"- T42
|  | Krogelni ventil - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59260 Montaža krogelnega ventila z ročnim pogonom (ročica), velikost 3”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list T42-9, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.4.3 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59281 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za drenažo, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.4.4 | KOMPENZATOR 3"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-004 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 3" x 152 mm na hladilni agregat VA782CHL-002 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 1
A. | 3.2.13.4.5 | MERILNIK TEMPERATURE - TI
|  | Merilnik temperature - poviš. kakov. (AQ) Oznaka MECL: TI8385 Dobava in montaža merilnika temperature za prikaz temperature vode z naslednjimi karakteristikami: Tip: bimetalni termometer Material ohišja: MFGR. STD. Premer številčnika: 5" Številčnik: belo ozadje, črna številčnica Oblika: nastavljiva Priključek: 1/2" NPT (union), 3000lb Dolžina stebla: da se ujema s tulko (TW8385) Materijal: SS Konstrukcija: palica Priključitev: 1" SW Območje merjenja: 0-50°C, tlak: 10 barg skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Merilnik temperature je potrebno vgraditi v ustrezno potopno tulko/zaščitno cevjo (Thermowell) - nerjaveč material. Za ustrezen prenos toplote med potopno tulko/zaščitno cevjo in merilnikom temperature je potrebno uporabiti ustrezno pasto (Heat Transfer Compound). Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za premer cevovoda 3" in debelino izolacije 19 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.4.6 | TULKA ZA MERILNIK TEMPERATURE - TW
Tulka za merilnik temperature (Thermowell) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TW8385 Dobava in montaža tulke 1" za merilnik temperature (bimetalni termometer) z naslednjimi karakteristikami: Tip: Steeped stem socket weld Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Dolžina tulke: za premer cevovoda 3" in debelino izolacije 19 mm. Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod.
A. | 3.2.13.4.7 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 8.555
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW, drugi konec z navojem | m | 0.075
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.065
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.075
A. | 3.2.13.4.8 | PRIROBNICE (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža prirobnice 4”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža prirobnice 3”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža slepe prirobnice 4”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.4.9 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 3” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 5
|  | Dobava in montaža kolena 90º 3/4” SS, Schedule 80, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, 3000 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.4.10 | T-KOSI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža reducirnega T-kosa 4"x3"x4", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. 16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža T-kosa 3"x3"x3", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. 16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.4.11 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža kape 3", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža kape z navojem 3/4", SS, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, 3000lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža sockolet, 3’’ x 1‘’ na cev 3’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
A. | 3.2.13.4.12 | VIJAKI, MATICE in TESNILA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 90 mm (M16x90 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 16
|  | Dobava in montaža šestrobne matice (heavy hex nut), size 5/8", A-194 Gr. 2H, Dim. Std. ANSI B18.2.2, Class 2B threads | kos | 32
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 4", debelina debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 3", debelina debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 2
A. | 3.2.13.4.13 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 3” / 19 mm / UL-19X089, cca 8,6 m 3/4" / 13 mm / UL-13X022, cca 0,3 m UL-19-99/E, OPOMBA 1 UL-13-99/E | kpl | 1
A. | 3.2.13.5 | 2 1/2"-VA-15D-1 (HLADILNA VODA 7°C - DOVOD V VA781AHU-001)
A. | 3.2.13.5.1 | CENTRIFUGALNA ČRPALKA
|  | Centrifugalna črpalka - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VA782PMP-003 Radialna centrifugalna črpalka za črpanje hladilne vode iz hidravlične kretnice VA782NTK-001 v klimatsko napravo VA781AHU-001. Črpalka je izvedena z enojnim natokom, aksialnim vstopom in radialnim, navzgor usmerjenim izstopom medija. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3007. DOBAVI NEK PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME. | kos | 1
A. | 3.2.13.5.2 | TRIPOTNI REGULACIJSKI VENTIL Z ELEKTRIČNIM POGONOM TCV8918A
|  | Tripotni regulacijski ventil z električnim pogonom - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TCV8918A Montaža tripotnega regulacijskega ventila, velikosti 3", med hidravlično kretnico VA782NTK-001 in klimatsko napravo VA781AHU-001. Ventil je opremljen z električnim pogonom Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3007. DOBAVI NEK PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME. | kos | 1
A. | 3.2.13.5.3 | KROGELNA PIPA 2 1/2" - S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59296, 59297, 59298 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica), velikost 2 1/2”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-4, ki je priložen temu popisu. | kos | 3
A. | 3.2.13.5.4 | KROGELNI VENTIL 2 1/2"- T42
|  | Krogelni ventil - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59304 Montaža krogelnega ventila z ročnim pogonom (ročica), velikost 2 1/2”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list T42-8, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.5.5 | PROTIPOVRATNI VENTIL 2 1/2"- C42
|  | Protipovratni ventil - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59302 Montaža protipovratnega ventila, velikost 2 1/2”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Vgradnja: vertikalna Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list C42-8, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.5.6 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59312, 59315 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za drenažo, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.5.7 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59313, 59314 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za odzračevanje, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.5.8 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59326 za PI8391, Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom za merilnik tlaka, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.5.9 | KOMPENZATOR 3"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-018 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 3" x 152 mm na klimatsko napravo VA781AHU-001 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 1
A. | 3.2.13.5.10 | KOMPENZATOR 3"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-009, VAEJ-010 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 3" x 152 mm na črpalko VA782PMP-001 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 2
A. | 3.2.13.5.11 | MERILNIK TLAKA - PI
|  | Merilnik tlaka - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: PI8391 Dobava in montaža merilnika tlaka z naslednjimi karakteristikami: Merilnik tlaka 1/2” THD 3000 lb Premer številčnika {451279}: 4 1/2” Številčnik: Al, belo ozadje, črna številčnica Temperaturni razpon: 0°C do 50°C (polnjen s silikonom) Razpon: 0 do 10 barg Merilni element: Bourdonova cev Cev ("tube") in procesna povezava {S}: Material elementa: 316 SS Material procesne povezave SW: 316 SS Zasnova ohišja {SH}: trdna prednja stena, polnjena s tekočino (silikon) Material ohišja: Phenol Procesna povezava {04}: 1/2” Lokacija procesne povezave {L}: prilagojena lokaciji Opcija {XGV}: polnilo silikon Enojna skala {1BR}: 1 bar Vgradi se proizvod ASHCROFT 1279, ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za cev 2 1/2" in debelino izolacije 19 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.5.12 | MERILNIK TEMPERATURE - TI
|  | Merilnik temperature - poviš. kakov. (AQ) Oznaka MECL: TI8412 Dobava in montaža merilnika temperature za prikaz temperature vode z naslednjimi karakteristikami: Tip: bimetalni termometer Material ohišja: MFGR. STD. Premer številčnika: 5" Številčnik: belo ozadje, črna številčnica Oblika: nastavljiva Priključek: 1/2" NPT (union), 3000lb Dolžina stebla: da se ujema s tulko (TW8412) Materijal: SS Konstrukcija: palica Priključitev: 1" SW Območje merjenja: 0-50°C, tlak: 10 barg skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Merilnik temperature je potrebno vgraditi v ustrezno potopno tulko/zaščitno cevjo (Thermowell) - nerjaveč material. Za ustrezen prenos toplote med potopno tulko/zaščitno cevjo in merilnikom temperature je potrebno uporabiti ustrezno pasto (Heat Transfer Compound). Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za premer cevovoda 2 1/2" in debelino izolacije 19 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.5.13 | TULKA ZA MERILNIK TEMPERATURE - TW
Tulka za merilnik temperature (Thermowell) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TW8412 Dobava in montaža tulke 1" za merilnik temperature (bimetalni termometer) z naslednjimi karakteristikami: Tip: Steeped stem socket weld Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Dolžina tulke: za premer cevovoda 2 1/2" in debelino izolacije 19 mm. Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod.
A. | 3.2.13.5.14 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 2 1/2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 19.246
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.139
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW, drugi konec z navojem | m | 0.452
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.065
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.955
A. | 3.2.13.5.15 | PRIROBNICE (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža prirobnice 3”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža prirobnice 2 1/2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 4
|  | Dobava in montaža prirobnice 2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, SW, RF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža prirobnice 1 1/2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, SW, FF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža prirobnice 1”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, SW, FF, 150 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.5.16 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 2 1/2” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 21
|  | Dobava in montaža kolena 45º z dolgim radijem 2 1/2” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža kolena 90º 3/4” SS, Schedule 80, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, 3000 lb | kos | 7
A. | 3.2.13.5.17 | REDUCIRNI KOSI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa koncentričnega, 4”x 2 1/2”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa koncentričnega, 3”x 2 1/2”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa ekcentričnega, 2 1/2”x 1 1/2”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa koncentričnega, 2 1/2”x 2”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa koncentričnega, 2 1/2”x 1”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.5.18 | T-KOSI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža T-kosa 2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI 16.9, BW | kos | 2
A. | 3.2.13.5.19 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža kape 2 1/2", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža kape z navojem 3/4", SS, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, 3000lb | kos | 6
|  | Dobava in montaža sockolet, 2 1/2’’ x 3/4‘’ na 2 1/2’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 5
|  | Dobava in montaža elbolet, 2 1/2’’ x 1‘’ na 2 1/2’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
|  | Dobava in montaža elbolet, 2 1/2’’ x 3/4‘’ na 2 1/2’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega vložka (reducer insert), 3/4’’ x 1/2‘’, SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
|  | Dobava in montaža spojke (full coupling) za 1/2" cev, SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
|  | Dobava in montaža cevnega nastavka (pipe nipple) 51mm, SW in 1/2”NPT, SS, A-182 Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, 3000 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.5.20 | VIJAKI, MATICE in TESNILA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 90 mm (M16x90 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 4
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 85 mm (M16x85 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 24
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 1/2" × 70 mm (M12x70 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 4
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 1/2" × 65 mm (M12x65 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 4
|  | Dobava in montaža šestrobne matice (heavy hex nut), size 5/8", A-194 Gr. 2H, Dim. Std. ANSI B18.2.2, Class 2B threads | kos | 56
|  | Dobava in montaža šestrobne matice (heavy hex nut), size 1/2", A-194 Gr. 2H, Dim. Std. ANSI B18.2.2, Class 2B threads | kos | 16
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 3", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 2 1/2", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 4
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 2", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 2
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 1 1/2", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 1", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
A. | 3.2.13.5.21 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 2 1/2 / 19 mm / UL-19X076, cca 19,3 m 2" / 13 mm / UL-13X054, cca 0,1 m 3/4" / 13 mm / UL-13X022, cca 1,5 m UL-19-99/E, OPOMBA 1 UL-13-99/E | kpl | 1
A. | 3.2.13.6 | 2 1/2"-VA-15D-1 (HLADILNA VODA 12°C - POVRATEK IZ VA781AHU-001)
KROGELNA PIPA 2 1/2" - S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59290, 59291 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica), velikost 2 1/2”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-4, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.6.1 | KROGELNI VENTIL 2 1/2"- T42
|  | Krogelni ventil - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59292 Montaža krogelnega ventila z ročnim pogonom (ročica), velikost 2 1/2”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list T42-8, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.6.2 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59307 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za drenažo, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.6.3 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59308 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za odzračevanje, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.6.4 | KOMPENZATOR 2"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-017 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 2" x 152 mm na klimatsko napravo VA781AHU-001 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 1
A. | 3.2.13.6.5 | MERILNIK TEMPERATURE - TI
|  | Merilnik temperature - poviš. kakov. (AQ) Oznaka MECL: TI8399 Dobava in montaža merilnika temperature za prikaz temperature vode z naslednjimi karakteristikami: Tip: bimetalni termometer Material ohišja: MFGR. STD. Premer številčnika: 5" Številčnik: belo ozadje, črna številčnica Oblika: nastavljiva Priključek: 1/2" NPT (union), 3000lb Dolžina stebla: da se ujema s tulko (TW8399) Materijal: SS Konstrukcija: palica Priključitev: 1" SW Območje merjenja: 0-50°C, tlak: 10 barg skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Merilnik temperature je potrebno vgraditi v ustrezno potopno tulko/zaščitno cevjo (Thermowell) - nerjaveč material. Za ustrezen prenos toplote med potopno tulko/zaščitno cevjo in merilnikom temperature je potrebno uporabiti ustrezno pasto (Heat Transfer Compound). Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za premer cevovoda 2 1/2" in debelino izolacije 13 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.6.6 | TULKA ZA MERILNIK TEMPERATURE - TW
Tulka za merilnik temperature (Thermowell) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TW8399 Dobava in montaža tulke 1" za merilnik temperature (bimetalni termometer) z naslednjimi karakteristikami: Tip: Steeped stem socket weld Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Dolžina tulke: za premer cevovoda 2 1/2" in debelino izolacije 13mm. Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod.
A. | 3.2.13.6.7 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 0.15
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 2 1/2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 15.586
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.337
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW, drugi konec z navojem | m | 0.075
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.065
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.075
A. | 3.2.13.6.8 | PRIROBNICE (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža prirobnice 3”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 2
|  | Dobava in montaža prirobnice 2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, SW, RF, 150 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.6.9 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 2 1/2” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 6
|  | Dobava in montaža kolena 90º 3/4” SS, Schedule 80, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, 3000 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.6.10 | T-KOSI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža T-kosa 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. 16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.6.11 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža kape 2 1/2", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža kape z navojem 3/4", SS, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, 3000lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža sockolet, 4’’ x 1‘’ na 4’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
A. | 3.2.13.6.12 | VIJAKI, MATICE in TESNILA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 90 mm (M16x90 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 8
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 85 mm (M16x85 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 8
|  | Dobava in montaža šestrobne matice (heavy hex nut), size 5/8", A-194 Gr. 2H, Dim. Std. ANSI B18.2.2, Class 2B threads | kos | 32
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 3", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 2
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 2", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 2
A. | 3.2.13.6.13 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 2 1/2 / 13 mm / UL-13X076, cca 15,6 m 2" / 13 mm / UL-13X054, cca 0,3 m 3/4" / 9 mm / UL-09X022, cca 0,2 m UL-13-99/E, OPOMBA 1 UL-09-99/E | kpl | 1
A. | 3.2.13.7 | 2 1/2"-VA-15D-1 (HLADILNA VODA 7°C - DOVOD V VA781AHU-002)
A. | 3.2.13.7.1 | CENTRIFUGALNA ČRPALKA
|  | Centrifugalna črpalka - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VA782PMP-004 Radialna centrifugalna črpalka za črpanje hladilne vode iz hidravlične kretnice VA782NTK-001 v klimatsko napravo VA781AHU-002. Črpalka je izvedena z enojnim natokom, aksialnim vstopom in radialnim, navzgor usmerjenim izstopom medija. Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3007. DOBAVI NEK PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME. | kos | 1
A. | 3.2.13.7.2 | TRIPOTNI REGULACIJSKI VENTIL Z ELEKTRIČNIM POGONOM TCV8918B
|  | Tripotni regulacijski ventil z električnim pogonom - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TCV8918B Montaža tripotnega regulacijskega ventila, velikosti 3", med hidravlično kretnico VA782NTK-001 in klimatsko napravo VA781AHU-002. Ventil je opremljen z električnim pogonom Za podrobnejše podatke glej nabavno specifikacijo SP-B3007. DOBAVI NEK PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME. | kos | 1
A. | 3.2.13.7.3 | KROGELNA PIPA 2 1/2" - S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59299, 59300, 59301 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica), velikost 2 1/2”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-4, ki je priložen temu popisu. | kos | 3
A. | 3.2.13.7.4 | KROGELNI VENTIL 2 1/2"- T42
|  | Krogelni ventil - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59305 Montaža krogelnega ventila z ročnim pogonom (ročica), velikost 2 1/2”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list T42-8, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.7.5 | PROTIPOVRATNI VENTIL 2 1/2"- C42
|  | Protipovratni ventil - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59303 Montaža protipovratnega ventila, velikost 2 1/2”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Vgradnja: vertikalna Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list C42-8, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.7.6 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59319, 59322, 59324 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za drenažo, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 3
A. | 3.2.13.7.7 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59317, 59320, 59321 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za odzračevanje, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 3
A. | 3.2.13.7.8 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59327 za PI8397, Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom za merilnik tlaka, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.7.9 | KOMPENZATOR 2"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-020 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 2" x 152 mm na klimatsko napravo VA781AHU-002 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 1
A. | 3.2.13.7.10 | KOMPENZATOR 2 1/2"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-011, VAEJ-012 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 2 1/2" x 152 mm na črpalko VA782PMP-004 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 2
A. | 3.2.13.7.11 | MERILNIK TLAKA - PI
|  | Merilnik tlaka - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: PI8397 Dobava in montaža merilnika tlaka z naslednjimi karakteristikami: Merilnik tlaka 1/2” THD 3000 lb Premer številčnika {451279}: 4 1/2” Številčnik: Al, belo ozadje, črna številčnica Temperaturni razpon: 0°C do 50°C (polnjen s silikonom) Razpon: 0 do 10 barg Merilni element: Bourdonova cev Cev ("tube") in procesna povezava {S}: Material elementa: 316 SS Material procesne povezave SW: 316 SS Zasnova ohišja {SH}: trdna prednja stena, polnjena s tekočino (silikon) Material ohišja: Phenol Procesna povezava {04}: 1/2” Lokacija procesne povezave {L}: prilagojena lokaciji Opcija {XGV}: polnilo silikon Enojna skala {1BR}: 1 bar Vgradi se proizvod ASHCROFT 1279, ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za cev 2 1/2" in debelino izolacije 19 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.7.12 | MERILNIK TEMPERATURE - TI
|  | Merilnik temperature - poviš. kakov. (AQ) Oznaka MECL: TI8424 Dobava in montaža merilnika temperature za prikaz temperature vode z naslednjimi karakteristikami: Tip: bimetalni termometer Material ohišja: MFGR. STD. Premer številčnika: 5" Številčnik: belo ozadje, črna številčnica Oblika: nastavljiva Priključek: 1/2" NPT (union), 3000lb Dolžina stebla: da se ujema s tulko (TW8424) Materijal: SS Konstrukcija: palica Priključitev: 1" SW Območje merjenja: 0-50°C, tlak: 10 barg skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Merilnik temperature je potrebno vgraditi v ustrezno potopno tulko/zaščitno cevjo (Thermowell) - nerjaveč material. Za ustrezen prenos toplote med potopno tulko/zaščitno cevjo in merilnikom temperature je potrebno uporabiti ustrezno pasto (Heat Transfer Compound). Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za premer cevovoda 2 1/2" in debelino izolacije 19 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.7.13 | TULKA ZA MERILNIK TEMPERATURE - TW
Tulka za merilnik temperature (Thermowell) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TW8424 Dobava in montaža tulke 1" za merilnik temperature (bimetalni termometer) z naslednjimi karakteristikami: Tip: Steeped stem socket weld Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Dolžina tulke: za premer cevovoda 2 1/2" in debelino izolacije 19mm. Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod.
A. | 3.2.13.7.14 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 0.01
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 2 1/2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 7.542
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.11
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW, drugi konec z navojem | m | 0.226
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.065
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.452
A. | 3.2.13.7.15 | PRIROBNICE (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža prirobnice 4”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža prirobnice 3”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža prirobnice 2 1/2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 4
|  | Dobava in montaža prirobnice 2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, SW, RF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža prirobnice 1 1/2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, SW, FF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža prirobnice 1”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, FF, 150 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.7.16 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 4” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 2 1/2” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 10
|  | Dobava in montaža kolena 90º 3/4” SS, Schedule 80, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, 3000 lb | kos | 3
A. | 3.2.13.7.17 | REDUCIRNI KOSI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa koncentričnega, 4”x 2 1/2”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa koncentričnega, 3”x 2 1/2”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa ekcentričnega, 2 1/2”x 1 1/2”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa koncentričnega, 2 1/2”x 2”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa koncentričnega, 2 1/2”x 1”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.7.18 | T-KOSI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža T-kosa 4" x 4" x 4", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI 16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža T-kosa 2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI 16.9, BW | kos | 2
A. | 3.2.13.7.19 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža kape 2 1/2", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža kape z navojem 3/4", SS, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, 3000lb | kos | 3
|  | Dobava in montaža sockolet, 2 1/2’’ x 3/4‘’ na 2 1/2’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 3
|  | Dobava in montaža elbolet, 2 1/2’’ x 1‘’ na 2 1/2’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega vložka (reducer insert), 3/4’’ x 1/2‘’, SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
|  | Dobava in montaža spojke (full coupling) za 1/2" cev, SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
|  | Dobava in montaža cevnega nastavka (pipe nipple) 51mm, SW in 1/2”NPT, SS, A-182 Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, 3000 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.7.20 | VIJAKI, MATICE in TESNILA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 90 mm (M16x90 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 12
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 85 mm (M16x85 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 20
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 1/2" × 70 mm (M12x70 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 4
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 1/2" × 65 mm (M12x65 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 4
|  | Dobava in montaža šestrobne matice (heavy hex nut), size 5/8", A-194 Gr. 2H, Dim. Std. ANSI B18.2.2, Class 2B threads | kos | 64
|  | Dobava in montaža šestrobne matice (heavy hex nut), size 1/2", A-194 Gr. 2H, Dim. Std. ANSI B18.2.2, Class 2B threads | kos | 16
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 4", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 3", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 2 1/2", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 4
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 2", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 1 1/2", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 1", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
A. | 3.2.13.7.21 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 2 1/2 / 19 mm / UL-19X076, cca 7,5 m 2" / 13 mm / UL-13X054, cca 0,1 m 3/4" / 13 mm / UL-13X022, cca 0,7 m UL-19-99/E, OPOMBA 1 UL-13-99/E | kpl | 1
A. | 3.2.13.8 | 2 1/2"-VA-15D-1 (HLADILNA VODA 12°C - POVRATEK IZ VA781AHU-002)
A. | 3.2.13.8.1 | KROGELNA PIPA 2 1/2" - S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59293, 59294 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica), velikost 2 1/2”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-4, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.8.2 | KROGELNI VENTIL 2 1/2"- T42
|  | Krogelni ventil - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59295 Montaža krogelnega ventila z ročnim pogonom (ročica), velikost 2 1/2”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list T42-8, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.8.3 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59310 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za drenažo, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.8.4 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59323 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za odzračevanje, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.8.5 | KOMPENZATOR 2"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-019 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 2" x 152 mm na klimatsko napravo VA781AHU-002 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 1
A. | 3.2.13.8.6 | MERILNIK TEMPERATURE - TI
|  | Merilnik temperature - poviš. kakov. (AQ) Oznaka MECL: TI8414 Dobava in montaža merilnika temperature za prikaz temperature vode z naslednjimi karakteristikami: Tip: bimetalni termometer Material ohišja: MFGR. STD. Premer številčnika: 5" Številčnik: belo ozadje, črna številčnica Oblika: nastavljiva Priključek: 1/2" NPT (union), 3000lb Dolžina stebla: da se ujema s tulko (TW8414) Materijal: SS Konstrukcija: palica Priključitev: 1" SW Območje merjenja: 0-50°C, tlak: 10 barg skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Merilnik temperature je potrebno vgraditi v ustrezno potopno tulko/zaščitno cevjo (Thermowell) - nerjaveč material. Za ustrezen prenos toplote med potopno tulko/zaščitno cevjo in merilnikom temperature je potrebno uporabiti ustrezno pasto (Heat Transfer Compound). Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za premer cevovoda 2 1/2" in debelino izolacije 13 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.8.7 | TULKA ZA MERILNIK TEMPERATURE - TW
Tulka za merilnik temperature (Thermowell) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TW8414 Dobava in montaža tulke 1" za merilnik temperature (bimetalni termometer) z naslednjimi karakteristikami: Tip: Steeped stem socket weld Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Dolžina tulke: za premer cevovoda 2 1/2" in debelino izolacije 13 mm. Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod.
A. | 3.2.13.8.8 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 1.026
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 2 1/2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 9.181
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.11
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW, drugi konec z navojem | m | 0.151
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.065
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.151
A. | 3.2.13.8.9 | PRIROBNICE (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža prirobnice 4”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 2
|  | Dobava in montaža prirobnice 3”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 2
|  | Dobava in montaža prirobnice 2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, SW, RF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža slepe prirobnice 4”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.8.10 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 4” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 2 1/2” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 7
|  | Dobava in montaža kolena 90º 3/4” SS, Schedule 80, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, 3000 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.8.11 | T-KOSI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža T-kosa 4"x3"x4", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. 16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža T-kosa 4"x2 1/2"x4", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. 16.9, BW | kos | 2
|  | Dobava in montaža T-kosa 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. 16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.8.12 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža kape 2 1/2", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža kape z navojem 3/4", SS, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, 3000lb | kos | 2
|  | Dobava in montaža sockolet, 4’’ x 1‘’ na 4’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
|  | Dobava in montaža sockolet, 2 1/2’’ x 3/4‘’ na 2 1/2’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
A. | 3.2.13.8.13 | VIJAKI, MATICE in TESNILA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 90 mm (M16x90 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 24
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 85 mm (M16x85 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 4
|  | Dobava in montaža šestrobne matice (heavy hex nut), size 5/8", A-194 Gr. 2H, Dim. Std. ANSI B18.2.2, Class 2B threads | kos | 56
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 4", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 2
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 3", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 2
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 2", za RF, spiral-wound tesnilo, debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
A. | 3.2.13.8.14 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 2 1/2 / 13 mm / UL-13X076, cca 9,2 m 2" / 13 mm / UL-13X054, cca 0,1 m 3/4" / 9 mm / UL-09X022, cca 0,3 m UL-13-99/E, OPOMBA 1 UL-09-99/E | kpl | 1
A. | 3.2.13.9 | 2"-VA-15D-1 (FREON - DOVOD V VA781CND-001)
A. | 3.2.13.9.1 | KOMPENZATOR 2"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-0021, VAEJ-0024 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - dim. 2" x 360 mm na kondenzator VA781CND-001 oz. hladilnik VA782CHL-001 ter za prečne premike ±5mm. Material: SS. Max tlak: 31 barg Max temperatura: 112°C Prosta dolžina priključka mora ustrezati za spajanje s SW. Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja MACOGA Engineered Expansion Joints, MWT ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 2
A. | 3.2.13.9.2 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 17.566
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 1 1/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 11.991
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 1” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 11.587
A. | 3.2.13.9.3 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º 2” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 6
|  | Dobava in montaža kolena 90º 1 1/4” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 12
|  | Dobava in montaža kolena 90º 1” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 8
|  | Dobava in montaža kolena 45º 1 1/4” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
A. | 3.2.13.9.4 | REDUCIRNI KOSI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža koncentričnega reducirnega kosa, 2”x 1 1/4”, SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 4
A. | 3.2.13.9.5 | T-KOSI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža reducirnega T-kosa 2" x 1" x 2", SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, SCH. 80 | kos | 4
A. | 3.2.13.9.6 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža spojke (full coupling) za 2" cev, SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
|  | Dobava in montaža prehodnega kosa 2 1/8" Cu / 2"SS, risba NEK1056-7S3293 za medsebojno povezavo cevi med hladilnikom in kondenzatorjem. | kos | 2
A. | 3.2.13.9.7 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in pritrditev izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...). Za visoke temperature v ceveh (kot je npr. parna faza freona) izolacija se montira brez lepila. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 2" / 13 mm / UL-13X054, cca 17,6 m1 11/4" / 13 mm / UL-13X035, cca 12,0 m 1" / 13 mm / UL-13X028, cca 11,6 m UL-13-99/E, OPOMBA 1 | kpl | 1
A. | 3.2.13.10 | 2"-VA-15D-1 (FREON - POVRATEK IZ VA781CND-001)
A. | 3.2.13.10.1 | KOMPENZATOR 1 1/2"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-0022, VAEJ-0023 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - dim. 1 1/2" x 360 mm na kondenzator VA781CND-001 oz. hladilnik VA782CHL-001 ter za prečne premike ±5mm. Material: SS. Max tlak: 31 barg Max temperatura: 112°C Prosta dolžina priključka mora ustrezati za spajanje s SW. Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja MACOGA Engineered Expansion Joints, MWT ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 2
A. | 3.2.13.10.2 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 1 1/2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 26.363
A. | 3.2.13.10.3 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º 1 1/2” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 14
A. | 3.2.13.10.4 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža prehodnega kosa 1 5/8" Cu / 1 1/2" SS, risba NEK1056-7S3293 za medsebojno povezavo cevi med hladilnikom in kondenzatorjem. | kos | 2
A. | 3.2.13.10.5 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...). Za visoke temperature v ceveh izolacija se montira brez lepila. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 1 1/2" / 9 mm / UL-09X042, cca 26,4 m UL-09-99/E, OPOMBA 1 | kpl | 1
A. | 3.2.13.11 | 2"-VA-15D-1 (FREON - DOVOD V VA781CND-002)
A. | 3.2.13.11.1 | KOMPENZATOR 2"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-0025, VAEJ-0028 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - dim. 2" x 360 mm na kondenzator VA781CND-002 oz. hladilnik VA782CHL-002 ter za prečne premike ±5mm. Material: SS. Max tlak: 31 barg Max temperatura: 112°C Prosta dolžina priključka mora ustrezati za spajanje s SW. Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja MACOGA Engineered Expansion Joints, MWT ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 2
A. | 3.2.13.11.2 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 21.157
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 1 1/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 10.505
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 1” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 9.228
A. | 3.2.13.11.3 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º 2” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 10
|  | Dobava in montaža kolena 90º 1 1/4” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 6
|  | Dobava in montaža kolena 90º 1” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 4
A. | 3.2.13.11.4 | REDUCIRNI KOSI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža koncentričnega reducirnega kosa, 2”x 1 1/4”, SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 2
A. | 3.2.13.11.5 | T-KOSI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža reducirnega T-kosa 2" x 1" x 2", SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, SCH. 80 | kos | 2
A. | 3.2.13.11.6 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža spojke (full coupling) za 2" cev, SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
|  | Dobava in montaža prehodnega kosa 2 1/8" Cu / 2"SS, risba NEK1056-7S3293 za medsebojno povezavo cevi med hladilnikom in kondenzatorjem. | kos | 2
A. | 3.2.13.11.7 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in pritrditev izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Za visoke temperature v ceveh (kot je npr. parna faza freona) izolacija se montira brez lepila. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 2" / 13 mm / UL-13X054, cca 21,2 m 1 1/4 / 13 mm / UL-13X035, cca 10,5 m 1" / 13 mm / UL-13X028, cca 9,2 m UL-13-99/E, OPOMBA 1 | kpl | 1
A. | 3.2.13.12 | 2"-VA-15D-1 (FREON - POVRATEK IZ VA781CND-002)
A. | 3.2.13.12.1 | KOMPENZATOR 1 1/2"- EJ
|  | Kompenzator - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VAEJ-0026, VAEJ-0027 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints", dim. 1 1/2" x 360mm na kondenzator VA781CND-002 oz. hladilnik VA782CHL-002 ter za prečne premike ±5mm. Material: SS. Max tlak: 31 barg Max temperatura: 112°C Prosta dolžina priključka mora ustrezati za spajanje s SW. Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja MACOGA Engineered Expansion Joints, MWT ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 2
A. | 3.2.13.12.2 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 1 1/2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 31.751
A. | 3.2.13.12.3 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º 1 1/2” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 14
|  | Dobava in montaža kolena 90º 1 1/2” SS, 3000 lb, A-182, Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 1
A. | 3.2.13.12.4 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža prehodnega kosa 1 5/8" Cu / 1 1/2"SS, risba NEK1056-7S3293 za medsebojno povezavo cevi med hladilnikom in kondenzatorjem. | kos | 2
A. | 3.2.13.12.5 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...). Za visoke temperature v ceveh izolacija se montira brez lepila. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 1 1/2" / 9 mm / UL-09X042, cca 31,8 m UL-09-99/E, OPOMBA 1 | kpl | 1
A. | 3.2.13.13 | 3"-VA-15D-1 in 1 1/4"-VA-15D-1 (HLADILNA VODA 7°C - DOVOD V PORABNIKE)
A. | 3.2.13.13.1 | CENTRIFUGALNA ČRPALKA
|  | Centrifugalna črpalka - NSR Oznaka MECL: VA782PMP-005, VA782PMP-006 Radialna centrifugalna črpalka za črpanje hladilne vode za transport hladilnega medija za konvektorsko hlajenje. Črpalka je izvedena z enojnim natokom, aksialnim vstopom in radialnim, navzgor usmerjenim izstopom medija. Proizvod: WILO; Tip: NL 50/160-1,1-05; Teh. podatki: V=25m3/h; H=9m; Pel=1,1kW; 3x400V; sistem 7/12°C | kos | 2
A. | 3.2.13.13.2 | KROGELNA PIPA 3" S POGONOM
|  | Krogelna pipa s pogonom - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: PCV8420A, PCV8420B Montaža krogelne pipe med hidravlično kretnico in vodnim hladilnikom s funkcijo "fail-closed" (F.C.) in elektro motornim pogonom, velikosti 3", nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8M), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34, montirana na trunion, razdeljeno ohišje. Max temparatura: 40°C Max tlačna razlika: 7 bar Izvedba v skladu z API 6D /ASME B16.34 / PED 97/23/EC. Materiali: ASME Section II; Pressure / Temperature: ASME B16.34; Wall thickness: ASME B16.34; "Face to face" dimenzije: ASME B16.10, Prirobnica ASME B16.5 Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-5, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
Pogon: Nevsiljiv električni pogon s četrtim obratom. Vgrajeno z lokalnimi krmilnimi stikali, 32-mestnim LCD in LED indikatorji, elektronskim krmilnikom, napredno diagnostiko (Limiguard z BIST), fazno korekcijo, odkrivanje izgubljene faze ali C120
A. | 3.2.13.13.3 | KROGELNA PIPA 3" - S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59329 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica), velikost 3”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-6, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.13.4 | KROGELNA PIPA 3" - S42
|  | Krogelna pipa - NSR Oznaka MECL: 59330, 59331, 59332, 59333 Dobava in montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica), velikost 3”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G332A; Pripravljen je nov podatkovni list S42-8, ki je priložen temu popisu. | kos | 4
A. | 3.2.13.13.5 | PROTIPOVRATNI VENTIL 3"- C42
|  | Protipovratni ventil - NSR Oznaka MECL: 59338, 59339 Dobava in montaža protipovratnega ventila, velikost 3”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Vgradnja: vertikalna Specifikacija SP-G332A; Pripravljen je nov podatkovni list C42-10, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.13.6 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - NSR Oznaka MECL: 59343, 59344 Dobava in montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za drenažo, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G332A; Pripravljen je nov podatkovni list S42-7, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.13.7 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - NSR Oznaka MECL: 59341, 59345 Dobava in montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za odzračevanje, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G332A; Pripravljen je nov podatkovni list S42-7, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.13.8 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - NSR Oznaka MECL: 59346 za PI8401, 59347 za PI8405 Dobava in montaža krogelne pipe z ročnim pogonom za merilnik tlaka, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G332A; Pripravljen je nov podatkovni list S42-7, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.13.9 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59342 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica), nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34., ki uporablja mehanizem za zaklepanje pipe v odprtem položaju "locked-open" (L.O.). Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-7, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.13.10 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - NSR Oznaka MECL: 59349 za RV59351 Dobava in montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za varnostni ventil, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34., ki uporablja mehanizem za zaklepanje pipe v odprtem položaju "locked-open" (L.O.). Specifikacija SP-G332A; Pripravljen je nov podatkovni list S42-9, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.13.11 | VARNOSTNI VENTIL 1/2"x 1/2"- RV42
|  | Varnostni ventil - NSR Oznaka MECL: 59351 Varnostni ventil na cevovodu med hidravlično sklopko VA782NTK-001 in črpalkami VA782PMP-005 in VA782PMP006, velikost 1/2" x 1/2", nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Tlak odpiranja: 7barg Pretok: 0,03 m3/h Specifikacija SP-G332A; Pripravljen je nov podatkovni list RV42-3, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.13.12 | KOMPENZATOR 3"- EJ
|  | Kompenzator - NSR Oznaka MECL: VAEJ-0013, VAEJ-0014, VAEJ-0015, VAEJ-0016 Dobava in montaža kompenzatorja tipa "Tied Bellows Expansion Joints" - Arch Type 300, s prirobnično povezavo "Face to Face" 150 lb, RF, dim. 3" x 152 mm na črpalko VA782PMP-001 oz. VA782PMP-002 ter za prečne premike ± 5mm. Material: sintetična guma. Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C. Material: sintetična guma. Vgradi se kompenzator (EJ) potencialnega dobavitelja HOLZ Rubber Company, Inc. "Multiple Arch for Movements" ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 4
A. | 3.2.13.13.13 | MERILNIK TLAKA - PI
|  | Merilnik tlaka - NSR Oznaka MECL: PI8401, PI8405 Dobava in montaža merilnika tlaka z naslednjimi karakteristikami: Merilnik tlaka 1/2” THD 3000 lb Premer številčnika {451279}: 4 1/2” Številčnik: Al, belo ozadje, črna številčnica Temperaturni razpon: 0°C do 50°C (polnjen s silikonom) Razpon: 0 do 10 barg Merilni element: Bourdonova cev Cev ("tube") in procesna povezava {S}: Material elementa: 316 SS Material procesne povezave SW: 316 SS Zasnova ohišja {SH}: trdna prednja stena, polnjena s tekočino (silikon) Material ohišja: Phenol Procesna povezava {04}: 1/2” Lokacija procesne povezave {L}: prilagojena lokaciji Opcija {XGV}: polnilo silikon Enojna skala {1BR}: 1 bar Vgradi se proizvod ASHCROFT 1279, ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za cev 3" in debelino izolacije 19 mm. | kos | 2
A. | 3.2.13.13.14 | MERILNIK TEMPERATURE - TI
|  | Merilnik temperature - NSR Oznaka MECL: TI8452 Dobava in montaža merilnika temperature za prikaz temperature vode z naslednjimi karakteristikami: Tip: bimetalni termometer Material ohišja: MFGR. STD. Premer številčnika: 5" Številčnik: belo ozadje, črna številčnica Oblika: nastavljiva Priključek: 1/2" NPT (union), 3000lb Dolžina stebla: da se ujema s tulko (TW8452) Materijal: SS Konstrukcija: palica Priključitev: 1" SW Območje merjenja: 0-50°C, tlak: 10 barg skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Merilnik temperature je potrebno vgraditi v ustrezno potopno tulko/zaščitno cevjo (Thermowell) - nerjaveč material. Za ustrezen prenos toplote med potopno tulko/zaščitno cevjo in merilnikom temperature je potrebno uporabiti ustrezno pasto (Heat Transfer Compound). Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za cev 3" in debelino izolacije 19 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.13.15 | TULKA ZA MERILNIK TEMPERATURE - TW
|  | Tulka za merilnik temperature (Thermowell) - NSR Oznaka MECL: TW8452 Dobava in montaža tulke 1" za merilnik temperature (bimetalni termometer) z naslednjimi karakteristikami: Tip: Steeped stem socket weld Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Dolžina tulke: za premer cevovoda 3" in debelino izolacije 19 mm. Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 1
A. | 3.2.13.13.16 | PRETOČNO STIKALO - FS
|  | Stikalo pretoka - NSR Oznaka MECL: FS8430 Dobava in montaža stikala pretoka z naslednjimi karakteristikami: Material: SS Priključitev: 1” SW Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Cev: 3", izolacija 19 mm. Izklop pri pretoku: 5m3/h Vgradnja: horizontalna ali vertikalna izhod: 2x SPDT, 6A/115VAC/230VAC/24VDC Stikalo kupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. | kos | 1
A. | 3.2.13.13.17 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 20.922
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 1 1/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 6.266
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.075
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW, drugi konec z navojem | m | 0.302
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 1.674
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 1/2” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, SW | m | 0.211
A. | 3.2.13.13.18 | PRIROBNICE (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža prirobnice 3”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 9
|  | Dobava in montaža prirobnice 2 1/2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 2
|  | Dobava in montaža prirobnice 2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, BW, RF, 150 lb | kos | 2
|  | Dobava in montaža prirobnice 3/4”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, SW, RF, 150 lb | kos | 1
|  | Dobava in montaža prirobnice 1/2”, SS, A-182, Gr.F304, Dim. Std. ANSI B16.5, SW, RF, 150 lb | kos | 2
A. | 3.2.13.13.19 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 3” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 19
|  | Dobava in montaža kolena 90º 1 1/4” SS, Schedule 80, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, 3000 lb | kos | 5
|  | Dobava in montaža kolena 90º 3/4” SS, Schedule 80, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, 3000 lb | kos | 7
|  | Dobava in montaža kolena 90º 1/2” SS, Schedule 80, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, 3000 lb | kos | 1
A. | 3.2.13.13.20 | REDUCIRNI KOSI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa ekcentričnega, 3”x 2 1/2”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 3
|  | Dobava in montaža reducirnega kosa koncentričnega, 3”x 2”, SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.13.21 | T-KOSI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža T-kosa 3" x 3" x 3", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI 16.9, BW | kos | 3
|  | Dobava in montaža T-kosa 3" x 1 1/4" x 3", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI 16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.13.22 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža kape z navojem 3/4", SS, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, 3000lb | kos | 4
|  | Dobava in montaža sockolet, 3’’ x 3/4‘’ na 3’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 8
|  | Dobava in montaža sockolet, 3’’ x 1‘’ na 3’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
|  | Dobava in montaža threadolet, 3’’ x 3/4‘’ na 3’’ SS,3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
|  | Dobava in montaža reducirnega vložka (reducer insert), 3/4’’ x 1/2‘’, SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 3
|  | Dobava in montaža spojke (full coupling) za 1/2" cev, SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, Dim. Std. ANSI B16.11, SCH. 80 | kos | 2
|  | Dobava in montaža cevnega nastavka (pipe nipple) 51mm, SW in 1/2”NPT, SS, A-182 Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, 3000 lb | kos | 2
A. | 3.2.13.13.23 | VIJAKI, MATICE in TESNILA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 90 mm (M16x90 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 36
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 5/8" × 85 mm (M16x85 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 16
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 1/2" × 65 mm (M12x65 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 4
|  | Dobava in montaža stebrnega vijaka (stud bolt), velikost 1/2" × 60 mm (M12x60 mm), A-193 Gr. B7, Dim. Std. ANSI B18.2.1, Class 2A threads | kos | 8
|  | Dobava in montaža šestrobne matice (heavy hex nut), size 5/8", A-194 Gr. 2H, Dim. Std. ANSI B18.2.2, Class 2B threads | kos | 104
|  | Dobava in montaža šestrobne matice (heavy hex nut), size 1/2", A-194 Gr. 2H, Dim. Std. ANSI B18.2.2, Class 2B threads | kos | 24
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 3", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 9
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 2 1/2", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 2
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 2", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 2
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 3/4", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 1
|  | Dobava in montaža tesnila, velikost 1/2", debelina 1/8", GARLOCK STYLE GYLON 3510 | kos | 2
A. | 3.2.13.13.24 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. +C846 Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 3" / 19 mm / UL-19X089, cca 20,9 m 1 1/4 / 13 mm / UL-19X035, cca 6,3 m 3/4" / 13 mm / UL-13X022, cca 2,0 m 1/2" / 13 mm / UL-13X018, cca 0,2 m UL-19-99/E, OPOMBA 1 UL-13-99/E | kpl | 1
A. | 3.2.13.14 | 3"-VA-15D-1 in 1 1/4"-VA-15D-1 (HLADILNA VODA 12°C - POVRATEK IZ PORABNIKOV)
A. | 3.2.13.14.1 | KROGELNA PIPA 3" S POGONOM
|  | Krogelna pipa s pogonom - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: PCV8420C, PCV8420D Montaža krogelne pipe med hidravlično kretnico in vodnim hladilnikom s funkcijo "fail-closed" (F.C.) in elektro motornim pogonom, velikosti 3", nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8M), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34, montirana na trunion, razdeljeno ohišje. Max temparatura: 40°C Max tlačna razlika: 7 bar Izvedba v skladu z API 6D /ASME B16.34 / PED 97/23/EC. Materiali: ASME Section II; Pressure / Temperature: ASME B16.34; Wall thickness: ASME B16.34; "Face to face" dimenzije: ASME B16.10, Prirobnica ASME B16.5 Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-5, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
Pogon: Nevsiljiv električni pogon s četrtim obratom. Vgrajeno z lokalnimi krmilnimi stikali, 32-mestnim LCD in LED indikatorji, elektronskim krmilnikom, napredno diagnostiko (Limiguard z BIST), fazno korekcijo, odkrivanje izgubljene faze ali C120
A. | 3.2.13.14.2 | KROGELNA PIPA 3" - S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59328 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica), velikost 3”, nerjavno jeklo (No. A-351, grade CF8), BW, 150 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-6, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.14.3 | MERILNIK TEMPERATURE - TI
|  | Merilnik temperature - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TI8400 Dobava in montaža merilnika temperature za prikaz temperature vode z naslednjimi karakteristikami: Tip: bimetalni termometer Material ohišja: MFGR. STD. Premer številčnika: 5" Številčnik: belo ozadje, črna številčnica Oblika: nastavljiva Priključek: 1/2" NPT (union), 3000lb Dolžina stebla: da se ujema s tulko (TW8400) Materijal: SS Konstrukcija: palica Priključitev: 1" SW Območje merjenja: 0-50°C, tlak: 10 barg skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Merilnik temperature je potrebno vgraditi v ustrezno potopno tulko/zaščitno cevjo (Thermowell) - nerjaveč material. Za ustrezen prenos toplote med potopno tulko/zaščitno cevjo in merilnikom temperature je potrebno uporabiti ustrezno pasto (Heat Transfer Compound). Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za cev 3" in debelino izolacije 13 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.14.4 | TULKA ZA MERILNIK TEMPERATURE - TW
|  | Tulka za merilnik temperature (Thermowell) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TW8400 Dobava in montaža tulke 1" za merilnik temperature (bimetalni termometer) z naslednjimi karakteristikami: Tip: Steeped stem socket weld Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Dolžina tulke: za premer cevovoda 3" in debelino izolacije 25mm. Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 1
A. | 3.2.13.14.5 | UPOROVNI TERMOMETER - TE
|  | Uporovni termometer (RTD) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TE8459 Temperaturna sonda za prikaz in registracijo temperature vode: navojni procesni priključek G1/2", material nerjaveče jeklo 316L, glava TA30A Alu, IP66/68; M20, pretvornik v glavi TMT181 (PCP) 4-20 mA, ožičenje: 1xPt100A-50/250oC; 4-žično, skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Tip: Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. Termometer naj ustreza za cev 3" in debelino izolacije 13 mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.14.6 | CEVI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 3” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 16.262
|  | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi za vodo 1 1/4” SS, Schedule 40S, ASTM No. A-312, Gr. TP304, Dim. Stds. ANSI B36.19, BW | m | 8.436
A. | 3.2.13.14.7 | KOLENA (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža kolena 90º z dolgim radijem 3” SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI B16.9, BW | kos | 6
|  | Dobava in montaža kolena 90º 1 1/4” SS, Schedule 80, A-182, Gr. F304, Dim. Std. ANSI B16.11, SW, 3000 lb | kos | 8
A. | 3.2.13.14.8 | T-KOSI (SP-G375A line No. 15D-1)
|  | Dobava in montaža T-kosa 3" x 3" x 3", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI 16.9, BW | kos | 1
|  | Dobava in montaža T-kosa 3"x1 1/4" x 3", SS, Schedule 40S, A-403, Gr. WP304, Dim. Std. ANSI 16.9, BW | kos | 1
A. | 3.2.13.14.9 | OSTALI FITINGI (SP-G375A line No.15D-1)
|  | Dobava in montaža sockolet, 3’’ x 1‘’ na 3’’ SS, 3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
|  | Dobava in montaža threadolet, 3’’ x 1/2‘’ na 3’’ SS,3000 lb, A-182 Gr. F304, SW, ANSI B31.1.PARA 104.3.1. C2 | kos | 1
A. | 3.2.13.14.10 | TOLOTNA IZOLACIJA CEVI IN PRIPADAJOČIH KOMPONENT
|  | Izolacija cevi in ​​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita cevi (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Premer cevi: / debelina izolacije: 3" / 13 mm / UL-13X089, cca 16,3 m 1 1/4 / 9 mm / UL-09X035, cca 8,5 m UL-13-99/E, OPOMBA 1 UL-09-99/E, | kpl | 1
A. | 3.2.13.15 | HIDRAVLIČNA KRETNICA Z OPREMO
A. | 3.2.13.15.1 | HIDRAVLIČNA KRETNICA
|  | Hidravlična kretnica - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VA782TNTK-001 Izdelava celotne dokumentacije, dobava, montaža, meritev in testiranje do polne funkcionalnosti ter pridobitev vseh atestov hidravlične kretnice skladno s Pravilnikom o tlačni opremi, Ur.l.RS 16/2016, 59/2018 vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom v skladu s specifikacijo SP-G345 in prilogo HYDRAULIC SEPARATOR SPECIFICATION SHEET, izdelane za podatke: | kos | 1
Hidravlična kretnica, ki omogoča neodvisno delovanje posameznih ogrevalnih krogov iz nerjavečega jekla AISI 304 (X5CrNi18-10 W.Nr. 1.4301), dimenzij L=2420mm, D=508mm, koristne prostornine 400l, toplotno izolirana s toplotno izolacijo Armaflex Ultima debeline 19 mm (12oC) oz. 25mm (7oC) skupaj z ustreznim lepilom, (UL-19-99E in UL-25-99/E) vključno s prirobničnimi priključki za cevi sesalnih in povratnih vodov 6xDN80 (3") PN150, 4xDN65 (2 1/2") PN150, prirobničnimi priključki 2xDN20 (3/4") PN150 za odzračevanje ter polnjenje/praznenje in prirobničnim priključkom 1xDN25 (1") PN150 za varnostni ventil, primerna za hladilno vodo v sistemu VA. Za podrobnejše podatke glej risbo NEK1056-7S3201 in podatkovni list 7S3291. Preračun hidravlične kretnice v skladu z ASME VIII Division 1 naredi dobavitelj. Pripravljen je podatkovni list HYDRAULIC SEPARATOR SPECIFICATION SHEET, ki je priložen temu popisu.
A. | 3.2.13.15.2 | MERILNIK TLAKA - PI
|  | Merilnik tlaka - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: PI8390 Dobava in montaža merilnika tlaka z naslednjimi karakteristikami: Merilnik tlaka 1/2” THD 3000 lb Premer številčnika {451279}: 4 1/2” Številčnik: Al, belo ozadje, črna številčnica Temperaturni razpon: 0°C do 50°C (polnjen s silikonom) Razpon: 0 do 10 barg Merilni element: Bourdonova cev Cev ("tube") in procesna povezava {S}: Material elementa: 316 SS Material procesne povezave SW: 316 SS Zasnova ohišja {SH}: trdna prednja stena, polnjena s tekočino (silikon) Material ohišja: Phenol Procesna povezava {04}: 1/2” Lokacija procesne povezave {L}: prilagojena lokaciji Opcija {XGV}: polnilo silikon Enojna skala {1BR}: 1 bar Vgradi se proizvod ASHCROFT 1279, ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za hidravlično kretnico, glej risbo NEK1056-7S3201, podatkovni list 7S3291 in debelino izolacije 25mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.15.3 | MERILNIK TEMPERATURE - TI
|  | Merilnik temperature (bimetalni termometer) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TI8392, TI8393 Dobava in montaža merilnika temperature za prikaz temperature vode z naslednjimi karakteristikami: Tip: bimetalni termometer Material ohišja: MFGR. STD. Premer številčnika: 5" Številčnik: belo ozadje, črna številčnica Oblika: nastavljiva Priključek: 1/2" NPT (union), 3000lb Dolžina stebla: da se ujema s tulko (TW8392, TW8393) Materijal: SS Konstrukcija: palica Priključitev: 1" SW | kos | 2
Območje merjenja: 0-50°C, tlak: 10 barg skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Merilnik temperature je potrebno vgraditi v ustrezno potopno tulko/zaščitno cevjo (Thermowell) - nerjaveč material. Za ustrezen prenos toplote med potopno tulko/zaščitno cevjo in merilnikom temperature je potrebno uporabiti ustrezno pasto (Heat Transfer Compound). Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za hidravlično kretnico, glej risbo NEK1056-7S3201 in podatkovni list 7S3291 in debelino izolacije 25mm.
A. | 3.2.13.15.4 | TULKA ZA MERILNIK TEMPERATURE - TW
|  | Tulka za merilnik temperature (Thermowell) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TW8392, TW8393 Dobava in montaža tulke 1" za merilnik temperature (bimetalni termometer) z naslednjimi karakteristikami: Tip: Steeped stem socket weld Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Dolžina tulke: za premer posode (hidravlične kretnice) in debelino izolacije 25mm. Vgradi se proizvod ASHCROFT ali ustrezen enakovreden proizvod. | kos | 2
A. | 3.2.13.15.5 | UPOROVNI TERMOMETER - TE
|  | Uporovni termometer (RTD) - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: TE8440, TE8441 Temperaturna sonda za prikaz in registracijo temperature vode: navojni procesni priključek G1/2", material nerjaveče jeklo 316L, glava TA30A Alu, IP66/68; M20, pretvornik v glavi TMT181 (PCP) 4-20 mA, ožičenje: 1xPt100A-50/250oC; 4-žično, skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Tip: Material: SS Priključitev: 1” SW Povezava na instrument: 1/2" NPT Termometer naj ustreza za premer posode (hidravlična kretnica) in debelino izolacije 25mm. | kos | 2
A. | 3.2.13.15.6 | KROGELNA PIPA 1"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59352 za RV59353 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za varnostni ventil, velikost 1”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34., ki uporablja mehanizem za zaklepanje pipe v odprtem položaju "locked-open" (L.O.). Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-3, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.15.7 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59285 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za drenažo, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.15.8 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59286 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za odzračevanje, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.15.9 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59289 za PI8390, Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom za merilnik tlaka, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.15.10 | VARNOSTNI VENTIL 1"x 1"- RV42
|  | Varnostni ventil - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59353 Varnostni ventil na hidravlični sklopki VA782NTK-001, velikost 1" x 1", nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Tlak odpiranja: 7barg Pretok: 0,03 m3/h Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list RV42-3, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.15.11 | TOLOTNA IZOLACIJA HIDRAVLIČNE KRETNICE, PRIPADAJOČIH PRIKLJUČKOV IN KOMPONENT
|  | Izolacija hidravlične kretnice s priključki in ​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita posode (vključno s priključki, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Debelina izolacije: spodnja polovica (7oC) UL-25-99/E, zgornja polovica (12oC) UL-19-99/E, OPOMBA 1 | kpl | 1
A. | 3.2.13.16 | EKSPANZIJSKA POSODA Z OPREMO
A. | 3.2.13.16.1 | EKSPANZIJSKA POSODA
|  | Ekspanzijska posoda - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: VA782TNTK-002 Izdelava celotne dokumentacije, dobava, montaža, meritev in testiranje do polne funkcionalnosti ter pridobitev vseh atestov ekspanzijske posode skladno s s Pravilnikom o tlačni opremi, Ur.l.RS 16/2016, 59/2018, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom v skladu s specifikacijo SP-G345 in prilogo EXPANSION TANK SPECIFICATION SHEET, izdelane za podatke | kos | 1
Ekspanzijska posoda za prevzemanje sprememb v prostornini vode, do katerih prihaja zaradi nihanja tlaka ob spremembah vodnih temperatur, na vrhu posode je dušikova blazina, posoda je iz nerjavečega jekla AISI 304 (X5CrNi18-10 W.Nr. 1.4301), dimenzij L=1000mm, D=508mm, toplotno izolirana s toplotno izolacijo Armaflex Ultima debeline 25mm (UL-25-99/E) skupaj z ustreznim lepilom, vključno s prirobničnimi priključki 7xDN20 (3/4") PN150 za polnjenje/praznjenje (voda), polnjenje z dušikom, odzračevanje ter merne instrumente (PT8422, PI8410, LIT8423, LS8423, prirobnični priključek 1xDN25 (1") PN150 za varnostni ventil in PS8420, primerna za hladilno vodo v sistemu VA. Za podrobnejše podatke glej risbo NEK1056-7S3202 in podatkovni list 7S3292. Preračun ekspanzijske posode v skladu z ASME VIII Division 1 naredi dobavitelj. Pripravljen je podatkovni list EXPANSION TANK SPECIFICATION SHEET, ki je priložen temu popisu.
A. | 3.2.13.16.2 | MERILNIK/PRETVORNIK NIVOJA Z NIVOJSKIM STIKALOM - LIT z LS
|  | Merilnik/pretvornik nivoja s prigrajenim nivojskim stikalom - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: LIT8423, LS8423 Dobava in montaža merilnika/pretvornika nivoja s prigrajenim nivojski stikalom z naslednjimi karakteristikami: Obseg temperatur medija: 0°C do 40°C Max tlak: 10 barg Priključek: ANSI 150 1" Material: 316L Razdalja med priključki: 550 mm Preklop: 100 mm od dna napajanje: 24VDC, izhod 4-20mA Stikalo: 2 x SPDT, 6A/115VAC/230VAC/24VDC Merilnik/pretvornik skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Merilnik naj ustreza za dimenzije posode in debelino izolacije 25mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.16.3 | MERILNIK TLAKA - PI
|  | Merilnik tlaka - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: PI8410 Dobava in montaža merilnika tlaka z naslednjimi karakteristikami: Merilnik tlaka 1/2” THD 3000 lb Premer številčnika {451279}: 4 1/2” Številčnik: Al, belo ozadje, črna številčnica Temperaturni razpon: 0°C do 50°C (polnjen s silikonom) Razpon: 0 do 10 barg Merilni element: Bourdonova cev Cev ("tube") in procesna povezava {S}: Material elementa: 316 SS Material procesne povezave SW: 316 SS Zasnova ohišja {SH}: trdna prednja stena, polnjena s tekočino (silikon) Material ohišja: Phenol Procesna povezava {04}: 1/2” Lokacija procesne povezave {L}: prilagojena lokaciji Opcija {XGV}: polnilo silikon Enojna skala {1BR}: 1 bar Vgradi se proizvod ASHCROFT 1279, ali ustrezen enakovreden proizvod. Merilnik naj ustreza za ekspanzijsko posodo, glej risbo NEK1056-7S3202 in podatkovni list 7S3292 in debelino izolacije 25mm. | kos | 1
A. | 3.2.13.16.4 | TLAČNO STIKALO - PS
Tlačno stikalo - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: PS8420 Dobava in montaža tlačnega stikala z naslednjimi karakteristikami: Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40oC Izklop pri tlaku: 2 barg izhod: 2x SPDT, 6A/115VAC/230VAC/24VDC Tlačno stikalo skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom. Stikalo naj ustreza za dimenzije posode in debelino izolacije 25 mm.
A. | 3.2.13.16.5 | TRANSMITER TLAKA - PT
Transmiter tlaka - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: PT8422 Dobava in montaža transmiterja tlaka z naslednjimi karakteristikami: Max tlak: 10 barg Max temperatura: 40°C Transmiter tlaka skupaj z montažnimi deli ter z ustreznim montažnim in pritrdilnim materialom.
A. | 3.2.13.16.6 | KROGELNA PIPA 1"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59357 za RV59361 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za varnostni ventil, velikost 1”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34., ki uporablja mehanizem za zaklepanje pipe v odprtem položaju "locked-open" (L.O.). Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-3, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.16.7 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59358 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za drenažo, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.16.8 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59360 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za odzračevanje, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.16.9 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59356 za PI8410, 59277 za PS8420 59355 za PT8422 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom za merilnik tlaka, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 3
A. | 3.2.13.16.10 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59359 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za polnjenje ekspanzijske posode z dušikom, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.16.11 | KROGELNA PIPA 3/4"- S42
|  | Krogelna pipa - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59325, 59354 Montaža krogelne pipe z ročnim pogonom (ročica) za LIT8423/LS8423, velikost 3/4”, nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list S42-2, ki je priložen temu popisu. | kos | 2
A. | 3.2.13.16.12 | VARNOSTNI VENTIL 1"x 1"- RV42
|  | Varnostni ventil - povišana kakovost (AQ) Oznaka MECL: 59361 Varnostni ventil na ekspanzijski posodi VA782NTK-001, velikost 1" x 1", nerjavno jeklo (No. A-182, grade F304), SWCH, 600 lb, dim. ANSI B16.34. Tlak odpiranja: 7barg Pretok: 0,03 m3/h Specifikacija SP-G3032; Pripravljen je nov podatkovni list RV42-3, ki je priložen temu popisu. | kos | 1
A. | 3.2.13.16.12 | TOLOTNA IZOLACIJA EKSPANZIJSKE POSODE, PRIPADAJOČIH PRIKLJUČKOV IN KOMPONENT
|  | Izolacija ekspanzijske posode s priključki in ​pripadajočih komponent, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in lepljenje izolacije. Izolacijski material - karakteristike: • razred širjenja ognja največ 25 v skladu z ASTM E84 ali NFPA 255 in visoka difuzijska upornost vodni pari. Primerljiva požarna odpornost v skladu s SIST EN 13501-1 je B-s1, d0 ali B-s2, d0. • primeren izolacijski material je fleksibilna elastomerna pena iz sintetičnega kavčuka z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje ognja, majhno količino proizvedenega dima in z zaprto celično strukturo. • uporaba: izolacija/zaščita posode (vključno s priključki, armaturami, prirobnicami, ...) za preprečevanje nastajanja kondezacije. Vsi spoji se izolirajo z ustreznim izolacijskim samolepilnim trakom. Proizvod: Armaflex Ultima proizvajalca Armacell ali enak ekvivalenten. Debelina izolacije: 25 mm UL-25-99/E, OPOMBA 1 | kpl | 1
A. | 3.2.13.17 | TOPLOTNA IZOLACIJA
OPOMBA 1: Količine v popisu temeljijo na zasnovi 3D modela in predstavljajo dejanske količine vsakega artikla (brez razreza za cevi, brez rezerve, ...). Instalater doda količine za nakup cevovodov in izolacije na podlagi tehnološkega procesa in izvedbe.
A. | 3.2.13.18 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
|  | Različna pripravljalna in zaključna dela, kot so npr. priprava delovišča, označitev poteka cevnega razvoda, čiščenje delovišča po zaključku del. | klp | 1
A. | 3.2.13.19 | VGRADNJA OPREME
Transportni stroški
|  | Transport izdelanih komponent na gradbišče oziroma iz gradbišča. | kpl | 1
|  | Vgradnja opreme, v skladu z navodili za vgradnjo (Installation Instructions). | kpl | 1
|  | Toplotna izolacija cevnega razvoda | kpl | 1
Označevanje opreme in komponent
Izdelava in namestitev napisnih ploščic na opremo in komponente v skladu s postopkom ADP-1.2.029, vključno z vsem materialom za pritrditev in vgradnjo.
A. | 3.2.13.20 | PREGLEDI IN PREIZKUŠANJA
Izvedba pregledov in preizkušanj v skladu z navodili (Acceptance Tests Instructions)
|  | Vizualni pregled, preizkus trdnosti in tesnosti cevnega razvoda, hidravlično uravnoteženje pretokov, preizkus opreme v skladu z navodili dobaviteljev. | kpl | 1
S K U P A J

## A.3.2.3. Sewage (hidden)
| Naročnik: | NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
| Objekt: | Mod. 1056-NA-L, Rekonstrukcija operativno podpornega centra
(OPC)
REKAPITULACIJA STROŠKOV
A. | 3.2. | STROJNA DELA
A. | 3.2.3. | SEWAGE (SW)
| SKUPAJ predračun: | [5 empty] | 0
Opomba: cene so brez DDV
Poz. |  | Opis | opomba | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | 3.2.3. | SEWAGE (SW)
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti.
A. | 3.2.3.1. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 2'', SCH 40, SS, ASTM A-312, GR. TP304, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | m | 37.5
A. | 3.2.3.2. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 3'', SCH 40, SS, ASTM A-312, GR. TP304, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | m | 12
A. | 3.2.3.3. | Dobava in montaža PIPE, SIZE 4'', SCH 40, SS, ASTM A-312, GR. TP304, ANSI B36.19, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | m | 110
A. | 3.2.3.4. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 2", SCH.40, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | m | 8
A. | 3.2.3.5. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 3", SCH.40, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | m | 3
A. | 3.2.3.6. | Dobava in montaža ELBOW 90 DEG, SIZE 4", 3000 LB (SCH.80), ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 7
A. | 3.2.3.7. | Dobava in montaža ELBOW 45 DEG, SIZE 2", 3000LB (SCH.80), ASTM A-182, GR.F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 10
A. | 3.2.3.8. | Dobava in montaža ELBOW 45 DEG, SIZE 3", SCH. 40, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 13
A. | 3.2.3.9. | Dobava in montaža ELBOW 45 DEG, SIZE 4", SCH. 40, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 19
A. | 3.2.3.10. | Dobava in montaža LATERAL TEE (Y-KOS), SIZE 2'', 3000LB, SS, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 2
A. | 3.2.3.11. | Dobava in montaža LATERAL TEE (Y-KOS), SIZE 3'', SCH. 40S, SS, ASTM A-182, GR. WP304, BW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 5
A. | 3.2.3.12. | Dobava in montaža LATERAL TEE (Y-KOS), SIZE 4'', SCH. 40S, SS, ASTM A-182, GR. WP304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 5
A. | 3.2.3.13. | Dobava in montaža CAP, SIZE 2", 3000 LB, ASTM A-182, GR. F304, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 14
A. | 3.2.3.14. | Dobava in montaža FULL COUPLING, SIZE 2'', 3000LB, SS, ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 22
A. | 3.2.3.15. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, SIZE 3"X2", SCH.40, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 5
A. | 3.2.3.16. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, SIZE 4"X2", SCH.40, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 2
A. | 3.2.3.17. | Dobava in montaža CONCENTRIC REDUCER, SIZE 4"X3", SCH.40, ASTM A-403, GR.WP304, BW, ANSI B16.9, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 3
A. | 3.2.3.18. | Dobava in montaža SS FLOOR DRAIN (TALNI IZLIVNIK), JAY R. SMITH, (FIGURE 9713, SCH 40S, BW OR EQUAL) |  | kos | 5
A. | 3.2.3.19. | Dobava in montaža TALNI IZLIVNIK, VODORAVNI IZTOK (NIEROS ABLAUFKÖRPET WAAGRECHT, DN 100, BEST.-NR: 61.30.203 OR EQUAL) |  | kos | 4
A. | 3.2.3.20. | Dobava in montaža UNION, size 2'', ASTM A-182, GR. F304, SW, ANSI B16.11 v skladu s specifikacijo SP-G375A, 15D-1 |  | kos | 24
A. | 3.2.3.21. | Dobava in montaža, SANITARY CHECK VALVE, SIZE DN 50, STAINLESS STEEL |  | kos | 1
A. | 3.2.3.22. | Dobava in montaža SANITARY CHECH VALVE, SIZE DN 80, STAINLESS STEEL |  | kos | 1
A. | 3.1.3.50. | NDE (neporušitveno preiskušanje) pregledi cevarskih del mora biti v skladu s metodami navedenimi v ANSI B31.1 Power Piping, Chapter VI, Paragraph 136 Inspection and Examination. QC pregled s tekočimi penetranti mora biti v sklaud s ASME B&PV Code Section V, Article 6. Vizualni pregled VT mora biti narejen v skladu ASME B&PV Code Section V, Article 9. |  | kos | 1
A. | 3.1.3.51. | Po končani izvedbi se izvede preizkus tesnosti kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo s tlakom 0,3 do 0,5 bar (3 do 5 m). |  | kos | 1
S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA