## REKAPITULACIJA
Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
Ponudnik oz. dobavitelj:
Naslov:
PREDRAČUN ŠTEVILKA:
Sklop |  | Ponudbena cena sklopa: vrednost skupaj v € brez DDV
SKLOP 1 | FAZONSKI KOSI LTŽ ZA VODOVOD: FF-KOS PRIROBNIČNI, FFK-Q KOS PRIROBNIČNI, FFR KOS PRIROBNIČNI, T-KOS PRIROBNIČNI, E-KS KOS, XR KOS, F-KS KOS, N-KOS, X-KOS SLEPA PRIROBNICA, TT-KOS PRIROBNIČNI, PRELIV PRIROBNIČNI, ŽABJI POKROV S PRIROBNICO | 0
SKLOP 2 | UNIVERZALNE SPOJKE | 0
SKLOP 3 | NAVRTNI ZASUNI, STREMENA, VGRADILNE GARNITURE | 0
SKLOP 4 | NAVRTNI ZASUNI, KOLENO VRTLJIVO, VGRADILNE GARNITURE | 0
SKLOP 5 | REPARATURNA OBJEMKA | 0
SKLOP 6 | PODZEMNI IN NADZEMNI HIDRANTI - INOX, SLEPI POKROV IN KLJUČ ZA HIDRANT | 0
SKLOP 7 | ZASUNI Z VGRADILNIMI GARNITURAMI, LOVILEC NESNAGE, NEPOVRATNI VENTILI, KROGELNI VENTIL, MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS, ZRAČNI VENTIL, KOTNI PLOVNI VENTIL, VENTILI ZA REDUCIRANJE TLAKA | 0
SKLOP 8 | CESTNA KAPA | 0
SKLOP 9 | VODOMERNI JAŠKI | 0
SKLOP 10 | FITINGI: HOLANDEC POCINKAN, TESNILO ZA HOLANDEC, DVOVIJAČNIK, IZOGIBNI LOK, OBJEMKA, SPOJKA REBRASTA, SPOJKA PREDFABRIKAT POCINKANA, T - KOS, R - KOS, ČEP, CEV - POCINKANO, KOLENO NN, KOLENO ZN | 0
SKLOP 11 | ZAŠČITNI TRAK, TESNILNI MATERIAL, OPOZORILNI TRAK, MAST ZA MONTAŽO | 0
SKLOP 12 | KONČNIKI VARILNI LS, PRIROBNICE, OBOJKE ELEKTROVARILNE, KOLENO PVC, T KOS PVC, SPOJKE PVC, FAZONI PE | 0
SKLOP 13 | POLIETILENSKE CEVI, ZOBATE SPOJKE ZA PE | 0
SKLOP 14 | VODOMERNI ŠTEVCI | 0
0
Ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga s posameznega sklopa. Ponujeno blago v posameznem sklopu mora biti med seboj kompatibilno.
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga iz posameznega sklopa, izločil iz ocenjevanja.
Ocenjeni obsegi dobav so zgolj informativnega značaja in bodo pomagali naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb.
Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene količine v navedenem obsegu.
Ponujeno blago mora ustrezati tehničnim zahtevam, katere je naročnik navedel znotraj posameznega sklopa.
Za vse kose, kateri so spojeni z vijačnimi spoji, naj bodo priložene listine o privijalnih momentih. Podatke ponudniki priložijo k CE in izjavam o lastnostih ter ostali zahtevani dokumentaciji in listine tudi ustrezno označijo s številko razdelka.
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## SKLOP 1
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 1:
FAZONSKI KOSI LTŽ ZA VODOVOD: FF-KOS PRIROBNIČNI, FFK-Q KOS PRIROBNIČNI, FFR KOS PRIROBNIČNI, T-KOS PRIROBNIČNI, E-KS KOS, XR KOS, F-KS KOS, N-KOS, X-KOS SLEPA PRIROBNICA, TT-KOS PRIROBNIČNI, PRELIV PRIROBNIČNI, ŽABJI POKROV S PRIROBNICO
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
K | FF-KOS PRIROBNIČNI
K1 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 50/300 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K2 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 50/400 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K3 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 50/500 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K4 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 50/600 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K5 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/100 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K6 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/200 | KOS | 45 |  | 0 | Bohamet | 0
K7 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/300 | KOS | 45 |  | 0 | Bohamet | 0
K8 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/400 | KOS | 32 |  | 0 | Bohamet | 0
K9 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/500 | KOS | 32 |  | 0 | Bohamet | 0
K10 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/600 | KOS | 180 |  | 0 | Bohamet | 0
K11 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/800 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K12 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 80/1000 | KOS | 45 |  | 0 | Bohamet | 0
K13 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/300 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K14 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/400 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K15 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/500 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K16 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/600 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K17 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 100/800 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K18 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 125/400 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K19 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 125/500 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K20 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 125/600 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K21 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 150/200 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K22 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 150/400 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K23 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 150/500 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K24 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 150/600 | KOS | 15 |  | 0 | Bohamet | 0
K25 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 200/500 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K26 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 200/600 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K27 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 250/500 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K28 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 250/600 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K29 | FF-KOS PRIROBNIČNI DN 300/500 | KOS | 9 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
FFK-Q KOS PRIROBNIČNI
K30 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 50/45° | KOS | 12 |  |  |  | 0
K31 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 50/90° | KOS | 12 |  | 0 | Bohamet | 0
K32 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 80/45° | KOS | 30 |  | 0 | Bohamet | 0
K33 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 80/90° | KOS | 60 |  | 0 | Bohamet | 0
K34 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/11° | KOS | 3 |  |  |  | 0
K35 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/22° | KOS | 3 |  |  |  | 0
K36 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/30° | KOS | 3 |  |  |  | 0
K37 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/45° | KOS | 24 |  | 0 | Bohamet | 0
K38 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/90° | KOS | 24 |  |  |  | 0
K39 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 125/45° | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K40 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 125/90° | KOS | 3 |  |  |  | 0
K41 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 80/45° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 15 |  | 0 | Bohamet | 0
K42 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 80/90° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 30 |  | 0 | Bohamet | 0
K43 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/30° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 3 |  |  |  | 0
K44 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/45° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 30 |  | 0 | Bohamet | 0
K45 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 100/90° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 30 |  | 0 | Bohamet | 0
K46 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/11° | KOS | 3 |  |  |  | 0
K47 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/22° | KOS | 3 |  |  |  | 0
K48 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/30° | KOS | 3 |  |  |  | 0
K49 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/45° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 3 |  |  |  | 0
K50 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 150/90° - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 3 |  |  |  | 0
K51 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 200/30° | KOS | 3 |  |  |  | 0
K52 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 200/45° | KOS | 3 |  |  |  | 0
K53 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 250/30° | KOS | 3 |  |  |  | 0
K54 | FFK-Q KOS PRIROBNIČNI DN 250/45° | KOS | 3 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
FFR KOS PRIROBNIČNI
K55 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 65/50 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K56 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 80/50 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K57 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 80/65 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K58 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 100/50 | KOS | 15 |  | 0 | Bohamet | 0
K59 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 100/65 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K60 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 100/80 | KOS | 30 |  | 0 | Bohamet | 0
K61 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 125/100 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K62 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 150/100 | KOS | 24 |  | 0 | Bohamet | 0
K63 | FFR KOS PRIROBNIČNI L 200 DN 150/125 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
T KOS PRIROBIČNI
K64 | T KOS PRIROBNIČNI DN 50/50 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K65 | T KOS PRIROBNIČNI DN 80/50 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K66 | T KOS PRIROBNIČNI DN 80/80 | KOS | 60 |  | 0 | Bohamet | 0
K67 | T KOS PRIROBNIČNI DN 100/50 | KOS | 60 |  | 0 | Bohamet | 0
K68 | T KOS PRIROBNIČNI DN 100/80 | KOS | 150 |  | 0 | Bohamet | 0
K69 | T KOS PRIROBNIČNI DN 100/100 | KOS | 90 |  | 0 | Bohamet | 0
K70 | T KOS PRIROBNIČNI DN 125/80 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K71 | T KOS PRIROBNIČNI DN 125/125 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K72 | T KOS PRIROBNIČNI DN 150/50 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K73 | T KOS PRIROBNIČNI DN 150/80 | KOS | 18 |  | 0 | Bohamet | 0
K74 | T KOS PRIROBNIČNI DN 150/100 | KOS | 9 |  | 0 | Bohamet | 0
K75 | T KOS PRIROBNIČNI DN 150/150 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K76 | T KOS PRIROBNIČNI DN 200/80 | KOS | 3 |  | 0 |  | 0
K77 | T KOS PRIROBNIČNI DN 200/100 | KOS | 3 |  | 0 |  | 0
K78 | T KOS PRIROBNIČNI DN 250/100 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K79 | T KOS PRIROBIČNI DN 80/80 - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 3 |  | 0 |  | 0
K80 | T KOS PRIROBIČNI DN 100/100 - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 3 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
E-KS KOS (SPN-PN) PRIROBNIČNI
K81 | E-KS KOS (SPN-PN) - FI 140 DN 125 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K82 | E-KS KOS (SPN-PN) - FI 160 DN 150 | KOS | 6 |  |  |  | 0
K83 | E-KS KOS (SPN-PN) - FI 225 DN 200 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K84 | E-KS KOS (SPN-PN) - FI 280 DN 250 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K85 | E-KS KOS (SPN-PN) - FI 315 DN 300 | KOS | 3 |  |  |  | 0
0
XR KOS PN10 / PN16
K86 | XR 200/200 12/8 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K87 | XR 200/80 12/8 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K88 | XR 200/80 8/8 | KOS | 3 |  |  |  | 0
0
XR KOS
K89 | XR KOS DN 80 / 50 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K90 | XR KOS DN 100 / 80 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K91 | XR KOS DN 150 / 80 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K92 | XR KOS DN 150 / 100 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K93 | XR KOS DN 200 / 100 | KOS | 3 |  |  |  | 0
0
F-KS KOS (S-PN)
K94 | F-KS KOS (S-PN) - FI 140 DN 125 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K95 | F-KS KOS (S-PN) - FI 160 DN 150 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K96 | F-KS KOS (S-PN) - FI 225 DN 200 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K97 | F-KS KOS (S-PN) - FI 280 DN 250 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K98 | F-KS KOS (S-PN) - FI 315 DN 300 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
N KOS PRIROBNIČNI
K99 | N KOS PRIROBNIČNI DN 50 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K100 | N KOS PRIROBNIČNI DN 80 | KOS | 300 |  | 0 | Bohamet | 0
K101 | N KOS DN 80 - LETEČA PRIROBNICA | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
X KOS SLEPA PRIROBNICA
K102 | X KOS PRIROBNIČNI DN 50 | KOS | 30 |  | 0 | Bohamet | 0
K103 | X KOS PRIROBNIČNI DN 50/2" | KOS | 30 |  | 0 | Bohamet | 0
K104 | X KOS PRIROBNIČNI DN 65 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K105 | X KOS PRIROBNIČNI DN 65/2" | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K106 | X KOS PRIROBNIČNI DN 80 | KOS | 30 |  | 0 | Bohamet | 0
K107 | X KOS PRIROBNIČNI DN 80/2" | KOS | 15 |  | 0 | Bohamet | 0
K108 | X KOS PRIROBNIČNI DN 100 | KOS | 60 |  | 0 | Bohamet | 0
K109 | X KOS PRIROBNIČNI DN 100/2" | KOS | 30 |  | 0 | Bohamet | 0
K110 | X KOS PRIROBNIČNI DN 125 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K111 | X KOS PRIROBNIČNI DN 150 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K112 | X KOS PRIROBNIČNI DN 200 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K113 | X KOS PRIROBNIČNI DN 250 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
TT KOS PRIROBNIČNI
K114 | TT KOS PRIROBNIČNI DN 80/80 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K115 | TT KOS PRIROBNIČNI DN 100/80 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K116 | TT KOS PRIROBNIČNI DN 100/100 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K117 | TT KOS PRIROBNIČNI DN 150/150 | KOS | 3 |  |  |  | 0
K118 | TT KOS PRIROBNIČNI DN 150/100 | KOS | 3 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
PRELIV PRIROBNIČNI
K119 | PRELIV DN 80 | KOS | 3 |  | 0 | Bohamet | 0
K120 | PRELIV DN 100 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ŽABJI POKROV
K121 | ŽABJI POKROV S PRIROBNICO DN 80 | KOS | 6 |  | 0 | Bohamet | 0
K122 | ŽABJI POKROV S PRIROBNICO DN 100 | KOS | 3 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| SKLOP 1: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0 |  | 0
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, v skladu z SIST EN 14901, PN 16 bar.
Prirobični fazonski kosi iz nodularne litine morajo imeti prirobnice izdelane po standardu SIST EN 1092-2 za tlačno stopnjo PN16
Na zahtevo naročnika mora ponudnik zagotoviti tudi prirobične fazonske kose DN80 s štirimi (4) luknjami na prirobnici po vsaj enaki ceni kot z osmimi (8) luknjami in DN200 z osmimi (8) luknjami po isti ceni kot z dvanajstimi (12) luknjami.
Ponudnik mora predložiti izjavo o lastnostih, certifikat priznane evropske institucije, ki dokazuje skladnost fazonov s standardom ter potrdilo o ustreznosti fazonov za stik s pitno vodo. Izdana mora biti v slovenskem jeziku.
Vsi ponujeni kosi naj bodo od istega proizvajalca.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 2
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 2:
UNIVERZALNE SPOJKE
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
L | UNIVERZALNA SPOJKA
L1 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 50 | KOS | 3 |  | 0
L2 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 65 | KOS | 3 |  | 0
L3 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 80 | KOS | 18 |  | 0
L4 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 100 | KOS | 24 |  | 0
L5 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 125 | KOS | 6 |  | 0
L6 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 150 | KOS | 15 |  | 0
L7 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 200 | KOS | 9 |  | 0
L8 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 200-225 | KOS | 3 |  | 0
L9 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 250 | KOS | 9 |  | 0
L10 | UNIVERZALNA SPOJKA ENOJNA DN 300 | KOS | 3 |  | 0
L11 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 50 | KOS | 3 |  | 0
L12 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 65 | KOS | 3 |  | 0
L13 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 80 | KOS | 3 |  | 0
L14 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 100 | KOS | 3 |  | 0
L15 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 125 | KOS | 3 |  | 0
L16 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 150 | KOS | 3 |  | 0
L17 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 200 | KOS | 3 |  | 0
L18 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 250 | KOS | 3 |  | 0
L19 | UNIVERZALNA SPOJKA DVOJNA DN 300 | KOS | 3 |  | 0
| SKLOP 2: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Zahtevana tlačna stopnja za vodo: 16 bar
Barvane morajo biti z epoksi premazom min 250 mikronov.
Spojke morajo imeti zaklep (protiizrivne segmente) iz nerjavečega jekla.
Spojke morajo omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj do 4°.
Ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi vsaj 8-krat (npr.: pri tlačnih preizkusih)
Vijaki, matice INOX vsaj A2 (AISI 304), ohišje iz duktilne litine GGG45 EN-GJS-450-10
Spojke 200 in 200/225 morajo imeti možnost pritrditve na 10-barsko prirobnico (8 lukenj)
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0
Univerzalne spojke:
zahtevano področje stiskanja:
|  |  | DN | Področje stiskanja – mm
|  |  |  | Ø od | Ø do
|  |  | 50 | 46 | 71
|  |  | 65 | 63 | 90
|  |  | 80 | 88 | 105
|  |  | 100 | 110 | 132
|  |  | 125 | 135 | 155
|  |  | 150 | 160 | 190
|  |  | 200 | 200 | 230
|  |  | 225 | 230 | 265
|  |  | 250 | 265 | 307
|  |  | 300 | 315 | 350

## SKLOP 3
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 3:
NAVRTNI ZASUNI, STREMENA, VGRADILNE GARNITURE
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
M | NAVRTNI ZASUN IN STREMENA
M1 | NAVRTNI ZASUN UNIVERZALNI DN 80-300 | KOS | 15 |  | 0
M2 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 80 | KOS | 3 |  | 0
M3 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 100 | KOS | 15 |  | 0
M4 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 125 | KOS | 15 |  | 0
M5 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 150 | KOS | 4 |  | 0
M6 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 200 | KOS | 4 |  | 0
M7 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 250 | KOS | 4 |  | 0
M8 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 300 | KOS | 4 |  | 0
M9 | NAVRTNI ZASUN DN 63 | KOS | 4 |  | 0
M10 | NAVRTNI ZASUN DN 75 | KOS | 4 |  | 0
M11 | NAVRTNI ZASUN DN 90 | KOS | 4 |  | 0
M12 | NAVRTNI ZASUN DN 110 | KOS | 4 |  | 0
M13 | NAVRTNI ZASUN DN 125 | KOS | 4 |  | 0
M14 | NAVRTNI ZASUN DN 160 | KOS | 4 |  | 0
M15 | NAVRTNI ZASUN DN 225 | KOS | 4 |  | 0
M16 | NAVRTNI ZASUN DN 315 | KOS | 4 |  | 0
0
VGRADILNE GARNITURE
M17 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 0,7-1,2 | KOS | 32 |  | 0
M18 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 1,2-2,0 | KOS | 32 |  | 0
0
| SKLOP 3: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine in zaščiteni z živilsko neoporečno prašno epoxy barvo. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine ali kot streme iz nerjevečega materiala. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem morajo biti izdelani iz EPDM/W270 antibakterijsko gumo in certifikatom o živilski neoporečnosti. Izvedba zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''.
Zunanja zaščita VGRADILNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrditev na navrtni zasun brez dodatnih zatičev na vretenu zasuna in vijačenja garniture (pri brezvijačnem hišnem priključku). Nased na pesto vretena mora zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 4
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 4:
NAVRTNI ZASUNI, KOLENO VRTLJIVO, VGRADILNE GARNITURE
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
N | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - PE VERTIKALNI IZHOD
N1 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 63/ZAK 34 | KOS | 120 |  | 0
N2 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 75/ZAK 34 | KOS | 3 |  | 0
N3 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 90/ZAK 34 | KOS | 240 |  | 0
N4 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 110/ZAK 34 | KOS | 303 |  | 0
N5 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 125/ZAK 34 | KOS | 3 |  | 0
N6 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 160/ZAK 34 | KOS | 3 |  | 0
N7 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 225/ZAK 34 | KOS | 3 |  | 0
N8 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 280/ZAK 34 | KOS | 3 |  | 0
N9 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 90/ZAK 46 | KOS | 3 |  | 0
N10 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 110/ZAK 46 | KOS | 3 |  | 0
N11 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 125/ZAK 46 | KOS | 3 |  | 0
N12 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 160/ZAK 46 | KOS | 3 |  | 0
N13 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 225/ZAK 46 | KOS | 3 |  | 0
N14 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 280/ZAK 46 | KOS | 3 |  | 0
0
KOLENO VRTLJIVO
N15 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 34 - PE-DA 25 mm | KOS | 205 |  | 0
N16 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 34 - PE-DA 32 mm | KOS | 470 |  | 0
N17 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 34 - PE-DA 40 mm | KOS | 3 |  | 0
N18 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 25 mm | KOS | 3 |  | 0
N19 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 32 mm | KOS | 5 |  | 0
N20 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 40 mm | KOS | 4 |  | 0
N21 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 50 mm | KOS | 3 |  | 0
N22 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 63 mm | KOS | 3 |  | 0
0
VGRADILNE GARNITURE
N23 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 0,6-0,8 | KOS | 117 |  | 0
N24 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 0,7-1,1 | KOS | 463 |  | 0
N25 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 1,0-1,5 | KOS | 119 |  | 0
0
| SKLOP 4: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Navrtni zasun za cevi iz PVC in PE mora biti z integriranim INOX ploščatim zasunom, za pitno vodo, PN10, z bajonetnim priključkom zgoraj za vrtljivo koleno (360º - brez vijačenja), za spajanje z vgr.grt. brez dodatnega fiksiranja z vtičem bajonet, z notranjo in zunanjo epoxi zaščito. Prašno barvano min 250 µm. Navedeni material (navrtalni zasun, vrtljivo koleno, vgradilna garnitura) mora biti od istega proizvajalca.
Vrtljivo koleno naj bo 90°, material GJS 400 ter zaščiteno z epoxy premazom, spoj z navrtnim zasunom - bajonetni spoj. Na spojni strani za PEHD cevi mora biti direkten potisni spoj za le-te omenjene cevi.
Vgradilna garnitura naj bo izdelana iz litine GG-25, os in vrh garniture naj bosta iz galvanizirane litine, spojna glava pa naj bo iz litine GGG-40. V kolikor se v garnituri pojavijo železni deli, naj bodo protikorozijsko zaščiteni. Teleskopska zaščitna cev mora biti iz PE. Narejena mora biti z navojem za privijačenje direktno na zasun brez klinov ter zatičev za pritrditev.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 5
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 5:
REPARATURNA OBJEMKA
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
O | REPARATURNA OBJEMKA
O1 | REPARATURNA OBJEMKA 40 | KOS | 6 |  | 0
O2 | REPARATURNA OBJEMKA 50 | KOS | 6 |  | 0
O3 | REPARATURNA OBJEMKA 63-68, L=200mm | KOS | 15 |  | 0
O4 | REPARATURNA OBJEMKA 70-76, L=200mm | KOS | 18 |  | 0
O5 | REPARATURNA OBJEMKA 82-91, L=200mm | KOS | 30 |  | 0
O6 | REPARATURNA OBJEMKA 90 -102, L=200mm | KOS | 3 |  | 0
O7 | REPARATURNA OBJEMKA 104 -112, L=200mm | KOS | 24 |  | 0
O8 | REPARATURNA OBJEMKA 114 -121, L=200mm | KOS | 3 |  | 0
O9 | REPARATURNA OBJEMKA 131 -140, L=200mm | KOS | 3 |  | 0
O10 | REPARATURNA OBJEMKA 140 -150, L=200mm | KOS | 3 |  | 0
O11 | REPARATURNA OBJEMKA 151 -161, L=200mm | KOS | 9 |  | 0
O12 | REPARATURNA OBJEMKA 166 -175, L=200mm | KOS | 9 |  | 0
O13 | REPARATURNA OBJEMKA 178 -190, L=200mm | KOS | 3 |  | 0
O14 | REPARATURNA OBJEMKA 191 -202, L=200mm | KOS | 3 |  | 0
O15 | REPARATURNA OBJEMKA 215 -226, L=250mm | KOS | 9 |  | 0
O16 | REPARATURNA OBJEMKA 233 -240, L=250mm | KOS | 3 |  | 0
O17 | REPARATURNA OBJEMKA 251-261, L=250mm | KOS | 3 |  | 0
O18 | REPARATURNA OBJEMKA 271 -281, L=250mm | KOS | 3 |  | 0
O19 | REPARATURNA OBJEMKA 285 -293, L=315mm | KOS | 3 |  | 0
O20 | REPARATURNA OBJEMKA 306-315, L=315mm | KOS | 9 |  | 0
0
| SKLOP 5: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Zahteve za zgoraj navedeno blago:
Reparaturne objemke morajo omogočati vsaj tak razpon kot je navedeno. Tudi dolžine morajo biti vsaj enake ali daljše kot navedeno.
Profilno tesnilo EPDM W270, brez nečistoč. Tesnilo naj ima listino, ki dokazuje, da se lahko uporablja v stiku s pitno vodo.
Reperaturne objemke morajo biti testirane za tlak vsaj 12 bar. A-testi in certifikati morajo biti veljavni in naslovljeni na proizvajalca. Profilna Tesnila morajo biti EPDM s certifikatom za pitno vodo in vtisnjenim datumom proizvodnje za zagotavljanje 10-letne proizvajalčeve garancije. Reparaturne objemke morajo biti pakirane posamezno v kartonu, ohišje mora biti izdelano iz nerjavečega jekla vsaj AISI 304, prav tako vijaki, poleg tega naj bodo vijaki dodatno zaščiteni pred pojavom hladnega zvara. Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti dokumente, ki dokazujejo ustreznost reparaturnih objemk z zgoraj navedenimi zahtevami, torej: Izjavo o lastnostih, certifikat, ki dokazuje, da lahko tesnilo pride v stik s pitno vodo, list s tehničnimi podatki.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 6
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 6:
PODZEMNI IN NADZEMNI HIDRANTI - INOX, SLEPI POKROV IN KLJUČ ZA HIDRANT
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
P | NADZEMNI HIDRANT - INOX - kot npr. IMP ali enakovredno*
P1 | NADZEMNI HIDRANT LOMLJIV 80/1000 | KOS | 180 |  | 0
0
PODZEMNI HIDRANT - INOX - kot npr. IMP ali enakovredno*
P2 | PH DN 80/750 | KOS | 15 |  | 0
P3 | KAPA OVALNA ZA PODZEMNI HIDRANT | KOS | 15 |  | 0
0
SLEPI POKROV IN KLJUČ ZA HIDRANT
P4 | SLEPI POKROV C 52 ZN | KOS | 3 |  | 0
P5 | SLEPI POKROV B 75 ZN | KOS | 3 |  | 0
P6 | KLJUČ ZA NADZEMNI HIDRANT | KOS | 3 |  | 0
0
TELESKOPSKI HIDRANT
P7 | Hidrant teleskopski 80/1000 - kot npr. HAWLE ali enakovredno | KOS | 3 |  | 0
P8 | Kapa za teleskopski hidrant - kot npr. HAWLE ali enakovredno | KOS | 3 |  | 0
0
| SKLOP 6: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
NADZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z SIST EN 14384. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek v glavi hidranta, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka v glavi in en »A« priključek na cevi hidranta. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zunanja cev iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM/W270 antibakterijsko gumo in certifikatom o živilski neoporečnosti izdanega od nacionalnega inštituta. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z gradbeno direktivo. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360 st.
PODZEMNI HIDRANTI morajo biti izdelani v skladu z SIST EN 14339. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine. Vsi deli iz nodularme litine morajo biti barvani z živilsko neoporečno prašno epoxy barvo. Zaporni element hidranta gumiran z EPDM/W270 antibakterijsko gumo in certifikatom o živilski neoporečnosti izdanega od nacionalnega inštituta. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z gradbeno direktivo.
Slepi pokrov za spojke na hidrantu ter ključ za odpiranje in zapiranje hidranta.
Minimalna pretočnost hidranta DN80 110 m³/h na B spojki.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 7
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 7:
ZASUNI Z VGRADILNIMI GARNITURAMI, LOVILEC NESNAGE, NEPOVRATNI VENTILI, KROGELNI VENTIL, MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS, ZRAČNI VENTIL, KOTNI PLOVNI VENTIL, VENTILI ZA REDUCIRANJE TLAKA
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
R | PLOŠČATI ZASUN
R1 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 50 | KOS | 30 |  | 0 | IMP Armature | 0
R2 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 65 | KOS | 9 |  |  |  | 0
R3 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 80 | KOS | 270 |  | 0 | IMP Armature | 0
R4 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 100 | KOS | 210 |  | 0 | IMP Armature | 0
R5 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 125 | KOS | 3 |  |  |  | 0
R6 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 150 | KOS | 30 |  | 0 | IMP Armature | 0
R7 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 200 | KOS | 3 |  |  |  | 0
R8 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 250 | KOS | 3 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
OVALNI ZASUN
R9 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 80 | KOS | 3 |  |  |  | 0
R10 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 100 | KOS | 3 |  |  |  | 0
R11 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 125 | KOS | 3 |  |  |  | 0
R12 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 150 | KOS | 3 |  |  |  | 0
R13 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 200 | KOS | 3 |  |  |  | 0
0
KOMPENZACIJSKI EV ZASUN
R14 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 80 | KOS | 3 |  |  |  | 0
R15 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 100 | KOS | 5 |  |  |  | 0
R16 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 125 | KOS | 2 |  |  |  | 0
R17 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 150 | KOS | 3 |  |  |  | 0
R18 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 200 | KOS | 2 |  |  |  | 0
R19 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 250 | KOS | 2 |  |  |  | 0
0
KOLESA ZA ZASUNE
R20 | KOLO ZA ZASUNE DN 50 | KOS | 15 |  | 0 | IMP Armature | 0
R21 | KOLO ZA ZASUNE DN 80 | KOS | 60 |  | 0 | IMP Armature | 0
R22 | KOLO ZA ZASUNE DN 100 | KOS | 30 |  | 0 | IMP Armature | 0
R23 | KOLO ZA ZASUNE DN 200 | KOS | 30 |  | 0 | IMP Armature | 0
R24 | KOLO ZA ZASUNE DN 250 | KOS | 5 |  | 0 | IMP Armature | 0
0
VGRADILNE GARNITURE
R25 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 40-50 (0,5-0,8) | KOS | 6 |  | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
R26 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 40-50 (0,7-1) | KOS | 6 |  | 0 | IMP Armature | 0
R27 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 40-50 (1-1,5) | KOS | 9 |  | 0 | IMP Armature | 0
R28 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (0,5-0,8) | KOS | 36 |  | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
R29 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (0,7-1) | KOS | 210 |  | 0 | IMP Armature | 0
R30 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (1-1,5) | KOS | 21 |  | 0 | IMP Armature | 0
R31 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (1,5-2,3) | KOS | 3 |  | 0 |  | 0
R32 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (0,5-0,8) | KOS | 15 |  | 0 |  | 0
R33 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (0,7-1) | KOS | 24 |  | 0 | IMP Armature | 0
R34 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (1-1,5) | KOS | 12 |  | 0 | IMP Armature | 0
R35 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (1,5-2,3) | KOS | 3 |  |  |  | 0
R36 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 200 (0,7-1) | KOS | 3 |  |  |  | 0
R37 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 200 (1-1,5) | KOS | 3 |  |  |  | 0
R38 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 250 (0,7-1) | KOS | 3 |  |  |  | 0
R39 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 250 (1-1,5) | KOS | 3 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
EV ZASUN (CESTNI ZASUNI)
R40 | EV ZASUN PN 16 3/4" DN 20 | KOS | 60 |  | 0 | Unithing | 0
R41 | EV ZASUN PN 16 1" DN 25 | KOS | 90 |  | 0 | Unithing | 0
R42 | EV ZASUN PN 16 5/4" DN 32 | KOS | 24 |  | 0 | Unithing | 0
R43 | EV ZASUN PN 16 6/4" DN 40 | KOS | 9 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
VGRADILNE GARNITURE-TELESKOPSKE-ZA EV ZASUN
R44 | VGRADILNA GARNITURA ZA EV ZASUN (0,6 - 0,8) | KOS | 15 |  | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
R45 | VGRADILNA GARNITURA ZA EV ZASUN (0,7 - 1,2) | KOS | 90 |  | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
R46 | VGRADILNA GARNITURA ZA EV ZASUN (1 - 1,5) | KOS | 90 |  | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
| NAPIŠITE DOLŽINE, KI JIH PONUJATE!!! |  |  |  | 0 |  | 0
LOVILEC NESNAGE
R47 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 3/4" | KOS | 135 |  | 0 | Itap | 0
R48 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 1" | KOS | 6 |  | 0 | Itap | 0
R49 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 2" | KOS | 6 |  | 0 | Itap | 0
R50 | LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 50 | KOS | 3 |  | 0 | IMP Armature | 0
R51 | LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 80 | KOS | 6 |  | 0 |  | 0
R52 | LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 100 | KOS | 3 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
NEPOVRATNI VENTILI
R53 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 1/2" | KOS | 6 |  | 0 | Itap | 0
R54 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 3/4" | KOS | 180 |  | 0 | Itap | 0
R55 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 1" | KOS | 6 |  | 0 | Itap | 0
R56 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 5/4" | KOS | 6 |  | 0 | Itap | 0
R57 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 6/4" | KOS | 6 |  | 0 | Itap | 0
R58 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 2" | KOS | 6 |  | 0 | Itap | 0
R59 | NEPOVRATNI VENTIL DN 50 KROGLA | KOS | 3 |  | 0 |  | 0
R60 | NEPOVRATNI VENTIL DN 80 KROGLA | KOS | 6 |  | 0 | IMP Armature | 0
R61 | NEPOVRATNI VENTIL DN 100 KROGLA | KOS | 3 |  | 0 |  | 0
R62 | NEPOVRATNI VENTIL DN 50 LOPUTA | KOS | 3 |  | 0 |  | 0
R63 | NEPOVRATNI VENTIL DN 80 LOPUTA | KOS | 6 |  | 0 | IMP Armature | 0
R64 | NEPOVRATNI VENTIL DN 100 LOPUTA | KOS | 3 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
VENTIL KROGELNI - dolžina enaka kot npr. Kovina HERZ težke izvedbe ali enakovredno*
R65 | KROGELNI VENTIL FI 1/2" | KOS | 30 |  | 0 | Herz Kovina | 0
R66 | KROGELNI VENTIL FI 3/4" | KOS | 390 |  | 0 | Herz Kovina | 0
R67 | KROGELNI VENTIL FI 1" | KOS | 30 |  | 0 | Herz Kovina | 0
R68 | KROGELNI VENTIL FI 5/4" | KOS | 30 |  | 0 | Herz Kovina | 0
R69 | KROGELNI VENTIL FI 6/4" | KOS | 30 |  | 0 | Herz Kovina | 0
R70 | KROGELNI VENTIL FI 2" | KOS | 6 |  | 0 | Herz Kovina | 0
R71 | KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 1/2" | KOS | 30 |  | 0 | Herz Kovina | 0
R72 | KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 3/4" | KOS | 120 |  | 0 | Herz Kovina | 0
R73 | KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 1" | KOS | 30 |  | 0 | Herz Kovina | 0
R74 | KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 5/4" | KOS | 6 |  | 0 | Herz Kovina | 0
R75 | VRTNA PIPA FI 1/2" | KOS | 30 |  | 0 | Herz Kovina | 0
R76 | VRTNA PIPA FI 3/4" | KOS | 30 |  | 0 | Herz Kovina | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
KOMPENZACIJA - Montažno demontažni kos - dolga izvedba
R77 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 50 | KOS | 9 |  |  |  | 0
R78 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 80 | KOS | 18 |  |  |  | 0
R79 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 100 | KOS | 12 |  | 0 | Domex | 0
R80 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 150 | KOS | 12 |  |  |  | 0
R81 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 200 | KOS | 6 |  |  |  | 0
R82 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 250 | KOS | 9 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
KOMPENZACIJA - Montažno demontažni kos - kratka izvedba
R83 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 50 | KOS | 12 |  |  |  | 0
R84 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 65 | KOS | 6 |  | 0 | Domex | 0
R85 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 80 | KOS | 12 |  |  |  | 0
R86 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 100 | KOS | 6 |  |  |  | 0
R87 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 125 | KOS | 9 |  |  |  | 0
R88 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 150 | KOS | 12 |  |  |  | 0
R89 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 200 | KOS | 6 |  |  |  | 0
R90 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 250 | KOS | 6 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ZRAČNI VENTIL
R91 | ZRAČNI VENTIL 1 KROGLA DN 50 | KOS | 6 |  | 0 | VAG Armaturen | 0
R92 | ZRAČNI VENTIL 1 KROGLA DN 80 | KOS | 3 |  |  |  | 0
R93 | ZRAČNI VENTIL DN 50/755 PODZEMNI (kot npr. HAWLE ali enakovredno)* | KOS | 9 |  | 0 | VAG Armaturen | 0
R94 | ZRAČNI VENTIL DN 80/755 PODZEMNI (kot npr. HAWLE ali enakovredno)* | KOS | 9 |  | 0 | VAG Armaturen | 0
R95 | OVALNA KAPA ZA ZRAČNIK | KOS | 18 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
VENTILI ZA REDUCIRANJE TLAKA - MEHANSKI
R96 | 3/4" | KOS | 5 |  |  |  | 0
R97 | 3/4" NOTRANJI ZA V JAŠEK | KOS | 5 |  |  |  | 0
R98 | 1" | KOS | 3 |  |  |  | 0
R99 | 6/4" | KOS | 3 |  |  |  | 0
R100 | DN 50 | KOS | 3 |  | 0 | MIV | 0
R101 | DN 80 | KOS | 3 |  | 0 | MIV | 0
R102 | DN 100 | KOS | 3 |  | 0 | MIV | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
KOTNI PLOVNI VENTIL
R103 | KOTNI PLOVNI VENTIL NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 50 | KOS | 6 |  | 0 | MIV | 0
R104 | KOTNI PLOVNI VENTIL NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 80 | KOS | 6 |  | 0 | MIV | 0
R105 | KOTNI PLOVNI VENTIL NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 100 | KOS | 6 |  | 0 | MIV | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| SKLOP 7: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0 |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle oziroma označene artikle
PLOŠČATI, OVALNI, KOMPENZACIJSKI ZASUNI morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla, tesnenje vretena naj bo s tremi tesnili. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna (ustrezna listina). EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270. Izdelek mora v celoti ustrezati SIST EN 1074-2.
Kompenzacijski EV zasuni za vgradnjo v jaške morajo imeti možnost prilagajanja vsaj +/- 5 mm pri vseh dimenzijah.
Vsi zasuni (ploščati, ovalni, kompenzacijski) morajo biti od istega proizvajalca.
EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 µm. Elastomer EPDM ter epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, EPDM naj hkrati ustreza standardu SIST EN 681 ter predpisu W 270. Prav tako naj bo klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna naj bo izdelano iz nerjavečega jekla, tesnenje naj bo izvedeno s tremi tesnili ter dodatnim zaščitnim obročem proti vstopu nesnage. Vgradna dolžina zasunov naj bo skladna z SIST EN 558-1.
Zunanja zaščita vgradilne garniture mora biti izdelana iz PE materiala. Nased na pesto vretena mora zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.
Medeninasti čistilni kosi 3/4" morajo biti dolžine vsaj 75 mm in tehtati vsaj 250 g. Imeti morajo tudi možnost zamenjave čistilne mrežice.
Telo prirobičnega lovilnika nesnage mora biti izdelano iz litine, sito iz nerjavečega jekla. Ponudnik naj predloži certifikat, ki dokazuje, da se lahko izdelek uporablja v stiku s pitno vodo.
| Medeninasti nepovratni ventili morajo biti dolžine vsaj: |  | 1/2" | 55 mm
|  |  | 3/4" | 60 mm
|  |  | 1" | 70 mm
|  |  | 5/4" | 80 mm
|  |  | 6/4" | 90 mm
Medeninasti nepovratni ventili naj imajo medeninasto loputo.
Telo prirobičnih nepovratnih ventilov mora biti izdelano iz litine. Ponudnik naj predloži certifikat, ki dokazuje, da se lahko izdelek uporablja v stiku s pitno vodo. Ne glede na tip zapiranja (loputa, krogla), naj bodo ponujeni izdelki od istega proizvajalca.
Krogelni ventili morajo biti težke izvedbe. Tesnilo krogle mora biti iz PTFE materiala.
MDK morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 40 z 250 mikronsko epoxy zaščito zaščito. Krajši naj bodo dolžine do 260 mm in daljši z dolžino nad 320 mm.
Prirobični priključki morajo biti v skladu z SIST EN 1092-2.
Na zahtevo naročnika mora ponudnik zagotoviti tudi prirobične priključke DN80 s štirimi (4) luknjami na prirobnici po vsaj enaki ceni kot z osmimi (8) luknjami in DN200 z osmimi (8) luknjami.
Ventili za reduciranje tlaka v omrežju naj bodo mehanski.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
| 0 |  |  | ___________

## SKLOP 8
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 8:
CESTNA KAPA
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
S | CESTNA KAPA
S1 | CESTNA KAPA DN 90 | KOS | 300 |  | 0
S2 | CESTNA KAPA DN 125 | KOS | 1100 |  | 0
| SKLOP 8: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Cestne kape morajo biti izdelane iz sive litine EN-GJL-250 (povzeto po SIST EN 1561).
Cestna kapa mora imeti izvlečni zatič debeline vsaj 8mm.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 9
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 9:
VODOMERNI JAŠKI
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
Š | JAŠKI ZA VODOMERE - kot npr. Zagožen ali enakovredno*
Š1 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 3/4" (PVC POKROV) | KOS | 3 |  | 0
Š2 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 2 X 3/4" (PVC POKROV) | KOS | 3 |  | 0
Š3 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 1" (PVC POKROV) | KOS | 3 |  | 0
Š4 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 3/4" Z REDUCIRNIM VENTILOM Z MANOMETROM (LTŽ POKROV) | KOS | 3 |  | 0
Š5 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 3/4" (LTŽ POKROV) | KOS | 600 |  | 0
Š6 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 2 X 3/4" (LTŽ POKROV) | KOS | 90 |  | 0
Š7 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 1" (LTŽ POKROV) | KOS | 3 |  | 0
| SKLOP 9: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
| LASTNOSTI VODOMERNIH JAŠKOV | OBKROŽI oz. PODČRTAJ |  |  |  | PODATKI (vpišite karakteristike)
| Konstrukcija jaška omogoča zaščito proti zmrzali do temperature - 20°C (poročilo ustrezne institucije). | DA NE
| Masa do 30 kg. | DA NE
| Montaža brez betonskega podstavka. | DA NE
| Priključki s hitrimi spojkami za PE cevi | DA NE
| Vodomerna ura zaščitena proti zmrzali iz poliuretanskega ali enakovrednega materiala . | DA NE
| Trpežnost materialov - možnost zasipavanja z izkopanim materialom. | DA NE
| Možnost vgradnje vodomernega jaška na področju Notranjske, kjer je povečana možnost daljših zelo hladnih obdobij. | DA NE
| Ohišje omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200mm) s poviškom ter omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška. Možnost naknadnega povišanja jaška. | DA NE
| Konstrukcija jaška zagotavlja, da pri globini zmrzovanja zemlje do približno 70 centimetrov ali več, vodomerna ura v jašku ne zmrzne. | DA NE
| Ohišje iz UV stabiliziranega polietilena, minimalnih dimenzij 600 x 400 x 950 mm zaradi zagotovitve ustreznega manipulativnega prostora. | DA NE
| LTŽ pokrov nosilnosti min. 1500 kg in v epoxi zaščiti min 250 mikronov. | DA NE
| Instalacija vsebuje kompletno opremo za priključitev (priključne spojke za PE cevi, krogelne ventile, lovilec nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter mesto za odzračevanje - T kos s čepom). | DA NE
| Širina jaška največ 50 cm. | DA NE
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 10
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 10:
FITINGI: HOLANDEC POCINKAN, TESNILO ZA HOLANDEC, DVOVIJAČNIK, IZOGIBNI LOK, OBJEMKA, SPOJKA REBRASTA, SPOJKA PREDFABRIKAT POCINKANA, T - KOS, R - KOS, ČEP, CEV - POCINKANO, KOLENO NN, KOLENO ZN
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
T | HOLANDEC POCINKAN
T1 | HOLANDEC fi 1/2" | KOS | 6 |  | 0
T2 | HOLANDEC fi 3/4" | KOS | 120 |  | 0
T3 | HOLANDEC fi 1" | KOS | 60 |  | 0
T4 | HOLANDEC fi 5/4" | KOS | 6 |  | 0
T5 | HOLANDEC fi 6/4" | KOS | 6 |  | 0
T6 | HOLANDEC fi 2" | KOS | 6 |  | 0
T7 | HOLANDEC fi 3" | KOS | 6 |  | 0
0
TESNILO ZA HOLANDEC
T8 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 1/2" | KOS | 6 |  | 0
T9 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 3/4" | KOS | 60 |  | 0
T10 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 1" | KOS | 6 |  | 0
T11 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 5/4" | KOS | 6 |  | 0
T12 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 6/4" | KOS | 6 |  | 0
T13 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 2" | KOS | 6 |  | 0
T14 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 2 1/2" | KOS | 6 |  | 0
T15 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 3" | KOS | 6 |  | 0
0
DVOVIJAČNIK
T16 | DVOVIJAČNIK 280 fi 1/2" | KOS | 60 |  | 0
T17 | DVOVIJAČNIK 280 fi 3/4" | KOS | 1240 |  | 0
T18 | DVOVIJAČNIK 280 fi 1" | KOS | 300 |  | 0
T19 | DVOVIJAČNIK 280 fi 5/4" | KOS | 6 |  | 0
T20 | DVOVIJAČNIK 280 fi 6/4" | KOS | 6 |  | 0
T21 | DVOVIJAČNIK 280 fi 2" | KOS | 6 |  | 0
0
IZOGIBNI LOK
T22 | IZOGIBNI LOK FI 1/2" | KOS | 6 |  | 0
T23 | IZOGIBNI LOK FI 3/4" | KOS | 6 |  | 0
T24 | IZOGIBNI LOK FI 1" | KOS | 6 |  | 0
0
OBJEMKA ("mufna")
T25 | OBJEMKA 270 fi 1/2" | KOS | 120 |  | 0
T26 | OBJEMKA 270 fi 3/4" | KOS | 240 |  | 0
T27 | OBJEMKA 270 fi 1" | KOS | 240 |  | 0
T28 | OBJEMKA 270 fi 5/4" | KOS | 6 |  | 0
T29 | OBJEMKA 270 fi 6/4" | KOS | 6 |  | 0
T30 | OBJEMKA 270 fi 2" | KOS | 6 |  | 0
T31 | OBJEMKA 270 fi 2 1/2" | KOS | 6 |  | 0
T32 | OBJEMKA 270 fi 3" | KOS | 6 |  | 0
0
SPOJKA POCINKANA REBRASTA
T33 | SPOJKA 900 fi 1/2 " | KOS | 6 |  | 0
T34 | SPOJKA 900 fi 3/4 " | KOS | 228 |  | 0
T35 | SPOJKA 900 fi 1 " | KOS | 180 |  | 0
T36 | SPOJKA 900 fi 5/4 " | KOS | 60 |  | 0
T37 | SPOJKA 900 fi 6/4 " | KOS | 6 |  | 0
T38 | SPOJKA 900 fi 2 " | KOS | 6 |  | 0
0
SPOJKA PREDFABRIKAT POCINKANA
T39 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 1/2" | KOS | 6 |  | 0
T40 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 3/4" | KOS | 6 |  | 0
T41 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 1" | KOS | 6 |  | 0
T42 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 5/4" | KOS | 6 |  | 0
T43 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 6/4" | KOS | 6 |  | 0
T44 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 2" | KOS | 6 |  | 0
0
T - KOS POCINKAN
T45 | T-KOS 130 FI 1/2" | KOS | 6 |  | 0
T46 | T-KOS 130 FI 3/4" | KOS | 120 |  | 0
T47 | T-KOS 130 FI 1" | KOS | 210 |  | 0
T48 | T-KOS 130 FI 5/4" | KOS | 30 |  | 0
T49 | T-KOS 130 FI 6/4" | KOS | 6 |  | 0
T50 | T-KOS 130 FI 2" | KOS | 6 |  | 0
T51 | T-KOS 130 FI 2 1/2" | KOS | 6 |  | 0
T52 | T-KOS 130 FI 3" | KOS | 6 |  | 0
0
R - KOS POCINKAN
T53 | R KOS 241 FI 1/2"-3/8" | KOS | 6 |  | 0
T54 | R KOS 241 FI 3/4"-1/2" | KOS | 120 |  | 0
T55 | R KOS 241 FI 1"-1/2" | KOS | 6 |  | 0
T56 | R KOS 241 FI 1"-3/4" | KOS | 6 |  | 0
T57 | R KOS 241 FI 5/4"-1/2" | KOS | 6 |  | 0
T58 | R KOS 241 FI 5/4"-3/4" | KOS | 6 |  | 0
T59 | R KOS 241 FI 5/4"-1" | KOS | 6 |  | 0
T60 | R KOS 241 FI 6/4"-3/4" | KOS | 6 |  | 0
T61 | R KOS 241 FI 6/4"-1" | KOS | 60 |  | 0
T62 | R KOS 241 FI 6/4"-5/4" | KOS | 6 |  | 0
T63 | R KOS 241 FI 2"-1/2" | KOS | 6 |  | 0
T64 | R KOS 241 FI 2"-3/4" | KOS | 18 |  | 0
T65 | R KOS 241 FI 2"-1" | KOS | 30 |  | 0
T66 | R KOS 241 FI 2"-5/4" | KOS | 6 |  | 0
T67 | R KOS 241 FI 2"-6/4" | KOS | 18 |  | 0
T68 | R KOS 241 FI 2 1/2"-1" | KOS | 6 |  | 0
T69 | R KOS 241 FI 2 1/2"-5/4" | KOS | 6 |  | 0
T70 | R KOS 241 FI 2 1/2"-6/4" | KOS | 6 |  | 0
T71 | R KOS 241 FI 2 1/2"-2" | KOS | 6 |  | 0
T72 | R KOS 241 FI 3"-5/4" | KOS | 6 |  | 0
T73 | R KOS 241 FI 3"-6/4" | KOS | 6 |  | 0
T74 | R KOS 241 FI 3"-2" | KOS | 6 |  | 0
T75 | R KOS 241 FI 3"-2 1/2" | KOS | 6 |  | 0
0
ČEP POCINKAN
T76 | ČEP 290 FI 1/2" | KOS | 120 |  | 0
T77 | ČEP 290 FI 3/4" | KOS | 120 |  | 0
T78 | ČEP 290 FI 1" | KOS | 360 |  | 0
T79 | ČEP 290 FI 5/4" | KOS | 6 |  | 0
T80 | ČEP 290 FI 6/4" | KOS | 60 |  | 0
T81 | ČEP 290 FI 2" | KOS | 60 |  | 0
0
CEV POCINKANA
T82 | CEV POCINKANA FI 1/2" | KG | 6 |  | 0
T83 | CEV POCINKANA FI 1" | KG | 6 |  | 0
T84 | CEV POCINKANA FI 3/4" | KG | 72 |  | 0
T85 | CEV POCINKANA FI 5/4" | KG | 6 |  | 0
T86 | CEV POCINKANA FI 6/4" | KG | 6 |  | 0
T87 | CEV POCINKANA FI 2" | KG | 36 |  | 0
T88 | CEV POCINKANA FI 2/5" | KG | 6 |  | 0
T89 | CEV POCINKANA FI 3" | KG | 6 |  | 0
0
KOLENO NN
T90 | KOLENO 90 fi 1/2" | KOS | 6 |  | 0
T91 | KOLENO 90 fi 3/4" | KOS | 6 |  | 0
T92 | KOLENO 90 fi 1" | KOS | 6 |  | 0
T93 | KOLENO 90 fi 5/4" | KOS | 6 |  | 0
T94 | KOLENO 90 fi 6/4" | KOS | 6 |  | 0
T95 | KOLENO 90 fi 2" | KOS | 6 |  | 0
0
KOLENO ZN
T96 | KOLENO ZN fi 1/2" | KOS | 60 |  | 0
T97 | KOLENO ZN fi 3/4" | KOS | 720 |  | 0
T98 | KOLENO ZN fi 1" | KOS | 168 |  | 0
T99 | KOLENO ZN fi 5/4" | KOS | 6 |  | 0
T100 | KOLENO ZN fi 6/4" | KOS | 6 |  | 0
T101 | KOLENO ZN fi 2" | KOS | 6 |  | 0
0
| SKLOP 10: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Blago naj ustreza standardu SIST EN 10242, dodatek "referečne normative".
Pocinkani fitingi za vodovodne, plinske in ostale instalacije, ki so navedeni v tem katalogu, ustrezajo tako mednarodnim predpisom SIST ISO 49 kot tudi evropskim SIST EN 10242. Paziti je treba na novo označevanje fitingov po SIST ISO 49 in po SIST EN 10242. Vrsta materiala visoko kvalitetna bela temprana litina po SIST EN 1562: EN-GJMW-400-5.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 11
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 11:
ZAŠČITNI TRAK, TESNILNI MATERIAL, OPOZORILNI TRAK, MAST ZA MONTAŽO
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
U | ZAŠČITNI TRAKOVI
U1 | PVC ZAŠČITNI TRAK NITTO 0,40/50 mm x 10 m | KOS | 750 |  | 0
U2 | PVC ZAŠČITNI TRAK NITTO 0,40/100 mm x 10 m | KOS | 30 |  | 0
U3 | PREDIVO 0,25 KG pakirano v PVC vreči | KOS | 60 |  | 0
0
OPOZORILNI TRAKOVI, MAZILO
U4 | PVC OPOZORILNI TRAK (plin, vodovod, kanalizacija, telekom optični kabel) - kot ANDOTEHNA ali enakovredno | M | 15 |  | 0
U5 | PVC OPOZORILNI TRAK Z INDIKATORJEM (plin, vodovod, kanalizacija, telekom optični kabel) - kot ANDOTEHNA ali enakovredno | M | 21000 |  | 0
U6 | MAST ZA MONTAŽO, pakirano 5 kg - kot OLMANYA ali enakovredno | KG | 210 |  | 0
0
GUMI MANŠETE ZA ZAŠČITNE CEVI
U7 | 50-1" | KOS | 100 |  | 0
U8 | 50-3/4" | KOS | 100 |  | 0
U9 | 75-1" | KOS | 100 |  | 0
0
TESNILA GUMA
U10 | TESNILNA GUMA 2 PLATNO 4 mm | KG | 210 |  | 0
U11 | TESNILO - 4 mm DN 50 | KOS | 450 |  | 0
U12 | TESNILO - 4 mm DN 65 | KOS | 90 |  | 0
U13 | TESNILO - 4 mm DN 80 | KOS | 1800 |  | 0
U14 | TESNILO - 4 mm DN 100 | KOS | 1800 |  | 0
U15 | TESNILO - 4 mm DN 125 | KOS | 90 |  | 0
U16 | TESNILO - 4 mm DN 150 | KOS | 240 |  | 0
U17 | TESNILO - 4 mm DN 200 | KOS | 120 |  | 0
U18 | TESNILO - 4 mm DN 250 | KOS | 90 |  | 0
U19 | TESNILO - 4 mm DN 300 | KOS | 90 |  | 0
0
TESNILO GUMIRANO KOVINSKO (kot npr. Kroll & Ziller ali podobno pmax = 16 bar)*
U20 | TESNILO - FI 50 | KOS | 6 |  | 0
U21 | TESNILO - FI 80 | KOS | 6 |  | 0
U22 | TESNILO - FI 100 | KOS | 6 |  | 0
U23 | TESNILO - FI 150 | KOS | 6 |  | 0
0
TESNILO MEDPRIROBIČNO KONUSNO
U24 | TESNILO - FI 50 | KOS | 3 |  | 0
U25 | TESNILO - FI 80 | KOS | 3 |  | 0
U26 | TESNILO - FI 100 | KOS | 3 |  | 0
U27 | TESNILO - FI 125 | KOS | 3 |  | 0
U28 | TESNILO - FI 150 | KOS | 3 |  | 0
U29 | TESNILO - FI 200 | KOS | 3 |  | 0
U30 | TESNILO - FI 250 | KOS | 3 |  | 0
U31 | TESNILO - FI 300 | KOS | 3 |  | 0
0
TESNILO ANGER
U32 | FI 140 | KOS | 6 |  | 0
U33 | FI 160 | KOS | 6 |  | 0
U34 | FI 225 | KOS | 6 |  | 0
U35 | FI 280 | KOS | 6 |  | 0
U36 | FI 315 | KOS | 6 |  | 0
0
| SKLOP 11: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Opozorilni trak:
- koluti po 250m,
- debelina traku 0,15mm,
- širina traku 40mm,
- navodila za polaganje.
Indikator opozorilni trak
- koluti po 250m pakirani v kartonsko škatlo,
- debelina traku 0,15mm,
- širina traku 40mm,
- nerjaveči vodnik dimenzije 7x0,1mm, inox AISI 304,
- vodnik je po celi dolžini v kontaku z zemljino in le tako omogoča lociranje trase (ni izdelan v »sendvič« metodi med dvema folijama ki preprečujeta ozemljitev!!),
- navodila za polaganje in spajanje nerjavečega vodnika.
Tesnilna guma (razdelek U10-U19) mora imeti dve plasti platna.
Tesnila naj dimenzijsko ustrezajo prirobnicam, ki so po standardu SIST EN 1092-2. Tesnila se bodo uporabljala na stiku s pitno vodo.
Tesnilo gumirano kovinsko
zahtevano področje stiskanja:
|  |  | DN | Področje stiskanja – mm
|  |  |  | Ø od | Ø do
|  |  | 50 | 9 | 24
|  |  | 80 | 14 | 30
|  |  | 100 | 14 | 33
|  |  | 150 | 14 | 39
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 12
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
ta stolpec
| SKLOP 12: |  |  |  |  | ????????????????
KONČNIKI VARILNI LS, PRIROBNICE, OBOJKE ELEKTROVARILNE, KOLENO PVC, T KOS PVC, SPOJKE PVC, FAZONI PE
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
V | KONČNIKI LS DOLGI
V1 | KONČNIKI VARILNI LS 90 - SDR 11 | KOS | 24 |  |  |  | 0
V2 | KONČNIKI VARILNI LS 110 - SDR 11 | KOS | 22 |  |  |  | 0
V3 | KONČNIKI VARILNI LS 125 - SDR 11 | KOS | 14 |  |  |  | 0
V4 | KONČNIKI VARILNI LS 160 - SDR 11 | KOS | 115 |  | 0 | Plasson, Frialen | 0
V5 | KONČNIKI VARILNI LS 225 - SDR 11 | KOS | 18 |  |  |  | 0
V6 | KONČNIKI VARILNI LS 250 - SDR 11 | KOS | 3 |  |  |  | 0
V7 | KONČNIKI VARILNI LS 280 - SDR 11 | KOS | 6 |  | 0 | Plasson, Frialen | 0
V8 | KONČNIKI VARILNI LS 315 - SDR 11 | KOS | 3 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
PRIROBNICE
V9 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 90 (16 bar) | KOS | 22 |  |  |  | 0
V10 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 110 (16 bar) | KOS | 24 |  |  |  | 0
V11 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 125 (16 bar) | KOS | 12 |  |  |  | 0
V12 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 160 (16 bar) | KOS | 115 |  | 0 | Plasson, Frialen | 0
V13 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 225 (16 bar) DELILNI KROG 10bar | KOS | 10 |  |  |  | 0
V14 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 225 (16 bar) DELILNI KROG 16bar | KOS | 8 |  |  |  | 0
V15 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 250 (16 bar) | KOS | 3 |  |  |  | 0
V16 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 280 (16 bar) DELILNI KROG 10bar | KOS | 4 |  |  |  | 0
V17 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 280 (16 bar) DELILNI KROG 16bar | KOS | 2 |  | 0 | Plasson, Frialen | 0
V18 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 315 (16 bar) DELILNI KROG 10bar | KOS | 2 |  |  |  | 0
V19 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 315 (16 bar) DELILNI KROG 16bar | KOS | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ELEKTROVARILNA OBOJKA
V20 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 40 SDR 11 | KOS | 10 |  |  |  | 0
V21 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 50 SDR 11 | KOS | 10 |  |  |  | 0
V22 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 75 SDR 11 | KOS | 3 |  |  |  | 0
V23 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 90 SDR 11 | KOS | 600 |  |  |  | 0
V24 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 110 SDR 11 | KOS | 690 |  | 0 | Plasson, Frialen | 0
V25 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 125 SDR 11 | KOS | 30 |  | 0 | Plasson, Frialen | 0
V26 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 160 SDR 11 | KOS | 180 |  | 0 | Plasson, Frialen | 0
V27 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 225 SDR 11 | KOS | 30 |  |  |  | 0
V28 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 280 SDR 11 | KOS | 3 |  |  |  | 0
V29 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 315 SDR 11 | KOS | 3 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
KOLENO HITRA SPOJKA
V30 | KOLENO HITRA SPOJKA 90° 25/25 | KOS | 3 |  |  |  | 0
V31 | KOLENO HITRA SPOJKA NN 90° 25/3/4" | KOS | 3 |  |  |  | 0
V32 | KOLENO HITRA SPOJKA 90° 32/32 | KOS | 3 |  |  |  | 0
V33 | KOLENO HITRA SPOJKA NN 90° 32/1" | KOS | 3 |  |  |  | 0
0
HITRA SPOJKA T-KOS (SPOJKA NA VSEH TREH KRAKIH)
V34 | HITRA SPOJKA T-KOS 3/4" | KOS | 30 |  |  |  | 0
V35 | HITRA SPOJKA T-KOS 1" | KOS | 30 |  |  |  | 0
0
HITRE SPOJKE ZA PE CEVI
V36 | HITRA SPOJKA ENOJNA 1/2" ZMP | KOS | 15 |  | 0 | GF | 0
V37 | HITRA SPOJKA ENOJNA 3/4" ZMP | KOS | 390 |  | 0 | GF | 0
V38 | HITRA SPOJKA ENOJNA 1" ZMP | KOS | 180 |  | 0 | GF | 0
V39 | HITRA SPOJKA ENOJNA 5/4" ZMP | KOS | 60 |  | 0 | GF | 0
V40 | HITRA SPOJKA ENOJNA 6/4" ZMP | KOS | 51 |  | 0 | GF | 0
V41 | HITRA SPOJKA DVOJNA 1/2" ZBP | KOS | 6 |  | 0 | GF | 0
V42 | HITRA SPOJKA DVOJNA 3/4" ZBP | KOS | 150 |  | 0 | GF | 0
V43 | HITRA SPOJKA DVOJNA 1" ZBP | KOS | 270 |  | 0 | GF | 0
V44 | HITRA SPOJKA DVOJNA 5/4" ZBP | KOS | 90 |  | 0 | GF | 0
V45 | HITRA SPOJKA DVOJNA 6/4" ZBP | KOS | 30 |  | 0 | GF | 0
V46 | HITRA SPOJKA DVOJNA REDUCIRNA 1" / 3/4" ZBP | KOS | 30 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
FAZONI PE
V47 | T KOS EF 90 SDR 11 | KOS | 13 |  |  |  | 0
V48 | T KOS EF 110 SDR 11 | KOS | 18 |  |  |  | 0
V49 | T KOS 90 SDR 11 | KOS | 9 |  |  |  | 0
V50 | T KOS 110 SDR 11 | KOS | 21 |  |  |  | 0
V51 | REDUKCIJA EF 110/90 SDR 11 | KOS | 12 |  |  |  | 0
V52 | REDUKCIJA 110/90 SDR 11 | KOS | 14 |  |  |  | 0
0
| SKLOP 12: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | #REF! |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Varilni končniki naj bodo pakirani sledeče : 1 element, 1 vrečka. Na vrečki naj bo etiketa, iz katere je jasno razvidna vsebina vrečke.
Elektrovarilni cevni elementi iz granulata PE100 z zalitim navitjem za segrevanje varilne površine zaradi boljše zaščite, opremljeni s konusnimi indikatorji varjenja, ki ne dopuščajo iztoka taline. Premer električnih priključkov naj bo 4mm. Vsaka obojka naj bo opremljena s črtnimi kodami za varjenje in sledljivost ter z osnovnimi podatki o varilnih časih. Obojke morajo biti narejene skladno z SIST EN 1555-3 za kar ponudnik predloži ustrezno listino. Varilna žica mora biti zasnovana tako, da je za en spoj potreben samo en cikel varjenja za medsebojno spajanje elementov.
Hitre spojke ter matice spojk za PE cevi morajo biti izdelane iz stabiliziranega, UV odpornega polipropilena. Matice vseh dimenzij morajo imeti vgrajeno zaporo proti odvitju matice po montaži. Tesnilke vseh dimenzij spojk naj bodo izdelane iz visoko kvalitetne gume (NBR) - dokazljivost. Zobati obroči do dimenzije 63 mm naj bodo varovani pred izpadom iz telesa v primeru razstavitve spojke. Hkrati naj zobati obroči omogočajo vstavljanje in odstranitev cevi brez popolnega odvijanja matic ali odpiranja spojk. Vse tesnilke naj imajo PTFE premaz zaradi lažjega drsenja cevi.
Vsi ponujeni artikli naj bodo od istega proizvajalca.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
| 0 |  |  | __________

## SKLOP 13
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 13:
POLIETILENSKE CEVI, ZOBATE SPOJKE ZA PE
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
Z | PE-80 CEVI ZA VODO
Z1 | PE-80 CEV 20 12,5B 1/2" | M | 30 |  |  |  | 0
Z2 | PE-80 CEV 25 12,5B 3/4" | M | 3300 |  | 0 | Totra, Heplast | 0
Z3 | PE-80 CEV 32 12,5B 1" | M | 3300 |  | 0 | Totra, Heplast | 0
Z4 | PE-80 CEV 40 12,5B 5/4" | M | 300 |  |  |  | 0
Z5 | PE-80 CEV 50 12,5B 6/4" | M | 300 |  |  |  | 0
Z6 | PE-80 CEV 63 12,5B 2" | M | 1500 |  | 0 | Totra, Heplast | 0
Z7 | PE-80 CEV 75 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 36 |  |  |  | 0
Z8 | PE-80 CEV 90 12,5B 3" | M | 150 |  | 0 | Totra, Heplast | 0
Z9 | PE-80 CEV 90 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 3600 |  | 0 | Totra, Heplast | 0
Z10 | PE-80 CEV 110 12,5B | M | 900 |  | 0 | Totra, Heplast | 0
Z11 | PE-80 CEV 110 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 10800 |  | 0 | Totra, Heplast | 0
Z12 | PE-80 CEV 125 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 36 |  | 0 | Totra, Heplast | 0
Z13 | PE-80 CEV 160 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 2400 |  | 0 | Totra, Heplast | 0
Z14 | PE-80 CEV 225 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 300 |  | 0 |  | 0
Z15 | PE-80 CEV 280 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 180 |  | 0 |  | 0
Z16 | PE-80 CEV 315 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 36 |  | 0 |  | 0
Z17 | PE-80 CEV 355 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 48 |  | 0 |  | 0
Z18 | PE-80 CEV 400 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 60 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ZOBATA SPOJKA ZA PE - kot npr. IMP ali enakovredno*
Z19 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 63 | PAR | 39 |  | 0 | IMP Armature | 0
Z20 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 75 | PAR | 28 |  | 0 | IMP Armature | 0
Z21 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 90 | PAR | 440 |  | 0 | IMP Armature | 0
Z22 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 110 | PAR | 610 |  | 0 | IMP Armature | 0
Z23 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 125 | PAR | 42 |  | 0 | IMP Armature | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
SPOJKA ZA POLIETILEN - (kot npr. Aquafast Viking Johnson)*
Z24 | SPOJKA KOVINSKA ZA PE DN 90 | KOS | 12 |  |  |  | 0
Z25 | SPOJKA KOVINSKA ZA PE DN 110 | KOS | 22 |  |  |  | 0
0
| SKLOP 13: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | #REF! |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Prosta prirobnica za montažo na končnik iz PE100, izdelana iz PP, ojačenega s steklenimi vlakni in s kovinskim jedrom.
Cevi naj bodo skladne s SIST EN 12201.
Kovinske (zobate spojke) morajo ustrezati standardu SIST EN 12266-1 ter standardu SIST EN 1563 in morajo omogočati delovni tlak 16 bar. Izdelane morajo biti iz nodularne litine GGG-40, vijaki in matice morajo biti INOX vsaj A2, natezne trdnosti vsaj 700 N/mm², tesnilna guma EPDM, debeline 4 mm. Ponudnik mora predložiti Izjavo o lastnostih.
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis: | Kraj in datum:
| 0 |  |  | __________ | ___________________________________

## SKLOP 14
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 14:
VODOMERNI ŠTEVCI
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
Ž | NOVI VODOMERNI ŠTEVCI (klasični način merjenja)
Ž1 | 1/2" ležeči | KOS | 15 |  | 0
Ž2 | 1/2" gospodinjski | KOS | 30 |  | 0
Ž3 | 1/2" pokončni | KOS | 3 |  | 0
Ž4 | 3/4" ležeči | KOS | 300 |  | 0
Ž5 | 3/4" gospodinjski | KOS | 15 |  | 0
Ž6 | 3/4" pokončni | KOS | 3 |  | 0
Ž7 | 1" ležeči | KOS | 3 |  | 0
Ž8 | 5/4" | KOS | 3 |  | 0
Ž9 | 6/4" | KOS | 3 |  | 0
Ž10 | DN 40 | KOS | 48 |  | 0
Ž11 | DN 50 | KOS | 41 |  | 0
Ž12 | DN 65 | KOS | 38 |  | 0
Ž13 | DN 80 | KOS | 32 |  | 0
Ž14 | DN 100 | KOS | 45 |  | 0
Ž15 | DN 50 kombiniran | KOS | 3 |  | 0
Ž16 | DN 80 kombiniran | KOS | 3 |  | 0
Ž17 | DN 100 kombiniran | KOS | 3 |  | 0
Ž18 | DN 50 R>300 | KOS | 3 |  | 0
Ž19 | DN 80 R>300 | KOS | 3 |  | 0
Ž20 | DN 100 R>300 | KOS | 3 |  | 0
Ž21 | DN 125 R>300 | KOS | 3 |  | 0
Ž22 | DN 150 R>300 | KOS | 3 |  | 0
0
NOVI VODOMERNI ŠTEVCI (način merjenja volumsko "rotary piston")
Ž23 | 1/2" ležeči | KOS | 15 |  | 0
Ž24 | 1/2" gospodinjski | KOS | 30 |  | 0
Ž25 | 1/2" pokončni | KOS | 3 |  | 0
Ž26 | 3/4" ležeči | KOS | 150 |  | 0
Ž27 | 3/4" gospodinjski | KOS | 15 |  | 0
Ž28 | 3/4" pokončni | KOS | 3 |  | 0
Ž29 | 1" ležeči | KOS | 3 |  | 0
Ž30 | 5/4" | KOS | 3 |  | 0
Ž31 | 6/4" | KOS | 3 |  | 0
0
OBNOVLJENI VODOMERNI ŠTEVCI
Ž32 | 1/2 " ležeči | KOS | 75 |  | 0
Ž33 | 1/2 " pokončni | KOS | 45 |  | 0
Ž34 | 3/4 ležeči | KOS | 3000 |  | 0
Ž35 | 3/4 pokončni | KOS | 3 |  | 0
Ž36 | 1" ležeči | KOS | 45 |  | 0
Ž37 | 5/4" ležeči | KOS | 30 |  | 0
Ž38 | 6/4" ležeči | KOS | 30 |  | 0
Ž39 | DN 40 | KOS | 48 |  | 0
Ž40 | DN 50 | KOS | 41 |  | 0
Ž41 | DN 65 | KOS | 38 |  | 0
Ž42 | DN 80 | KOS | 32 |  | 0
Ž43 | DN 100 | KOS | 45 |  | 0
Ž44 | kombiniran 50 | KOS | 60 |  | 0
Ž45 | kombiniran 80 | KOS | 51 |  | 0
Ž46 | kombiniran 100 | KOS | 30 |  | 0
0
GUMI TESNILO debeline 2,5 mm (ozko, široko, ozko 2 mm)
Ž47 | 1/2" | KOS | 300 |  | 0
Ž48 | 3/4" | KOS | 6600 |  | 0
Ž49 | 1" | KOS | 3 |  | 0
Ž50 | 5/4" | KOS | 3 |  | 0
Ž51 | 6/4" | KOS | 3 |  | 0
0
SPOJNICE ZA VODOMERE (HOLANDEC MEDENINAST)
Ž52 | 1/2" | PAR | 15 |  | 0
Ž53 | 3/4" | PAR | 60 |  | 0
Ž54 | 1" | PAR | 9 |  | 0
Ž55 | 5/4" | PAR | 3 |  | 0
Ž56 | 6/4" | PAR | 3 |  | 0
0
HOLANDEC MEDENINAST -PODALJŠANA IZVEDBA
Ž57 | 1/2" | KOS | 30 |  | 0
Ž58 | 3/4" | KOS | 60 |  | 0
Ž59 | 1" | KOS | 15 |  | 0
0
VENTIL NEPOVRATNI PVC
Ž60 | 1/2" | KOS | 150 |  | 0
Ž61 | 3/4" | KOS | 3000 |  | 0
Ž62 | 1" | KOS | 30 |  | 0
Ž63 | 5/4" | KOS | 30 |  | 0
Ž64 | 6/4" | KOS | 30 |  | 0
0
KONTROLA TOČNOSTI VODOMERA Z URADNIM POTRDILOM
Ž65 | kontrola z ur.potrdilom | KOS | 5 |  | 0
0
| SKLOP 14: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Obnovljeni vodomeri morajo imeti sedež za montažo PVC nepovratnega ventila.
Novi vodomeri morajo imeti možnost nadgradnje za daljinsko odčitavanje.
Novi vodomeri naj bodo enotokovni (industrijski).
Dobavitelj (oz. njegov podizvajalec) prevzema v obnovo tudi števce drugih proizvajalcev oziroma blagovnih znamk.
Ponudnik (oz. njegov podizvajalec) ima lastni laboratorij na področju Slovenije.
Ponudnik (oz. njegov podizvajalec) je akreditiran za kontrolo vodomerov po pravilnikih:
- Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št 19/2016)
Ponudnik zagotavlja servisiranje in overjanje merilnih vložkov brez ohišja, kjer to dovoljuje certifikat o odobritvi tipa.
Ponudnik (oz. njegov podizvajalec) naj plastificirana ohišja pere, medeninasta peska. Prav tako naj bodo peskani in lakirani pokrovi vodomera. Po peskanju naj bodo medeninasta ohišja lakirana.
Prevzem starih vodomerov pri naročniku ter dostava obnovljenih in novih vodomerov k naročniku
Naročnik se zavezuje zadnji teden v mesecu javiti potrebno število obnovljenih vodomerov, ponudnik pa se zavezuje le-te dostaviti na naročnikov naslov v prvih dveh delovnih dneh naslednjega meseca.
Lastna zaloga servisiranih vodomerov serviserja (vnaprej pripravljeni).
Vodomeri overjeni v skladu z zakonom.
Uporabljeni originalni rezervni deli oziroma dovoljeni nadomestki v certifikatu.
Nove vodomere morajo sestavljati samo novi deli.
Stroški overitve morajo biti vključeni v ceni vodomerov.
Dobavitelj (z morebitnim podizvajalcem) za nove vodomere zagotavlja lastno redno in izredno servisiranje.
Dokazila:
-Kopija akreditacijske listine
-Kopija imenovanja
-Seznam kontrolorjev iz sistema Akreditiranega kontrolnega organa
-Katalogi novih vodomerov in oddajnikov
-Certifikati za nove vodomere
V kolikor blago ne ustreza v spodnjih tabelah navedenim karakteristikam, bo ponudba ponudnika za sklop 14 izločena iz nadaljnega ocenjevanja.
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE TIPE VODOMEROV
- VEČTOČKOVNI VODOMERI od 1/2" do 6/4" morajo ustrezati naslednjim karakteristikam:
| NAZIVNI PRETOK | Qn 1,5 | Qn 2,5 | Qn 6 | Qn6 | Qn 10
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40
| Resolucija min.odčitka | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Način vgradnje | horizont. | horizont. | horizont. | horizont. | horizont.
| Dolžina L | 165 mm | 190 mm | 260 mm | 260 mm | 300 mm
VSEBUJE
NE VSEBUJE
* s križcem označite ali ponujeni vodomer vsebuje navedene karaktiristike ali ne
- KOMBINIRANI VODOMERI morajo ustrezati naslednjim karakteristikam:
| HORIZONTALNI NAČIN VGRADNJE | VSEBUJE | NE VSEBUJE
Vrtljiva številčnica za 360 °
Zamenljiv mehanizem vodomera. Ohišje ostane vgrajeno na merilnem mestu - možnost mora biti zapisana v certifikatu o odobritvi tipa merila, ki ga izda pristojna institucija v Sloveniji.
Enak merilni mehanizem za velikosti 50, 65, 80 in 100 mm.
Obtočni vodomer mora biti volumetrične izvedbe.
Obtočni vodomer mora biti zaporedno v ohišju in ne na levi ali desni strani glavnega vodomera.
Obtočni vodomer mora biti predpripravljen za montažo induktivnega impulza.
Obtočni vodomer mora omogočati pritrditev impulza oziroma radijskega oddajnika z dvema vijakoma.
* s križcem označite ali ponujeni vodomer vsebuje navedene karaktiristike ali ne
- INDUSTRIJSKI VODOMERI morajo ustrezati naslednjim karakteristikam:
| HORIZONTALNI NAČIN VGRADNJE | VSEBUJE | NE VSEBUJE
Univerzalna vgradnja
Vrtljiva številčnica za 360 °
Zamenljiv merilni mehanizem na mestu vgradnje
Serijska številka vidna z vrha jaška
Predpripravljeni 2 x reed in 1 x opto impulzi, za montažo brez odstranitve pokrova vodomera ter vijačenja.
Možnost nadgradnje številčnic z elektronskimi številčnicami.
Hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker)
* s križcem označite ali ponujeni vodomer vsebuje navedene karaktiristike ali ne
| Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
| 0 |  |  | __________