## 2.REKAPITULACIJA
Investitor: | Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
Naziv gradnje: | Kemijski inštitu, Laboratorij za regulatorne mreže RNA
Vrsta dokumentacije | Projekta dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
Podatki o načrtu: | Načrt s področja elektrotehnike
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
2 | REKAPITULACIJA
Št. |  |  | Znesek (EUR)
2.1 | Preskrba z električno energijo | 15000 | 0
2.2 | Električne inštalacije za zgradbo in tehnologijo | 15000 | 0
2.3 | Zaščita pred delovanjem strele in izenačevanje potencialov |  | 0
2.4 | Univerzalno kabliranje |  | 0
2.5 | Kontrola pristopa |  | 0
2.6 | Javljanje požara |  | 0
2.7 | Javljanje plina |  | 0
2.8 | Ostalo | 12000 | 0
| Nepredvidena dela: 5% vsote vseh zgornjih točk (obračun po dejansko izvedenih delih in materialu, potrdi nadzornik) |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 2500 | 0
Opomba: - Vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti; - Aktivna oprema v telekomunikacijskem razdelilniku ni zajeta v popisu in rekapitulaciji; - Telefonski aparati, niso zajeti v popisu in rekapitulaciji; - Preprojektiranje zaradi spremembe opreme bremeni izvajalca del

## 2.1_Preskrba z ele. ene
Kemijski inštitut, Laboratorij za regulatorne mreže RNA
2.1 | Preskrba z električno energijo
Št. | Material oz. delo |  |  | Količina | Enota | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1 | Dobava in polaganje kablov, pretežno nadometno, v medstropovju na kabelske police in delno v kabelske jaške, na kabelske lestve:
| FG70R 4x50mm2 |  |  | 120 | m |  | 0
| FG70R 5x25mm2 |  |  | 50 | m |  | 0
| FG70R 5x16mm2 |  |  | 50 | m |  | 0
| FG70R 5x10mm2 |  |  | 25 | m |  | 0
| FG70R 5x6mm2 |  |  | 40 | m |  | 0
| FG7R 1x25mm2 |  |  | 120 | m |  | 0
2 | Dobava in montaža perfonirane hladno cinkane kabelske police, za potek elektrčnih inštalacij, komplet s pokrovi, s pritrdilnim priborom, obešalnim priborom, koleni, spojnim materialom in višinskimi prehodi, višine 60mm:
| polica širine 200mm |  |  | 50 | m |  | 0
| polica širine 300mm |  |  | 30 | m |  | 0
3 | Dobava in montaža kabelske lestne, hladno cinkane, za dvižne vode, skupaj z nosilci, objemkami za kable(vertikalne kable je potrebno pritrditi na vsakih 0,5m na kabelsko polico-razbremenitev):
| kabelska polica LK 300/60 mm |  |  | 20 | m |  | 0
4 | Dobava in montaža jeklenih pritrdrilnih elementov za izdelavo pomožnih nosilnih konstrukcij. Hladno cinkani tipski elemeniti. |  |  | 60 | kg |  | 0
5 | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne od fi=18 do fi=60mm, kompet s koleni. |  |  | 30 | m |  | 0
6 | Dobava in monža zaščitnih kovinskih inštalacijskih cevi, od fi=18 do fi=60mm, za zaščito kablov komplet s pritrdilnim materialom. |  |  | 15 | m |  | 0
7 | Dobava in montaža nadometnga kovinskega razdelilnika rezervnega napajanja, +99-1A.A; dimenzij (šxvxg): 600x1200x300mm, zidna omarica, z enojnimi vrati s ključavnico, stopnja mehanske zaščite IP55, finalno lakiran, s priborom za montažo, uvod kablov zgoraj, ožičenega in z vgrajeno naslednjo električno opremo: |  |  | 1 | kpl |  | 0
| - glavno stikalo, 100A, za montažo na vrata razdelilnika | 1 | kpl
| -tripolni inštalacijski odklopnik 4A, C karakteristika, 15kA | 1 | kos
| -enopolni inštalacijski odklopnik 6A, C karakteristika, 15kA | 1 | kos
| -enopolni inštalacijski odklopnik 10A, C karakteristika, 15kA | 1 | kos
| -NV varovalčni ločilnik, 400V, 160A, 3-polni | 4 | kos
| -talilni vložki, NV/NH 2 KOMBI Gg, 63A, 400V | 3 | kos
| -odvodnik prenapetosti, kot npr.: Dehnguard, DG M TNS 275, 12,5kA, Dehn | 1 | kos
| -vgradna bela signalna svetilka z LED diodo, IP65, za napetost 230V, za montažo na vrata razdelilnika | 3 | kos
| -sistemska LED svetilka s stikalom, 11W, 230 VAC | 1 | kos
| -enofazna vtičnica za montažo na letev 16A, 230V,AC | 1 | kos
| -N, PE zbiralčna letev | 1 | kpl
| -priključne vrstne sponke (L1,L2,L3,N,PE) | 1 | kpl
| -Vrstne sponke do 25mm2 | 15 | kpl
Baker za zbiralnice, plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material...
Razdelilnik je potrebno kvalitetno označiti s trakom širine 5cm rdeče barve, ki poteka od spodnjega levega kota do desnega zgornjega kota, kar pomeni, da gre za rezervno napajanje.
8 | Dobava in montaža kovinskega prostostoječega razdelilnika splošnega napajanja, R-RNA, dimenzij (šxvxg): 800x2000x400mm, na podstavku 100mm, prostostoječe izvedbe, z enojnimi vrati s ključavnico, stopnja mehanske zaščite IP55, finalno lakiran, komplet z montažnim priborom, uvod kablov zgoraj, ožičenega in z vgrajeno naslednjo električno opremo: |  |  | 1 | kpl |  | 0
| - glavno stikalo 100A, za montažo na vrata razdelilnika | 1 | kpl
| -tripolni inštalacijski odklopnik 4A, C karakteristika, 15kA | 1 | kos
| -tripolni inštalacijski odklopnik 16A, C karakteristika, 15kA | 3 | kos
| -tripolni inštalacijski odklopnik 20A, C karakteristika, 15kA | 2 | kos
| -tripolni inštalacijski odklopnik 25A, C karakteristika, 15kA | 1 | kos
| -enopolni inštalacijski odklopnik 6A, C karakteristika, 15kA | 1 | kos
| -enopolni inštalacijski odklopnik 10A, C karakteristika, 15kA | 18 | kos
| -enopolni inštalacijski odklopnik 16A, C karakteristika, 15kA | 36 | kos
| -NV varovalčni ločilnik, 400V, 160A, 3-polni | 1 | kpl
| -talilni vložki, NV/NH 2 KOMBI Gg, 25A, 400V | 3 | kpl
| -dvopolno zaščitno stikalo na diferenčni tok 30mA z nadtokovno zaščito, 10A, 15kA, izklopna karakteristika C, 230V AC | 3 | kos
| -dvopolno zaščitno stikalo na diferenčni tok 30mA z nadtokovno zaščito, 16A, 15kA, izklopna karakteristika C, 230V AC | 13 | kos
| -odvodnik prenapetosti, kot npr.: Dehnguard, DG M TNS 275, 12,5kA, Dehn | 1 | kos
| -enopolno krmilno stikalo (0-1) 10A, IP65, za montažo na vrata razdelilnika | 1 | kos
| -vgradna bela signalna svetilka z LED diodo, IP65, za napetost 230V, za montažo na vrata razdelilnika | 4 | kos
| -sistemska LED svetilka s stikalom, 11W, 230 VAC | 1 | kos
| -enofazna vtičnica za montažo na letev 16A, 230V,AC | 1 | kos
| -N, PE zbiralčna letev | 1 | kpl
| -priključne vrstne sponke (L1,L2,L3,N,PE) | 1 | kpl
| -Vrstne sponke do 6mm2 | 170 | kpl
Baker za zbiralnice, plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material...
9 | Dobava in montaža nadometnga kovinskega razdelilnika neprekinjenega napajanja, +R-RNA-A; dimenzij (šxvxg) 600x1200x300mm, zidna omarica, z enojnimi vrati s ključavnico, stopnja mehanske zaščite IP55, finalno lakiran, komplet s priborom za montažo, uvod kablov zgoraj, ožičenega in z vgrajeno naslednjo električno opremo: |  |  | 1 | kpl |  | 0
| - glavno tripolno stikalo 80A, za montažo na vrata razdelilnika | 1 | kpl
| -tripolni inštalacijski odklopnik 4A, C karakteristika, 15kA | 1 | kos
| -tripolni inštalacijski odklopnik 16A, C karakteristika, 15kA | 1 | kos
| -tripolni inštalacijski odklopnik 40A, C karakteristika, 15kA | 1 | kos
| -enopolni inštalacijski odklopnik 6A, C karakteristika, 15kA | 1 | kos
| -enopolni inštalacijski odklopnik 10A, C karakteristika, 15kA | 10 | kos
| -enopolni inštalacijski odklopnik 16A, C karakteristika, 15kA | 15 | kos
| -NV varovalčni ločilnik, 400V, 160A, 3-polni | 2 | kpl
| -talilni vložki, NV/NH KOMBI Gg, 25A, 400V | 6 | kpl
| -dvopolno zaščitno stikalo na diferenčni tok 30mA z nadtokovno zaščito, 10A, 15kA, izklopna karakteristika C, 230V AC | 2 | kos
| -dvopolno zaščitno stikalo na diferenčni tok 30mA z nadtokovno zaščito, 16A, 15kA, izklopna karakteristika C, 230V AC | 2 | kos
| -odvodnik prenapetosti, kot nprt.: Dehnguard, DG M TNS 275, 12,5kA, Dehn | 1 | kos
| -vgradna bela signalna svetilka z LED diodo, IP65, za napetost 230V, za montažo na vrata razdelilnika | 4 | kos
| -sistemska LED svetilka s stikalom, 11W, 230 VAC | 1 | kos
| -enofazna vtičnica za montažo na letev 16A, 230V,AC | 1 | kos
| -N, PE zbiralčna letev | 1 | kpl
| -priključne vrstne sponke (L1,L2,L3,N,PE) | 1 | kpl
| -Vrstne sponke do 6mm2 | 48 | kpl
Baker za zbiralnice, plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material...
Razdelilnik je potrebno kvalitetno označiti s trakom širine 5cm rdeče barve, ki poteka od spodnjega levega kota do desnega zgornjega kota, kar pomeni, da gre za rezervno napajanje.
10 | Dobava in montaža razdelilnika neprekinjenega napajanja, +R-RNA-U; RITTAL, dimenzij (šxvxg): 600x1000x300mm, zidna omarica, z enojnimi vrati s ključavnico, stopnja mehanske zaščite IP55, finalno lakiran, komplet s priborom za montažo, uvod kablov zgoraj, ožičenega in z vgrajeno naslednjo električno opremo: |  |  | 1 | kpl |  | 0
| - glavno tripolno stikalo 40A, za montažo na vrata razdelilnika | 1 | kpl
| -tripolni inštalacijski odklopnik 4A, C karakteristika, 15kA | 1 | kpl
| -tripolni inštalacijski odklopnik 16A, C karakteristika, 15kA | 1 | kpl
| -enopolni inštalacijski odklopnik 6A, C karakteristika, 15kA | 1 | kpl
| -enopolni inštalacijski odklopnik 10A, C karakteristika, 15kA | 6 | kpl
| -enopolni inštalacijski odklopnik 16A, C karakteristika, 15kA | 15 | kpl
| -dvopolno zaščitno stikalo na diferenčni tok 30mA z nadtokovno zaščito, 10A, 15kA, izklopna karakteristika C, 230V AC | 3 | kpl
| -dvopolno zaščitno stikalo na diferenčni tok 30mA z nadtokovno zaščito, 16A, 15kA, izklopna karakteristika C, 230V AC | 5 | kpl
| -odvodnik prenapetosti, kot npr.: Dehnguard, DG M TNS 275, 12,5kA, Dehn | 1 | kpl
| -vgradna bela signalna svetilka z LED diodo, IP65, za napetost 230V, za montažo na vrata razdelilnika | 4 | kpl
| -sistemska LED svetilka s stikalom, 11W, 230 VAC | 1 | kpl
| -N, PE zbiralčna letev | 1 | kpl
| -priključne vrstne sponke (L1,L2,L3,N,PE) | 1 | kpl
| -Vrstne sponke do 6mm2 | 48 | kpl
Baker za zbiralnice, plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material...
Razdelilnik je potrebno kvalitetno označiti s trakom širine 5cm zelene barve, ki poteka od spodnjega levega kota do desnega zgornjega kota, kar pomeni, da gre za neprekinjeno napajanje.
11 | Dobava in montaža električne opreme v obstoječi razdelilnik splošnega napajanja +99-1M: |  |  | 1 | kpl |  | 0
| -NV varovalčni ločilnik, 400V, 160A, 3-polni | 1 | kpl
| -talilni vložki, NV/NH 2 KOMBI Gg, 80A, 400V | 3 | kpl
| -Vrstne sponke do 25mm2 | 3 | kpl
Baker za zbiralnice, plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material...
12 | Dobava in montaža električne opreme v obstoječo NN ploščo rezervnega napajanja: |  |  | 1 | kpl |  | 0
| -NV varovalčni ločilnik, 160A, 400V, 3-polni | 1 | kpl
| -talilni vložki, NV/NH KOMBI Gg, 40A, 400V | 3 | kpl
| -Vrstne sponke do 50mm2 | 3 | kpl
Baker za zbiralnice, plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material...
13 | Dobava in montaža naprave za neprekinjeno napajanje z električno energijo UPS |  |  | 1 | kpl |  | 0
• 10kVA/9kW;
• 3 fazni vhod, 3 fazni izhod,
• VHOD: 400V, 50/60 HZ, tolerance 40-72Hz, power factor at full load: 0.99, THDI<=3%
• IZHOD: 400V, 50/60 HZ, Bypass preobremenitev 125% 60min, 150% 10min
• izkoristek v ON-line delovanju do 99%,
• Avtonomijo: 19 minut pri 50% obremenitvi (5,4kW), oziroma 9 minut pri maksimalni 100% obremenitvi (10,8 kW)
• UPS mora biti SNMP nadzorljiv, z komunikacijsko povezavo RS 485
• nivo hrupa ne sme presegati 40 dB (na 1 m od vira)
• naprave morajo biti v ON-line izvedbi itn
kot npr.: Riello Aros UPS, serija Multi Sentry, MCT 10
14 | Dobava in montaža zunanjega bypass stikala za UPS do 10kVA, za brezprekinitveni odklop naprave, komplet z ohišjem, za montažo na steno, z vgrajeno naslednjo električno opremo: |  |  | 1 | kpl |  | 0
| -štiripolni inštalacijski odklopnik 40A, C karakteristika, 15kA | 2 | kpl
| -štiripolni inštalacijski odklopnik 40A, C karakteristika, 15kA, s pomožnim kontakotm NC (krmilni kontakt) | 1 | kpl
-Vrstne sponke
Baker za zbiralnice, plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material...
15 | Demontaža in ponovna montaža elementovn spuščenga stropa, v kleti Objekta, v dolžini 50m, za potrebe dostopa do medstropovja, za pologanje novega dovodnega kabla. |  |  | 1 | kpl |  | 0
16 | Priprava, ureditev obstoječe trase napajalnega kabla za potrebe pologanja novega kabla. |  |  | 8 | ur |  | 0
17 | Priključitev napajalnega kabla v obstoječeki razdelilnik, komplet s drobnimi in priključnim materialom. |  |  | 2 | kpl |  | 0
18 | Vrtanje odprtin v stenah in ploščah. Pred izvedbo odprtine je potrebno pridobiti soglasje nadzornika. |  |  | 2 | kpl |  | 0
19 | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi požarne sektorje (novih in obstoječih prebojev), ki ga z ustreznimi materiali (tesnilna masa) izvede izvajalec z licenco ter na koncu izda ustrezni certifikat (Izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102). |  |  | 2 | kpl |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0

## 2.2_Elek. insta
Kemijski inštitut, Laboratorij za regulatorne mreže RNA
2.2 | Električne inštalacije za zgradbo in tehnologijo
Št. | Material oz. delo |  |  | Količina | Enota | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1 | Dobava in polaganje kablov, pretežno nadometno, v medstropovju na kabelske police in delno uvlečenje v zaščitne cevi na distančnih objemkah, deloma podometno v izoliranih ceveh v betonu/ometu:
| -NYM-J 5 x 2.5 mm2 |  |  | 30 | m |  | 0
| -NYM-J 5 x 1.5 mm2 |  |  | 80 | m |  | 0
| -NYM-J 4 x 2,5 mm2 |  |  | 80 | m |  | 0
| -NYM-J 4 x 1,5 mm2 |  |  | 90 | m |  | 0
| -NYM-J 3 x 2,5 mm2 |  |  | 1250 | m |  | 0
| -NYM-J 3 x 1,5 mm2 |  |  | 380 | m |  | 0
| -NYY-O 2 x 1,5 mm2 |  |  | 80 | m |  | 0
| - OLFLEX 110 7G1mm2 |  |  | 80 | m |  | 0
2 | Dobava in montaža perfonirane hladno cinkane kabelske police, za potek elektrčnih inštalacij, komplet s pokrovi, s pritrdilnim priborom, obešalnim priborom, koleni, spojnim materialom in višinskimi prehodi, višine 60mm:
| polica širine 50mm |  |  | 10 | m |  | 0
| polica širine 100mm |  |  | 10 | m |  | 0
| polica širine 200mm |  |  | 10 | m |  | 0
| polica širine 300mm |  |  | 20 | m |  | 0
| polica širine 400mm |  |  | 25 | m |  | 0
3 | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni. |  |  | 60 | m |  | 0
4 | Dobava in monža zaščitnih kovinskih inštalacijskih cevi, od fi=16 do fi=36mm, za zaščito kablov komplet s pritrdilnim materialom. |  |  | 20 | m |  | 0
5 | Dobava in monža zaščitnih gibljivih elektroinštalacijskih cevi, od fi=16 do fi=36mm, za izvedbo podometnih inštalacij v betonu, komplet s priborom in spojnim materialom. |  |  | 220 | m |  | 0
6 | Dobava in monža zaščitnih gibljivih elektroinštalacijskih samougasnih cevi, od fi=16 do fi=36mm, za izvedbo podometnih inštalacij v mavčnih stenah, komplet s priborom in spojnim materialom. |  |  | 80 | m |  | 0
7 | Dobava in montaža jeklenih pritrdrilnih elementov za izdelavo pomožnih nosilnih konstrukcij. Hladno cinkani tipski elemeniti. |  |  | 20 | kg |  | 0
8 | Dobava in montaža kovinskega, dvoprekatnega instalacijskega kanala v beli barvi RAL9010, 130/70mm, nadometne izvedbe komplet, kot ELBA 130/70: |  |  | 18 | m |  | 0
- s tipskimi pokrovi in prirobnicami za montažo elementov
- s tipskimi elementi za spajanje, koleni, zaključnimi elementi, elementi za pritrditev kablov in kovinskimi pregradami
- in drugim potrebnim drobnim tipskim priborom za montažo
9 | Dobava in montaža kovinskega dvoprekatnega instalacijskega kanala v beli barvi RAL9010, 130/70mm, IP44 nadometne izvedbe komplet: |  |  | 34 | m |  | 0
- s tipskimi pokrovi in prirobnicami za montažo elementov
- s tipskimi elementi za spajanje, koleni, zaključnimi elementi, elementi za pritrditev kablov in kovinskimi pregradami
- in drugim potrebnim drobnim tipskim priborom za montažo
10 | Dobava in montaža enofazne podometne šuko vtičnice 16A 230V AC, IP20 z zaščitnim kontaktom, in s predvidenim mestom za oznako, bele barve priključena na splošno napajanje, komplet z vgradno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom. |  |  | 4 | kos |  | 0
11 | Dobava in montaža enofazne podometne šuko vtičnice 16A 230V AC, IP44, s pokrovčkom, z zaščitnim kontaktom, in s predvidenim mestom za oznako, bele barve priključena na splošno napajanje, komplet z vgradno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom. Material mora biti odporen na čistilna sredstva, ki se bodo uporabljala v laboratoriju. |  |  | 9 | kos |  | 0
12 | Dobava in montaža enofazne podometne vtičnice 16A 230V AC, IP44, s pokrovčkom, z zaščitnim kontaktom, in s predvidenim mestom za oznako, rdeče barve priključena na rezervno napajanje, komplet z vgradno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom. Material mora biti odporen na čistilna sredstva, ki se bodo uporabljala v laboratoriju. |  |  | 7 | kos |  | 0
13 | Dobava in montaža trofazne podometne vtičnice 16A 400V AC, IP44, s pokrovčkom, z zaščitnim kontaktom, in s predvidenim mestom za oznako, bele barve priključena na splošno napajanje, komplet z vgradno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom. Material mora biti odporen na čistilna sredstva, ki se bodo uporabljala v laboratoriju. |  |  | 1 | kos |  | 0
14 | Dobava in montaža enofazne vtičnice, TROJČEK, 16A, 230 V AC, IP20 z zaščitnim kontaktom, s predvidenim mestom za oznako, za montažo v instalacijski kanal, bele barve priključena na splošno napajanje, komplet z vgradno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom. |  |  | 16 | kos |  | 0
15 | Dobava in montaža enofazne vtičnice 16A 230V AC, IP44, s pokrovčkom, z zaščitnim kontaktom, in s predvidenim mestom za oznako, za montažo v inštalacijski kanal, bele barve priključena na splošno napajanje, komplet z vgradno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom. Material mora biti odporen na čistilna sredsva, ki se bodo uporabljala v laboratoriju. |  |  | 4 | kos |  | 0
16 | Dobava in montaža enofazne vtičnice 16A 230V AC, IP44, s pokrovčkom, z zaščitnim kontaktom, in s predvidenim mestom za oznako, za montažo v inštalacijski kanal, bele barve priključena na splošno napajanje, komplet z vgradno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom. Material mora biti odporen na čistilna sredsva, ki se bodo uporabljala v laboratoriju. |  |  | 114 | kos |  | 0
17 | Dobava in montaža enofazne vtičnice 16A 230V AC, IP44, s pokrovčkom, z zaščitnim kontaktom, in s predvidenim mestom za oznako, za montažo v inštalacijski kanal, zelene barve priključena na neprekinjeno napajanje, komplet z vgradno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom. Material mora biti odporen na čistilna sredsva, ki se bodo uporabljala v laboratoriju. |  |  | 26 | kos |  | 0
18 | Dobava in montaža enofazne nadometne vtičnice 16A 230V AC, IP44, z zaščitnim kontaktom in s predvidenim mestom za oznako, bele barve prikjučena na splošno napajanje, komplet z ohišjem, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom. |  |  | 1 | kos |  | 0
19 | Dobava in montaža trofazne nadometne vtičnice 16A 400V AC, IP44, z zaščitnim kontaktom, in s predvidenim mestom za oznako, prikjučena na splošno napajanje, komplet z ohišjem, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom.. |  |  | 1 | kos |  | 0
20 | Priključitev naprav do 3 kW. |  |  | 1 | kos |  | 0
21 | Priključitev naprav do 10 kW. |  |  | 1 | kpl |  | 0
22 | Priključitev elektro omare klimata na napajanje z električno energijo, komplet z drobnim materialom. |  |  | 1 | kpl |  | 0
23 | Priključitev klima konvektorja, 3p, 16A, 230V AC, komplet z dobavo in montažo vmesnih elementov za krmiljenje dveh ali več konvektorjv. |  |  | 5 | kpl |  | 0
24 | Priključitev električnega pogona žaluzij L,N, PE, 16A, 230V AC, komplet s potrebnim priborom. |  |  | 2 | kpl |  | 0
25 | Priključitev terminalov kontrole pristopa na napajanje z električno energijo L,N, PE, 16A, 230V AC, komplet s potrebnim priborom. |  |  | 1 | kpl |  | 0
26 | Priključitev naprave za prezračevanje varnosnosne omare na napajanje z električno energijo L,N, PE, 16A, 230V AC, komplet s potrebnim priborom. |  |  | 1 | kpl |  | 0
27 | Dobava in montaža vgradne svetilke, PCB LED, cca. 19W, 1800lm, 4000⁰K, min 95Lm/W, mikro-prizmatična PMMA optika (DPR), UGR max. 19, bela barva, kaljeno prozorno steklo, ohišje polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, predstikalna naprava integriran visokoučinkovit LED konverter s regulacijskim izhodom DALI, premer cca. 240mm višina 90mm, IP44 v celoti, energijski razred A++, komplet s priborom za montažo v spuščeni strop.
Jamsto min. 7 let; življenjska doba min. 50000h L80 B10, CRI min. 80, McAdams max 3, dobavljivost delov 10 let
| Vgradna LED svetilka - "downlighter", NITOR R DPR 1800 lm 19W 700mA 840 FO IP44 white/white, IP44, vgradna, za vgradnjo v spuščeni strop. - Intra Lighting |  |  | 3 | kpl |  | 0
28 | Dobava in montaža vgradne svetilke, PCB LED cca. 3W,3500lm, 4000⁰K, min 107Lm/W, optika mikro-prizmatična PMMA optika (DPR), UGR max. 16, bela barva, kaljeno prozorno steklo, ohišje jeklena pločevina, predstikalna naprava integriran visokoučinkovit LED konverter s regulacijskim izhodom DALI, cca. 597x597x112mm, IP65 v celoti, energijski razred A++,komplet s priborom za montažo v spuščeni strop.
Jamsto min. 7 let; življenjska doba min. 50000h L80 B10, CRI min. 80, McAdams max 3, dobavljivost delov 10 let
| Vgradna LED svetilka, Demi R DPR 3600lm, 35W, 840 DALI IP44, white, komplet s priborom za vgradnjo v spuščen strop, pred dobavo je potrebno pribor uskladiti s tipom spuščenega stropa. - Intra Lighting |  |  | 20 | kpl |  | 0
29 | Dobava in montaža vgradne svetilke, PCB LED PCB max. 31W, min 3227lm, 4000⁰K, min 101Lm/W, optika prizmatična "soft-light" optika zaščitena s transparentnim kaljenjim steklom (DPR), UGR max. 19, bela barva, kaljeno prozorno steklo, ohišje jeklena pločevina, predstikalna naprava integriran visokoučinkovit LED konverter s konstatnim tokom, cca. 597x597x112mm, IP65 v celoti, energijski razred A++, komplet s priborom za montažo v spuščeni strop.
Jamsto min. 7 let; življenjska doba min. 50000h L80 B10, CRI min. 80, McAdams max 3, dobavljivost delov 10 let
| Vgradna LED svetilka, Alkon RV DPR 3400lm, 29W, 840 FO IP65, white, komplet s priborom za vgradnjo v spuščen strop, pred dobavo je potrebno pribor uskladiti s tipom spuščenega stropa. - Intra Lighting |  |  | 11 | kpl |  | 0
30 | Dobava in montaža nadometne svetilke, LED PCB max. 37W, lm, 4000⁰K, min 127Lm/W, optika satiran opalni polikarbonatni difuzor, UGR max. 19, FO, bela barva, ohišje polikarbonat, predstikalna naprava integriran visokoučinkovit LED konverter s konstantnim tokom, cca. 1277x101x84mm, IP66 v celoti, energijski razred A++, komplet s priborom za montažo v spuščeni strop.
Jamsto min. 7 let; življenjska doba min. 50000h L80 B10, CRI min. 80, McAdams max 3, dobavljivost delov 10 let
| Kot npr.: Nadometna LED svetilka, 5700 LED 4500lm, 36W, 840 FO IP66, komplet s priborom za obešanje svetilke - Intra Lighting |  |  | 2 | kpl |  | 0
31 | Dobava in montaža zasilne LED svetilke za označevanje izhodov, za vgradnjo v strop, 2,6W, IP44, avtonomija 1h, v trajnem spoju, komplet s priborom za montažo v spuščeni strop, podometna montaža, s centralnim nadzorm, komplet s montažnim priborom, kot npr.: ONLITE ARTSIGN ED, Zumtobel.
| - z oznako navzdol |  |  | 6 | kpl |  | 0
| - z oznako v desno |  |  | 2 | kpl |  | 0
| - z oznako v levo |  |  | 1 | kpl |  | 0
Opomba: Pred dobavo je potrebno preveriti kompatibilnost z obstoječim sistem za nadzor zasilne razsvetljave.
32 | Dobava in montaža zasilne LED svetilke za označevanje izhodov, za montažo na steno, nadometno, 2,6W, IP44, avtonomija 1h, v trajnem spoju, komplet s priborom za nadometno montažo, na steno, s centralnim nadzorm, kot napr.: ONLITE PURESIGN150 AD NT1 ERI, nadgradna Zumtobel.
| - z oznako navzdol |  |  | 1 | kpl |  | 0
Opomba: Pred dobavo je potrebno preveriti kompatibilnost z obstoječim sistem za nadzor zasilne razsvetljave.
33 | Dobava in montaža vgradne LED varnostne svetilke, 4,7W, avtonomije 1h, IP44, komplet s priborom za montažo v spuščeni strop, s centralnim nadzorom, kot napr.: RESCLITE PRO MRCR, Zumtobel. 'Opomba: Pred dobavo je potrebno preveriti kompatibilnost z obstoječim sistem za nadzor zasilne razsvetljave. |  |  | 5 | kpl |  | 0
34 | Dobava in montaža vgradne LED varnostne svetilke, 4,7W, avtonomije 1h, IP44, komplet s priborom za montažo na strop, s centralnim nadzorom, kot napr.: ONLITE RESCLITE Zumtobel. 'Opomba: Pred dobavo je potrebno preveriti kompatibilnost z obstoječim sistem za nadzor zasilne razsvetljave. |  |  | 1 | kpl |  | 0
35 | Dobava in montaža samolepilnih etiket - označb za svetilke za zasilno razsvetljavo in označb evakuacijskih poti, izdelanih iz lumistenčnega materiala, po standardu SIST-1013. |  |  | 3 | kos |  | 0
36 | Dobava in montaža senzorja gibanja in prisotnosti z nastavljivo svetlobno občutljivostjo in občutljivostjo prehoda, 230V,AC, 1000W, kot zaznavanja 360°, IP44 z možnostjo krmiljenje delovanja preko tipkal, stropni, za montažo v spuščeni strop. |  |  | 1 | kos |  | 0
37 | Dobava in montaža DALI senzorja IR in svetlobe, IP44, komplet s priborm za montažo v spuščeni strop. |  |  | 3 | kos |  | 0
38 | Dobava in montaža DALI lokalne krmilne enote za potrebe krmiljenja razsvetljave v posameznem prostoru, komplet s ohišjem in priborom za montažo v spuščeni strop. Napajanje: 230V, 50Hz, dva vhoda za krmiljenje preko tipkal, vhod za priključitev DALI senzorja, 2x DALI izhoda |  |  | 3 | kpl |  | 0
39 | Dobava in montaža DALI krmilnega panela za lokalno krmiljenje razvetljave, IP44 |  |  | 3 | kpl |  | 0
40 | Konfiguriranje lokalne DALI krmilne enote, za potrebe upraljanja svetilk v posameznem prostoru, komplet s šolanjem uporabnika. |  |  | 3 | kpl |  | 0
41 | Dobava in montaža podometnih stikal 250V, 10A, IP44, bele barve, s predvidenim mestom za oznako, komplet z vgradno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom. Material mora biti odporen na čistilna sredstva, ki se bodo uporabljala v laboratoriju:
| - izmenično |  |  | 6 | kom |  | 0
0
42 | Dobava in montaža podometnih stikal 250V, 10A, IP20, bele barve, s predvidenim mestom za oznako, komplet z vgradno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom.
| - izmenično |  |  | 3 | kom |  | 0
43 | Dobava in montaža podometnih tipkal 250V, 10A, IP20, bele barve, s predvidenim mestom za oznako, komplet z vgradno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom. |  |  | 2 | kom |  | 0
44 | Dobava in montaža podometnih tipkal 250V, 10A, IP44, bele barve, s predvidenim mestom za oznako, komplet z vgradno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, pritrdilnim priborom, drobnim materialom. Material mora biti odporen na čistilna sredstva, ki se bodo uporabljala v laboratoriju. |  |  | 2 | kom |  | 0
45 | Dobava in montaža stikalnega tablojev mehanske zaščite IP20, za podometno montažo komplet s podometno dozo, nosilcem okrasnim pokrovom, bele barve, v velikosti za montažo 5 elementov: |  |  | 1 | kpl |  | 0
| - tipkalo "gor/dol", 10A, 250V, za krmiljnje žaluzij | 2 | kos
46 | Prikjlučitev obstoječih porabnikov v prostorih predavalnice, na nov razdelilnik v 3. nadstropju. |  |  | 6 | kpl |  | 0
47 | Prevezava obstoječih tehnoloških porabnikov, obstoječih ventilatorjev digestorijev v 2. nadstreopju, ki se nahajajo na strehi objekta, na nov razdelilnik električne energije, komplet z drobnim materialom. |  |  | 7 | kpl |  | 0
48 | Vrtanje odprtin v AB stenah do odprtine fi=100mm. Pred izvedbo odprtine je potrebno pridobiti soglasje nadzornika. |  |  | 10 | kpl |  | 0
49 | Izdelava kabelskih utorov za izvedbo podomtnih inštlacij, širine 5 cm. |  |  | 120 | m |  | 0
50 | Izdelava kabelskih utorov za izvedbo podomtnih inštlacij, širine 10 cm. |  |  | 50 | m |  | 0
51 | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi akustične sektorje s tipskim materialom. |  |  | 5 | kpl |  | 0
52 | Demontaža obstoječe elektro omare, komplet z odvozom na ustrezno deponijo. Pred odvozom je potrebno pridobiti potrdilo ustrezne službe Ivestitorja. |  |  | 1 | kpl |  | 0
53 | Preprogramiranje obstoječe centrale zasilne razsvetljave, Onlite-Zumtobel, za potrebe vljučitve novih svetilk v obstoječi sistem. |  |  | 1 | kpl |  | 0
54 | Dobava in izdelava kabelske trase, na sterhi objekta, v dolžini 12m, za potrebe prikjučitve novega klimata. |  |  | 1 | kpl |  | 0
| - dobava in montaža vroče cinkane kovinke podkonstrukcije za montažo kabelskih polic | 80 | kg
| - dobava in montaža tipskih betonski plošč, dim. 60x40cm in debeline 10cm | 4 | kos
| -Dobava in montaža INOX kabelsikih polic, komplet s pokrovi, pritrdilnim priborom, obešalnim priborom, koleni, spojnim materialom in višinskimi prehodi, širine 200mm | 24 | m
Pri vseh delih na strehi, je potrebno izvesti zaščito, da ne pride do zamakanja. Pri izvajanju del je potrebno predvideti zaščito obstoječe strehe, zagotoviti ustrehne prehodne poti in delovne površine za zaščito obstoječe strehe. Pri izvedbi moramta biti prisotna tako nadzornik kot tudi strokovnjak za hidroizolacijo, ki skupaj z izvajalem del pregledata obstoječe stanje in potrdita predvideno izbedbo prebojev, pritrditev, postavitev in testnitev vseh novih elemenotv na strehi vkjlučno z detajli
55 | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi požarne sektorje, ki ga z ustreznimi materiali (tesnilna masa) izvede izvajalec z licenco ter na koncu izda ustrezni certifikat (Izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102). |  |  | 1 | kpl |  | 0
0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
• izkoristek v ON-line delovanju do 96%,
• nivo hrupa ne sme presegati 50 dB (na 1 m od vira)
• vgradnja močnostnega stikala 63A za brezprekinitveni preklop iz UPS na mrežo.

## 2.3_Zaščita_pred_strelo
Kemijski inštitut, Laboratorij za regulatorne mreže RNA
2.3 | Zaščita pred delovanjem strele in izenačevanje potencialov
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1 | Dobava in polaganje Rf fi 8 na streho in fasade objekta, komplet s spojnim materialom, nosilnimi elementi in z antikorozijsko zaščito. | 30 | m |  | 0
2 | Dobava in montaža lovilne palice, komplet s pritrdilnim priborom za postavitev na streho (z betonskim podstavkom, ter zaščitnim podstavkom iz plastične mase). Skupna dolžine 2m, kot npr.: LOP02, komplet s podpornimiin betonskimi podstavki, Hermi | 2 | kpl |  | 0
3 | Dobava in montaža lovilne palice, komplet s pritrdilnim priborom za postavitev na streho (z betonskim podstavkom, ter zaščitnim podstavkom iz plastične mase). Skupna dolžine 4m. kot npr.: LOP04, komplet s podpornimiin betonskimi podstavki, Hermi | 4 | kpl |  | 0
4 | Dobava in montaža strešnih nosilcev za nošenje strelovodnih lovilcev, sestavljen iz betonske kocke in nosilca strelovodnega vodnika iz nerjaveče pločevine. | 5 | kpl |  | 0
5 | Dobava in montaža križne sponke, sestavljena iz treh Rf ploščic dimenzij 48x48mm, namenjena izvedbi kontaktnih spojev med okroglimi vodniki fi=8mm v zemlji in nad njo. | 2 | kpl |  | 0
6 | Dobava in montaža etažne omarice za izenačitev potenciala: | 1 | kpl |  | 0
- Cu zbiralnica 300x30x4mm, 15 priključkov 6 -50mm2
- in drugim potrebnim drobnim tipskim priborom za montažo in označevanje
7 | Dobava in montaža omarice za izenačitev potenciala z bakreno zbiralko in omarico - nadometna (dopolnilna zbiralka). | 5 | kpl |  | 0
8 | Dobava in montaža omarice za izenačitev potenciala z bakreno zbiralko in omarico - podometna (dopolnilna zbiralka). |  | kpl |  | 0
9 | Dobava in polaganje električnega vodnika za izenačitve potenciala HO7V-K 6 mm2. | 310 | m |  | 0
10 | Dobava in polaganje električnega vodnika za izenačitve potenciala HO7V-K 10 mm2. | 160 | m |  | 0
11 | Dobava in polaganje električnega vodnika za izenačitve potenciala HO7V-K 16 mm2. | 40 | m |  | 0
12 | Dobava in polaganje električnega vodnika za izenačitve potenciala HO7V-K 25 mm2. | 40 | m |  | 0
13 | Premostitev prirobnic na cevovodih in prezračevalnih kanalih z Cu pletenico 35 mm2. | 40 | m |  | 0
14 | Ozemljitev kovinskih delov predelnih sten. | 10 | kpl |  | 0
15 | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni. | 50 | m |  | 0
16 | Dobava in montaža samogasne cevi pregibne od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni. | 30 | m |  | 0
17 | Povezava novih zbiralk za izenačevanje potencialov v obstoječi sistem izenačevanja potencialov. | 1 | kpl |  | 0
18 | Prestavitev obstoječih odvodov strelovodne inštalacije. | 1 | kpl |  | 0
19 | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi akustične sektorje s tipskim materialom. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
• izkoristek v ON-line delovanju do 96%,
• nivo hrupa ne sme presegati 50 dB (na 1 m od vira)
• vgradnja močnostnega stikala 63A za brezprekinitveni preklop iz UPS na mrežo.

## 2.4_UK
Kemijski inštitut, Laboratorij za regulatorne mreže RNA
2.4 | Univerzalno kabliranje
Št. | Material oz. delo |  |  | Kol. | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
1 | Dobava in montaža zidne kovinske omare za potrebe komunikacijskega vozlišča KV-RNA. Omara je sestavljena iz enega polja dimenzije (širina: 600mm x višina: 1012mm x globina: 573mm), komplet s priborom za montažo na steno. Omara ima enokrilna steklena vrata po celi višini spredaj. Sestava omare je naslednja: |  |  | 1 | kpl |  | 0
| - omara komunikacijskega vozlišča, kot naprimer Rittal | 1 | kos
| - zgornja stranica z ventilatorjem za prezračevanje in uvodi za kable, | 1 | kos
| - termostat s prikazovalnikom temperature, | 1 | kos
| - podstavek za omaro z vgrajenimi prezračevalnimi režami, višine 100mm, | 1 | kos
| - bočna stranica za omaro, | 2 | kos
| - panel z vtičnicami (vsaj 7 vtičnic) za vgraditev v 19˝ ohišje, višina 1U s pripadajočim stikalom in avtomatskim inštalacijskim odklopnikom, 230VAC, 10/16A, | 1 | kos
| - v omaro se vgradi 19" okvirji (profili) za montažo “patch” panelov in ostale aktivne in pasivne opreme. | 1 | kos
Komplet z vsem potrebnim elektroinštalacijskim in pritrdilnim materialom, ožičenjem, izenačevanjem potencialov, označevanjem kablov, napisnimi ploščicami. itd. OPOMBA: detajlno specifikacijo TK omare ter tip vgrajene opreme določiti v dogovoru med ustreznimi investitorjevimi službami.
2 | V omaro komunikacijskega vozlišča KV-RNA se vgradi naslednja oprema (U/UTP, Cat.6) |  |  | 1 | kpl |  | 0
| - “patch” panel 19”, 24 vtičnic U/UTP, RJ-45 Cat.6, višine 1/2U, kot naprimer: Brand-Rex, tip: LSA Style IDC, Black (koda: C6CPNLU240K8H), | 5 | kos
| - optični “patch” panel 19” višina 1U, za 6 LC duplex konektorjev(12 vlaken), komplet s konektorji (LC Duplex Multi-mode) in vsem potrebnim montažnim materialom (LC/LC spojniki, kaseta, "Pigtails" ...), kot naprimer Brand-Rex, tip LC Duplex Multi Mode, koda: FPCC1SXMM12LC2 | 1 | kos
| - urejevalnik kablov (organiser) 19”, kot naprimer Brand-Rex tip: 1U Rack Mounted - 5 ring, (koda: MMCACCCM101) | 8 | kos
Komplet z vsem potrebnim elektroinštalacijskim in pritrdilnim materialom, ožičenjem, izenačevanjem potencialov, označevanjem kablov, napisnimi ploščicami. itd.
3 | Razširitev obstoječega računalniškega vozlišča KV-v Objektu za potrebe priklopa optičnega kabla za povezavo z novim komunikacijskim vozliščem, v Objektu , v naslednjem obsegu: |  |  | 1 | kpl |  | 0
| - optični “patch” panel 19” višina 1U, za 6 LC duplex konektorjev(12 vlaken), komplet s konektorji (LC Duplex Multi-mode) in vsem potrebnim montažnim materialom (LC/LC spojniki, kaseta, "Pigtails" ...), kot naprimer Brand-Rex, tip LC Duplex Multi Mode, koda: FPCC1SXMM12LC2 | 1 | kos
| - urejevalnik kablov (organiser) 19”, kot naprimer Brand-Rex tip: 1U Rack Mounted - 5 ring, (koda: MMCACCCM101) | 2 | kos
Komplet z vsem potrebnim elektroinštalacijskim in pritrdilnim materialom, ožičenjem, izenačevanjem potencialov, označevanjem kablov, napisnimi ploščicami. Itd.
4 | Priklop novega komunikacijskega vozlišča na brezprekinitveni vir napajanja 230VAC, 50 Hz UPS. |  |  | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava ranžirnih "patch" kablov za računalniško in telefonsko omrežje, U/UTP Cat.6, RJ-45 to RJ-45, kot naprimer Brand-Rex različnih dolžin od 1,5m do 5m. Priključitev "patch" kablov na eni strani pasivno oprema(delilni paneli) in na drugi aktivno opremo (ethernet stikala). |  |  | 92 | kos |  | 0
6 | Dobava optičnega MM 50/125 ranžirnega "patch" kabla, dvovlakenski z LC to LC - duplex konektorji, kot naprimer Brand-Rex, različnih dolžin od 1,5m do 3m. |  |  | 40 | kos |  | 0
7 | Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v inštalacijske cevi kabla U/UTP-Category 6, 4x2, 23 AWG. |  |  | 2300 | m |  | 0
8 | Dobava in polaganje univerzalnega optičnega kabla v zaščitno cev kabelske kanalizacije, od komunikacijskega vozlišča v kleti do novega komunikacijskega vozlišča KV-RNA, v 3. nad.:
| - optični kabel FO MM (12 vlaken), 50/125um. |  |  | 120 | m |  | 0
9 | Dobava in montaža komunikacijske vtičnice z dvema konektorjema RJ45 Categorije 6, v zaščiti IP44, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za podometno montažo. Material mora biti odporen na čistilna sredsva. |  |  | 5 | kos |  | 0
10 | Dobava in montaža komunikacijske vtičnice z dvema konektorjema RJ-45 Cat.6, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo v parapetni kanal. |  |  | 12 | kos |  | 0
11 | Dobava in montaža komunikacijske vtičnice z dvema konektorjema RJ45 Categorije 6, v zaščiti IP44, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo v parapetni kanal. |  |  | 25 | kos |  | 0
12 | Dobava in montaža komunikacijske vtičnice z enim konektorjema RJ45, Cat.6, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za podometno montažo vgrajena na steno pod stropom. Vtičnica je menjena za priključitev WiFi dostopovne točke in se priključi na aktivno opremo (Etheernet stikalo) v komunikacijski omari z PoE napajanjem. |  |  | 2 | kos |  | 0
13 | Izvedba priključkov med pasivno opremo (delilni paneli) v komunikacijskem vozlišču in prostorskimi vtičnicami RJ45. |  |  | 92 | kos |  | 0
14 | Izdelava ethernet priključka na Ethernet stikalu (RJ45 port) za prezračevanje in klimatizacijo prostorov in ostale krmilnike. Montaža konektor RJ45 na U/UTP kablu, komplet z predpripravo kabla in z vsemi potrebnimi inštalacijskim materialom (ohišje konektorja, …). Parametriranje in integracija krmilnika v Ethernet omrežje. |  |  | 1 | kos |  | 0
15 | Izdelava ethernet priključkov na opremi (RJ45 port) katere so predvidene za priključitev na Ethernet. Montaža konektor RJ45 na U/UTP kablu, komplet z predpripravo kabla in z vsemi potrebnimi inštalacijskim materialom (ohišje konektorja, …). |  |  |  | kos |  | 0
16 | Dobava in montaža zaščitnih cevi za zaščito kablov, skupaj s priborom:
| - zaščitne cevi fi 16 mm z objemkami |  |  | 70 | m |  | 0
| - zaščitne cevi fi 23 mm z objemkami |  |  | 60 | m |  | 0
17 | Dobava in montaža perfonirane hladno cinkane kabelske police, za potek elektrčnih inštalacij, komplet s pokrovi, s pritrdilnim priborom, obešalnim priborom, koleni, spojnim materialom in višinskimi prehodi, višine 60mm:
| -polica širine 50mm |  |  | 10 | m |  | 0
| -polica širine 100mm |  |  | 10 | m |  | 0
| -polica širine 200mm |  |  | 20 | m |  | 0
| -polica širine 400mm |  |  | 30 | m |  | 0
18 | Dobava in montaža lestvičaste kabelske police za dvižne vode, skupaj z nosilci, objemkami za kable(vertikalne kable je potrebno pritrditi na vsakih 0,5m na kabelsko polico-razbremenitev):
| -kabelska polica LK 100/60 mm |  |  | 20 | m |  | 0
19 | Prikjlučitev obstoječih vtičnic univerzalnega kabliranja v prostorih kuhinje na novo komunikacijsko vozlišče. |  |  | 8 | kpl |  | 0
20 | Izvajalec inštalacij univerzalneka kabliranja mora biti usposobljen za izvedbo telekomunikacijskih kabelskih sistemov za kategorijo 6 (Cat. 6). Pri izvedbi univerzalnega kabliranja oz. TK kabelskih sistemov, mora izvajalec inštalacij upoštavati zahteve podane v standardu SIST EN 50173 za kategorijo 6. |  |  | 1 | kpl |  | 0
21 | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih inštalacij skozi požarne sektorje, ki ga z ustreznimi materiali izvede izvajalec z licenco ter na koncu izda ustrezni certifikat (izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102). |  |  | 1 | kos |  | 0
22 | Vrtanje odprtin v AB stenah do odprtine fi=100mm. Pred izvedbo odprtine je potrebno pridobiti soglasje nadzornika. |  |  | 5 | kos |  | 0
23 | Meritve univerzalnega ožičenja (linka) v skladu s standardi SIST EN 50173 in spuščanje v pogon. Izvajalec univerzalnega kabliranja je dolžan dostaviti rezultate meritev, opravljenih z ustreznim instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca pasivne opreme. Rezultati morajo biti (tudi) v originalnem formatu instrumenta. |  |  | 1 | kpl |  | 0
24 | Meritev optičnih povezav z OTDR in merilnikom moči in spuščanje v pogon. Izvajalec optičnih povezav je dolžan dostaviti rezultate meritev, opravljenih z ustreznim instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca opreme. Rezultati morajo biti (tudi) v originalnem formatu instrumenta. |  |  | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ (S): | [5 empty] | 0
OPOMBA:
- aktivna oprema ethernet omrežja, brezičnega omrežja in vzpostavitev omrežja ni predmet tega popisa in rekapitulacije.
^Gor^
• izkoristek v ON-line delovanju do 96%,
• nivo hrupa ne sme presegati 50 dB (na 1 m od vira)
• vgradnja močnostnega stikala 63A za brezprekinitveni preklop iz UPS na mrežo.

## 2.5_Kontrola_pristopa
Kemijski inštitut, Laboratorij za regulatorne mreže RNA
2.5 | Kontrola pristopa
Št. | Material oz. delo | Kol. | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
Opomba: Pred dobavo opreme za kontrolo pristopa, je potrebno preveriti kompatibilnost z obstoječim sistemom kontrole pristopa, na lokaciji Kemijskega inštituta.
1 | Dobava in montaža v dvojni strop krmilne enote, za kontrolo pristopa, pristopni kontroler za 4+1 vrata, kot na primer: JANTAR, tip POPULUS P-4-B, vključno z vso potrebno montažno in inštalacijsko opremo. Nastavitev krmilne enote kontrole pristopa. | 1 | kos |  | 0
Priključitev krmilne enote KP na za to pripravljeni vir napajanja (kabelski fiksni priključek v dvojnem stropu, 230 VAC, UPS napajanje) in na pripadajoči krmilni element javljanja požara (deblokada bežalnih poti v primeru požara).
2 | Dobav in montaža akumulatorja 12V 2,3Ah, ACCU 2,3Ah, komplet z ohišjem za krmilno enoto POPULOS, kot na primer: napajalna enota za POPULUS, POWER komplet s ohišjem, Jantar. | 1 | kos |  | 0
3 | Dobava in montaža na steno (na višini 130 cm od tal) vhodnega čitalnika ID kartic kontrole pristopa, čitalnik 125kHz, direktni vhod, kot na primer: JANTAR, tip READER A-1-D. Priključitev na pripadajočo krmilno enoto (izhodnega čitalnika ne potrebujemo, ker je predviden izhod s kljuko). | 2 | kos |  | 0
4 | Izvedba, nastavitve in spuščanje v pogon Ethernet povezave med predvidenim Ethernet omrežnim stiikalom in posamezno krmilno enoto kontrole pristopa. | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in montaža električne ključavnice za enokrilna vrata, Fail Locked, Simetri., 12 V DC, krmiljene iz krmilne enote kontrole pristopa, kot na primer: LOCK ELK BEFO PROFI 11211, 12 VDC (ključavnica je opremljena z brezpotencialnim kontaktom). V breznapetostnem stanju je ključavnica zablokirana oz. vrata so zaprta. Pred naročilom definirati tip ključavnice na osnovi tipa vrat. | 2 | kpl |  | 0
Priključitev na pripadajočo krmilno enoto kontrole pristopa.
6 | Inštalacija, nastavitev, testiranje in spuščanje v pogon informacijske programske opreme za kontrolo pristopa v objekt in v notranje zaščitene prostore v naslednjem obsegu priključitve ene krmilne enote. Izdelava programske opreme se izvede na novem glavnem računalniku (server) kontrole pristopa v predvidenem glavnem komunikacijskem vozlišču. Programska oprema naj deluje na spletnem brskalniku (Internet Explorer, ...). Dobava nadzornega računalnika (server) ni stvar tega projekta in ga dobavi investitor! | 1 | kpl |  | 0
Programska oprema za registracijo delovnih ur ostane nespremenjena, saj se bodo za ta namen še naprej uporabljali terminali na glavnem vhodu na lokacijo Lek Prevalje.
7 | Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v inštalacijske cevi kabla U/UTP Categorije 6, 4x2, 23 AWG. | 45 | m |  | 0
8 | Dobava in polaganje oz. uvlečenje v inštalacijske cevi kabla tip ÖLFLEX-110:
| - ÖLFLEX-110 4x1 mm2 | 70 | m |  | 0
9 | Dobava in montaža zaščitnih cevi za zaščito kablov, skupaj s priborom:
| - zaščitne cevi fi 16 mm z objemkami | 40 | m |  | 0
10 | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi akustične sektorje s tipskim materialom. | 1 | kpl |  | 0
OPOMBA: potrebno število ID kartic določi in dobavi investitor.
| SKUPAJ (S): |  |  |  | 0

## 2.6_Javljanje_pozara
Kemijski inštitut, Laboratorij za regulatorne mreže RNA
2.6 | Javljanje požara
Št. | Material oz. delo |  |  | Kol. | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
Opomba: Pred dobavo opreme za javljanje požara, je potrebno preveriti kompatibilnost z obstoječim sistemom kontrole pristopa, na lokaciji Kemijskega inštituta.
1 | Dobava in montaža analognega adresnega optičnega javljalnika dima, komplet z vso potrebno dodatno opremo (podnožje, tesnila, montažni in inštalacijski material, ...), kot npr: APOLLO opt XP-95/P, Zarja Elektronika, d.o.o.. |  |  | 4 | kos |  | 0
2 | Dobava in montaža analognega adresnega optičnega javljalnika dima, komplet z vso potrebno dodatno opremo za montažo v spuščeni strop (podnožje, tesnila, montažni in inštalacijski material, ...), kot npr: APOLLO opt XP-95/P, Zarja Elektronika, d.o.o.. |  |  | 4 | kos |  | 0
3 | Dobava in montaža paralelnega indikatorja za javljalnike v spuščenem stropu in dvojnem podu, komplet z vso potrebno dodatno opremo (podnožje, tesnila, montažni in inštalacijski material, ...), kot npr: AI-31, Zarja Elektronika, d.o.o.. |  |  | 4 | kos |  | 0
4 | Dobava in montaža analognega adresnega optičnega javljalnika dima APOLLO opt XP-95/P in elektronske adresne sirene z izolatorjem na skupnem kombiniranem podnožju, komplet z vso potrebno dodatno opremo (podnožje, tesnila, montažni in inštalacijski material, ...), kot npr.: APOLLO ES-SQMA, Zarja Elektronika, d.o.o.. |  |  | 3 | kos |  | 0
5 | Dobava in montaža analognega adresnega ročnega javljalnika požara, rdeče barve in s pleksi zaščito pred nenamerno sprožitvijo, komplet z vso potrebno dodatno opremo (podnožje, tesnila, montažni in inštalacijski material, ...), kot npr.: RJ XP-95 APOLLO Zarja Elektronika, d.o.o.. |  |  | 2 | kos |  | 0
6 | Dobava in montaža vzorčne komore, z vgrajenim analognim adresnim optičnim javljalnikom dima, komplet z vso potrebno dodatno opremo (podnožje, tesnila, montažni in inštalacijski material, ...), kot npr.: VK-05/95, Zarja Elektronika, d.o.o.. |  |  | 2 | kos |  | 0
7 | Dobava in montaža enokanalnega vhodno- izhodnega krmilnega vmesnika relejskim izhodom in dvema vhodom za priklop brezpotencialnih kontaktov. Komplet z vso potrebno dodatno opremo. Za delovanje na izhodni rele priključenih bremen je potrebno vmesnik priključiti na zunanje napajanje 9-30VDC, kot nprt.: AV-618 z 3A, Zarja Elektronika, d.o.o.. |  |  | 3 | kos |  | 0
8 | Dobava in montaža prilključne omarica za nadometno montažo dimenzije:160 x 120 x 75mm, teža 270g. Omarica služi za namestitev adresnega vmesnika. Komplet z vso potrebno dodatno opremo (pritrditevni material, itd.). |  |  | 3 | kos |  | 0
9 | Dobava in montaža tri kanalnega adresnega vmesnik , s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi univerzalnimi analognimi vhodi. S centralo komunicira preko XP-95 protokola. Komplet z vso potrebno dodatno opremo. Priključitev na zunanje napajanje 24VDC, kot npr.: AV-622 Zarja Elektronika, d.o.o.. |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | Dobava in montaža prilključne omarica za nadometno montažo dimenzije:195 x 150 x 78mm, teža 461g. Omarica služi za namestitev adresnega vmesnika. Komplet z vso potrebno dodatno opremo (pritrditevni material, itd.). |  |  | 1 | kos |  | 0
11 | Prestavitev obstoječih elementov sistema javljanja požara |  |  | 3 | kpl |  | 0
12 | Adresiranje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov. |  |  | 23 | kos |  | 0
13 | Dobava in namestitev označevalne plošče za ročne javljalnike dimenzije 125x125mm. |  |  | 2 | kos |  | 0
14 | Dobava in namestitev lokacijsko označevalne tablice dimenzije 55x30mm, rdeče barve z belo vgraviranimi adresnimi oznakami elementov. |  |  | 19 | kos |  | 0
15 | Dobava in namestitev lokacijsko označevalne tablice dimenzije 160x70mm, rdeče barve z belo vgraviranimi adresnimi oznakami elementov. |  |  | 3 | kos |  | 0
16 | Izvedba povezave požarne centrale preko adresnih vmesnikov na sisteme kontrole pristopa. Deblokado vrat oz. kontrole pristopa v primeru požara in sprostitev evakuacijskih poti. |  |  | 1 | kpl |  | 0
17 | Razširitev oz. dograditev obstoječe programske opreme na glavnem nadzornem računalniku za nadzor nad sistemom javljanja požara na Lokaciji v obsegu: |  |  | 1 | kpl |  | 0
| - dograditev grafičnega nadzornega sistema (GNC) na lokaciji, finalno parametriranje, testiranje sistema; | 1 | kpl |  |  |  | 0
| - vnos tlorisov v GNC (Acad), odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih Acad-ovih podlog, prilagoditev velikosti Acad-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADA; | 1 | št. tlorisov |  |  |  | 0
| - vnos elementov v GNC; Vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: -določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (rdeča, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), -določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, -natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu, -vnos vseh nadzornih elementov ( požarne lopute, PP vrata, kupole, klima naprave, ...), -postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja, -definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov. | 23 | št. točk |  |  |  | 0
Detajlno konfiguracijo grafičnega nadzornega sistema je potrebno uskladiti z zahtevami investirorja in študije požarne varnosti, pri tem je potrebno upoštavati, da mora sistem javljanja požara funkcionalno in varno delovati.
18 | Dobava in polaganje ognje-odpornih kablov tip JE-H(St)H Bd FE180/E30, rdeč, na kabelske police in v zaščitne cevi. Pri polaganju mora biti uporabljen poseben pribor, ki je predviden za ognje-odporene kable (police, cevi, obešala, ...) in način polaganja na kabelske police in v zaščitne cevi, certifikat o ustreznostie (kabel mora biti posebej namenjen za javljanje požara).
| - JE-H(St)H Bd 1x2x0,8 Bd FE180/E30 |  |  | 80 | m |  | 0
| - JE-H(St)H Bd 2x2x0,8 Bd FE180/E30 |  |  | 60 | m |  | 0
19 | Dobava in polaganje ognje-odpornih kablov NHXH FE180/E30 na kabelske police in v zaščitne cevi. Pri polaganju mora biti uporabljen poseben pribor, ki je predviden za ognje-odporene kable (police, cevi, obešala, ...) in način polaganja, certifikat o ustreznosti.
| - NHXH-O FE180/E30 2x2,5 mm2 |  |  | 60 | m |  | 0
20 | Dobava in montaža zaščitnih ognjevarnih cevi za zaščito kablov, skupaj s priborom po standardu DIN 4102-12:
| - ognjevarne zaščitne cevi fi 16 mm z objemkami, po standardu DIN 4102-12 |  |  | 50 | m |  | 0
| - ognjevarne zaščitne cevi fi 23 mm z objemkami, po standardu DIN 4102-12 |  |  | 20 | m |  | 0
21 | Dobava in montaža ognjevarnih kabelskih polic 50/100mm, skupaj s obešalnim priborom, objemkami za kable, izvedba po standardu DIN 4102-12. |  |  | 10 | m |  | 0
22 | Ozemljitve in izenačevanje potencialov: dobava in polaganje Cu vrvi za ozemljitev kabelskih polic, itd.
| - Cu vrv 16 mm2 |  |  | 5 | m |  | 0
23 | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi akustične sektorje s tipskim materialom. |  |  | 1 | kos |  | 0
24 | Meritve, testiranje sistema, spuščanje sistema v pogon po prejetju pisnega sporočila s terminom za primopredajo zaključenih požarnih inštalacij. Izdelava zapisnika in dokumentacije meritev,… |  |  | 1 | kpl |  | 0
25 | Pregled sistema avtomatskega javljanja požara s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in pridobitev potrdila: - avtomatskega javljanja požara, - za delovanje strojniških naparav, vključno s požarnimi loputami in ostalimi napravami v okviru javljanja požara. |  |  | 1 | kpl |  | 0
26 | Izobraževanje požarnega sistema, šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom. |  |  | 1 | kpl |  | 0
2.6 | SKUPAJ (S): | [5 empty] | 0
^Gor^

## 2.7_Javljanje_plina
Kemijski inštitut, Laboratorij za regulatorne mreže RNA
2.7 | Javljanje plina
Št. | Material oz. delo | Kol. | Enota | Cena/enoto | Cena skupaj
1 | Dobava in montaža stacionarne centralne enote za detekcijo plina. Naprava mora imeti možnost prikjlučitve največ štirih senzorjev, vsak kanal mora imeti tri alarmne nivoje (svetlobno in zvočno opozorilo) z relejskim izhodom (230/5A), ter opozorilo za napako ravno tako z relejem. Vsi releji morajo biti programabilni. Napajanje central 230V/50Hz (24V=) in pripravljena za montažo na steno. Centrala mora biti opremljena z LCD zaslonom, na katerm so stalno prikazazane koncentracije na vseh senzorjih ter vsi drugi pomembni podatki, kot na primer: stacionarna centrala za detekcijo plina, tip ET-4D2, proizvajalca ExTox | 1 | kpl |  | 0
2 | Dobava in montaža senzorja za detekcijo kisika, v navadni izvedbi, merilno območje 0-25 vol%, izhod 4…20mA, IP, kot na primer: senzor ExTox Sens O2-25-KE, proizvajalca ExTox | 2 | kos |  | 0
3 | Dobava in montaža alarmne svetilke v kombinaciji s hupo, kot na primer: proizvajalca Werma | 2 | kos |  | 0
4 | Adresiranje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov. | 4 | kos |  | 0
5 | Dobava in namestitev lokacijsko označevalne tablice dimenzije 55x30mm, rdeče barve z belo vgraviranimi adresnimi oznakami elementov. | 4 | kos |  | 0
6 | Izvedba povezave centrale javljanja plina, preko adresnih vmesnikov, na sisteme javljanja požara. | 1 | kpl |  | 0
7 | Dobava in polaganje kabla na kabelske police in v zaščitne cevi:
| - LiYCY 4x1.5 mm2 | 60 | m |  | 0
| - OL-110 3G1.5mm2 | 30 | m |  | 0
8 | Dobava in montaža kabelsikih polic STAGO-WIBE, komplet s pritrdilnim priborom, obešalnim priborom, koleni, s pokrovi, spojnim materialom in višinskimi prehodi.
| -polica širine 50mm | 20 | m |  | 0
9 | Dobava in montaža zaščitnih cevi za zaščito kablov, skupaj s priborom:
| - zaščitne cevi fi 16 mm z objemkami | 50 | m |  | 0
10 | Dobava in montaža semaforja svetilka rumene in rdeče barve, za podometno montažo, IP65 sestavljenega iz naslednje opreme proizvajalca: | 4 | kpl |  | 0
-doza za nadometno montažo, širine - za montažo 2 elementov, IP40, RMQ-Titan, Eaton
-rumena svetilka z LED diodo, za napetost 24VDC, RMQ-Titan, Eaton
-rdeča svetilka z LED diodo, za napetost 24VDC, RMQ-Titan, Eaton
-montažna plošča z dvema odprtinama, IP65
Drobni material, zbiralnice, vijaki, kanali, uvodnice, ožičenje, ipd.
11 | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi akustične sektorje s tipskim materialom. | 1 | kos |  | 0
12 | Priključitev elektropnevmatskega ventila na dovodu CO2, za ustavitev nadaljnega dovoda plina v primeru alarma druge stopnje centrale javljalna plinov. | 1 | kpl |  | 0
13 | Dobava in montaža vseh pomožnih konzol in kovinskih delov za pritrditev javljalnikov ter izvedba vseh manjših potrebnih montažnih strojnih in gradbenih del. | 10 | kg |  | 0
14 | Rezervni deli po ponudbi dobavitelja opreme | 1 | kpl |  | 0
15 | Programiranje centrale javljanja plina. | 1 | kpl |  | 0
16 | Pregled sistema avtomatskega javljanja plina s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in pridobitev potrdila: | 1 | kpl |  | 0
- avtomatskega javljanja plinov,
- za delovanje strojniških naparav.
17 | Izobraževanje sistema javlanja plinov, šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom. | 1 | kpl |  | 0
2.7 | SKUPAJ (S): |  |  |  | 0
^Gor^

## 2.8_Ostalo
Kemijski inštitut, Laboratorij za regulatorne mreže RNA
2.8 | Ostalo
Št. | Material oz. delo | Količina | Enota | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1 | Režijska in zaključna dela | 1 | kpl |  | 0
2 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi: | 1 | kpl |  | 0
- merjenje impedance okvarne zanke
- merjenje izolacijske upornosti
- merjenje izenačitve potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
- funkcionalni preizkus
- nastavitev zaščitnih elementov
- meritev osvetljenosti
3 | Pripravljalna dela. | 1 | kpl |  | 0
4 | Izključitev napajanja tokokrogov električne energije v območju predelav, komplet z zaščito pred nepobleščenim vklopom. | 1 | kpl |  | 0
5 | Demontaža obstoječih električnih inštalacij, komplet z odvozom na ustrezno skladišče. Pred odvozom elementov električnih inštlacij je potrebno pridobiti sogasje ustreznih služb Investitorja. | 1 | kpl |  | 0
6 | Priprava gradbišča. Namestitev in priključitev ustrezne gradbene elektro omarice za čas gradnje, izvedba razdelilnih mest na gradbišču s potekom stalnih (za čas gradnje) ustreznih razvodov. Vsa dela morajo biti izvedena v skladu z Načrtom organizacije gradbišča. | 1 | kpl |  | 0
7 | Zarisovanje trase. | 1 | kpl |  | 0
8 | Zavarovanje. | 1 | kpl |  | 0
9 | Mehanska zaščita obstoječih električnih instalacij, ki morajo obratovati med gradnjo. | 1 | kpl |  | 0
10 | Meritve, kvalifikacije (IQ, OQ) in preizkusi opreme in inštalacije. | 1 | kpl |  | 0
11 | Priprava podlog za izdelavo PID projekta. Vnos sprememb, do katerih pride med izvedbo, v en izvod PZI projekta. | 1 | kpl |  | 0
12 | Projektantski nadzor. | 5 | % |  | 0
2.8 | SKUPAJ |  |  |  | 0