## REKAPITULACIJA
| Naročnik: | Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 LJUBLJANA
| Objekt: | Kemijski inštitut, Laboratorij za regulatorne mreže RNA
| Št.projekta: | JKIRNA-D512/020
| Št.načrta: | JKIRNA 7S-01
| Št.mape: | JKIRNA 7S-M1
POPIS MATERIALA IN DEL ZA PROJEKT PZI
| VSEBINA: | NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
Vrednost (€):
|  | 4.1 Prezračevanje in klimatizacija | 0
|  | 4.2 Tehnološke in energetske instalacije | 0
|  | SKUPAJ | 0
Opomba : cene so brez DDV-ja
A

## Rekapitulacija_klima
| Naročnik: | Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 LJUBLJANA
| Objekt: | Kemijski inštitut, Laboratorij za regulatorne mreže RNA
| Št.projekta: | JKIRNA-D512/020
| Št.načrta: | JKIRNA 7S-01
| Št.mape: | JKIRNA 7S-M1
POPIS MATERIALA IN DEL ZA PROJEKT PZI
| VSEBINA: | NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
4.1 Prezračevanje in klimatizacija
Vrednost (€):
| 4.1.1. | SPLOŠNE TOČKE
| 4.1.2. | DEMONTAŽNA DELA | 0
| 4.1.3. | KLIMA SISTEM KS01 | 0
| 4.1.4. | SKUPNE TOČKE | 0
|  | Nepredvidena dela: 5% vsote vseh zgornjih točk (obračun po dejansko izvedenih delih in materialu, potrdi nadzornik) | 0
|  | SKUPAJ: | 0
A

## Splošne točke_klima
| 4.1.1. | SPLOŠNE TOČKE
1 | 1 | V razpisni dokumentaciji za ponudbe so poleg tega popisa še sheme avtomatike ter tloris in prerezi objekta.
1 | 2 | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim, pritrdilnim (kot npr. jadrovinasti priključki, objemke za pritrditev) in tesnilnim materialom. Izjema so elementi vgrajeni na cevi (regulacijski ventili, črpalke, merilniki pretoka, potopni senzorji temperature, itd..), katerih montaža je vključena v popisu energetskih inštalacij. Tako se tu upošteva le dobavo tega materiala.
1 | 3 | Montaža opreme vključuje vsa potrebna dela od vključno raztovarjanja iz kamiona do postavitve in montaže na mesto vgradnje.
1 | 4 | V popisu niso zajeta potrebna gradbena dela za izvedbo strojnih instalacij (izkopi v terenu, izdelava betonskih temeljev za naprave, morebitne ojačitve gradbene konstrukcije za potrebe naprav).
1 | 5 | Frekvenčni pretvorniki, kanalski optični javljalniki dima, stikala na vratih in ročna stikala so v popisu materiala v elektro načrtu ali pa so dobavljeni skupaj z opremo.
1 | 6 | Klimatske naprave za dovod in odvod zraka zunanje izvedbe
Dobava in montaža klimatov AL-KOtherm, LINDAB ali SYSTEMAIR po SIST EN 16798-3, CEN/TR 16798-4 in SIST EN 13053:2007+A1:2011, skupaj s fleksibilnimi priključki, gumijastimi protivibracijskimi podložkami, zunanjost jeklena barvana pločevina, notranjost: dno in vodila iz pocinkane pločevine. Tesnila na vseh posluževalnih vratih morajo biti izvedena z dvojnim tesnenjem (dvojno prekrivanje). Čelni stiki klimata morajo biti gladki, vse skladno s SIST EN 1886:2008.
Tesnost klimata mora biti razreda L1 (nadtlak in podtlak), toplotna izolativnost razreda T2 in faktor toplotnih mostov razreda TB2 skladno s SIST EN 1886:2008 in potrjen s strani EUROVENT.
Korekcijski faktor zunanjega zraka zaradi puščanja skozi enoto za vračanje odpadnega zraka ne sme biti večja od OACF razred 2 po SIST EN 16798-3:2017.
Filtri v klimatskih napravah so skladni s SIST EN ISO 16890-1.
Naprava mora biti uvrščena v hitrostni razred max. V3 (max. 1,8-2m/s skozi prosti čelni presek) po SIST EN 13053:2007+A1:2011
Naprava mora biti uvrščena v najvišjem energetskem razred energetske učinkovitosti po EUROVENT (eurovent energy efficient class): A+ (2016)
Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka v skladu s standardom SIST EN 1886:
-Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Zmanjšanje jakosti zvoka min. R' (dB) 12 10 10 16 25 33 43
Skladno s standardom SIST EN 13053 mora učinkovitost vračanja odpadne toplote ustrezati razredu H2, skladno tud z Erp 2017.
Razred tesnosti okvirjev filtrov mora ustrezna stopnji filtracije in minimalno razredu F9 po EUROVENTU. Vse filterne enote morajo biti opremljene s filtri, rezervnim kompletom filtrov ISO Coarse, ePM, presostati za merjenje uporov filtrov, dodatnimi odjemi tlaka za priključitev presostatov. V filtrski enoti je nameščen okvir iz pocinkane pločevine, na katerega je z snemljivimi žičnatimi vzmetmi pritrjen filtrski medij vrečaste oblike. Nosilna konstrukcija za vrečaste filtre mora biti ustrezno obdelana in zatesnjena (brez ostrih robov), naležna tesnila morajo biti profilirana, kot enodelno tesnilo. Predfiltri ISO Coarse morajo biti vrečasti. Minimalne dolžine vrečastih filtrov so 200mm, filtrov ISO ePM pa 380mm.
Dušilniki zvoka so iz kulis debeline 200 mm in dolžine 810 do1140 mm. Dušilne kulise so postavljene na vodila iz pocinkane pločevine, pritrjena na ohišje. Zvočno izolacijski material kulis je mineralna volna, ki ustreza požarnemu standardu razred A1 po SIST EN 13501-1: 2011. Okvir in resonančna pločevina kulis sta izdelana iz pocinkane pločevine.
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne cevi. Spoj lamel in cevi je izveden z mehanskim ekspandiranjem. Vodni grelnik je v enoti postavljen na vodila iz nerjavne pločevine, pritrjena na ohišje. Zbiralna in razdelilna cev imata navojni priključek.
Vodni (glikolni) hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne cevi. Spoj lamel in cevi je izveden z mehanskim ekspandiranjem. Vodni (glikolni) hladilnik je v enoti postavljen na vodila iz pocinkane pločevine, pritrjena na ohišje. Zbiralna in razdelilna cev imata navojni priključek. Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz pocinkane pločevine, v katerega so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polipropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Okvir eliminatorja je izvlačljiv, kar omogoča njegovo redno periodično čiščenje.
Upori na vodni strani za grelnike so lahko do 15kPa, hladilnike do 30kPa
Rekuperativna enota je sestavljena iz ploščnega rekuperatorja, sestavljenega iz vložkov iz ravnih aluminijastih lamel. Rekuperator je v ohišje enote vstavljen diagonalno. Sveži in odpadni zrak se gibljeta skozi rekuperator v križnem toku. Na izstopu odpadnega zraka iz enote je vgrajen eliminator vodnih kapljic, izdelan iz okvira iz pocinkane pločevine, v katerega so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polipropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Okvir eliminatorja je izvlačljiv, kar omogoča njegovo redno periodično čiščenje. Enota je opremljena z obvodom zraka na strani svežega zraka. Obvod zraka je opremljen s povezanima, protismerno delujočima žaluzijama. Za odtok kondenzata sta v enoti na straneh dovodnega in odvodnega zraka nameščeni koriti iz nerjaveče pločevine 1.4301 s priključkom za odtok Ø 40 mm in sifonom.
V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran po DIN ISO 1940 del 1 - G 2.5. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote. Ventilator mora biti dobavljen z odjemom tlaka na sesalnem ustju ventilatorja, izvedenimi priključki za morebitno kasnejšo prigraditev merilnika diferenčnega tlaka za meritev pretoka na steni klimata.
Elektromotor ventilatorja primeren za vodenje s frekvenčnim pretvornikom ali EC motor z napetostnim krmiljenjem od 0-10V, razreda učinkovitosti vsaj IE3 skladno z IEC 60034-30. Z dodatno temperaturno PTC sondo v navitju za izvedbo primarne temperaturne zaščite navitja. Kabel temperaturne sonde mora biti v zaščitni cevi - zaščita pred vodo pri pranju. Servisno stikalo za vklop elektro motorja je v dobavi elektro inštalacij. Uvodnica motorskega kabla mora biti EMC združljiva.
Priključki toplotnih izmenjevalcev so notranji (v smeri toka zraka oz. v smeri proti toku zraka, skladno s projektom). Na enoti s toplotnim izmenjevalcem so posluževalna vrata za dostop do priključkov. Prazna enota mora biti dovolj velika za izvedbo cevovodov in armatur (skladno s projektom).
Servisno stikalo mora biti predvideno za zunanjo vgradnjo. Priključki za tlačna tipala in stikala so v notranjosti klimatske naprave.
Osi žaluzij so predvidene za montažo pogona znotraj klimatske naprave.
Klimatska naprava je opremljena s PVC odkapniki in prekrita z UV odporno folijo SIKAPLAN 15. Na zajemnih in izpuhih so vgrajene vremenske rešetke-haube (ali kape ali vremenski eliminatorji kapljic).
Vgradnja optičnih manometrov je izvedena skladno z navodili proizvajalca Dwayer ali WIKA za vgradnjo na prostem.
Dobavitelj mora klimatsko napravo optimirati glede na stroške obratovanja in vzdrževanja skladno s standardi VDI 2067-1 in DIN 15899-3. Pred dobavo mora predati izračune obratovalnih stroškov opreme za obdobje 10 let skladno z navedenimi standardi.
V popisnih postavkah so sekcije opisane pod oznako tip in sicer je navedena širina [mm] in višina [mm] vsake sekcije, ki predstavlja prosto površino enote! Navedene dimenzije lahko odstopajo glede na dovoljene hidraulične parametre po SIST EN 13053:2007+A1:2011 (ustrezen hitrostni razred)!
Za kompletno napravo je potrebno zagotoviti/dobaviti še nosilec HEA100 in njegovo pritrditev za postavitev naprave na betonske podstavke, natančno dimenzijo postavitve ter osne razdalje med podstavki določiti po izboru dobavitelja prezračevalne naprave in uskladiti z gradbenim izvajalcem!
Za kompletno napravo je potrebno zagotoviti še potrebna navodila za montažo, obratovanje in vzdrževanje, s seznamom rezervnih delov.
Elektro krmilna in napajalna omara mora biti v skaldu s SIST EN 14908-1:2014 in SIST EN 14908-2:2014 mora vsebovati vse zaščitne, krmilne in vezne elemente (PLC krmilnik mora imeti možnost povezave oz. nadgradnje na hišno komunikacijo preko lokalnega omrežja LAN Ethernet wiring (ISO 8802-3) in sicer po odprtem protokolu (ModBUS, profibus, BACnet...), opremljen mora biti z releji, inštalacijskimi odklopniki, glavno stikalo z možnostjo zaklepa s ključavnico, gumb za izklop v sili, zbiralke, sponke, kanale….). Vgradnja elektro krmilne omare mora biti vgrajena v sekciji izpušne odvodne enote. Alikativna programska oprema je v postavki poglavja skupne točke!
1 | 7 | Dobava črpalke Grundfos (ali IMP Pumps, ali KSB, ali WILO). Elektromotor razreda učinkovitosti vsaj IE3 po novem standardu IEC 60034-30.
1 | 8 | Obtočne črpalke so enostopenjske z mokrotekočim ali suhim rotorjem s sesalnimi in tlačnimi priključki v isti liniji, priključki so navojni po ISO 228-1, oz. prirobnični po SIST EN 1092-2 za NP10. V kolikor ima črpalka frekvenčni pretvornik mora imeti tudi možnost povezave oz. nadgradnje na hišno komunikacijo preko lokalnega omrežja LAN Ethernet wiring (ISO 8802-3) in sicer po odprtem protokolu (Mod BUS, profibus, BACnet...) skladno s SIST EN 14908-1:2014 in SIST EN 14908-2:2014. Črpalke morajo ustrezati do temperature min. 100°C.
1 | 9 | V ponudbi se upošteva le dobavo črpalke, vgradi jih izvajalec energetskih instalacij.
1 | 10 | Senzorji za montažo na cev ali rezervoar morajo biti dobavljeni vključno z zaščitno tulko Ms63 PN10.
1 | 11 | Senzorje in elemente, ki se vgradijo v cevi energetskih medijev, vgradi izvajalec energetskih instalacij, zato se v tej ponudbi upošteva le dobava.
1 | 12 | Regulacijski ventili do DN50 so navojni po ISO 228-1, nad to dimenzijo pa prirobnični, skladno s SIST EN 1092-2. Nazivna napetost motornih pogonov je AC/DC24V; Zvezni signal 2-10V ali 4-20mA. Ventili morajo ustrezati do temperature min. 100°C.
1 | 13 | V ponudbi se upošteva le dobavo regulacijskih ventilov, vgradi jih izvajalec energetskih instalacij.
1 | 14 | Mehanski volumski regulatorji pretoka okrogle izvedbe - CAV so narejeni iz ohišja iz jeklene pocinkane pločevine na konceh z nastavkom in tesnilom za montažo na okrogli kanal po SIST EN 1506:2007, regulacija pretoka je mehanska preko regulacijske plošče, ki je obojestransko uležajena, in preko sistemov vzvodov z nastavno vzmetjo. Nastavitev pretoka je ročna. Mehanski regulatorji so tovarniško protihrupno zaščiteni z zunanje strani z izolacijo iz mineralne volne debeline ca. 50mm, izolacija je negorljiva razred A1 po SIST EN 13501-1: 2011, s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0° C in je primerna za temperaturno območje –40 do + 150° C - dejanska smer posluževanja ter vgradnja odvisna od delavniške risbe izvajalca.
1 | 15 | Mehanski volumski regulatorji pretoka pravokotne izvedbe - CAV so narejeni iz ohišja iz jeklene pocinkane pločevine ter na obeh konceh z jekleno pocinkano prirobnico MEZ, regulacija pretoka je mehanska preko regulacijske plošče, ki je obojestransko uležajena, in preko sistemov vzvodov z nastavno vzmetjo. Kasnejša morebitna nadgradnja mora omogočiti vgradnjo dodatnih motornih pogonov. Nastavitev pretoka je ročna. Mehanski regulatorji so tovarniško protihrupno zaščiteni z zunanje strani z izolacijo iz mineralne volne debeline ca. 50mm, izolacija je negorljiva razred A1 po SIST EN 13501-1: 2011, s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0° C in je primerna za temperaturno območje –40 do + 150° C - dejanska dimenzija in smer posluževanja ter vgradnja odvisna od delavniške risbe izvajalca.
1 | 16 | O vsakem odstopanju od projekta je izvajalec dolžan obvestiti nadzornika in pridobiti potrditev s strani odgovornega projektanta.
1 | 17 | Pred pričetkom del je potrebno vse obstoječe sisteme, naprave, elemente, ki bodo odstranjeni ali prestavljeni ali v napoto pri izvajanju ostalih gradbeno obrtniških del izklopiti, odstraniti in če se ponovno uporabijo shraniti na zato primerno lokacijo ter nato ponovno vgraditi. Pri demontaži obstoječe opreme, sistemom, naprav, elementov, se ne sme poškodovadi opreme, elementov, …, ki ostane v prostorih in mora ohraniti svojo funkcionalnost. Po izvedbi vseh del, je treba dnevno počistiti ostanke embalaže in ostalih neuporabnih elementov ter poskrbeti za njihov odvoz na deponijo.
1 | 18 | Pri vseh delih na strehi, je potrebno izvesti zaščito, da ne pride do zamakanja. Pri izvajanju del je potrebno predvideti zaščito obstoječe strehe, zagotoviti ustrezne pohodne poti in delovne površine za zaščito obstoječe strehe.
Pri izvedbi morata biti prisotna tako nadzornik kot tudi strokovnjak za hidroizolacije, ki skupaj z izvajalcem pregledata obstoječe stanje in potrdita predvideno izvedbo prebojev, pritrditev, postavitev in tesnitev vseh novih elementov na strehi, vključno z detajli.
V sklopu pritrditev inštalacij na strehi so vključene tudi:
Tipske betonske plošče za pritrditev jeklenih profilov, vključno XPS 300 pod betonskimi ploščam. Dimenzije in število je navedeno v točki 4.1.4.
1 | 19 | Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročilu (Ur.l. RS, št. 51/2017 v nadaljevanju: Uredba o zelenem JN).
Ponudnik mora pri izdelavi, dobavi in montaži opreme upoštevati 9. tč. 2. odst. 6. čl. Uredbe o zelenem JN:
- delež hladilnikov, zmrzovalnikov in njuni kombinaciji, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80% vseh artiklov,
Navedeno mora ponudnik dokazati s potrjeno izjavo o izpoljevanju okoljskih zahtev (izjava priložena za klimatsko napravo).
1 | 20 | Vsa s tipi navedena oprema v projektu je specificirana izključno z namenom projektnih izračunov sistemov in definiranja tehničnih zahtev projekta. Izvajalec lahko ponudi ustrezno opremo, ki pa v primeru odstopanja tehničnih karakteristik od tistih navedenih v projektu, pomeni spremembo hidravličnih in ostalih parametrov. Ob takšnih spremembah opreme izvajalec sam preveri novo nastale energetske in hidravlične razmere projekta in prevzema odgovornost za funkcionalnost zgrajenega sistema v celoti. Prav tako je dolžan določiti ustrezen tip in dimenzije nove opreme ter preveriti vse elemente, ki tvorijo funkcionalno celoto.
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | 21 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča (lokacija gradbišča je Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica), pripravljalna in zaključna dela. Ti stroški naj bodo v celoti upoštevani in vključeni v cenah postavk.

## Demontažna dela_k
Poz. | OPIS | enota | št.enot | Dobava/enoto | montaža/enoto | Skupaj/enoto | Skupaj
4.1.2. | DEMONTAŽNA DELA
21 | Odstranitev obstoječega kanalskega omrežja ter odvoz na deponijo
| OCENA: | kg | 50 |  |  | 0 | 0
Opomba: Izolacija se zbere v ločenem zbiralniku od kovinskih odpadkov.
22 | Demontaža obstoječih rešetk in anemostatov
| OCENA: | kg | 20 |  |  | 0 | 0
23 | Demontaža vseh podpornih konzol, ki ne bodo več v uporabi ter razrez in odvoz na deponijo, OCENA 50kg | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| Skupaj EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## Klima
|  | Poz. | OPIS | enota | št.enot | Dobava/enoto | montaža/enoto | Skupaj/enoto | Skupaj
#REF! | #REF! | 4.1.3. | KLIMA SISTEM KS01
|  | 24 | Klimatska naprava zunanje vzporedne izvedbe za dovod in odvod zraka KS01 - glej tudi zavihek Splošne točke
Tehnične karakteristike naprave (opis v smeri toka zraka):
Dovod: Vdov = 2000m3/h
- posluževanje dovod: desno v smeri toka zraka
Odvod: Vodv = 1900 m3/h
- posluževanje odvod: desno v smeri toka zraka
Dovod
- ; Sesalna-tlačna enota; Proizvod: ; Tip: 688x688 + reg.žaluzija (čelna) 461x561 (zrakotesna class 2 po EN1751) + zaščitna hauba 688x688; L=210mm; Teh.kar: 2000m3/h;
- F 01.102; filterska enota ISO Coarse; L=360mm; Proizvod: ; Tip: 688x688 ; Teh.kar: 2000m3/h;
- DZ 01.153; Dušilnik zvoka; Proizvod: ; Tip: 688x688 ; L=612mm; Teh.kar: 2000m3/h; D=21dB pri 250Hz
- FA 01.092; Ventilatorska enota s prostotekočim rotorjem s protivibracijskimi podlogami in kompenzatorji; Proizvod: ; Tip: 688x688; EC FAN; Teh.kar: 2000m3/h; Pex=400Pa; Pel=1,4kW; 3x400V; Energijsko varčni el. Motor razreda IEC/EN 60034-2-1:2014, razreda EI5/EC; Enota vsebuje: okence O150 in svetilko s stikalom
- RE 01.50; Ploščni rekuperator toplote; Proizvod: ; Tip: 688x688; L=1454mm; Teh.kar: 2000/1900m3/h; Qg=15,3kW; -13/90°C/RH do 9,8/15°C/RH; ni>64%; Class H2
- HE 01.051; Vodni grelnik s protizmrzovalno zaščito; Proizvod: ; Tip: 688x688; Teh.kar: 2000m3/h; dpz<50Pa; Qg=8,3kW; 80/60°C; dpv<15kPa; 11,5°C do 22°C
- HE 01.052; Vodni hladilnik z eliminatorjem (glykol/voda-35/65%); Proizvod: ; Tip: 688x688; Teh.kar: 2000m3/h; dpz<50Pa; Qhl=10,5kW; 7/13°C; dpv<25kPa; 25°C/73RH do 16,5°C/100RH
- F 01.103; filterska enota ISO ePm 70%; L=380mm; Proizvod: ; Tip: 688x688+fleks. priključek (čelni) 612x612; Teh.kar: 2000m3/h;
Odvod
- F 01.104; filterska enota ISO ePm 55%; L=380mm; Proizvod: ; Tip: 688x688+fleks. priključek (čelni) 612x612; Teh.kar: 1900m3/h;
- DZ 01.151; Dušilnik zvoka; Proizvod: ; Tip: 688x688; L=612mm; Teh.kar: 1900m3/h; D=21dB pri 250Hz
- ; prazna enota za montažo hidravličnih sklopov; Proizvod: ; Tip: 688x688; L=750mm; Teh.kar: ;
- FA 01.093; Ventilatorska enota s prostotekočim rotorjem s protivibracijskimi podlogami in kompenzatorji; Proizvod: ; Tip: 688x688; EC FAN; Teh.kar: 1900m3/h; Pex=400Pa; Pel=1,4kW; 3x400V; Energijsko varčni el. Motor razreda IEC/EN 60034-2-1:2014, razreda EI5/EC; Enota vsebuje: okence O150 in svetilko s stikalom
- DZ 01.152; Dušilnik zvoka; Proizvod: ; Tip: 688x688; L=612mm; Teh.kar: 1900m3/h; D=21dB pri 250Hz
- ; Sesalno tlačna enota; Proizvod: ; Tip: 688x688 + reg.žaluzija (čelna) 461x561 (zrakotesna class 2 po EN1751) + zaščitna hauba 688x688; L=210mm; Teh.kar: 1900m3/h;
Okvirne dimenzije naprave:
Dolžina: 5500mm
Širina: 1400mm
Višina: 800mm
Teža: 1500kg
Kompletno z dobavo dodatne opreme:
- odtočni sifoni
- jadrovinasti nastavki
|  |  | - s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in priključki za senzorje, | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
PERIFERNA OPREMA, glej tudi zavihek Splošne točke:
|  | 25 | - DY 01.007; Motorni pogon žaluzij, zvezno; Proizvod: Belimo; Tip: LM24A-SR; Teh.kar: Navor:5 Nm; AC/DC 24V, DC2-10V; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 26 | - KD 01.061; Motorni pogon žaluzij (NC), ON/OFF; Proizvod: Belimo; Tip: LF24-S; Teh.kar: Navor:4 Nm; 24V AC/DC; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 27 | - KD 01.060; Motorni pogon žaluzij (NC), ON/OFF; Proizvod: Belimo; Tip: LF24-S; Teh.kar: Navor:4 Nm; 24V AC/DC; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 28 | - PDI 01.033; Prikazovalnik diferenčnega tlaka; Proizvod: WIKA; Tip: A2G-10; Teh.kar: 0 do 600 Pa; V sklopu klimata KS01 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 29 | - PDI 01.012; Prikazovalnik diferenčnega tlaka; Proizvod: WIKA; Tip: A2G-10; Teh.kar: 0 do 600 Pa; V sklopu klimata KS01 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 30 | - PDI 01.013; Prikazovalnik diferenčnega tlaka; Proizvod: WIKA; Tip: A2G-10; Teh.kar: 0 do 600 Pa; V sklopu klimata KS01 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 31 | - PDI 01.012; Prikazovalnik diferenčnega tlaka; Proizvod: WIKA; Tip: A2G-10; Teh.kar: 0 do 600 Pa; V sklopu klimata KS01 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 32 | - PICAL 01.116; Kanalsko zaznavalo diferenčnega tlaka; Proizvod: S+S Regeltechnik; Tip: PREMASGARD 1121-I; Teh.kar: -1000 do 1000 Pa, nastavljivo področje, 4-20mA, 24V AC/DC; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 33 | - PICAL 01.117; Kanalsko zaznavalo diferenčnega tlaka; Proizvod: S+S Regeltechnik; Tip: PREMASGARD 1121-I; Teh.kar: -1000 do 1000 Pa, nastavljivo področje, 4-20mA, 24V AC/DC; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 34 | - QZSA 01.117; Javlalnik dima; Proizvod: ; Tip: Obdelano v elektro projektu; Teh.kar: Obdelano v elektro projektu;
|  | 35 | - QZSA 01.116; Javlalnik dima; Proizvod: ; Tip: Obdelano v elektro projektu; Teh.kar: Obdelano v elektro projektu;
|  | 36 | - PDSAH 01.057; Tlačno diferenčno stikalo; Proizvod: WIKA; Tip: A2G-40; Teh.kar: 40 do 600 Pa; 2A/AC 250V; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 37 | - PDSAH 01.011; Tlačno diferenčno stikalo; Proizvod: WIKA; Tip: A2G-40; Teh.kar: 40 do 600 Pa; 2A/AC 250V; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 38 | - PDSAH 01.012; Tlačno diferenčno stikalo; Proizvod: WIKA; Tip: A2G-40; Teh.kar: 40 do 600 Pa; 2A/AC 250V; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 39 | - PDSAH 01.013; Tlačno diferenčno stikalo; Proizvod: WIKA; Tip: A2G-40; Teh.kar: 40 do 600 Pa; 2A/AC 250V; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 40 | - TIC 01.001; Tipalo temperatura-kanalsko; Proizvod: S+S Regeltechnik; Tip: THERMASGARD TM65-I 200mm + MF-15-K; Teh.kar: 0..+50st.C, nastavljivo temp. območje, 4-20mA; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 41 | - TIC 01.002; Tipalo temperatura-kanalsko; Proizvod: S+S Regeltechnik; Tip: THERMASGARD TM65-I 200mm + MF-15-K; Teh.kar: 0..+50st.C, nastavljivo temp. območje, 4-20mA; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 42 | - TIC 01.003; Tipalo temperatura-kanalsko; Proizvod: S+S Regeltechnik; Tip: THERMASGARD TM65-I 200mm + MF-15-K; Teh.kar: 0..+50st.C, nastavljivo temp. območje, 4-20mA; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 43 | - TSZAL 01.029; Protizmrzovalni termostat predgrelnika zraka; Proizvod: S+S Regeltechnik; Tip: FS1-U; Teh.kar: 0 do 15°C; 2x 0 do 10V; 1xchangeover contact (24V); Supply: 24V AC/DC; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 44 | - VSD 01.093; Variabilna regulacija EC motorja; Proizvod: ; Tip: Obdelano v elektro projektu; Teh.kar: Obdelano v elektro projektu;
|  | 45 | - VSD 01.092; Variabilna regulacija EC motorja; Proizvod: ; Tip: Obdelano v elektro projektu; Teh.kar: Obdelano v elektro projektu;
|  | 46 | - CAV 01.270; Volumski regulator pretoka; Proizvod: ; Tip: fi 80; Teh.kar: 90/90 m3/h; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 47 | - CAV 01.260; Volumski regulator pretoka; Proizvod: ; Tip: fi 80; Teh.kar: 80/80 m3/h; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 48 | - CAV 01.350; Volumski regulator pretoka; Proizvod: ; Tip: fi 200; Teh.kar: 600/300 m3/h; Pogon: LM24-A; AC/DC24V | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 49 | - CAV 01.250; Volumski regulator pretoka; Proizvod: ; Tip: fi 200; Teh.kar: 500/250 m3/h; Pogon: LM24-A; AC/DC24V | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 50 | - CAV 01.240; Volumski regulator pretoka; Proizvod: ; Tip: fi 100; Teh.kar: 150/150 m3/h; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 51 | - CAV 01.330; Volumski regulator pretoka; Proizvod: ; Tip: fi 200; Teh.kar: 700/350 m3/h; Pogon: LM24-A; AC/DC24V | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 52 | - CAV 01.230; Volumski regulator pretoka; Proizvod: ; Tip: fi 200; Teh.kar: 720/360 m3/h; Pogon: LM24-A; AC/DC24V | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 53 | - CAV 01.320; Volumski regulator pretoka; Proizvod: ; Tip: fi 125; Teh.kar: 250/250 m3/h; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 54 | - CAV 01.220; Volumski regulator pretoka; Proizvod: ; Tip: fi 125; Teh.kar: 280/280 m3/h; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 55 | - P 01.051; Obtočna črpalka; Proizvod: Grundfos; Tip: ALPHA2 25-50; Teh.kar: 0,4 m3/h; 5 mWG;Topla voda - 80/60 °C; 0,05 kW; 2900 min-1; 230 V; 50 Hz; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 56 | - VA 01.052; Regulacijski prehodni ventil; Proizvod: Belimo; Tip: R2015-4-S1; TR24-SR; 24V/0-10V; Teh.kar: DN15, kvs=4,00 m3/h; Voda/glykol (60/40 %) - 7/13 °C; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 57 | - VA 01.051; Regulacijski prehodni ventil; Proizvod: Belimo; Tip: R2015-P1-S1; TR24-SR; 24V/0-10V; Teh.kar: DN15, kvs=1,00 m3/h; Topla voda - 80/60 °C; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Skupaj EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## Skupne točke_klima
Poz. | OPIS | enota | št.enot | Dobava/enoto | montaža/enoto | Skupaj/enoto | Skupaj
4.1.4. | SKUPNE TOČKE
58 | Al rešetka za vgradnjo v vrata s fiksnimi Al lamelami, s protiokvirjem za vgradnjo v vrata, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
| - RR; ; Rešetka za vgradnjo v vrata Al; Proizvod: TRGO MOKK; Tip: AR -4P ; B=325; H=225; Teh.kar: 80 m3/h; | kos | 2 |  |  | 0 | 0
59 | Odvodne rešetke iz jeklene pločevine in s kapljičasto oblikovanimi lamelami ter nastavnim delom, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
| - RR; ; Odvodna rešetka; Proizvod: TRGO MOKK; Tip: JR-4/F 325x225; Teh.kar: 250m3/h; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| - RR; ; Odvodna rešetka; Proizvod: TRGO MOKK; Tip: JR-4/F 425x225; Teh.kar: 350m3/h; | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| - RR; ; Odvodna rešetka; Proizvod: TRGO MOKK; Tip: JR-4/F 325x225; Teh.kar: 300m3/h; | kos | 2 |  |  | 0 | 0
60 | Priključna komora iz jeklene pocinkane pločevine s stranskim priključkom za odvod, namenjena za montažo odvodne rešetke, dejanska montaža odvodnega priključka na eno od štirih stranic odvisna od delavniške risbe izvajalca. Izvedba se dobavi vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
| - KR; ; Komora za vgradnjo odvodne rešetke; Proizvod: ; Tip: Komora 325x225; priključek Φ 160; Teh.kar: ; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| - KR; ; Komora za vgradnjo odvodne rešetke; Proizvod: ; Tip: Komora 425x225; priključek Φ 180; Teh.kar: ; | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| - KR; ; Komora za vgradnjo odvodne rešetke; Proizvod: ; Tip: Komora 325x225; priključek Φ 180; Teh.kar: ; | kos | 2 |  |  | 0 | 0
61 | Vrtinčni difuzor, prirejen za dovod zraka v nižje prostore ca.3m, s kvadratno ali okroglo vidno spodnjo ploščo z okroglimi odprtinami v katere so vstavljeni plastični usmerniki zraka, ki omogočajo nastavitev izpiha v željeni vodoravni ali navpični smeri ter priključno komoro. Priključna umirjevalna komora zraka je izdelana iz pocinkane pločevine s stranskim priključkom z vgrajeno regulacijsko loputo iz luknjane pločevine. Spodnja jeklena plošča je belo lakirana s prašno barvo. Nazivna velikost difuzorja:
| - DD; ; Anemostat za dovod zraka; Proizvod: TRGO MOKK; Tip: SCD-10/300/W/SPB/S; Teh.kar: 140m3/h; | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| - DD; ; Anemostat za dovod zraka; Proizvod: TRGO MOKK; Tip: SCD-10/500/W/SPB/S; Teh.kar: 360m3/h; | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| - DD; ; Anemostat za dovod zraka; Proizvod: TRGO MOKK; Tip: SCD-10/300/W/SPB/S; Teh.kar: 150m3/h; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| - DD; ; Anemostat za dovod zraka; Proizvod: TRGO MOKK; Tip: SCD-10/500/W/SPB/S; Teh.kar: 250m3/h; | kos | 2 |  |  | 0 | 0
62 | Vrtinčni difuzor, prirejen za dovod zraka v nižje prostore ca.3m, s kvadratno ali okroglo vidno spodnjo ploščo s fiksnimi lopaticami za vrtinčni tok zraka. Spodnja jeklena plošča je belo lakirana s prašno barvo, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
| - DD; ; Anemostat za dovod zraka; Proizvod: TRGO MOKK; Tip: SCD-7/RR/160/RPB-1/S; Teh.kar: 80m3/h; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| - DD; ; Anemostat za dovod zraka; Proizvod: TRGO MOKK; Tip: SCD-7/RR/160/RPB-1/S; Teh.kar: 90m3/h; | kos | 1 |  |  | 0 | 0
63 | Okrogli ''spiro'' kanali iz pocinkane pločevine, po SIST EN 1506, vključno z vsemi revizijskimi odprtinami, odcepi, koleni. V ceni na enoto (m) je potrebno upoštevati ves spojni in pritrdilni material (prirobnice, odrez, spone, vijaki, tesnila, ojačitve, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom sistemskega proizvajalca z lastnostmi odgovarjajoč zahtevam SIST EN 12236: 2002, za podatke:
| - OK; ; Okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: EN 1506 (Spiro kanal); Teh.kar: fi100; | m | 18 |  |  | 0 | 0
| - OK; ; Okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: EN 1506 (Spiro kanal); Teh.kar: fi110; | m | 12 |  |  | 0 | 0
| - OK; ; Okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: EN 1506 (Spiro kanal); Teh.kar: fi 140; | m | 10 |  |  | 0 | 0
| - OK; ; Okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: EN 1506 (Spiro kanal); Teh.kar: fi 150; | m | 15 |  |  | 0 | 0
| - OK; ; Okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: EN 1506 (Spiro kanal); Teh.kar: fi 180; | m | 7 |  |  | 0 | 0
| - OK; ; Okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: EN 1506 (Spiro kanal); Teh.kar: fi 200; | m | 13 |  |  | 0 | 0
| - OK; ; Okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: EN 1506 (Spiro kanal); Teh.kar: fi 224; | m | 32 |  |  | 0 | 0
| - OK; ; Okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: EN 1506 (Spiro kanal); Teh.kar: fi 250; | m | 13 |  |  | 0 | 0
| - OK; ; Okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: EN 1506 (Spiro kanal); Teh.kar: fi 280; | m | 10 |  |  | 0 | 0
64 | Okrogla fleksibilna cev, po DIN 24146 oziroma DIN EN 13180, izdelana iz aluminij/poliester laminata (7µm alu/12µm poliester/7µm alu/12µm poliester) z vgrajeno spiralo iz vzmetnega jekla, vključno s kovinskimi objemkami, vijačnim in tesnilnim materialom, za podatke:
| - PPK; ; Pregibni okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: ALUCONNECT LIGHT; Teh.kar: fi 125; | m | 2 |  |  | 0 | 0
| - PPK; ; Pregibni okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: ALUCONNECT LIGHT; Teh.kar: fi 160; | m | 4 |  |  | 0 | 0
| - PPK; ; Pregibni okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: ALUCONNECT LIGHT; Teh.kar: fi 180; | m | 4 |  |  | 0 | 0
| - PPK; ; Pregibni okrogli kanal; Proizvod: ; Tip: ALUCONNECT LIGHT; Teh.kar: fi 200; | m | 4 |  |  | 0 | 0
65 | Pravokotni dovodni in odvodni kanali izdelani iz pocinkane pločevine, debeline po DIN 24190, vključno z revizijskimi odprtinami po SIST EN 12097 in dušilnimi loputami. V ceni na enoto (m2) je potrebno upoštevati ves spojni in pritrdilni material (prirobnice, odrez, spone, vijaki, tesnila, usmerjevalniki, ojačitve, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom sistemskega proizvajalca z lastnostmi odgovarjajoč zahtevam SIST EN 12236: 2002, za podatke:
| - PK; ; Pravokotni kanal; Proizvod: ; Tip: DIN 24190, tip F, Druckstufe 2 in 5 (+2500/-1000 Pa), z lahkim spojem po (DIN 24192, BL.1) - "MEZ-Syphonflange" ; Teh.kar: za 0 ≤ a ≤ 500 mm; | m2 | 25 |  |  | 0 | 0
66 | Izolacija dovodnih in odvodnih kanalov s parozapornimi ploščami izdelanimi iz sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo. Toplotna izolacija mora imeti izjavo o skladnosti z EN 14304. Toplotna prevodnost λ=0,036W/m2K pri 0°C, koeficient difuzijske odpornosti μ>=7000, za podatke:
| - IZ; ; Izolacija zunanjih kanalov na vtočni strani (ZUZ); Proizvod: ; Tip: Plošče debeline 32mm+original lepilo proizvajalca+zaščit proti vremenskim in mehanskim vplivom na strehi objekta z zaščito sikapan15; Teh.kar: Požarna odpornost B2; evropska klasifikacija B-s3-d0 ; | m2 | 24 |  |  | 0 | 0
| - IZ; ; Izolacija notranjih kanalov na vtočni strani (VTZ); Proizvod: ; Tip: Plošče debeline 9mm+original lepilo proizvajalca; Teh.kar: Požarna odpornost B2; evropska klasifikacija B-s3-d0 ; | m2 | 28 |  |  | 0 | 0
| - IZ; ; Izolacija zunanjih odvodnih kanalov (ODZ); Proizvod: ; Tip: Plošče debeline 32mm+original lepilo proizvajalca+zaščit proti vremenskim in mehanskim vplivom na strehi objekta z zaščito sikapan15; Teh.kar: Požarna odpornost B2; evropska klasifikacija B-s3-d0 ; | m2 | 24 |  |  | 0 | 0
67 | Odprtine za čiščenje kanalov po SIST ENV 12097, dimenzij najmanj Ø160mm, skupaj s tesnenjem, na odvodnem kanalu, mesta vgradnje se določijo na objektu. | kpl. | 5 |  |  | 0 | 0
68 | Jeklena konstrukcija sistemskega proizvajalca za pritrditev kanalskega razvoda na streho objekta, narejen iz vroče cinkanih jeklenih profilov, vključno z vsem vijačnim materialom. | kg | 80 |  |  | 0 | 0
69 | Izdelava prebojev za prehod cevovodov skozi betonske nosilce, naslednjih dimenzij:
| - fi120 | kpl. | 2 |  |  | 0 | 0
70 | Izdelava prebojev za prehod cevovodov skozi opečno steno, naslednjih dimenzij:
| - fi150 | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
71 | Tipske betonske plošče za pritrditev jeklenih profilov dim. 120x40 cm in debeline 10 cm in XPS 300, pod betonskimi ploščami, dim: 140x80 cm in debeline 5 cm. | kpl. | 5 |  |  | 0 | 0
72 | Preizkus tesnosti kanalov (DALT- duct air leakage test) je potrebno izvesti po SIST EN 12237 in SIST EN 1507 z nadtlakom 400 Pa in morajo ustrezati zahtevam:
dovoljena prepustnost
| - razred tesnosti ATC4 0,009*p^0,65 l/s/m2 | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
73 | Izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
74 | Izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov ''shop drawings'' za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
75 | Preizkusi in meritev sistema prezračevanja in klimatizacije po zahtevah in obsegu EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega podjetja. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
76 | PVC cevke za povezavo senzorjev tlaka, vključno z vsem montažnim in tesnilnim materialom.
| OCENA | m | 5 |  |  | 0 | 0
77 | Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu: | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
- delovanje ventilatorjev,
- delovanje avtomatske regulacije,
- pregled delovanja ventilatorjev in elementov regulacije.
- Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur.
78 | APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
Izdelava aplikativne programske opreme in izvedba validacij, v obsegu projekta klimatizacije:
Programska oprema na nivoju krmilnika: testiranje signalov, izdelava aplikativne in programske opreme za signale, zagon in nastavitve.
Izdelava aplikativne programske opreme na nivoju nadzornega sistema po zahtevah investitorja (izvedba regulacij, vizualizacija, zgodovina, alarmiranje, varnost)
Zagoni in nastavitve krmilnega in nadzornega nivoja
Izdelava IQ, OQ krmilno regulacijskega sistema
Parametriranje, nastavitev in zagon frekvenčnih pretvornikov (vzpostavitev komunikacijskih povezav, programiranje na nivoju krmilnika, programiranje na nivoju nadzornega sistema, …).
79 | Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi dveh sklopov: | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
- garancijskih meritev ter
- speljavi postopka usposobitve (commissioning)
80 | Označevanje armatur, merilnih in kontrolnih elementov, sistemov, kanalov... celotne strojno tehnološke opreme s tehnološkimi oznakami navedenimi v shemah. Dobava in montaža napisnih ploščic iz nerjavne pločevine z vgravirano oznako po shemi za opremo in armature, kompletno z jekleno pritrdilno žico. Dobava in pritrditev samolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
81 | Izdelava sheme strojnih instalacij vloženih v okvir in zaščitenih s steklom ter izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v štirih izvodih v zahtevanem obsegu iz pravilnika o projektni dokumentaciji, upoštevajoč inženirsko smernico ASHRAE Guideline 4 - 2013 (Preparation of Operating and Maintenance Documentation for Building Systems) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
82 | Sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt v zahtevanem obsegu iz 25. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS, št. 36/18) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
83 | Pripravljalna in zaključna dela. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| Skupaj EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## Rekapitulacija_cevovodi
| Naročnik: | Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 LJUBLJANA
| Objekt: | Kemijski inštitut, Laboratorij za regulatorne mreže RNA
| Št.projekta: | JKIRNA-D512/020
| Št.načrta: | JKIRNA 7S-01
| Št.mape: | JKIRNA 7S-M1
POPIS MATERIALA IN DEL ZA PROJEKT PZI
| VSEBINA: | NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
4.2 Tehnološke in energetske instalacije
Vrednost (€):
ENERGETSKE INSTALACIJE Z RAZVODI
| 4.2.1. | SPLOŠNE TOČKE
| 4.2.2. | DEMONTAŽNA DELA | 0
| 4.2.3. | CEVNI RAZVODI VGM7/13 | 0
| 4.2.4. | CEVNI RAZVODI V80/60 | 0
| 4.2.5. | SKUPNE TOČKE ENERGETSKE INSTALACIJE | 0
VODOVOD Z VERTIKALNO KANALIZACIJO
| 4.2.6. | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA | 0
| 4.2.7. | SKUPNE TOČKE VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
TEHNIČNI PLINI
| 4.2.8. | CEVNI RAZVODI CO2 | 0
| 4.2.9. | SKUPNE TOČKE TEHNIČNI PLINI | 0
|  | Nepredvidena dela: 5% vsote vseh zgornjih točk (obračun po dejansko izvedenih delih in materialu, potrdi nadzornik) | 0
|  | SKUPAJ: | 0
A

## Splošne točke_cevovodi
| 4.2.1. | SPLOŠNE TOČKE
1 | 1 | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom. Vsa oprema in material sta do končnega prevzema s strani investitorja v lasti izvajalca del.
1 | 2 | Montaža opreme vključuje vsa potrebna dela od vključno raztovarjanja iz kamiona do postavitve in montaže na mesto vgradnje.
1 | 3 | V popisu niso zajeta potrebna gradbena dela za izvedbo strojnih instalacij (izdelava betonskih podstavkov za naprave, morebitne ojačitve gradbene konstrukcije za potrebe naprav). Dimenzije prebojev in vrtin skozi stene in streho so zavedene v zavihku Skupne točke.
1 | 4 | V ceni metra cevi je zajet tudi čiščenje in barvanje cevovodov 2xminij in 1xbarva.
1 | 5 | V ceni metra cevi je upoštevan ves obešalni, konzolni in pritrdilni material sistemskega proizvajalca. Pri hladilnih razvodih morajo biti v ceni na enoto upoštevane tudi hladilne objemke za temperaturni razpon min. -20 do 105°C.
1 | 6 | Pri črnih ceveh se uporabljajo reducirani T kosi, z redukcijo, ki je lahko do 3 mere manjša od glavne cevi.
1 | 7 | Pri nerjavnih ceveh se uporabljajo reducirani T kosi, z redukcijo, ki je lahko do 5 mer manjša od glavne cevi. Izvedba priklopa cevi od DN15 do DN32 na cev dimenzije večje od DN100 se izvede tako, da se iz večje cevi naredi izvlek, na katerega se privari odcep.
1 | 8 | Pri ventilatorskih konvektorjih se upošpteva montaža ter priklop na obstoječe cevno omrežje!
1 | 9 | V ceni navojnih armatur so všteti vsi navojni kosi (dvovijačniki, kolčaki,..) in holandci. Holandci se uporabijo pri vseh navojnih elementih, ki imajo električno napajanje (črpalke, elektro motorni ventili, termodinamični ventili, merilniki pretoka,…..).
1 | 10 | Senzorji za montažo na cev ali rezervoar morajo biti dobavljeni vključno z zaščitno tulko Ms63 PN10.
1 | 11 | V ceni termometrov, manometrov in ostalih merilnih elementov je zajeta privaritev kolčaka (mufne), DN 15 ali DN 20, na glavni cevovod.
1 | 12 | Za zaščito proti zmrzovanju na sistemu ogrevne vode na strehi so predvideni samoregulirni električni grelni kabli. Kabli so moči 20W/m pri 10°C, kompletno s termostatom in tipalom na cevi ter stikalnim blokom z električno zaščito pred električnim udarom 30mA, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom.
1 | 13 | V ceni vseh cevi je vključeno tesnjenje vseh prebojev, med istimi požarnimi sektorji, s purpenom. Prav tako se z rozeto (kovinska ali PVC ) obdela viden prehod cevi skozi stene.
1 | 14 | O vsakem odstopanju od projekta je izvajalec dolžan obvestiti nadzornika in pridobiti potrditev s strani odgovornega projektanta.
1 | 15 | Pred pričetkom del je potrebno vse obstoječe sisteme, naprave, elemente, ki bodo odstranjeni ali prestavljeni ali v napoto pri izvajanju ostalih gradbeno obrtniških del izklopiti, odstraniti in če se ponovno uporabijo shraniti na zato primerno lokacijo ter nato ponovno vgraditi. Pri demontaži obstoječe opreme, sistemom, naprav, elementov, se ne sme poškodovadi opreme, elementov, …, ki ostane v prostorih in mora ohraniti svojo funkcionalnost. Po izvedbi vseh del, je treba dnevno počistiti ostanke embalaže in ostalih neuporabnih elementov ter poskrbeti za njihov odvoz na deponijo.
1 | 16 | Pri vseh delih na strehi, je potrebno izvesti zaščito, da ne pride do zamakanja. Pri izvajanju del je potrebno predvideti zaščito obstoječe strehe, zagotoviti ustrezne pohodne poti in delovne površine za zaščito obstoječe strehe.
Pri izvedbi morata biti prisotna tako nadzornik kot tudi strokovnjak za hidroizolacije, ki skupaj z izvajalcem pregledata obstoječe stanje in potrdita predvideno izvedbo prebojev, pritrditev, postavitev in tesnitev vseh novih elementov na strehi vključno z detajli.
V sklopu pritrditev inštalacij na strehi so vključeni tudi:
Tipske betonske plošče za pritrditev jeklenih profilov, vključno XPS 300 pod betonskimi ploščam. Dimenzije in število je navedeno v točki 4.2.5.
1 | 17 | Vsa s tipi navedena oprema v projektu je specificirana izključno z namenom projektnih izračunov sistemov in definiranja tehničnih zahtev projekta. Izvajalec lahko ponudi ustrezno opremo, ki pa v primeru odstopanja tehničnih karakteristik od tistih navedenih v projektu, pomeni spremembo hidravličnih in ostalih parametrov. Ob takšnih spremembah opreme izvajalec sam preveri novo nastale energetske in hidravlične razmere projekta in prevzema odgovornost za funkcionalnost zgrajenega sistema v celoti. Prav tako je dolžan določiti ustrezen tip in dimenzije nove opreme ter preveriti vse elemente, ki tvorijo funkcionalno celoto.
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | 18 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča (lokacija gradbišča je Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica), pripravljalna in zaključna dela. Ti stroški naj bodo v celoti upoštevani in vključeni v cenah postavk.

## Demontažna dela_c
Poz. | OPIS | enota | št.enot | Dobava/enoto | montaža/enoto | Skupaj/enoto | Skupaj
4.2.2. | DEMONTAŽNA DELA
1 | Praznenje cevnega radiatorskega omrežja, razrez cevovodov pri radiatorjih ter demontaža zapornih ventilov ter odvoz slednjih na deponijo. Montaža novih termostatskih ventilov je v točki 4.2.4. | kpl. | 9 |  |  | 0 | 0
Opomba: Izolacija se zbere v ločenem zbiralniku od kovinskih odpadkov.
2 | Praznenje cevnega omrežja hladilnega sistema glikol/voda. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih stropnih konvektorjev ter odvoz na deponijo. | kpl. | 5 |  |  | 0 | 0
Opomba: Izolacija se zbere v ločenem zbiralniku od kovinskih odpadkov.
4 | Demontaža vseh podpornih konzol, ki ne bodo več v uporabi ter razrez in odvoz na deponijo, OCENA 60kg | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| Skupaj EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## Razvodi
Poz. | OPIS | enota | št.enot | Dobava/enoto | montaža/enoto | Skupaj/enoto | Skupaj
4.2.3. | CEVNI RAZVODI VGM7/13
232 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, narejen iz ohišja iz jeklene barvane pločevine debeline 1mm, toplotnega prenosnika za hlajenje (2C sistem). Toplotni prenosnik je iz bakrenih cevi nanje so mehansko nasajene Al lamele, priključki so navojni in opremljeni s holandčnim spojem 1/2'' ter 1/8'' odtračevalni ventil. Ventilator je centrifugalne izvedbe iz plastičnih ali Al lopatic, ki je ustrezno statično in dinamično balansiran, opremljen z inverter motorjem z regulacijo vrtljajev (VMF-variable multi flow). Izvedba je na sesalni strani opremljena z G3 filtrom na tlačni strani pa so vgrajeni okrogli difuzorji s koanda efektom. Izvedba je opremljena s prehodnim el. termičnim ventilom (230V), sobnim termostatom, dvema zapornimi krogelnimi ventili (2xDN20) ter fleksibilnimi inox gibkimi cevmi. Konvektor je dobavljen z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
| - FC 2.01; Stropni ventilatorski konvektor+termostat WM-T; Proizvod: SABIANA; Tip: CCN 34; Teh.kar: V=500-600m3/h; Qht=2317W pri 7/13°C in 25/60°C/RH; Lp=40B(A); Pel=0,1kW; m=570kg/h | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| - FC 3.01; Stropni ventilatorski konvektor+termostat WM-T; Proizvod: SABIANA; Tip: CCN 34; Teh.kar: V=500-600m3/h; Qht=2317W pri 7/13°C in 25/60°C/RH; Lp=40B(A); Pel=0,1kW; m=570kg/h | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| - FC 5.01; Stropni ventilatorski konvektor+termostat WM-T; Proizvod: SABIANA; Tip: CCN 34; Teh.kar: V=500-600m3/h; Qht=2057W pri 7/13°C in 25/60°C/RH; Lp=40B(A); Pel=0,1kW; m=500kg/h | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| - FC 7.01; Stropni ventilatorski konvektor+termostat WM-T; Proizvod: SABIANA; Tip: CCN 24; Teh.kar: V=380m3/h; Qht=1486W pri 7/13°C in 25/60°C/RH; Lp=40B(A); Pel=0,1kW; m=370kg/h | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
233 | Navojni krogelni zaporni ventil za hladni medij glykol/voda z ročico za zapiranje za NP10 ter nastavkom za gumi cev, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom izdelane za podatke:.
| - H ; Krogelni ventil za polnjenje/praznenje; Proizvod: ; Tip: DN15; Teh.kar: 120°C; PN10 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
234 | Odzračevalni lonec, narejenega iz jeklene cevi DN100 po EN 10216-1 PN 10, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
| - OL ; Odzračevalni lonec iz cevi DN100; Proizvod: ; Tip: 2 litra+izolacija+pipa DN15+odzr ventil DN20 tip: ZUT; Teh.kar: 130°C; PN10 | kpl. | 2 |  |  | 0 | 0
235 | Navojni krogelni zaporni ventil za hladni medij glykol/voda z ročico za zapiranje za NP10 ter nastavkom za gumi cev, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom izdelane za podatke:.
| - H ; Zaporni krogelni ventil; Proizvod: ; Tip: DN32; Teh.kar: 120°C; PN10 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| - H ; Zaporni krogelni ventil; Proizvod: ; Tip: DN20; Teh.kar: 120°C; PN10 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
236 | Medeninasti lovilnik nesnage navojne izvedbe za NP16, za temperaturo do 100°C, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom izdelanega za podatke:
| - F ; Lovilnik nesnage; Proizvod: ; Tip: DN32; Teh.kar: 120°C; PN10 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
237 | Aksialni bimetalni termometer za vgradnjo na cevovod, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
| - TI ; INOX TERMOMETER DN80; Proizvod: INOL; Tip: ; Teh.kar: + 0 do + 60 °C; | kos | 2 |  |  | 0 | 0
238 | Črna jeklena srednje težka cev za nazivni tlak NP10, izdelane po SIST EN 10255, vključno kolena (R=1.5*D), reducirni kosi ter ves pritrdilni, konzolni in obešalni material sistemskega proizvajalca, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - CE VGM7/13; Črna cev+cevni lok; Proizvod: ; Tip: mat. L195, po EN 10255 serija M; Teh.kar: DN32; PN10 | m | 25 |  |  | 0 | 0
| - CE VGM7/13; Črna cev+cevni lok; Proizvod: ; Tip: mat. L195, po EN 10255 serija M; Teh.kar: DN20; PN10 | m | 2 |  |  | 0 | 0
239 | Izolacijski cevaki izdelani iz sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo. Toplotna izolacija mora imeti izjavo o skladnosti z EN 14304. Toplotna prevodnost λ=0,036W/m2K pri 0°C, koeficient difuzijske odpornosti μ>=7000, za podatke:
| - IZ VGM7/13; Izolacija cevovodov; d=13mm; Proizvod: Armacell; Tip: ACE plus, premer cevi DN32+original lepilo+Al pločevina 0,8mm; Teh.kar: Požarna odpornost B; evropska klasifikacija B-s3-d0 ; | m | 25 |  |  | 0 | 0
| Skupaj EUR brez DDV: | [5 empty] | 0
4.2.4. | CEVNI RAZVODI V80/60
240 | Električni grelni kabli - glej tudi zavihek 4.2.1. Splošne točke:
| - TS 01.011; Grelni kabli s termostatom; Proizvod: ; Tip: L=10m; za cev DN20; Teh.kar: Pel=200W, 1x230V; | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
241 | Navojni krogelni zaporni ventil za hladno vodo z ročico za zapiranje za NP10 ter nastavkom za gumi cev, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom izdelane za podatke:.
| - H ; Krogelni ventil za polnjenje/praznenje; Proizvod: ; Tip: DN15; Teh.kar: 120°C; PN10 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
242 | Odzračevalni lonec, narejenega iz jeklene cevi DN100 po EN 10216-1 PN 10, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
| - OL ; Odzračevalni lonec iz cevi DN100; Proizvod: ; Tip: 2 litra+izolacija+pipa DN15+odzr ventil DN20 tip: ZUT; Teh.kar: 130°C; PN10 | kpl. | 2 |  |  | 0 | 0
243 | Navojni krogelni zaporni ventil za toplo vodo z ročico za zapiranje za NP10 ter nastavkom za gumi cev, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom izdelane za podatke:.
| - H ; Zaporni krogelni ventil; Proizvod: ; Tip: DN20; Teh.kar: 120°C; PN10 | kos | 3 |  |  | 0 | 0
244 | Protipovratni ventil iz medeninastega ohišja in vzmeti iz nerjavnega jekla, navojne izvedbe za NP10 za temperaturno območje od 0 do 90°C, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom izdelane za podatke:
| - R ; Protipovratni ventil; Proizvod: ; Tip: DN20; Teh.kar: 120°C; PN10 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
245 | Medeninasti lovilnik nesnage navojne izvedbe za NP16, za temperaturo do 100°C, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom izdelanega za podatke:
| - F ; Lovilnik nesnage; Proizvod: ; Tip: DN20; Teh.kar: 120°C; PN10 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
246 | Aksialni bimetalni termometer za vgradnjo na cevovod, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
| - TI ; INOX TERMOMETER DN80; Proizvod: INOL; Tip: ; Teh.kar: + 0 do + 120 °C; | kos | 2 |  |  | 0 | 0
247 | Radiatorski termostatski ventil za NP10, vključno s termostatskim ventilom in termostatsko glavo, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
| - RA ; Radiatorski termostatski ventil ravne ali kotne izvedbe+termostatska glava; Proizvod: ; Tip: ; Teh.kar: DN15; xp=1K; kv=0,13m3/h; PN10 | kpl. | 9 |  |  | 0 | 0
248 | Črna jeklena srednje težka cev za nazivni tlak NP10, izdelane po SIST EN 10255, vključno kolena (R=1.5*D), reducirni kosi ter ves pritrdilni, konzolni in obešalni material sistemskega proizvajalca, skupaj z varilnim materialom, za podatke:
| - CE V80/60; Črna cev+cevni loki ; Proizvod: ; Tip: mat. L195, po EN 10255 serija M; Teh.kar: DN20; PN10 | m | 42 |  |  | 0 | 0
249 | Izolacija cevovodov armatur in aparatov s cevaki iz mineralne volne, izolacijski material mora imeti EC certifikat o skladnosti po EN 13162:2008. Toplotna prevodnost λ=0,043W/m2K pri 50°C, za podatke:
| - IZ V80/60; Izolacija cevovodov; Proizvod: ; Tip: Cevaki iz mineralne volne z 0,8mm Al pločevino; s=30mm; Teh.kar: DN20; | m | 42 |  |  | 0 | 0
| Skupaj EUR brez DDV: | [5 empty] | 0
4.2.5. | SKUPNE TOČKE ENERGETSKE INSTALACIJE
250 | Izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
251 | Izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov ''shop drawings'' za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
252 | Jeklena konstrukcija sistemskega proizvajalca za pritrditev cevnega razvoda na streho objekta, narejen iz vroče cinkanih jeklenih profilov, vključno z vijačnim materialom. | kg | 40 |  |  | 0 | 0
253 | Tipske betonske plošče za pritrditev jeklenih profilov dim. 60x40 cm in debeline 10 cm in XPS 300, pod betonskimi ploščami, dim: 80x60 cm in debeline 5 cm. | kpl. | 9 |  |  | 0 | 0
254 | Izdelava in tesnenje posameznih kovinskih cevnih prebojev pri prehodih med različnimi požarnimi sektorji, skladno s standardom SIST EN 13501-2, požarne odpornosti EI90 in preizkušeni po SIST EN 1366-2
| do 0,03m2 | kos | 3 |  |  | 0 | 0
255 | Izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev in balansiranje posameznih sistemov (TAB), s predajo zapisnika, izdelanega s starni neodvisnega podjetja. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
256 | Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu: | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
- delovanje črpalk,
- delovanje avtomatske regulacije,
- pregled delovanja elementov regulacije.
- pregled instalacije, armatur in aparatov,
- Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur.
257 | Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi dveh sklopov: | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
- garancijskih meritev ter
- speljavi postopka usposobitve (commissioning)
258 | Tlačni preizkusi sistemov: | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
- Tlačni preizkusi cevovodov ogrevanja in hlajenja po SIST EN 13480-5, preizkusni tlak mora biti 1,3x delovni, vendar min. 1bar višji od delovnega tlaka
- preizkusni tlak ogrevanja in hlajenja
259 | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov z namenom odstranjevanja nečistoč v sistemu cevovodov, vključno s čiščenjem lovilnikov nesnage. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
260 | Polnjenje sistemov z mediji.
261 | Izdelava sheme strojnih instalacij vloženih v okvir in zaščitenih s steklom ter izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v štirih izvodih v zahtevanem obsegu iz pravilnika o projektni dokumentaciji, upoštevajoč inženirsko smernico ASHRAE Guideline 4 - 2013 (Preparation of Operating and Maintenance Documentation for Building Systems) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
262 | Sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt v zahtevanem obsegu iz 25. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS, št. 36/18) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
263 | Pripravljalna in zaključna dela. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| Skupaj EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## VO-KA
| Poz. | OPIS | enota | št.enot | Dobava/enoto | montaža/enoto | Skupaj/enoto | Skupaj
| 4.2.6. | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
RAZVOD SANITARNE VODE
1 | 1 | Priklop na hišni vodovodni sistem s cevjo:
|  | DN25 hladna voda | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | DN25 topla voda | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | DN20 cirkulacija | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 2 | Nerjavna jeklena cev za sanitarno pitno vodo, sistem na zatisk (press) po EN10088, PN16, material 1.4521 /AISI444, vključno s spojnimi in oblikovnimi kosi iz nerjavnega materiala ali rdeče litine (90°loki, T kosi, redukcije, ...), DVGW certifikat za uporabo v sistemih pitne vode (ali enakovreden certifikat). Dobava cevi, spojnih in oblikovnih kosov mora biti od istega proizvajalca, montaža se mora izvajati z originalnim orodjem proizvajalca, ustreza proizvod VIEGRA tip SANPRESS ali enakovredno, komplet z obešalnim materialom (navojne palice, konzole, sidra, ...), s predizoliranimi cevnimi objemkami za hladne medije ter objemkamo po DIN4109, sistemskega proizvajalca, za podatke:
|  | DN 15, ø 18 x 1,0 | m | 16 |  |  | 0 | 0
|  | DN 20, ø 22 x 1,2 | m | 19 |  |  | 0 | 0
|  | DN 25, ø 28 x 1,2 | m | 12 |  |  | 0 | 0
1 | 3 | Toplotna izolacija cevovodov in cevnih armatur s parozaporno izolacijo iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume po EN14304, s sledečimi lastnostmi: ne vsebuje CFC, µ≥7000 po EN13469, λ≤0,040W/mK po EN ISO 8497, klasifikacija B-s3-d0 po EN13501-1, za temperature -50 do +105°C, izolacija se lepi na cevovode in armature z originalnim lepilom proizvajalca, za podatke:
|  | DN 15, ø 18; debelina 19 mm | m | 16 |  |  | 0 | 0
|  | DN 20, ø 22; debelina 19 mm | m | 19 |  |  | 0 | 0
|  | DN 25, ø 28; debelina 24 mm | m | 12 |  |  | 0 | 0
SANITARNA OPREMA
1 | 4 | Sanitarna oprema za pomivalno laboratorijskio korito, sestoječ iz: | kpl. | 2 |  |  | 0 | 0
- dveh krogelnih ventilov DN15 in dveh veznih cevk,
- sifon za laboratorijsko korito,
- vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
Opomba: Pomivalno laboratorijsko korito in armatura (pipa) je del laboratorijske opreme;
1 | 5 | Sanitarna oprema za pomivalni tehnološki stroj, sestoječ iz: | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
- stenska armatura za stroj, 1x topla, 1x hladna
- sifon za stroj,
- vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
Opomba: Pomivalni tehnološki stroj je del tehnološke opreme;
1 | 6 | Sanitarna oprema za demi kartušo, sestoječa iz: | kpl. | 2 |  |  | 0 | 0
- stenska armatura za kartušo
- vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
Opomba: Demi kartuša je del tehnološke opreme;
KANALIZACIJA
1 | 7 | Priklop na obstoječi kanalizacijski sistem s cevjo:
|  | Ø 75 na Ø 110 | kpl. | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Ø 20 na Ø 110 | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 8 | Odtočne kanalizacijske cevi za vertikalno kanalizacijo, tesnjene izvedbe po EN14366, material PP, tiha izvedba, kemična odpornost, vključno z oblikovnimi kosi (kolena, redukcije, odcepi, …), spojnim, tesnilnim ter obešalnim materialom, ustreza proizvod VALSIR tip SILERE ali enakovredno, komplet z obešalnim materialom (navojne palice, konzole, sidra, ...), s cevnimi objemkami z gumi oblogo po DIN4109, sistemskega proizvajalca, za podatke:
|  | Ø 75 | m | 25 |  |  | 0 | 0
|  | Ø 50 | m | 8 |  |  | 0 | 0
|  | Ø 20 (odtok kondenzata konvektorjev) | m | 16 |  |  | 0 | 0
1 | 9 | Od/do zračevalni ventil za vertikalno kanalizacijo skladno s SIST EN12380 razred A II, za temperaturno območje med 0 in 60°C, material PP, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, za podatke.
|  | DN50 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
1 | 10 | Podometni sifon za kondenzat klima naprav za proti smradu zanesljiv odvod kondenzata v kanalizacijo. Prozoren kasetni vložek zanesljiv proti izsušitvi in z možnostjo čiščenja. Priključek možen za cevi zunanjega premera Ø 20 – 32 mm (minimalno – notranji premer 18 mm). Gradbena zaščita skrajšljiva na globino vgradnje. Minimalna globina vgradnje 60 mm.
|  | Proizvod: HL; Tip: HL 138K | kpl. | 4 |  |  | 0 | 0
1 | 11 | Požarne objemke za zatisk kanalizacijske PP cevi v skladu s SIST EN 1366, požarna odpornost min EI30, vključno s pritrdilnim materialom, ustreza proizvod VALSIR tip COLLARWINGS, za vgradnjo na PP cev, za podatke:
|  | za cev Ø 75 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
|  | za cev Ø 20 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj EUR brez DDV: | [5 empty] | 0
| 4.2.7. | SKUPNE TOČKE VODOVOD IN KANALIZACIJA
1 | 12 | Izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 13 | Izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov ''shop drawings'' za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 14 | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov z namenom odstranjevanja nečistoč v sistemu cevovodov, vključno s čiščenjem lovilnikov nesnage; | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 15 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo se izvede skladno s SIST EN 804-4, Najprej se mora v sistemu vzpostaviti preizkusni tlak, ki je 1,1 krat večji od obratovalnega tlaka (merjeno na najnižji točki instalacije), Skladno s standardom SIST EN 806-2 je definirano, da je obratovalni tlak 10 barov (1 MPa). Zatorej je potrebno v sistemu vzpostaviti preizkusni tlak 11 barov (1,1 MPa) vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu;
|  | - preizkusni nadtlak 11 bar za vodovod | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 16 | Preizkus tesnenja kanalizacijskih cevovodov s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 do 0,5_bar (od 3 do 5 m), vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 17 | Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu: | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
- pregled instalacije in armatur,
- pregled delovanja naprav in elementov regulacije,
- nastavitev vseh regulacijskih elementov (ventilov, lopute, ...) na ničelno točko - zaprto; usklajeno z zaprtim položajem na sistemu vodenja.
- pregled zapisnika o uspešno opravljeni dezinfekcije vodovoda,
- vzorčenje vode in analiza za doseganje predpisanih parametrov.
Preizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur.
1 | 18 | Sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt v zahtevanem obsegu iz 25. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS, št. 36/18) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 19 | Izdelava sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje in vzdrževanje vloženih v okvir in zaščitenih s steklom. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 20 | Pripravljalna in zaključna dela; | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## Plini
| Poz. | OPIS | enota | št.enot | Dobava/enoto | montaža/enoto | Skupaj/enoto | Skupaj
| 4.2.8. | CEVNI RAZVODI CO2
1 | 1 | Opozorilo za vse tehnične pline: | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
Dobavitelj ter izvajalec del za opremo in inštalacije tehničnih plinov mora imeti certifikat za delo s tehničnim plini v Sloveniji. Certifikat mora dokazovati usposobljenost izvajalca za delo v skladu z "varostnimi listi" za posamezen tehnični plin. Nekatera pooblaščena podjetija: Messer Slovenija d.o.o, Linde plini d.o.o., Istrabenz plini d.o.o. in TPJ d.o.o.
|  |  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 2 | Varnostna opmara za plinske jeklenke, ki ustreza SIST EN 144720-2, okvirnih dimenzij WXGXH: 995x400x2000mm s prigrajeno prezračevalno napravo, vključno z vsem pritrdilnim, omara mora imeti neto prostornino takšno, da se v njej lahko shrani dve jeklenki 50 litrov, ekspanzijska reducirna postaja, varnostna armatura in elekrtromagnetni ventil in montažnim materialom, za podatke:
|  | Proizvod: ASECOS ali ustrezno; Prezračevanje V=30m3/h; Pel=30W; 1x230V | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 3 | Dobava in montaža visokotlačne jeklenke za tehnični plin, PN300, za tlak plina 200 bar, prostornina 50 litrov, označeno po standardu SIST EN 1089-3, dimenzija D x L = ø230 x 1640 mm, teža 80 kg, vsebina do 10 Nm3 tehničnega plina, vključno z zapornim ventilom na jeklenki, varovalnim čepom ter varnostnostno opremo za pritrditev jeklenke (konzola za pritrditev, varnostna veriga, varnostna noga, ipd). Za tehnični plin:
|  | CO2 | kpl. | 2 |  |  | 0 | 0
1 | 4 | Dobava in montaža ekspanzijske reducirne postaje iz 200 bar na 10 bar za istočasen priklop dveh plinskih jeklenk, z avtomatskim preklopom iz delovne na rezervno jeklenko, PN300, izdelano kot kompaktna naprava sestavljeno iz: priklop na levo in desno jeklenko, dva ventila za omrežje, dva ventila za izpihovanje, dva regulatorja tlaka, dva manomatra tlakov jeklenk, en manomater tlaka omreržja, en oddušni varnostni ventil, en priklop na na omrežje in preklopna naprava, ustreza proizvod MESSER tip BM 65-2 U. Za tehnični plin:
|  | CO2 | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 5 | Dobava in montaža nerjavne jeklene spiralne cevi za priklop visokotlačne jeklenke tehničnega plina, PN300, za tlak plina 200 bar, materiala AISI 316L (1.4435), vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Za tehnični plin:
|  | CO2 | kpl. | 2 |  |  | 0 | 0
1 | 6 | Dobava in montaža magnetnega prehodnega ventila za tehnične pline z varnostno funkcijo zapiranja - membranski ventil s servo elektro- magnetnim pogonom, normalno zaprt NC, napajanje 24VAC / 50Hz, PN16, material ventila nerjavno jeklo AISI 316L, tesnilo PTFE oziroma ustrezno tehničnemu plinu, razmaščen (O2 test), spričevalo 3.1B po EN10204, varjeni priključki dimenzije po DIN 11850, vključno z varilnim materialom, varjenje TIG pod inertnim plinom ustreza proizvod END ARMATUREN tip MEM. Dimenzija, za tehnični plin:
|  | DN 10, CO2 | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 7 | Dobava in montaža regulacijske grupe laboratorijskega odjemnega mesta za tehnične pline, sestavljeno iz: zapornega ventila, reducirnega ventila z manometrom in igličasti ventil, PN40, materiali kromana medenina / nerjavno jeklo / viton, vstopni tlak do 10 bar, izstopni tlak od 0 do 4 bar, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, ustreza proizvod MESSER SPECTRON tip SPECTROLAB EM 65 + igličasti ventil. Za tehnični plin:
|  | CO2 | kpl. | 2 |  |  | 0 | 0
1 | 8 | Dobava in montaža nerjavne jeklene cevi za tehnične pline izdelane po DIN 11850 Serija1, material AISI 316L (W.Nr 1.4435), varjenje TIG pod inertnim plinom, vključno z varilnim materialom, koleni, odcepnimi kosi itd.., komplet z obešalnim materialom in cevnimi objemkami z gumi oblogo sistemskega proizvajalca, za podatke:
|  | DN 10, ø 12x1 | m | 16
|  | DN 8, ø 10x1 | m | 18 |  |  | 0 | 0
1 | 9 | Dobava in montaža zaščitne jeklene nerjavne cevi AISI 304 pri preboju skozi zid in zatesnjena s trajno elastičnim materialom;
|  | DN 25 (za prehod cevi DN8) | kos | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj EUR brez DDV: | [5 empty] | 0
| 4.2.9. | SKUPNE TOČKE TEHNIČNI PLINI
1 | 10 | Izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 11 | Izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov ''shop drawings'' za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 12 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovodov s plinstim dušikom N2 ustrezne klase čistosti za laboratorijske tehnične pline, preizkusni tlak 1,5 x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
- preizkusni tlak 15 bar
1 | 13
|  | Čiščenje razvodov tehničnih plinov sestavljeno iz: razmaščevanje, izpihovanje cevovodov s plinstim dušikom N2 ustrezne klase čistosti za laboratorijske tehnične pline, vključno z izdelavo začasnih prevezav in izdelavo pisnega poročila; | kos | 6 |  |  | 0 | 0
1 | 14 | Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu: | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
- pregled jeklenk in omar za jeklenke,
- pregled ekspanzijskih reducirnih postaj za redukcijo visokega tlaka,
- pregled armatur in cevovodov,
- pregled delovanja varnostnih funkcij (zapiranje elektomagnetnih ventilov, delovanje detektorjev,
delovanje prezračevanja omar za jeklenke ipd,
- pregled odjemnih mest.
Preizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur. Po preizkusnem obratovanju se izdela pisno poročilo.
1 | 15 | Dobava in pritrditev samolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija; | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 16 | Sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt v zahtevanem obsegu iz 25. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS, št. 36/18) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 17 | Izdelava sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje in vzdrževanje vloženih v okvir in zaščitenih s steklom. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1 | 18 | Pripravljalna in zaključna dela; | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj EUR brez DDV: | [5 empty] | 0