## Specifikacija storitev
Specifikacija storitev
Obnova dvigala na bloku 5
Zap. št. | Opis storitve | Vrednost brez DDV (EUR)
1. | Dobava in vgradnja pogona dvigala, kot primer Sasi MB94 z enkoderjem, ventilatorjem hlajenja motorja in dodatno električno nadgradnjo za nadzor delovanja magnetne zavore
2. | Dobava in vgradnja novega podstavka za pogon dvigala s sidrnimi vijaki in ozemljili
3. | Dobava in zamenjava komandne plošče LC 100 v elektro omari 800 x1000 x 300mm, normativ EN81-1/2, regulacija ADL300 45 KW zaprta zanka, zbirni sistem v obe smeri, varnostni tokokrog 230VAC, izvlačenje dvigala z oznako postaj v sklopu omare
4. | Dobava in vgradnja napajalnih oklepnih kablov: pogona dvigala 4 x 25 mm -15 m, motor 3x 0,5mm -15 m, PTC 3 x 2,5 mm -15 m in zavoro 4 x 0,5 mm -15 m (nadzor zavore)
5. | Dobava in zamenjava glavnega stikala v strojnici, z elektro inštalacijo
6. | Dobava in vgradnja kompletne elektro instalacije v jašku dvigala vključno z razsvetljavo (vsa instalacija v kablovski izvedbi)
7. | Dobava in vgradnja kabinskega tipkala, čelna plošča nerjaveča brušena EG3 vse tipke okrogle Schaefer RT42wg (anti-vandalne in vodo odporne) osvetlitev v plavi barvi 14 kom, tipka Alarm, tipka odpri vrata, tipka ventilatorja, zasilna razsvetljava, dvosmerna govorna naprava, PPK M8 plavi spec. za prikaz kota, ključ prioriteta Schaefer, lasersko graviranje kota na čelni plošči poleg tipke, logotip, nosilnost, tov. št.: 75/2630, int. oznaka 5UQ02
8. | Dobava in vgradnja zunanjih pozivnih tipkala zbirni sistem gor-dol, tipke RT42wg okrogle s strelico, potrditev v plavi barvi, gravura logotip + nosilnost + kote, čelna plošča nerjaveča brušena EG3
9. | Dobava in vgradnja displejev položaja kabine v ohišju v vseh nadstropjih v plavi barvi PPK M8 (spec. software za prikaz kota)
10. | Dobava in vgradnja nosilnih jeklenih vrvi 250T FI 13 x 195 m x 6, na lesenem kolutu 600 x 440 mm, luknja fi 60 mm
11. | Dobava in vgradnja novih podstavkov vpetja vrvi v strojnici dvigala (2 kom)
12. | Dobava in vgradnja novih obešalnih vijakov za vrv Fi 13 mm z vzmetjo (12 kom)
13. | Dobava in zamenjava ležajev na prenosnih vrvenicah kabine in okvirja uteži (4 kom)
14. | Dobava in zamenjava kabinskih vodilnih čeljusti z kolesi Fi 200 x 38 mm Tip WRG200 (4 kom)
15. | Dobava in zamenjava vratnih kontaktov jaškovnih vrat Selcom Tip 41/C, kontakti KF 9074, 3201.23.1364, komplet 2L2A231364 (28 kom)
16. | Dobava in zamenjava nosilnih vratnih koles Selcom 3201.231387 (112 kom)
17. | Dobava in zamenjav spodnjih eks. koles vrat Selcom 3201.231389 (112 kom)
18. | Dobava in zamenjava koles jeklene vrvi vrat Selcom 3201.23.1385 (70 kom)
19. | Dobava in zamenjava spodnjih vodil z eks. kril vrat Selcom PA/P2 (112 kom)
20. | Dobava in zamenjava jeklenih vrvi vrat Selcom Tip 41/C za 1100x2000mm, 3201.23.1720L400 (28 kom)
21. | Dobava in zamenjava jeklene vrvi vzmeti prisilnega zapiranja vrat Selcom 41C 1100x2000mm, 3201.23.1720L300 (14 kom)
22. | Dobava in zamenjava vzmeti zapiranja vrat Selcom 3201.23.1396 (14 kom)
23. | Dobava in zamenjava koles ključavnice Selcom vrat 3201.23.1386 (20 kom)
24. | Dobava in zamenjava frekvenčno regulirana kabinska vrata 1100 x 2000 mm 44/R Hidra/Supra, krila vrat po DIN standardu (dvojna pločevina)
25. | Dobava regulatorja hitrosti Bode 7/300 mm, VA=2,88 m/s z enkoderjem 1:2, WGA36A-06-12-18-CO-A-B-0-0-CB5, povezovalni kabel dolžine 8 m (1 kom)
26. | Dobava regulatorja hitrosti Bode 7/300 mm, VA=1,2 m/s z enkoderjem 1:2, WDG58B-100-ABN-24-K2, kabel 5m (1 kom)
27. | Dobava in vgradnja kompenzacijske verige s pritrdili in setom vodenja, D. P. QL30 L= 85m (2 kom)
28. | Brušenje in pregled vodil po celi višini jaška in čiščenje
29. | Demontaža obstoječih izrabljenih delov in odvoz na deponijo (pogon, vrvi, kompletna jaškovna instalacija, in ostala oprema, ki se menja z novo)
30. | Dobava in vgradnja izvlačenja dvigala v obstoječe krmilje dvigala 04UQ01, Haushahn Zrn, Tov. št. 507/2, 2T
31. | Dobava in vgradnja izvlačenja dvigala v obstoječe krmilje dvigala 05UQ01, Haushahn Zrn, Tov. št. 75/2706, 2T
32. | Dobava in vgradnja pločevine 1mm pocinkana (1.500mm x 36000mm) ureditev ustrezne razdalje, ki ni znotraj meje predpisa med steno in kabino v jašku dvigala
33. | Dobava rezervnega seta za prvi servis pogona dvigala (originalno olje 100l in kpl. setom tesnil)
34. | Dobava vodilnih koles Fi 200 x 38 mm (20 kom)
35. | Izdelava tehnične dokumentacije in ustreznih navodil v 4 izvodih
36. | po izvedbi del izvedba čiščenja strojnice, kabine in jaška
37. | Izvedba tehničnega pregleda ter priprava dvigala za tehnični pregled, predaja poročila in certifikata
38. | Šolanje zadolženega osebja naročnika za reševanje v sili in izdaja potrdil
Skupaj (EUR) |  | 0