## splosno
S | SPLOŠNE ZAHTEVE ZA PONUDBO IN IZVEDBO DEL
Splošne zahteve veljajo za vsa dela, ki so predmet ponudbe in izvedbe (gradbeno obrtniška, inštalacijska, oprema, ipd.), razen če je s popisom oz. obsegom del določeno drugače ali če se zahteve nanašajo na dela.
Splošne zahteve ne veljajo v primeru, da se nanašajo na postopke, ki niso v neposredni povezavi z vsebino posameznih popisnih postavk (npr. meritve za pripravljalna dela, validacije za rušitvena dela, ipd.).
Splošne zahteve ne vključujejo drugih zahtev naročnika vezanih za razpis in izvedbo del (garancije, vzdrževanje, ipd.).
PONUDBA :
Pri ponudbi in izvedbi vseh elementov oz. del je potrebno upoštevati vse splošne zahteve, ki so navedene v tehničnem poročilu, na začetku celotnega razpisa in glede na vrsto del dodatno na začetku vsakega poglavja.
Splošne zahteve veljajo za vsa dela, ki so predmet ponudbe in izvedbe, razen če je v posameznih postavkah oziroma z obsegom del to določeno drugače.
Ponudnik je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost postavk in količin glede na vso izdelano dokumentacijo, EN standarde ter SLO predpise, vključno z Uredbo o zelenem javnem naročanju, v nadaljevanju UZJN.
V primeru ev. neustreznosti podanih navedb je potrebna izvedba skladno s pravili stroke in normativov, ki zamenjujejo podane, brez odstopanja vrednosti del od ponudbe.
Ponudnik je dolžan ponuditi razpisane elemente in pri tem uporabiti originalni razpisni tekst, odstopanja so dopustna samo v enakovredni kategoriji kvalitete, oblike, obdelav ipd., v primeru odstopanj je ponudnik vse spremembe dolžan prikazati in zajeti v sklopu ponudbe, tako da je objekt sposoben izvesti v skladu z namenom, dokumentacijo, razpisnimi pogoji in pogodbo ter vsemi EN standardi ter SLO predpisi, UZJN in pravili stroke, brez dodatnih ali večdel.
V kolikor v splošnih in podrobnejših zahtevah v posameznih postavkah niso definirane vse zahteve za posamezne elemente oz. dela, veljajo zahteve standardov in predpisov ter pravil stroke z upoštevanjem zadnjega stanja tehnike za tovrstne elemente, oblikovno in dimenzijsko skladne risbam in drugim opisom v dokumentaciji do popolne izvedbe vseh elementov oz. del za predvideni namen.
V kolikor posamezne postavke ne zajemajo celotnega opisa potrebnega dela oz. izdelka mora ponudnik le-tega vključiti v ceno po enoti, pri čemer mora vsa odstopanja jasno označiti ter na njih pridobiti potrditev naročnika.
Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete oz. izgleda kot je določeno s popisom (v popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete oz. izgleda), odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz. funkcije in izgleda ob pogoju predhodnje potrditve naročnika.
V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu v dokumentaciji niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev naročnika, kar velja tudi za vsa odstopanja od projektno predpisanih elementov.
Kjer so opredeljene urne postavke se mora količina dejansko potrebnih ur pred vsakim tovrstnim posegom realno oceniti na objektu in predhodno potrditi s strani naročnika ter podrobno voditi v gradbenem dnevniku.
Ponudnik mora za vse prefabricirane elemente k ponudbi priložiti podrobno tehnično in slikovno gradivo. Gradivo je potrebno priložiti tudi za vse ostale v razpisu dodatno določene elemente. Gradivo mora biti predstavljeno ločeno za vsako postavko in mora jasno predstavljati ponujeni artikel. Gradivo mora biti označeno s številko pozicije in prostora, skladno z razpisom.
ELEMENTI :
Vsi ponujeni elementi, za katera veljajo določila zahtev UZJN, morajo ustrezati zahtevam UZJN izven dopustnih izjem po 5. členu UZJN, razen če je z razpisnimi določili določeno drugače.
Elementi ne smejo vsebovati nevarnih snovi, še posebej pa snovi, ki niso kompatibilne z namenom prostorov.
Pri elementih mora biti zagotovljena čim nižja možna stopnja vsebnosti Formaldehida in Bisfenola A, razen kjer je posebej definirana ničelna vsebnost.
Finalne obdelave elementov morajo omogočati končni izbor različnih varIant površin, barv in toniranj površin, izgled pa mora slediti shemam, vse obdelave v visokem kvalitetnem razredu, celota pa mora odgovarjati standardom za predvideni namen uporabe in določilom UZJN.
Za elemente za katere je tekom izvedbe predpisana obnova ali demontaža in ponovna montaža se priporoča demontaža in odvoz ob pričetku del ter ponovna montaža v zaključni fazi del, kar se zajame v vrednosti del.
Vsi novi elementi iste vrste morajo biti medsebojno enaki po izgledu, obdelavah, tehničnih karakteristikah, ipd., enako velja za dopolnitve obstoječe opreme, ki se mora prilagajati obstoječi.
Vsi ponujeni in vgrajeni elementi morajo biti CE certificirani in predani na tehnični pregled oz. v uporabo z ustrezno dokumentacijo, skladnost z ustreznimi EU direktivami glede posebnega namena elementov mora zagotoviti dobavitelj oz. izvajalec, ki tudi zagotovi certlificiranje elementov.
V kolikor za s popisom predpisane elemente niso razpoložljivi CE certifikati, jih mora izvajalec oz. dobavitelj ustrezno nadomestiti po predhodnjem obvestilu naročniku in prejemu njegove potrditve.
Skrben odnos do obstoječih elementov, ki se ohranijo, je obveznost izvajalca, v kolikor ni zmožen za to poskrbeti tekom izvedbe del, mora na lastne stroške izvesti zaščito ali začasno demontažo in ponovno montažo vseh elementov, ki se ohranijo.
Vsi elementi morajo biti izvedeni oz dobavljeni tako, da je možen njihov vnosi preko razpoložljivih odprtin in montirani tako, da je zagotovljeno njihovo posliževanje in vzdrževanje ter da s tem ne vplivajo na druge elemente.
Dimenzije elementov so podane v centimetrih, v kolikor ni drugače navedeno, pri novih elementih so v načrtu predstavljene podrobnejše dimenzije.
Pred izvedbo oz. dobavo elementov mora izvajalec preveriti izvedeno stanje na objektu in karakteristike predvidenih obstoječih, prestavljenih in novih elementov ter po potrebi prilagoditi dimenzije elementov in inštalacijske priključke, kar pa ne sme biti v nasprotju s predvideno funkcionalnostjo in oblikovanostjo vseh tangiranih elementov in prostorov kot celote. Prilagoditve ne smejo poslabšati funkcionalnosti ali izgleda elementa in celote ter morajo biti izvedene s potrditvijo projektanta arhitekture. Prilagoditve ne smejo povišati vrednosti popisne postavke.
IZVEDBA DEL :
Pred pričetkom del in pred izvedbo elementov mora izvajalec pregledati vso dokumentacijo in samostojno izvesti uvedbo v delo s seznanitvijo s celotnim projektom in z zahtevami vseh elementov, za izvajanje del pa zagotoviti strokovno usposobljen kader, sposoben samostojne izvedbe in branja dokumentacije brez dodatnega tolmačenja.
Izvajalec mora pri izvedbi posameznih del upoštevati vso izdelano projektno dokumentacijo, poleg načrtov za posamezno stroko še načrte za druge stroke in elaborate, ki tangirajo poseg (požarna varnost, gradbena fizika oz. učinkovita raba energije, zvočna zaščita oz. gradbena in prostorska akustika, ipd., v kolikor so predmet projektne dokumentacije) ter predpise, standarde in tehnične smernice, kakor tudi pravila stroke in načela dobre prakse.
Izvajalec del oz. izvajalci, če jih je več, morajo imenovati vodjo del, ki skrbi za komunikacijo med izvajalci, naročnikom, nadzorom in projektanti, vodi gradbeni dnevnik, knjigo izmer, obračune in evidenco zaposlenih, hrani in podizvajalcem posreduje in tolmači dokumentacijo, zbira dokumentacijo o vgrajenih in odpadnih materialih, izvaja vrise sprememb v projektno dokumentacijo, organizira varstvo pri delu na gradbišču in vse zaščitne ukrepe, zbiranje in odvoz odpadkov, izdela in vodi terminskim planom, organizira meritve, prijave ipd., skrbi za izvajanje zadolžitev in medsebojno koordinacijo izvajalcev ter izvaja vsa druga dela skladno s pravili stroke in predpisov o graditvi objektov.
Izvajalec mora vse mere, količine in trenutno stanje preverjati pred izvedbo oz. naročilom na licu mesta, pri čemer so v popisnih postavkah navedene okvirne dimenzije oz. količine vgrajenega materiala v komprimiranem stanju, podrobnejše so razvidne iz načrtov, realne pa na samem objektu tekom izgradnje.
V kolikor se posamezne dimenzije v risbah oz. med načrti oz. na objektu ne ujemajo oz. ne omogočajo kompatibilne izvedbe med posameznimi elementi oz. izvedbe skladne s standardi in predpisi, mora izvajalec o tem pred izvedbo tangiranega elementa obvestiti nadzor, naročnika in odgovornega vodjo projekta skupaj z analizo vzroka in s predlogom rešitve.
Izvajalec mora za naročnikove elemente, ki jih mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma investicije, pa niso predmet odstranitev in rušitev, pridobiti soglasje naročnika.
Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso obstoječo in dobavljeno opremo, elemente in material.
Izvajalec mora o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, naročnika obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, ipd.).
Vsa dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi varstva pri delu, varstva pred požarom, predpisi varstva okolja, gradbenimi predpisi in standardi.
Vsa dela je potrebno izvajati brez škodljivih vplivov na okolico oz. preostale dele objekta in z upoštevanjem strokovnih služb naročnika, še posebej tehničnih služb in službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, pri čemer je potrebno izvesti vse ukrepe za vzdrževanje higiene (npr. prostorska osamitev predela adaptacije, postavitev protiprašne zaščite, uporaba sesalcev s filtriranim zrakom, redno mokro čiščenje, uporaba čistih zaščitenih sredstev in obutve, odstranjevanje gradbenih odpadkov v zaprtih kontejnerjih po poteh v omejenem času ipd.).
Vsa dela je potrebno izvesti s kadri, ki bodo strokovno usposobljeni za ravnanje z elementi, ki so predmet projekta, še posebej za segment tehnologije.
Ob transportih je potrebno v ceni upoštevati zaščitne elemente in posebno previdnost ob ravnanju z obstoječimi in novimi elementi ter vse potrebne zaščite elementov in selitvene pripomočke.
Izvajalec mora na objektu upoštevati vse sisteme aktivne požarne zaščite, če so vgrajeni, se posega vanje ali so projektno predvideni, skladno s predpisi, npr. sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje; naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih; naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku; vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški; naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem; vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika; avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote; sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita; varnostna razsvetljava v celotnem objektu; naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal; krmiljenje avtomatske opreme, sistemov in elementov za požarno zaščito (požarna vrata, vrata na izhodih, deblokade vrat, požarne lopute in druge podobne naprave) ali drugih elementov v povezavi s sistemom ter daljinski prenos signala do sprejemnika, naprave za oskrbo z električno energijo, ki služijo za pogon naprav in opreme za požarno zaščito, črpalne postaje, namenjene za gašenje ali hlajenje z vodo in druge naprave.
Vsa kovinska oprema mora biti priključena na ozemljitveni vod v odvisnosti od vgrajenega oz. predvidenega sistema.
ENOTNA CENA :
Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dela, elemente in postopke, ki so potrebni glede na predmet gradnje, razen če so v popisu del eksplicitno definirana posebej oz. niso predmetna za obravnavana dela :
vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela (zaščita in označitev gradbišča, gradbiščna tabla, signalizacija, zaščita gradbiščnih vodov, ureditev pomožnih prostorov, ipd., vključno z vzpostavitvijo v provotno stanje),
vse potrebno delo, vključno z režijskim delom, delom vodje del, osebnimi in drugimi stroški izvajalcev na objektu,
vse ukrepe varstva pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, ipd., skladno s predpisi, vključno z vodenjem vse predpisne dokumentacije,
vse ukrepe za zaščito in delovanje ostalih prostorov v objektu, upoštevajoč specifiko namena prostorov, vključno z zahtevano čistostjo in nemotenim obratovanjem,
vse zaščite vgrajenega in skladiščenega materiala do prevzema,
skladiščenje in varovanje opreme in elementov predvidenih za vgradnjo, do primopredaje,
vso potrebno higiensko tehnično preventivno zaščito delavcev,
vse stroške splošne, lokalne in specialne zaščite, vključno za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
zagotovitev vseh pomožnih gradbiščnih prostorov za čas izvajanja vseh del (sanitarije, garderoba, pisarna, ipd.), razen kjer je te prostore v soglasju z uporabnikom možno organizirati v sklopu prostorov, ki so predmet posegov,
vse stroške energentov in medijev v času izvajanja projekta, razen neposredno dostopnih v prostorih, ob pogoju soglasja naročnika,
zavarovanje gradbišča in vseh elementov za čas izvajanja vseh del,
izvedbo vseh del skladno s tekoče veljavnimi standardi, predpisi, tehničnimi smernicami, pravili stroke, ipd.,
izvedbo vseh del za doseganje predpisnih, funkcionalnih, sanitarno tehničnih in estetskih meril glede na namen objekta oz. prostorov,
izdelavo oz. dobavo gotovih in končno finalno obdelanih izdelkov oz. elementov z vsemi potrebni deli in vso potrebno spremljajočo dokumentacijo za izvedbo oz. vgradnjo in obratovanje,
vse potrebne transporte (notranje in zunanje), nalaganje, razkladanje in transportne pripomočke (dvigala, škripci, rampe, ipd.) glede na naravo in obseg del,
vsa potrebna pomožna sredstva glede na naravo in obseg del (orodja, stroji, silosi, žerjavi, ipd.),
vsa potrebna sredstva za vgrajevanje in odstranjevanje elementov (lestve, odri, transportni kanali, kontejnerji, deponije, ipd.),
sprotno in končno čiščenje prostorov, kar velja tudi za prostore, kjer je s popisom opredeljeno specialno čiščenje,
ločeno zbiranje, brezprašno nakladanje in odvoz odpadnega materiala na najbližjo registrirano deponijo, vključno s plačilom vseh prispevkov in vodenje evidenc,
vso zaščito površin ožjega območja posegov in transportnih poti do roba gradbišča, s sprotnim in dnevnim čiščenjem ter vzdrževanjem reda na gradbišču,
vso zaščito širšega območja gradbišča in dovozov na gradbišče, z rednim čiščenjem in vzdrževanjem reda v okolici gradbišča,
popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku in drugim udeležencem,
popravilo nekvalitetno izvedenih del oz. zamenjavo elementov brez posledic za druge elemente in rok izvedbe del,
vse meritve in analize, ki so povezane s predmetom gradnje in povezane s funkcionalno uporabo prostorov,
vsa sekundarmo potrebna dela, preglede, meritve, analize, preizkuse oz. preizkusno obratovanje ipd., potrebna za funkcionalno delovanje,
spremljanje del s strani pooblaščenega geodeta, vključno z nastavitvami, zakoličenjem ter izdelavo geodetske dokumentacije za vpis v uradne evidence, v kolikor to zahteva narava projekta,
spremljanje temeljenja s strani pooblaščenega geomehanika, vključno z analizo in kontrolo zbitosti podloge, v kolikor to zahteva narava projekta,
spremljanje gradbenih sanacij oz. vseh posegov v obstoječo konstrukcijo s strani pooblaščenega statika, v kolikor to zahteva narava projekta,
ukrepi za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, vključno z varnostnim načrtom in spremljanjem gradnje z vsemi predpisnimi deli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču,
preizkušanja kvalitete za vse materiale oz. elemente, ki se vgrajujejo, pa izvorno nimajo certifikatov,
pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, ipd. za vse vgrajene elemente, vključno z vodenjem evidenc in izdelavo tabel,
odvzem in pregled vzorcev ter izvedbo vseh meritev, pregledov in validacij glede na specifiko predmeta izvedbe (npr. za betone, jeklene konstrukcije, inštalacije, čiste prostore, ipd., še posebej meritev in dokazil, ki so speecificirana v posebnih poglavjih), vključno z vso potrebno dokumentacijo za njihovo izvedbo,
preverjanje ustreznosti izvedene podlage (nosilnost, vlažnost, ravnost, sprimnost, ipd.) in v primeru ugotovljene neustreznosti zagotavljanje vseh postopkov, ukrepov in pomožnih del za kvalitetno, varno in trajno izvedbo posameznih vseh del,
v času gradnje posodobitev tehničnih rešitev, konfiguracij (npr. ev. računalniških komponent) v sklopu predvidenih elementov skladno z aktualno ponudbo na trgu, v smislu zadnjega stanja tehnike,
vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije,
stroške za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve ipd.),
vse minimalno potrebne rezervne oz. nadomestne dele za zagon in preizkušanje do predaje elementov v uporabo (npr. filtri, varovalke ipd.),
ves potreben glavni, pomožni in vezni material ter komponente, ki skupaj s predpisanimi elementi tvori celoto za tehnično pravilno, funkcionalno in estetsko izvedbo del oz. predpisanih elementov (npr. pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, komponente, materiale, aditive, premaze, emulzije, izravnalne mase, zaključke, sestavne dele, fazonske kose, tesnila, tesnilne mase, prefabricirana ogrodja, profile, okovje, distančnike, ojačilne profile, dilatacije, slepe podboje, podkonstrukcije ipd.),
celotno tehnično potrebno delo in tehnološke postopke (npr. vibriranje, zagladitev, nega in prekrivanje betonov, premazi in stabiliziranje opažev, kitanje, brušenje pleskanih elementov ipd.),
izdelavo in izreze odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov z ev. potrebnimi ojačitvami,
ves potreben material in dela za zagotovitev zanesljivega in nosilnega fiksiranja oz. sidranja predvidenih elementov (npr., pri obstoječih opečnih stenah se konzolni elementi po potrebi fiksirajo s kemičnimi sidri),
vse medsebojne prilagoditve vseh izvajalcev, za doseganje funkcionalnosti, estetske in tehnične ustreznosti končnega izdelka,
izdelavo tehnoloških risb za proizvodnjo oz. montažo, z vsemi potrebnimi detajli,
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih elementov, katere je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del oz. grafično prezentirani, pa so ta dopolnilna dela nujna za estetsko in tehnično pravilno izvedbo in za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta,
izdelavo in prezentacijo vzorcev v izbor naročniku, v realnem merilu glede na velikost končnega izdelka, s pridobitvijo potrditev,
vodenje in koordinacijo del in izvajalcev na gradbišču, z vso administracijo in vodenjem vseh evidenc,
usklajevanje z dokumentacijo in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, naročnikom, investitorjem, uporabnikom, ipd.,
terminsko, tehnološko in prostorsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
izdelavo vseh izračunov, še posebej izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
sprotno vnašanje vseh sprememb v kopije in elektronske izvedbene načrte vključno s popisi izvedenih del ter dejansko vgrajenega materiala in opreme,
izvedbeno dokumentacijo v primeru sprememb s strani ponudnika in izvajalca,
dokumentacijo izvedenih del, validacijsko dokumentacijo in vso dokumentacijo za tehnični pregled, uporabo, obratovanje in vzdrževanje,
vsa dela in elemente, ki so še posebej definirani v sklopu uvodnih in posameznih popisnih postavk.
DOKUMENTACIJA :
Izvajalec oz. ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, tehnične rešitve, tehnologijo, ipd., ki jo nudi, izvesti eventuelno še potrebno dokumentacijo na svoje lastne stroške oz. prilagoditi oziroma popraviti izvedbeno oz. že izdelano dokumentacijo na svoje lastne stroške.
Dokumentacija izvajalca oz. popravki izvedbene dokumentacije mora obsegati tudi vse elemente oz. območja gradbeno obrtniških, inštalacijskih del, tehnologije, opreme, ipd. na katere imajo spremembe direktni ali posredni vpliv (vse za funkcionalno delovanje in za validacijo prostora).
Izvajalec mora za vse elemente, za katere je potrebna izdelava podrobnejše dokumentacije in za vse neprefabricirane elemente opreme, izdelati in naročniku pred izvedbo oz. pred naročilom posredovati celotno delavniško dokumentacijo v pregled. Ta dokumentacija obsega npr. delavniške in tehnološke načrte, protokole preizkušanj, detajlne rešitve, sheme polaganja, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu ipd. Za vse prefabricirane elemente je oddaja tehničnega gradiva obvezna že ob oddaji ponudbe, detajlno pa pred izvedbo elementov. Dobava prefabriciranih elementov se izvede šele ob odobritvi ustreznosti ponujenega artikla s strani naročnika.
Izvajalec ne sme samovoljno spreminjati projektih rešitev, za vse spremembe mora pridobiti predhodno odobritev naročnika.
Naročnik sme odobriti samo spremembe, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev in pogojev izdaje ev. gradbenega dovoljenja, tako da na zgrajenem objektu zagotovi vse ukrepe, ki zagotavljajo izpolnjevanje vseh točk izjave, kot je potrebna za pridobitev Uporabnega dovoljenja glede izpolnjevanja bistvenih zahtev, kakor tudi na funkcionalno in oblikovno smiselno celoto.
V kolikor materiali, elementi, karakteristike ipd. odstopajo od projektno predvidenih, jih izvajalec lahko vgradi samo po predhodni pisni odobritvi naročnika, pri čemer mora za potrditev predstaviti vse posledično potrebne spremembe oz. prilagoditve, ki jih mora izvesti v nespremenjeni vrednosti del.
Izvajalec mora izdelati celotno dokumentacijo izvedenih del na svoje stroške v primeru kakršnihkoli sprememb, če jih izvede v nasprotju s projektno dokumentacijo (6 papirnatih izvodov in 3 izvode na CD (v .doc, .xls, .dwg formatu), za kar mora imenovati pooblaščenega projektanta dokumentacije.
Izvajalec mora na podlagi odobritev sprotno pisno obveščati projektanta projektne dokumentacije o vseh predvidenih spremembah z namenom dobre izdelave dokumentacije izvedenih del, hkrati pa vse spremembe vrisovati v gradbiščni izvod izvedbene dokumentacije in v elektronsko verzijo, ki se projektantu izvedbene dokumentacije preda ob zaključku del.
V kolikor so spremembe nastale na podlagi opreme, tehničnih rešitev, tehnologije ipd., ki jo nudi izvajalec oz. ponudnik, če je drugačna od projektno predvidene, mora izdelati oz. popraviti izvedbeno dokumentacijo za vse elemente, ki jih spremembe posledično tangirajo ter in izdelati celotno dokumentacijo izvedenih del, vključno z imenovanjem odgovornega vodje projekta.
Izvajalec mora vsaj v primeru gradbenega dovoljenja voditi gradbeni dnevnik, v vsakem primeru pa vse predpisne evidence in vso dokumentacijo, ki jo zahteva naročnik.
Izvajalec mora ob zaključku del organizirati tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje v primeru gradbenega dovoljenja in dovoljenje akreditatorja v primeru akreditacije.
Izvajalec mora ob zaključku del predati končno situacijo, v primeru izvajanja del izven ključa pa še gradbeno knjigo podpisano s strani nadzora.
V primeru sprememb predlagatelj spremembe krije stroške projektanta in stroške spremembe projektne dokumentacije.
MERITVE IN ANALIZE :
Izvajalec mora glede na vrsto objekta pred predajo objekta izvesti vse meritve in analize, ki so povezane s predmetom gradnje in povezane s funkcionalno uporabo prostorov, npr. :
vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, karakteristikami vgrajene opreme, ipd.,
meritve iz pogodbenega popisa,
meritve iz protokola poizkusnega obratovanja,
meritve in analize za akreditacijo (npr. sevalne izolacije, ipd.),
meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, ipd.,
meritve za dobro izvedbo del (tlačni preizkusi, preizkusi materialov, ipd.),
meritve in analize za funkcionalno delovanje prostorov (npr. blow-door za tesnost prostorov, brisi, število delcev za čistost prostorov, ipd.),
meritve za vodo (klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, analiza legionele, analiza psevdomonasa, ipd.) - izvajalec mora odvzeti vzorce vode za mikrobiološko analizo in predložiti dokazilo o zdravstveni neoporečnosti pitne vode; pri vzorčenju vode so zahtevani parametri povzeti po Pravilniku o pitni vodi (E. coli, koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 36°C) , vzorci morajo biti odvzeti tudi za Pseudomonas aeruginosa in legionele; mesta in števila odvzetih vzorcev mora izvajalec uskladiti s TVS službo naročnika; izvajalec mora odvzem vzorec uskladiti v skladu s sanitarno stroko, navodili IVZ in Programom preprečevanja legionele; zvajalec mora predložiti ATEST s katerim je zagotovil, da je vodovodno omrežje sposobno zagotoviti skladnost pitne vode,
meritve za mikroklimo (spor glive, dezinfekcija prezračevalnih kanalov, hrup, temperature, vlažnost, hitrost zraka, dezinfekcija prezračevalnih kanalov v kolikor pride do onesnaženja kanalov med samo gradnjo, meritve tlačnih razmer, pretokov zraka, ipd.),
meritve za elektro inštalacije (meritve z licenco NPK za zahtevne električne inštalacij - klasične, pod napetostjo, meritve ozemljitvene upornosti, meritve strelovodnih sistemov, meritve napetosti koraka in napetosti dotika, meritve padca napetosti in ocena blodečih tokov, meritve prevodnosti tal in sten, tudi v Ex prostorih, zagotavljanje varnosti pred statično elektriko, preverjanje prenapetostnih odvodnikov, meritve izolacije inštalacij, strojev, opreme postrojev in naprav, meritve uhajavih tokov inštalacij, strojev, opreme postrojev in naprav, meritve impedanc in kratkostičnih tokov bremen, zagotavljanje delovanja avtomatskega odklopa ob okvari, meritve kakovosti napetosti in moči, preizkus varnosti strojev, opreme postrojev in naprav, meritve osvetljenosti, svetilnosti in kontrastov, meritve hrupa naprav, ocena elektromarnetnega sevanja, meritve DEA in TP, obremenilni oziroma bremenski testi, meritve parametov računalniške mreže, telefonije, ipd.)
meritve v primerih posegov v ali novogradenj sistemov požarne varnosti, javljanja in alarmiranja,
meritve CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, ipd.),
energetske meritve (tlačni testi, pretoki, merilne naprave, ipd.)
vse druge meritve in analize, tudi če niso popisno definirane, pa so potrebne za validacijo in funkcionalno delovanje prostorov kot celote glede na predvideni namen.
DOKAZILA :
Vsi ponujeni in vgrajeni elementi morajo biti CE certificirani in predani na tehnični pregled oz. v uporabo z ustrezno dokumentacijo.
V kolikor za s popisom predpisane elemente niso razpoložljivi CE certifikati, jih mora izvajalec oz. dobavitelj ustrezno nadomestiti po predhodnjem obvestilu projektantu in prejemu njegove potrditve.
Vsi ponujeni elementi morajo imeti dokazila, da ustrezajo zahtevam UZJN, razen če je z razpisnimi določili določeno drugače.
Tehnična dokumentacija mora biti predana za vso opremo in mora vsebovati osnovne podatke o opremi: identifikacijske oznake vseh elementov opreme; podatke o proizvajalcu in serviserju; za prefabricirano opremo še tovarniško številko in leto izdelave; certifikate o vgrajenih materialih; seznam rezervih delov; garancijske liste; navodila za montažo oz. priklope; podatke o prevzemu in priklopu opreme; navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, načrt vzdrževanja s podatki o izvajanju rednega vzdrževanja; načrt in veljavnost kalibracij, kadar so te potrebne; podatke o poškodbah, okvarah in popravilih ipd. Navodila morajo biti dostopna in razumljiva osebju uporabnika. V kolikor v ostalih delih razpisa ni določeno drugače, mora biti garancijski rok vsaj 36 mesecev.
Izvajalec mora sprotno arhivirati vso dokazno dokumentacijo za zanesljivost objekta in jo za tehnični pregled oz- ob primopredaji predati nadzoru oz. naročniku oz. uporabniku, npr. :
podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani VD, VN in VP,
potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je treba pridobiti za vsako vrsto vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite (za novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne zaščite; za spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite; za razširjene sisteme aktivne požarne zaščite in to za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno; za vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju),
vse izkaze povezane s predmetom gradnje in dokumentacijo (npr. ex certifikat, izkaz požarne varnosti, ipd.), v kolikor se pridobiva uporabno dovoljenje,
izkaze posameznih meritev, ki so v povezavi s predmetom izvajanja del oz. posegov,
dokazilo o zanesljivosti objekta oziroma projekta (vsi atesti, certifikati, meritve, dokazila, preizkusi, itd…) – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija), vključno z urejenimi in izpolnjenimi tabelami, mapo z garancijskimi listi – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija), navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (excel, word, pdf, autocad – dwg (odprta verzija).
Izvajalec mora za vso tehnološko in medicinsko opremo ter za naprave zagotoviti servis oziroma pooblaščene serviserje z licenco, izdano s strani proizvajalca opreme ali naprave. V kolikor v ostalih delih razpisa ni določeno drugače, mora biti pooblaščeni servis zagotovljen v razdalji do 300km, servisiranje pa se mora izvajati na lokaciji.
POSEBNOSTI :
Dostava elementov je predvidena skozi obstoječe in predvidene vratne odprtine, zato največji montažni elementi ne smejo biti daljši od širine dostavnih hodnikov in ne višji od najnižjih inštalacij in gradbenih omejitev v dostavnih hodnikih in na mestu montaže, v kolikor so problematične še neizvedene gradbene ovire je potrebno pravočasno predvideti enostavno demontažne dele gradbenih ovir in uskladiti njihovo postavitev napram dostavi elementov.
Do objekta je omogočen dovoz in začasno parkiranje omejenega števila vozil po predhodnem dogovoru z upravljalcem.
Ureditev gradbiščnih deponij je možna samo v zunanjosti objekta, brez oviranja intervencijske površine in drugih funkcij, po predhodnem dogovoru z upravljalcem.
Možna je uporaba obstoječih sanitarij in gradbiščne pisarne v sklopu tangiranih prostorov pod pogoji vzdrževanja higiene oz. po predhodnem dogovoru z upravljalcem in SPOBO.
Za potrebe izvajanja del je možna uporaba razpoložljivih virov električne energije in vode.
Na vseh mejnih elementih do obstoječih prostorov v katere se bistveno ne posega in do vseh ostalih traktov je potrebna izvedba omejitev prehodov in protiprašne zaščite, tangirane prostore je pred izvedbo del potrebno protiprašno zaščititi na meji minimalnega možnega izvajanja del.
Izvajanje del in zbiranje ter odstranjevanje odpadkov je potrebno izvajati skladno z vsemi predpisi in navodili strokovnih služb naročnika, še posebej je glede na starost objekta potrebna pozornost pri ev. materialih iz svinca, azbesta, pcb, ipd..
Celotno nalaganje in vsi interni transporti morajo potekati brezprašno, v zaprtih kontejnerjih oz.s folijskim obvitjem transportiranih prašnih elementov oz. po navodilih SPOBO, zunanji cevni transporti in močenje površin na gradbišču ni dopustno.
Za vse preboje in za montažo težjih elementov mora biti s strani izvajalca predhodno izvedena ugotovitev nosilnosti obstoječih struktur.
DRUGA DELA :
V dokumentaciji so lahko navedena tudi dela, ki se nanašajo na elemente, ki v času projektiranja niso bili poznani iz vzroka nerazpoložljive dokumentacije izvedenih del oz. zaradi nahajanja znotraj obstoječe zaprtih struktur na objektu, ob ugotovitvi njihovega dejanskega stanja morajo vse posledične posege odobriti strokovni nadzor, odgovorni vodja projekta in naročnik (skupaj).
V dokumentaciji so lahko navedena tudi dela, ki se nanašajo na faznost izvedbe del kot je optimalna, v primeru drugačne izvedbe del morajo posledična več ali manj dela ter dejansko potreben obseg del odobriti strokovni nadzor, odgovorni vodja projekta in naročnik (skupaj).

## posebno
P | POSEBNE ZAHTEVE ZA IZVEDBO OPREME
Posebne zahteve veljajo za vsa dela, ki so predmet ponudbe in izvedbe, še posebej pa za opremo, razen če je s popisom oz. obsegom del določeno drugače.
DODATNA DOLOČILA GLEDE OPREME :
Pri ponudbi in izvedbi vseh elementov oz. del je potrebno upoštevati vse splošne zahteve, ki so navedene na začetku celotnega razpisa in glede na vrsto del dodatno na začetku vsakega poglavja.
Ponudnik mora izdelati ponudbo in elemente izvesti skladno z zahtevami iz opisov in tehničnega poročila ter z upoštevanjem shem in tlorisne dispozicije opreme po prostorih, ter ostale dokumentacije v sklopu projekta.
Ponudnik opreme mora ponuditi razpisane elemente in pri tem uporabiti originalni razpisni tekst. Odstopanja so dopustna samo v enakovredni kategoriji kvalitete, oblike, obdelav in podobno. V primeru odstopanj je ponudnik vse spremembe dolžan prikazati in zajeti v sklopu ponudbe, tako da je objekt sposoben izvesti v skladu z namenom, dokumentacijo, razpisnimi pogoji in pogodbo ter vsemi EN standardi ter SLO predpisi in pravili stroke, brez dodatnih ali večdel.
Vse detajle in uporabljene materiale je potrebno izvesti po pravilih stroke in tipskih izvedbenih detajlih dobavitelja, apliciranih na projektno rešitev skladno projektirani obliki in namenu izvedbe. V kolikor obstaja več enakovrednih tehničnih možnosti detajla ali materiala jih mora izvajalec pravočasno podati v izbor odgovornemu projektantu arhitekture.
Ponudnik se obveže, da pri nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov ne bo uporabljal materialov oz. elementov kot celote, ki ne izpolnjujejo zahtev UZJN, razen dopustnih izjem po 5. členu UZJN.
Potrebno je upoštevati vse normative in standarde, ki veljajo za posamezno področje uporabe, še posebej v povezavi s specificnimi zakonodajnimi zahtevami, zahtevami naročnika in celotne dokumentacije.
Ob izvedbi elementov je potrebno upoštevati vse tehnične zahteve prostorov, v katerih se elementi montirajo, vgrajeni materiali in konstrukcija opreme morajo zagotavljati stabilnost in prilagodljivost vgradnje v predvidene prostore.
Vsi elementi morajo biti izdelani po enotnem oblikovalskem principu, uporablja se enotne materiale, barve in detajle.
V vrednosti del je zajeta vsa tehnična dokumentacija vključno z dimenzioniranjem in eventuelnimi meritvami, ki jo na osnovi predvidenih del za izvedbo pripravi izvajalec in po izvedbi preda naročniku.
V vrednosti vseh odstranitvenih del je zajeto nalaganje odpadnega materiala in odvoz na deponijo z vsemi posrednimi stroški.
Elementi kot celota morajo omogočati varno uporabo, morajo biti stabilni, deformacije niso dopustne.
Vsi elementi morajo biti enostavni za uporabo in vzdrževanje, finalne površine morajo biti predvidene vodoodbojne, visoke obstojnosti na kemijske in mehanske vplive, trpežne, zaščitene pred obrabo, enostavne za vzdrževanje, prenesti morajo postopke mehaničnega čiščenja in razkuževanja z dezinfekcijskimi sredstvi.
Vsi vgrajeni materiali in delovne površine morajo biti antibakteriološki, gladki, neostri, robovi morajo biti zaobljeno obdelani, vsi spoji morajo biti neopazni, vododbojnost mora zagotovljena za izvedbo v celoti, kovinski deli opreme, ki so podvrženi rjavenju, morajo biti nerjavni oz. protikorozijsko zaščiteni in prašno lakirani, razen če v načrtu ni definirano drugače.
Kjer je zakonsko obvezno, mora biti izdelek CE certificiran v celoti oziroma po posameznih delih, posamezni deli in celota pa estetsko, tehnološko in uporabno dovršeni v smislu zadnjega stanja tehnike ter v stanju funkcionalnosti in varne uporabe za celotno prognozirano obdobje trajanja objekta.
V vrednosti del mora biti zajeto vse tehnološko znanje dobavitelja, vključno s tehnološkim in delavniškim načrtom ter dimenzioniranjem posameznih sestavnih delov, ki ga izdela izvajalec in poskrbi za skladnost z izdelano dokumentacijo.
V vrednosti del morajo biti zajeti vsi materiali, sestavni deli, vezni, pritrdilni, regulacijski elementi, ipd, ki skupaj s predpisanimi tvorijo celoto za tehnično pravilno in funkcionalno izvedbo izdelka.
Vsi elementi nove opreme iste vrste morajo biti medsebojno enaki po izgledu, obdelavah, tehničnih karakteristikah, ipd.. Enako velja tudi za dopolnitve obstoječe opreme, ki se mora prilagajati obstoječi.
Vse postavke, razen kjer je posebej drugače označeno, zajemajo izdelavo, dobavo, transport in montažo opreme s postavitvijo na mesto predvideno v razporedih opreme oziroma na pozicijo v skladu z zahtevo uporabnika.
Vnos večjih elementov mora biti s strani ponudnika terminsko organiziran z drugimi deli na objektu (npr. pleskanja, izvedbe tlakov, demontaže, ipd.).
Prostor za začasno skladiščenje preseljene obstoječe opreme v bližini predvidenih posegov preskrbi naročnik.
Oprema je prikazana v tlorisnih in poglednih shemah. Pred izvedbo je potrebno preveriti dimenzije in po potrebi prilagoditi mero osnovnega elementa. Ob izvedbi je potrebno upoštevati stanje obstoječega objekta in se prilagoditi dejanskim razmeram na terenu (npr. dejanske mere prostorov, poševnine, ipd.).
Dimenzije elementov so v centimetrih, v kolikor ni drugače navedeno. V načrtu in v popisu so navedene okvirne dimenzije, realne pa na samem objektu tekom izgradnje. Ob izvedbi je potrebno upoštevati izvedeno stanje na objektu in elemente po potrebi prilagoditi. Prostore je potrebno natančno premeriti po odstranitvi obstoječe opreme in oblog ter po izvedbi novih gradbenih elementov (stene, stropi, ipd.).
Druge karakteristike, ki niso razvidne iz popisa, so opredeljene z grafičnim delom načrta oz. s tipskimi karakteristikami prefabricirane opreme, ki je navedena kot primer.
POSEBNA DOLOČILA GLEDE OBSTOJEČE OPREME :
Obstoječa oprema je na grafičnih prikazih obstoječega stanja prikazana na pozicijah pred posegi. Predvideva se, da bo investitor del premične obstoječe opreme pred pričetkom del že prestavil na nadomestno lokacijo oz. v začasno skladišče, preostala oprema bo predmet ohranitve, odstranitve ali spravila v začasno skladišče ali v začasne delovne prostore za čas izvedbe del. V popisu je pri obstoječi opremi opredeljen status posameznih elementov. Ponudbena cena zato za tangirano opremo obsega ali ohranitev, ali odstranitev s prestavitvijo v skladišče, ali prestavitev v druge prostore, ali pa prestavitev v začasno skladišče oz. na nadomestno lokacijo in ponovno montažo elementov, ki so predvideni za ponovno montažo, kar je podrobneje opredeljeno v nadaljevanju popisa. Dela morajo v ponudbeni ceni zajeti tudi elemente, ki ob evidentiranju in pripravi dokumentacije niso bili na lokaciji, vendar pripadajo prostorom.
Pri obstoječi ohranjeni opremi se predvideva ohranitev elementov na prvotni poziciji. Popisne postavke zato vključujejo zaščito fiksne konzolne ali težje opreme med izvedbo del. Seznam v popisu se uporabi tudi z namenom prilagojene izvedbe bodočih elementov, ki so sicer predvideni s tem načrtom in projektom oziroma izven tega projekta. Ponudbena cena mora obsegati zaščito teh elementov za čas posegov in končno čiščenje po končanih posegih. V kolikor obstoječa ohranjena oprema v popisu ni posebej opredeljena, gre za opremo, ki s posegom ni neposredno tangirana, t.j. opremo prostorov, ki so ob posegu tangirani samo posredno. Ti elementi v načrtih niso posebej označeni. Enotna ponudbena cena mora obsegati tudi zaščito teh elementov za čas posegov in čiščenje po končanih posegih.
Pri prestavljeni opremi se predvideva demontaža elementov, zaščita za preprečitev poškodb med transporti, spravilo v začasnem skladišču oz. postavitev v nadomestnih prostorih ter montaža na končno pozicijo v sklopu obravnavanih prostorov. Začasno skladiščenje se predvideva na lokaciji v oddaljenosti do 2 km, ki jo določi investitor. V ponudbeni ceni morajo biti poleg naštetega vključeni tudi vsi transportni in ostali stroški za izvedbo del.
Pri prilagojeni opremi se poleg demontaže elementov in ponovne montaže na novi poziciji v sklopu obravnavanih prostorov predvideva prilagoditev elementa v smislu dimenzijske prilagoditve in/ali dograditve ali obnove elementa, v ponudbeni ceni morajo biti poleg naštetega vključeni tudi vsi transportni in ostali stroški za izvedbo del. Potrebna dela na elementih so opredeljena v posameznih popisnih postavkah.
Pri obstoječi ohranjeni oziroma prestavljeni medicinski, tehnološki in računalniški opremi se predvideva demontaža elementov z odklopom, skladiščenje za čas posegov in ponovna postavitev elementov na prvotne oziroma prestavljene pozicije. Točna lokacija začasnega skladiščenja se določi s strani investitorja, predvideva se v prostorih v istem nadstropju ali v prostorih na oddaljenosti do 2 km. Ponudbena cena mora zajemati demontažo obstoječe opreme, transport na začasno lokacijo, skladiščenje na začasni poziciji, transport iz začasne lokacije, ponovno montažo, čiščenje, priklop in ev. potrebni zagon z nastavitvami obstoječe opreme. Pri celotni specialni opremi je zahtevano še posebej previdno ravnanje in tehnološka usposobljenost izvajalcev glede na vrsto opreme, kar mora biti dokazano pred izvedbo priklopov, vsi postopki pa dokumentirani. V kolikor je za delovanje posamezne naprave potrebno izvesti validacijo oz. kalibracijo, se pri stroških postavitve in zagona tehnološke opreme po izvršeni namestitvi na končno pozicijo izvede še validacija oz. kalibracija te opreme, vključno z vsemi povezanimi stroški in poročilom.
Pri odstranjeni opremi se predvideva demontaža elementov in odvoz na lokacijo v oddaljenosti do 2 km, ki jo določi investitor, postavke vključujejo tudi vse transportne stroške. Neuporabna oprema se odpelje na deponijo, pri čemer mora ponudba zajeti vse povezane stroške (npr. takse, stroške deponije, prevoza, okoljske dajatve, ipd.). Odločitev, kateri elementi se odpeljejo na deponijo, zapisniško sprejme naročnik.
Popisne postavke vključujejo vsa pomožna gradbeno - obrtniška dela ob demontaži oz. ponovni montaži posameznih elementov. Odstranitve oziroma prilagoditve inštalacijskih priključkov so del popisnih postavk v drugih delih načrta. Ob ponovni montaži je potrebno v ceni upoštevati tudi drobni mizarski potrošni material in uporabo priročnega orodja za izvedbo del ter eventuelno potrebna drobna popravila elementov mizarske opreme. V ceni mora biti upoštevano tudi popravilo poškodb, nastalih zaradi prenizke zaščite ohranjenih elementov in morebitnih poškodb ob demontaži, transportom in ponovno montažo.
Pred ponovno montažo mora izvajalec preveriti dimenzijo prostora, mikrolokacije in kapacitete ter ustreznost inštalacijskih priključkov, ustreznost podlage za izvedbo elementa, ustreznost nosilnosti podlage. Povsod, kjer je predvidena montaža opreme na nenosilne stene ali strope (npr. za viseče omarice, police, konzolne nosilce pultov, konzole klopi, ostale konzolne elemente, ipd.), so v sklopu popisne postavke posameznega elementa že zajeta gradbeno - obrtniška dela za predvidene dodatne ojačitve za prevzem obtežb opreme, izvajalci pa se morajo pravočasno uskladiti glede točne pozicije in izvedbe ojačitev ter po potrebi izvesti dodatno ojačitev sten in stropov. Ojačitve se izvede na način, ki bo zagotavljal prenos obtežbe (dodatne podkonstrukcije, kemična sidra, ojačilne plošče, ipd). Pri namestitvi opreme na nosilne elemente je potreben pregled nosilne konstrukcije s strani strokovnjaka, s podanim potrdilom o ustreznosti, po potrebi se izvedejo dodatne ojačitve podlage, zajete morajo biti v sklopu ponudbe za elemente opreme.
POSEBNA DOLOČILA GLEDE NOVE OPREME :
Ponudnik mora izdelati ponudbo in elemente izvesti skladno z zahtevami iz opisov in tehničnega poročila ter z upoštevanjem shem in tlorisne dispozicije opreme po prostorih, ter ostale dokumentacije v sklopu projekta.
Vse postavke, razen kjer je posebej drugače označeno, zajemajo izdelavo, dobavo, transport in montažo opreme s postavitvijo na mesto predvideno v razporedih opreme oziroma na pozicijo v skladu z zahtevo uporabnika.
V kolikor je za posamezni element nove opreme potrebna validacija ali kalibracija, mora biti to že vključeno v ceni elementa, tudi če to v popisu ni posebej opredeljeno. Za elemente mora biti izdelan zapisnik o testiranju naprave.
Vsa oprema mora biti izdelana z upoštevanjem TSG-12640-001:2008 in ostalih veljavnih standardov in pravil dobre prakse za predvideni namen prostorov.
SPLOŠNE TEHNOLOŠKE ZAHTEVE GLEDE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME :
V kolikor posamezni energenti oz. mediji niso razpoložljivi v kvaliteti in kapaciteti tehnološko zahtevanih, je potrebno dobaviti naprave z lastno proizvodnjo v navezavi na razpoložljive energente.
Tehnološka oprema in postrojenja, ki so neposredno kontrolno posluževana, morajo imeti prigrajene ali izločene lastne elektro omarice, izdelane primerno čistosti in mikroklimi prostorov ter tehnologiji dela in vzdrževanja.
Tehnološka oprema, ki sega v dva ločena prostora, mora biti dobavljena z vsemi potrebnimi signalno komunikacijskimi inštalacijami za funkcionalno delovanje (npr. interlock, obojestransko signaliziranje obratovanja, govorna povezava oz. domofon na zvočnik z obeh strani, usklajene ure, ipd.), v kolikor posameznih delov ne vsebuje tovarniško, jih je potrebno izvesti v sklopu pripadajočih del.
Tehnološka oprema, ki sega v dva ločena prostora, mora imeti pripadajoče vse čelne in stranske stene kot del tehnološke opreme v nerjavnem jeklu, zapora v celotni višini etaže ob elementih je del tehnološke opreme ali montažna dogradnja, ki zagotavlja polno zrakotesnost.
V kolikor se posamezne tehnološke naprave dobavljajo fazno, morajo biti tehnično izvedene tako, da je kasneje možna prigraditev novih naprav brez posegov v predhodne in brez bistvene prekinitve njihovega obratovanja za čas izvajanja del.
NOVA OPREMA - Zahteve v zvezi z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju (UZJN):
Vsa oprema mora izpolnjevati vse predpisne zahteve UZJN, razen v kolikor je v razpisu s strani naročnika določeno drugače (npr v primerih, ko je potrebno zaradi varnostnih ali higienskih razmer upoštevati drugačne standarde ipd).
NOVA OPREMA - Zahteve v zvezi z deli pred izdelavo in montažo:
Pred izdelavo in montažo mora izvajalec preveriti dimenzijo prostora, mikrolokacije in kapacitete inštalacijskih priključkov, ustreznost podlage za izvedbo elementa, ustreznost nosilnosti podlage. Ojačitve tal in sten so obravanavane v popisu gradbeno - obrtniških del, pred izvedbo so obvezne preiskave nosilnosti obstoječih elementov. Povsod, kjer je predvidena montaža opreme na nenosilne stene ali strope (npr. stativi, nosilci, viseče omarice, konzole pultov, konzole klopi, ipd.), so v sklopu popisne postavke posameznega elementa že zajeta gradbeno - obrtniška dela za predvidene dodatne ojačitve za prevzem obtežb opreme, izvajalci pa se morajo pravočasno uskladiti glede točne pozicije in izvedbe ojačitev ter po potrebi izvesti dodatno ojačitev sten in stropov. Ojačitve se izvede na način, ki bo zagotavljal prenos obtežbe (dodatne podkonstrukcije, kemična sidra, ojačilne plošče, ipd). Pri namestitvi opreme na nosilne elemente je potreben pregled nosilne konstrukcije s strani strokovnjaka, s podanim potrdilom o ustreznosti, po potrebi se izvedejo dodatne ojačitve podlage, zajete morajo biti v sklopu ponudbe za elemente opreme. Ojačitve za montažo tehnološke opreme morajo biti prilagojene končnim karakteristikam predvidene opreme, kar uskladi izvajalec oz. dobavitelj opreme.
V kolikor izvedeno stanje na objektu ne omogoča izvedbe elementa po načrtu, mora izvajalec v ceni izdelka izvesti potrebna dela za izvedbo elementa, v primeru potrebnega odstopanja od načrta pa odgovornemu projektantu arhitekture podati predlog spremembe.
Elementi opreme morajo zagotavljati stabilnost in prilagodljivost vgradnje tudi v že dokončane prostore. Razmaki opreme morajo omogočati manipulacijo in evakuacijo.
NOVA OPREMA - Zahteve v zvezi z vgradno opremo:
Vgradna oprema je prikazana v shemah. Pred izvedbo je potrebno preveriti dimenzije in po potrebi prilagoditi mero osnovnega elementa.
Med fiksnimi omarami in prečnimi stenami mora biti izvedena vertikalna zapora, ob stropu horizontalna zapora. Zapora mora biti del ponudbe v sklopu osnovne postavke posameznega elementa. Zapora mora biti izvedena z vseh strani, tako da se onemogoči ev. nabiranje prahu, ipd.. Zapora ob spuščenem stropu mora biti izvedena demontažno za potrebe dostopov.
V prostorih z najstrožjim higienskim režimom delu mora biti nad pohištveno opremo izvedena demontažna vertikalna zapora do stropa, kar je posebej opredeljeno v popisu del.
Za izvedbo vgradne opreme je potrebno pred izvedbo osnovnih elementov preveriti dimenzije te opreme. Pri opremi, kjer je zahtevan pretok zraka, je potrebno v ceni elementa zagotoviti izvedbo odprtin. Vgradna oprema (kot npr. hladilniki) je prikazana v shemah omar. Pred izvedbo omar je potrebno dimenzije te opreme pravočasno preveriti. Pri omarah z vgradnimi hladilniki je potrebno zagotoviti hlajenje hladinika s pretokom zraka ob zadnji steni omare, v kolikor ni drugih možnosti.
Pri novih omarah in ostalih elementih z enokrilnimi vrati (npr. hladilnikih) mora biti smer odpiranja omogočena na levi ali desni strani, pred izvedbo je potrebno v načrtu opreme preveriti pozicijo elementa in vskladiti smer odpiranja za neovirani dostop do elementa .
Po potrebi se v elemente opreme vgradi revizijske odprtine (npr. za omogočen dostop do inštalacij). Revizijske odprtine in izvrtine je potrebno obdelati. Pred izvedbo je potrebno predlog izvedbe posredovati v potrditev OP načrta opreme.
NOVA OPREMA - Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov in sestavljenih materialov - uporaba navodil smiselno glede na opis pri posameznem elementu opreme:
Oprema mora biti prilagojena namembnosti prostora, izdelana mora biti za namen dejavnosti in ustrezno certificirana, v namenskih prostorih mora izpolnjevati zahteve po elektroprevodnosti in antistatičnosti.
Vse površine v namenskih prostorih morajo biti visoko vodoodporne, gladke in enostavne za čiščenje in dezinfekcijo, odporne na organska topila, kisline in baze, antibakteriološke, odpornost velja tudi za vse spoje, tesnila, z upoštevanjem veljavnih standardov. Odpornost velja za vso opremo in vključuje vsa čistila v uporabi v namenskih prostorih.
Oprema mora biti izdelana brez rež, celota z vsemi spojnimi elementi in mehanizmi mora ustrezati namenu in zahtevam klase čistosti prostora.
Robovi opreme morajo biti neostri in zaobljeni, v primeru korit mora biti onemogočeno neželeno prelivanje.
"nerjavno jeklo 304": št. jekla EN 1.4301, AISI 304, oznaka X5CrNi18-10 po SIST EN 10088, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, kvaliteta min. C3, zaščitna folija se odstrani po montaži pohištva, razigleni robovi, vari po TIG postopku, očiščeni in luženi ter primerno mehansko obdelani, uporaba pri elementih v namenskih prostorih (npr. namenski pulti, pohištvena tehnološka oprema v prostorih za čiščenje in dezinfekcijo, košare iz nerjavne žice pri regalih za čisto in sterilno ipd.)
"nerjavno jeklo 316" : št. jekla EN 1.4401, AISI 316, oznaka X5CrNiMo17-12-2 po SIST EN 10088, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, visoko odporna na organska topila, kisline in baze, kvaliteta min. C3, zaščitna folija se odstrani po montaži pohištva, razigleni robovi, vari po TIG postopku, očiščeni in luženi ter primerno mehansko obdelani, uporaba pri elementih za delo s kemikalijami (npr. oprema za čiščenje, sterilizacijo, kirurška korita ipd.)
"nerjavno jeklo 316L" : št. jekla EN 1.4404, AISI 316L, oznaka X2CrNiMo17-12-2 po SIST EN 10088, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, visoko odporna na organska topila, kisline in baze, kvaliteta min. C3, zaščitna folija se odstrani po montaži pohištva, razigleni robovi, vari po TIG postopku, očiščeni in luženi ter primerno mehansko obdelani, uporaba pri elementih za delo s kemikalijami (npr. oprema za čiščenje, sterilizacijo, kirurška korita ipd.)
"HPL kompaktna plošča”: iz HPL kompozita, z antibakteriološko površino, gladka neporasta mat površina, visoko odporna na površinske poškodbe, vlago, organska topila, kisline in baze, kisla čistilna sredstva, tudi v daljšem časovnem obdobju, enostavna za dezinfekcijo in čiščenje z detergenti in razkužili, s kompaktnim polnim jedrom in vezivom iz fenolne smole, obojestransko obdelana, z neostrimi robovi, d min. 20 mm za pultne plošče, 13 mm za korpuse in police oziroma min. 6 mm za vrata oziroma in hrbtišča oziroma konstruktivno, po SIST EN 438, kot npr "Egger kompakt laminat", "Trespa Toplab" ali enakovredno - material mora bred dobavo potrditi služba SPOBO
"HPL kompozitna plošča z ABS robom”: iz HPL zgornje in spodnje plasti d 0,8 mm ter vodoodporne sredice iz lesnih plošč (min. E1, npr. MDF), obrobljeno z ABS robom d 2 mm, r 1 mm, celota v enotni barvi brez vidnih prehodov, mat obdelava, antibakteriološka površina, celota vključno s spoji visoko odporna na površinske poškodbe, odporna na mokro čiščenje z detergenti in razkužili, vlago, čistilna sredstva, organska topila, kisline in baze, tudi v daljšem časovnem obdobju, gladka neporasta površina, enostavna za dezinfekcijo in čiščenje, d pultov min. 36 mm, d omar min. 19 mm oz. konstruktivno, HGS po SIST EN 438-3, uporaba v sekundarnih prostorih (npr. pisalne mize, omare ipd.); v primeru nedobavljivosti plošč zadostne dolžine se elementi sestavijo iz skrito spajanih krajših delov (po shemi elementa)
"večplastno melaminizirana lesna plošča z ABS robom”: iz ojačane zgornje in spodnje melaminizirane večplastne obloge d 0,5 mm ter vodoodporne sredice iz lesnih plošč (min. E1, npr MDF), obrobljeno z ABS robom d 1 mm, r 1 mm, celota v enotni barvi brez vidnih prehodov, mat obdelava, celota vključno s spoji odporna na mokro čiščenje z detergenti in razkužili, visoko odporna površina, skupna d min. 19 mm oz. konstruktivno: uporaba v tercialnih prostorih (kjer je opredeljena v popisu); po SIST EN 438-3
ABS robni trakovi, d 1 oz. 2 mm: SIST EN 438-3,
vodoodporne lesne plošče (min. E1): SIST EN 310, 317, 319, 320, 322, 323, 324
NOVA OPREMA - Zahteve v zvezi z dimenzioniranjem elementov opreme - uporaba navodil smiselno glede na opis pri posameznem elementu opreme:
elementi opreme morajo zagotavljati stabilnost in prilagodljivost vgradnje v predvidene prostore, predalniki morajo omogočati stabilnost tudi pri popolnoma odprtih obteženih predalih
nosilnost pultov mora biti min. 200 kg/m2, nosilnost visečih omaric min. 130 kg po DIN 68840, nosilnost polic v omarah min. 80 kg/m1, nosilnost konzolnih polic min. 80 kg/m2, nosilnost predalov do globine 50 cm min. 40 kg oz. za globje predale min. 60 kg
povsod, kjer bo predvidena montaža opreme na nenosilne stene ali strope (npr. stativi, korita, ogrodja, konzolni pulti, viseče omarice), je potrebno v skopu izvedbe elementa pravočasno predvideti dodatne ojačitve za prevzem obtežb opreme
NOVA OPREMA - Zahteve v zvezi z deli elementov - uporaba navodil smiselno glede na opis pri posameznem elementu opreme:
"pulti in mize - delovna plošča - splošno": zaobljeni neostri robovi, min. r 1 mm, vogali neostri oziroma zaokroženi v radiju po shemi elementa, podpultni elementi (ogrodja, omarice,..) zamaknjeni min. za radij zaokrožitve (npr. 1 mm), spoji zatesnjeni s tesnilnim materialom, odpornim na organska topila, kisline in baze, primernim za čiščenje in dezinfekcijo; delovni pult s koritom je izveden poglobljeno z min. 3 mm povišanim protirazlivnim robom, vsa korita nerjavno jeklo, brez preliva, brez zapiralnih čepov in z zaobljenimi prehodi, primerna za uporabo v bolnišnici, dim. korita min. 40x40/20 cm oz. po opisu elementa, v postavki s koritom oz. umivalnikom so sicer informativno prikazane in opisane armature, kromirani sifoni in odtočni instalacijski material, kar pa se v celoti izvede po postavkah v načrtu strojnih inštalacij (SI), stenske armature se izvedejo vsaj 20 cm nad pultom (h prilagojena modelu armature in korita oz. umivalnika); obstenski zaključek (predviden ob stiku pulta s stenami) se izvede v materialu osnovne plošče, z gumiranim tesnilom, h obstenske obrobe min. 10 cm, d konstr., v primeru povišanega hrbtišča je h obstenske obrobe do gornje omarice ali police (cca h 60 cm oz. po shemi elementa), zatesnjeni rob, vsi prehodi neostri, spojne fuge pa enakomerno debele, ravne in minimalnih dimenzij; pulti morajo vsebovati izreze za elemente strojnih in elektro inštalacij ter priključke, vgrajeni materiali morajo biti kompatibilni z materiali opreme in priključnih mest na objektu
"pulti in mize - delovna plošča - varianta nerjavno jeklo 304": delovna površina nerjavno jeklo 304, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, d pločevine min. 1,5 mm oz konstr, zaprta konstrukcija vododbojna lesna plošča brez vsebnosti formaldehidov, epoksidov in/ali BPA, spodnja površina pulta Al pločevina d min. 0,8 mm oz. konstr., d delovne plošče cca 40 mm oz. konstr., h montaže po shemi elementa (v kolikor v načrtu ni opredeljeno drugače je zgornji rob na h 92 cm), v primeru fiksnih pultov se ob stikih z vsemi stenami izvede obstenska obroba v materialu osnovne plošče (nerjavno jeklo), z gumiranim tesnilom, h obstenske obrobe min. 10 cm oz. po shemi elementa, d konstr., zatesnjeni rob, vsi prehodi neostri, spojne fuge pa enakomerno debele, ravne in minimalnih dimenzij
"pulti in mize - delovna plošča - varianta nerjavno jeklo 316L": delovna površina nerjavno jeklo 316L, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, d pločevine min. 1,5 mm oz. konstr., zaprta konstrukcija vododbojna lesna plošča brez vsebnosti formaldehidov, epoksidov in/ali BPA, spodnja površina pulta Al pločevina d min. 0,8 mm oz konstr, d delovne plošče cca 40 mm oz. konstr., h montaže po shemi elementa (v kolikor ni opredeljeno drugače je zgornji rob na h 90 cm), v primeru fiksnih pultov se ob stikih z vsemi stenami izvede obstenska obroba v materialu osnovne plošče (nerjavno jeklo), z gumiranim tesnilom, h obstenske obrobe min. 10 cm oz. po shemi elementa, d konstr., zatesnjeni rob, vsi prehodi neostri, spojne fuge pa enakomerno debele, ravne in minimalnih dimenzij - uporaba pri elementih za delo s kemikalijami (npr. oprema za čiščenje, ipd.)
"pulti in mize - delovna plošča - varianta HPL kompaktna plošča": delovna površina HPL kompaktna plošča, mat gladka obdelava, obdelano obojestransko, d delovne plošče min. 20 mm oz. konstr., h montaže po shemi elementa, ob stikih s stenami se izvede obstenska obroba
"pulti in mize - delovna plošča - varianta HPL kompozitna plošča z ABS robom": delovna plošča iz HPL zgornje in spodnje plasti d 0,8 mm ter vodoodporne sredice iz lesnih plošč (min. E1, npr. MDF), obrobljeno z ABS robom d 2 mm, mat gladka obdelava, obdelano obojestransko, d delovne plošče cca 40 mm oz. konstr., h montaže po shemi elementa, ob stikih s stenami se izvede obstenska obroba
"pulti in mize - konzolno ogrodje - varianta nerjavno jeklo": ogrodje nerjavno jeklo 304, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, nosilno ogrodje cevi konstruktivnega profila, konzole min. 40x60 mm, ostale cevi min. 40x40 mm, d stene cevi konstr. min. 1,25 mm, brez vidnih šivov, konzolno vpetje nosilnega ogrodja v stene vključno s sidranjem v podlago, h montaže po shemi elementa, ogrodja glede na delovno ploščo zamaknjena za min. 4 cm in izvedena s poševnimi čelnimi zaključki, vsi stiki neostri in tesnjeni za preprečitev nabiranja nečistoč in učinkovito čiščenje
"pulti in mize - konzolno ogrodje - varianta lakirana jeklena konstrukcija": ogrodje jeklena konstrukcija, galvanizirana, elektrostatsko lakirana z epoksi praškastim lakom, mat gladka obdelava, nosilno ogrodje cevi konstruktivnega profila, konzole min. 40x60 mm, ostale cevi min. 40x40 mm, d stene cevi konstr. min. 1,25 mm, brez vidnih šivov, konzolno vpetje nosilnega ogrodja v stene vključno s sidranjem v podlago, h montaže po shemi elementa, ogrodja glede na delovno ploščo zamaknjena za min. 4 cm in izvedena s poševnimi čelnimi zaključki, vsi stiki neostri in tesnjeni za preprečitev nabiranja nečistoč in učinkovito čiščenje
"pulti in mize - prostostoječe ogrodje - varianta nerjavno jeklo": ogrodje nerjavno jeklo 304, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, talni čepi antistatična elektroprevodna guma, višinsko nastavljive noge za regulacijo ev. talnih neravnin (+-1,5 cm), skrita pritrditev na spodnjo stran pulta, nosilno ogrodje cevi min. 40x40 mm, d stene cevi konstr. min. 1,25 mm, brez vidnih šivov, h ogrodja po shemi elementa, ogrodja glede na delovno ploščo zamaknjena za radij zaokrožitve (npr. 1 mm) oz. po shemi elementa
"pulti in mize - prostostoječe ogrodje - varianta lakirana jeklena konstrukcija": ogrodje jeklena konstrukcija, galvanizirana, elektrostatsko lakirana z epoksi praškastim lakom, mat, talni čepi antistatična elektroprevodna guma, višinsko nastavljive noge za regulacijo ev. talnih neravnin (+-1,5 cm), skrita pritrditev na spodnjo stran pulta, nosilno ogrodje cevi min. 40x40 mm, d stene cevi konstr. min. 1,25 mm, brez vidnih šivov, h ogrodja po shemi elementa, ogrodja glede na delovno ploščo zamaknjena za radij zaokrožitve (npr. 1 mm) oz. po shemi elementa
"pulti - prostostoječe ogrodje na kolesih - varianta nerjavno jeklo": ogrodje nerjavno jeklo 304, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, skrita pritrditev na spodnjo stran pulta, nosilno ogrodje cevi min. 40x40 mm, d stene cevi konstr. min. 1,25 mm, brez vidnih šivov, h ogrodja po shemi elementa, ogrodja glede na delovno ploščo zamaknjena za radij zaokrožitve (npr. 1 mm) oz. po shemi elementa, vsi stiki neostri in tesnjeni za preprečitev nabiranja nečistoč in učinkovito čiščenje; kolesa visoko kvalitetna, antistatična elektroprevodna, primerna za namen prostorov, tiho delovanje (brez povzročanja hrupa), z odbojniki, odporna na kemikalije, brez sledov (velja tako za kolesa kot tudi za odbojnike, brez sledi na tleh, staneh, ostali opremi), z zavoro (zanesljiv zavorni mehanizem z enostavnim upravljanjem), vsa kolesa vrtljiva v vse smeri (razen kjer kjer je navedeno drugače), po standardih IEC 601/1, ISO 471, ISO 1853, ISO 2878
"pulti - prostostoječe ogrodje na kolesih - varianta lakirana jeklena konstrukcija": ogrodje jeklena konstrukcija, galvanizirana, elektrostatsko lakirana z epoksi praškastim lakom, mat, skrita pritrditev na spodnjo stran pulta, nosilno ogrodje cevi min. 40x40 mm, d stene cevi konstr. min. 1,25 mm oz. po shemi elementa, brez vidnih šivov, h ogrodja po shemi elementa, ogrodja glede na delovno ploščo zamaknjena za radij zaokrožitve (npr. 1 mm) , vsi stiki neostri in tesnjeni za preprečitev nabiranja nečistoč in učinkovito čiščenje; kolesa visoko kvalitetna, antistatična elektroprevodna, primerna za namen prostorov, tiho delovanje (brez povzročanja hrupa), z odbojniki, odporna na kemikalije, brez sledov (velja tako za kolesa kot tudi za odbojnike, brez sledi na tleh, staneh, ostali opremi), z zavoro (zanesljiv zavorni mehanizem z enostavnim upravljanjem), vsa kolesa vrtljiva v vse smeri (razen kjer kjer je navedeno drugače), po standardih IEC 601/1, ISO 471, ISO 1853, ISO 2878
"omare in predalniki - varianta nerjavno jeklo": konstrukcija nerjavno jeklo 304, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, d konstr., min. 1,5 mm, obdelano obojestransko, po potrebi z notranjo ojačitvijo, zaobljeni neostri robovi, min. r 1 mm, s prilagojenimi veznimi elementi in okovjem, v shemah označene police so prestavljive - nosilci polic nerjavno jeklo integrirani v polico, ostale fiksne, spoji zatesnjeni s tesnilnim materialom, odpornim na čiščenje, dezinfekcijo, organska topila, kisline in baze, d stranic, polic, vrat, predalnikov min. 20 mm oz. konstr., okovje po opisu v uvodnih določilih; točne razmake vmesnih polic pred montažo določi uporabnik in izvajalec izvrtine za montažo izvede samo na pozicijah, kjer se police tudi montirajo
"omare in predalniki - varianta HPL kompaktna plošča": konstrukcija HPL kompaktna plošča, mat, d konstr., d min. 13 mm za korpuse in police oziroma min. 6 mm za vrata oziroma konstruktivno, obdelano obojestransko, zaobljeni neostri robovi, s prilagojenimi veznimi elementi in okovjem, v shemah označene police so prestavljive - nosilci polic nerjavno jeklo integrirani v polico, ostale fiksne, okovje po opisu v uvodnih določilih; točne razmake vmesnih polic pred montažo določi uporabnik in izvajalec izvrtine za montažo izvede samo na pozicijah, kjer se police tudi montirajo
"omare in predalniki - varianta HPL kompozitna plošča z ABS robom": iz HPL zgornje in spodnje plasti d 0,8 mm ter vodoodporne sredice iz lesnih plošč (min. E1, npr. MDF) min. d 18 mm, obrobljeno z ABS robom min. d 1 mm, obdelano obojestransko, mat, zaobljeni neostri robovi, min. r 1 mm, s prilagojenimi veznimi elementi in okovjem, v shemah označene police so prestavljive - nosilci polic nerjavno jeklo integrirani v polico, ostale fiksne, d stranic, vrat, predalnikov min. 19 mm oz konstr., d polic do L 60 cm min. 22 mm / nad 60 cm min. 25 mm, okovje po opisu v uvodnih določilih; točne razmake vmesnih polic pred montažo določi uporabnik in izvajalec izvrtine za montažo izvede samo na pozicijah, kjer se police tudi montirajo
"omare in predalniki - varianta večplastno melaminizirana lesna plošča z ABS robom": iz ojačane zgornje in spodnje melaminizirane večplastne obloge d 0,5 mm ter vodoodporne sredice iz lesnih plošč (min. E1, npr MDF) min. d 18 mm, obrobljeno z ABS robom min. d 1 mm, obdelano obojestransko, mat, zaobljeni neostri robovi, min r1mm, s prilagojenimi veznimi elementi in okovjem, v shemah označene police so prestavljive - nosilci polic nerjavno jeklo integrirani v polico, ostale fiksne, d stranic, vrat, predalnikov min. 19 mm oz. konstr., d polic do L 60 cm min. 22 mm / nad 60 cm min. 25 mm, okovje po opisu v uvodnih določilih; točne razmake vmesnih polic pred montažo določi uporabnik in izvajalec izvrtine za montažo izvede samo na pozicijah, kjer se police tudi montirajo
"vrata omare - varianta zastekljeno": vrata varnostno lepljeno čisto steklo, neostri robovi, d konstr. (min. 4 mm), odmične spone izvedba za steklena vrata, v ustrezni izvedbi za namenske prostore
"omare in predalniki - varianta prostostoječe na kovinskih nogicah": talne nogice cev nerjavno jeklo 304, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, d konstr, talni čepi antistatična elektroprevodna guma, višinsko nastavljive za regulacijo ev talnih neravnin (+-1,5 cm), h skupaj s čepom 15-20 cm (po shemi elementa), pritrditev na spodnjo stran korpusa
"konzolne police - varianta nerjavno jeklo": vse obodne površine nerjavno jeklo 304, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, d pločevine min. 1 mm oz. konstr., zaprta konstrukcija vododbojna lesna plošča brez vsebnosti formaldehidov, epoksidov in/ali BPA, d police cca 30-40 mm, zaobljeni neostri robovi, min. r 1 mm, v polico v celoti integrirani konzolni stenski jekleni galvanizirani tipski nosilci, s pritrdilno ploščo za privijačenje, z nastavitvijo nagiba, nastavitvijo višine, razmaku nosilcev max. 65 cm, min. 3 nosilci/polico, s pritrdili za sidranje v steno in ojačanjem stene, zatesnitev ob stiku s steno, celota konzolna izvedba s pritrditvijo na steno
"konzolne police - varianta HPL kompozitna plošča z ABS robom": iz HPL zgornje in spodnje plasti d 0,8 mm ter vodoodporne sredice iz lesnih plošč (min. E1, npr. MDF), d cca 30-40 mm, obrobljeno z ABS robom min. d 1 mm, obdelano obojestransko, mat, zaobljeni neostri robovi, min. r 1 mm, v polico v celoti integrirani konzolni stenski jekleni galvanizirani tipski nosilci, s pritrdilno ploščo za privijačenje, z nastavitvijo nagiba, nastavitvijo višine, razmaku nosilcev max. 65 cm, min 3 nosilci/polico, s pritrdili za sidranje v steno in ojačanjem stene, zatesnitev ob stiku s steno, celota konzolna izvedba s pritrditvijo na steno
"zapora podstavka fiksnih omar, predalnikov, ipd": popolnoma vodoodbojna zapora cokla, pritrjena na vodoodbojno podlogo cokla, kar je potrebno izvesti sočasno z izvedbo tlakov; tesnjeni stiki s tlemi, omarico in obodnimi stenami, h 10 cm (oz. po shemi elementa), funkcija zapore je popolna tesnitev prostora pod omaricami in predalniki, ob stiku s tlemi se po ločeni postavki v načrtu arhitekture izvede talna obroba z zaokrožnico po detajlu celotnega prostora (min. cca 2,5 cm), izvedba zapore na vseh označenih prednjih straneh elementov ter dodatno prilagojeno na levi in/ali desni stranici elementa, v primeru elementov opreme v nizu se zapora z zaokrožnico izvede zvezno, pravočasna izvedba coklov (pred izvedbo podopolagalskih del) mora biti zajeta v sklopu del pri vseh fiksnih pohištvenih elementih s coklom;
"pohištveno okovje - odmične spone": visoko kvalitetno nerjavno okovje, tiho delovanje in zapiranje, dolga življenska doba - do 80.000 odpiranj in zapiranj, zagotovljena stabilnost, preprečeno povešanje, soft zapiranje vrat z blažilnikom, trimenzionalna nastavitev front za enakomerne reže (min. +-2 mm), klip izvedba odmičnih spon, higienska izvedba - enostavne linije in pokrivne ploščice brez vidnih privijačenj, kot odpiranja vrat do 125°(na posebej označenih vratih do 180°), ob pravokotnih stenah prilagojeni zožani kot odpiranja, nizke omare do h 60 cm po 2 sponi, srednje do h 90 cm po 3 spone, visoke omare do h 200 cm po 4 spone, enoten sistem na vseh vratih, okovje po sistemu kot npr. "Blum Clip Top Blumotion", "Grass Tiomos" ali enakovredno, okovje za HPL vrata d 6 mm po sistemu kot npr. "Grass Tiomos M0 za HPL vrata" ali enakovredno
"pohištveno okovje - predali": visoko kvalitetno nerjavno okovje, tiho delovanje in zapiranje, dolga življenska doba - do 80.000 odpiranj in zapiranj, zagotovljena stabilnost, preprečeno povešanje, soft zapiranje predalov z blažilnikom, štiridimenzionalna nastavitev front za enakomerne reže (min. +-2 mm), teleskopska zakrita vodila, dodatna sredinska ojačitev predalov, širših od 60 cm, natična izvedba predalov, vsi predali v materialih osnovnega elementa (debelino stene predala prilagoditi vodilu), okovje po sistemu kot npr. "Blum Movento", "Grass" ali enakovredno
"pohištveno okovje - drsna vrata nizkih omaric": visoko kvalitetno okovje, tiho delovanje in zapiranje, dolga življenska doba, zagotovljena stabilnost, soft zapiranje z blažilnikom, nastavitev front za enakomerne reže, vodila na spodnji strani zgornjega dela korpusa, točkovni usmerniki v sredini spodnje police; brez vidih delov okovja; omogočeno enostavno čiščenje (brez rež); okovje po sistemu kot npr. "Eku Clipo 15 H Inslide (IS)" ali enakovredno
"pohištveno okovje - nosilci konzolnih polic": konzolni stenski jekleni galvanizirani tipski nosilci, s pritrdilno ploščo za privijačenje, v celoti integrirani polico, z nastavitvijo nagiba, nastavitvijo višine, razmaku nosilcev max. 65 cm, min 3 nosilci/polico, po sistemu kot npr. "Haefele 283.33.910" ali enakovredno, s pritrdili za sidranje v steno in ojačanjem stene
"ključavnice - sistemski ključ": izvedba na vseh elementih z vrati ali predali, razen kjer je posebej označeno "brez zaklepanja", visoko kvalitetne, cilindrične ključavnice, centralno zapiranje, trotočkovno pri omaricah oz dvotočkovno pri predalnikih, sistemski ključ, s kovinskimi okroglimi obeski iz ploščic za številko z izvrtino iz mat legiranega jekla z napisom oznak ključev, velikost obeska ø 40 mm, pisava 10 mm, delilnik sistemskih ključev in oznake na obeskih pred izvedbo izvajalcu poda naročnik, po sistemu kot npr. "Haefele - centralno zaklepanje" ali enakovredno
"ključavnice - nesistemski ključ": izvedba na vseh elementih z vrati ali predali enot za zaposlene (npr. boksi za zaposlene, obseg predalnikov z nesistemskim ključem določi uporabnik), visoko kvalitetne, cilindrične ključavnice, centralno zapiranje, po 3 nesistemski ključi / ključavnico, s kovinskimi okroglimi obeski iz ploščic za številko z izvrtino iz mat legiranega jekla z napisom oznak ključev, velikost obeska ø 40 mm, pisava 10 mm, z identično oznako na posameznih vratih, opis oznak na obeskih pred izvedbo izvajalcu poda naročnik, po sistemu kot npr. "Haefele" ali enakovredno
"ročaji": visoko kvalitetni, iz nerjavnega jekla 304, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, enostavne zaobljene oblike, osnovna dim cca 202x35x10 mm (osno 192 mm), pozicija ročajev je prikazana na posameznih shemah elementov, izgled in karakteristike kot npr. "Haefele 155.24.024" ali enakovredno, daljši ročaji (označeno posebej) dim cca 298x35x10 mm (osno 288 mm), pozicija ročajev je prikazana na posameznih shemah elementov, izgled in karakteristike kot npr. "Haefele 115.24.027" ali enakovredno; pred izvedbo mora izvajalec za ponujeni model za preveritev ustreznosti izgleda pridobiti potrditev OP načrta opreme
"kolesa": visoko kvalitetna, antistatična elektroprevodna (velja za vsa kolesa, razen kjer je navedeno drugače), primerna za gladka tla, tiho delovanje (brez povzročanja hrupa), z odbojniki, primerna za namen prostorov, odporna na kemikalije, brez sledov (velja tako za kolesa kot tudi za odbojnike, brez sledi na tleh, stenah, ostali opremi), z zavoro (zanesljiv zavorni mehanizem z enostavnim upravljanjem), vsa kolesa vrtljiva v vse smeri (razen kjer kjer je navedeno drugače), po standardih IEC 601/1, ISO 471, ISO 1853, ISO 2878
"obešalne kljukice za garderobo": iz litega aluminija ali iz nerjavnega jekla 304, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, dim. cca 20x80/50 mm, L oblike; izgled in karakteristike kot npr. "Iserlohner Haken 571010" ali enakovredno, pozicija kljukic je prikazana na posameznih shemah elementov, za obešanje obleke; pred izvedbo mora izvajalec za ponujeni model za preveritev ustreznosti izgleda pridobiti potrditev OP načrta opreme
"obešalne kljukice na omari pri pripravi terapij": iz nerjavnega jekla 304, površinska obdelava mat antirefleksno polirana, globine cca 10 mm, za obešanje infuzijskih vrečk za pripravo terapij, pozicija kljukic je prikazana na posameznih shemah elementov, ustrezne nosilnosti za predvideni namen (min. 5 kg/kljukico), oblika kljukice mora biti primerna za namen uporabe; pred izvedbo mora izvajalec za ponujeni model za preveritev ustreznosti izgleda pridobiti potrditev uporabnika
"oblazinjenje": visoko kvalitetno, elektroprevodni material, praviloma kvalitetno umetno usnje v barvi po CGP (detajlno glede na opis v popisni postavki), razred negorljivosti po požarnih zahtevah, trpežno, enostavno za vzdrževanje, vodoneprepustno z enostavnim mokrim čiščenjem, nedrsno, zračno, barvno obstojno, odporno na organska topila, kisline in baze, enobarvno, barva po izboru OP načrta opreme; pred izvedbo mora izvajalec za ponujeni artikel in barvo za preveritev ustreznosti izgleda pridobiti potrditev OP načrta opreme
"tračne rešetke": kjer so pulti predvideni nad radiatorji, je nad njimi v pultni plošči predvidena vgradnja prezračevalnih rešetk, iz eloksiranega aluminija v okvirju, v dimenzijah po popisu - izvedba samo v primeru posebne oznake v popisni postavki, v kvaliteti in izgledu kot npr. "Hidria tip T" ali enakovredno, primer dim. 102,5x7,5 cm se izvede kot npr. "Hidria AR-8T/2-F 1025x75"
NOVA OPREMA - Zahteve v zvezi s toaletnimi kompleti:
Izbor in princip razporeda elementov je določen v načrtu. Točen izbor artiklov in lociranje elementov mora biti pred montažo usklajen z zahtevami higienske službe (SPOBO) in SUPAS (področje za zdravstveno nego) UKC Ljubljana. V ponudbi je potrebno nuditi model enakovreden obstoječemu novejšemu na objektu, ob upoštevanju zadnjega stanja smernic SPOBO. V kolikor so elementi tipski artikli iz skladišča investitorja, je v popisni postavki zajeta samo montaža, kar je v posamezni popisni postavki tudi specificirano.
"ogledalo nad sanitarnim umivalnikom": ogledalo čisto, cca 6 mm, z brušenim robom, montaža na steno nad sanitarnim umivalnikom, montaža nad armaturo, lepljeno na keramiko, silikoniran rob, neostri prehodi, pozicijo montaže prilagoditi lokaciji, dim. po shemi opreme
"nosilec za dispenzer za tekoče milo": stenski mrežni nosilec nerjavno jeklo 304, za tipizirano vložno posodo po standardu naročnika, stabilna izvedba, preprosta uporaba in vzdrževanje, montaža ob armaturi, v višini armature, pozicijo montaže prilagoditi elementu in lokaciji, dim. cca 10x10/10 cm, izbor uskladiti z zahtevami SPOBO v UKC
"nosilec za dispenzer za dezinfekcijsko sredstvo": stenski mrežni nosilec nerjavno jeklo 304, za tipizirano vložno posodo po standardu naročnika, stabilna izvedba, preprosta uporaba in vzdrževanje, ob umivalnikih montaža ob armaturi, v višini armature, sicer pozicijo montaže prilagoditi elementu in lokaciji, dim. cca 10x10/10 cm, izbor uskladiti z zahtevami SPOBO v UKC
"nosilec za škatlo za zaščitne rokavice, trojni": stenski nosilec nerjavno jeklo 304, za tipizirane vložne škatle za zaščitne rokavice po standardu naročnika, za vse tri velikosti rokavic (3 škatle), za vložne škatle ena nad drugo, nalaganje z zgornje strani, stabilna izvedba, preprosta uporaba in vzdrževanje, stenska montaža, pozicijo montaže ergonomsko prilagoditi elementu in lokaciji (točno pozicijo in višino montaže določi uporabnik), dim. cca 25x10/42 cm, po sistemu kot npr. "Novocal art. HSB3W 71714", "HSF art. 61020" ali enakovredno, izbor uskladiti z zahtevami SPOBO v UKC
"podajalnik papirnih brisač zloženk": stenski nosilec nerjavno jeklo 304, s pokrovom za zaščito brisač pred močenjem, za tipizirano dimenzijo vložnih brisač po standardu naročnika, montaža ob armaturi, v višini armature, pozicijo montaže prilagoditi elementu in lokaciji, dim. cca 27x17/25 cm, izbor uskladiti z zahtevami SPOBO v UKC
"doza za wc papir v roli": zaprt podajalnik - stenski nosilec nerjavno jeklo 304, ključavnica, velikost elementa in količina doziranja za tipizirano dimenzijo vložnih rol wc papirja po standardu naročnika, montaža na steno ob wc, po potrebi s specialnimi pritrdili za nenosilne stene, pozicijo montaže prilagoditi lokaciji, izbor uskladiti z zahtevami SPOBO v UKC
"doza za prekrivala za wc školjke": stenski nosilec nerjavno jeklo 304, ključavnica, velikost elementa in količina doziranja za tipizirano dimenzijo vložnih papirjev po standardu naročnika, montaža na steno ob wc, po potrebi s specialnimi pritrdili za nenosilne stene, pozicijo montaže prilagoditi lokaciji, izbor uskladiti z zahtevami SPOBO v UKC
"nosilec za wc ščetko": konzolni nosilec nerjavno jeklo 304, posodica za razkužilo, wc ščetka, celota primerna za čiščenje in dezinfekcijo, konzolna montaža na steno ob wc, po potrebi s specialnimi pritrdili za nenosilne stene, pozicijo montaže prilagoditi lokaciji, izbor uskladiti z zahtevami SPOBO v UKC
"podajalnik pvc higienskih vrečk": konzolni nosilec nerjavno jeklo 304, montaža na steno ob ž wc, po potrebi s specialnimi pritrdili za nenosilne stene, pozicijo montaže prilagoditi lokaciji, izbor uskladiti z zahtevami SPOBO v UKC
"nosilec - okvir za pvc vrečko za uporabljene papirne brisače": obodno ogrodje in nosilec nerjavno jeklo 304, za odpadne uporabljene papirne brisače, velikost vrečke cca 50x55 cm, montaža na steno ob umivalniku, pod nivojem umivalnika, optimalno pod podajalnikom brisač, po potrebi s specialnimi pritrdili za nenosilne stene, pozicijo montaže prilagoditi elementu in lokaciji, dim. okvirja cca 25x20/10 cm, izbor uskladiti z zahtevami SPOBO v UKC

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA - VZDRŽEVALNA DELA
Hospital UKC Ljubljana, Zaloška c. 7, LJ KO za Nefrologijo - Center za transplantacijo PZI za preureditev in prenovo dela oddelka 2018
SPLOŠNO
Pred oddajo zavezujoče ponudbe mora ponudnik preveriti številčno ujemanje vrednosti po posameznih postavkah, delne vsote, skupne seštevke poglavij, vrst del in celote, vključno z vrednostmi DDV.
|  | skupaj brez DDV | skupaj z 22% DDV
REKAPITULACIJA VZDRŽEVALNIH DEL SKUPAJ
brez investicijskih del
| skupaj popisne postavke vzdrževanja EUR | 0 | 0
GO | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA brez investicijskih del | skupaj brez DDV | skupaj z 22% DDV
GO.A. | pripravljalna in zaključna dela EUR | 0 | 0
GO.D. | obrtniška dela EUR | 0 | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA skupaj EUR | 0 | 0
EI | ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA brez investicijskih del | skupaj brez DDV | skupaj z 22% DDV
EI.A. | elektro inštalacijska dela EUR | 0 | 0
| ELEKTRO INŠTALACIJSKA skupaj EUR | 0 | 0
SI | STROJNO INŠTALACIJSKA DELA brez investicijskih del | skupaj brez DDV | skupaj z 22% DDV
SI.A | demontažna dela EUR | 0 | 0
SI.B. | ogrevanje in hlajenje EUR | 0 | 0
SI.D. | prezračevanje EUR | 0 | 0
| STROJNO INŠTALACIJSKA skupaj EUR | 0 | 0
OP | OPREMA brez investicijskih del | skupaj brez DDV | skupaj z 22% DDV
brez premične in tehnične opreme
OP.1. | nova oprema iz vzdrževanja | 0 | 0
OP.8. | obstoječa splošna oprema | 0 | 0
| OPREMA skupaj EUR | 0 | 0

## Pripravljalna
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
Dela po tem popisu so predvidena samo za segment vzdrževalnih del v prostorih, ki so sicer predmet prenove po popisu osnovnih del in jih je potrebno izvesti hkrati, ker so v popisu osnovnih del zajeta vsa druga dela potrebna pripravljalna in zaključna dela, ki so potrebna za izvedbo tudi vzdrževalnih del.
Pripravljalna in zaključna dela veljajo za vse vrste del, tudi za inštalacijska dela in opremo, razen kjer je posebej navedeno drugače.
Nepredvidena dela so pri pogodbi na ključ vključena v ceno skupne ponudbe.
A.2 | zaščitna PZ dela |  |  |  | 0
| skupaj pripravljalna in zaključna dela EUR |  |  |  | 0
A.2 | ZAŠČITNA DELA
Pri ponudbi in izvedbi vseh elementov oz. del je potrebno upoštevati vse splošne zahteve, ki so navedene na začetku celotnega razpisa in glede na vrsto del dodatno na začetku vsakega poglavja.
Med zaščitnimi deli so zajeta samo tista dela, ki so potrebna za izvedbo del, pa zaradi svojih posebnosti presegajo dela zajeta v splošnih zahtevah, inštalacijskih oz. gradbenih in obrtniških delih.
Pri ponudbi in izvedbi vseh elementov oz. del je potrebno upoštevati vse splošne zahteve, ki so navedene na začetku celotnega razpisa in glede na vrsto del skladno s pravili stroke.
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom arhitekture, splošnimi popisnimi zahtevami ter vsemi veljavnimi predpisi, EN standardi in tehničnimi smernicami ter pravili stroke.
A.2.3 | Lokalna protiprašna zaščita iz močne PVC folije, z lepljenjem na tlak ter med strop in tlak, za lokalno izvedbo inštalacijskih in pripadajočih del znotraj prostorov v funkciji. | m2 | 250.04 |  | 0
| Skupaj zaščitna dela EUR: |  |  |  | 0

## Obrtniska
D | OBRTNIŠKA DELA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
Pri ponudbi in izvedbi vseh elementov oz. del je potrebno upoštevati vse splošne zahteve, ki so navedene na začetku celotnega razpisa in glede na vrsto del dodatno na začetku vsakega poglavja.
Vse detajle in uporabljene materiale je potrebno izvesti po pravilih stroke in tipskih izvedbenih detajlih dobavitelja, apliciranih na projektno rešitev skladno projektirani obliki in namenu izvedbe. V kolikor obstaja več enakovrednih tehničnih možnosti detajla ali materiala jih mora izvajalec pravočasno podati v izbor.
V vrednosti del je zajeta priprava vzorcev materialov, finalnih obdelav in barv, ki odgovarjajo standardom za predvideni namen uporabe in jih ob uvedbi v delo pripravi izvajalec in poskrbi za ožji izbor s strani odgovornega projektanta arhitekture, po ožjem izboru pa priprava vsaj 3 vzorčnih ploskev za vsak različen material, barvo oz obdelavo, v velikosti vsaj A4, ki jih pripravi izvajalec in pred izvedbo poskrbi za njihov izbor.
Vse finalne obdelave elementov morajo ustrezati kategoriji korozivnosti okolja C3 ali večji.
Namesto posebnih ukrepov za dela na višini je v sklopu tesarskih del zajeta izvedba odrov, izvajalci lahko dela izvedejo po drugačni tehnologiji, za katero se izvedba in vsi potrebni posebni ukrepi za delo na višini ne obračunajo posebej.
Nepredvidena dela so pri pogodbi na ključ vključena v ceno skupne ponudbe.
D.4 | stavbnopohištvena dela |  |  |  | 0
D.6 | pleskarsko ličarska dela |  |  |  | 0
| skupaj obrtniška dela EUR |  |  |  | 0
D.4 | STAVBNOPOHIŠTVENA DELA
Pri ponudbi in izvedbi vseh elementov oz. del je potrebno upoštevati vse splošne zahteve, ki so navedene na začetku celotnega razpisa in glede na vrsto del dodatno na začetku vsakega poglavja.
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z Načrtom arhitekture in Načrti inštalacij, splošnimi popisnimi zahtevami ter vsemi veljavnimi predpisi, EN standardi in tehničnimi smernicami ter pravili stroke.
Še posebej je potrebno upoštevati ISO 15189, ISO 14644 in ISO/TC 209 (GMP oz. FDA) za čistoprostorske in zrakotesne elemente, kar velja za posamezne dele, vgrajene sisteme in elemente kot celoto.
Še posebej je potrebno upoštevati EN 16005, EN 16361 in DIN 1865 za avtomatska vrata.
Vsi razpisani elementi morajo dosegati razred čistosti vsaj ISO 5 po EN ISO 14644-1, razen kjer je definirano drugače.
Vse rešitve elementov morajo biti sistemske, v kvaliteti in izgledu predlaganih referenčnih sistemov, brez vidnih ogrodij oz. podkonstrukcij. Detajlne oblike profilov, okovja, finalne obdelave, strukture, barve, ipd. se pred izvedbo izberejo in določijo s strani odgovornega projektanta arhitekture izmed vzorcev, ki jih v realnem merilu pripravi izvajalec.
Vse podrobnejše zahtevane karakteristike, ki so zajete v vrednosti in pri izvedbi posameznih elementov, so specificirane v opisu posameznih postavk, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati še Načrt arhitekture, Načrt Strojnih in Načrt elektro inštalacij in vse elaborate, na njihovi osnovi mora izvajalec izdelati delavniški načrt, ki je vključen v ceni po enoti.
Vsi elementi, ki so podvrženi posebnim zahtevam, morajo biti certificirani kot vgrajena celota vključno z izvedenimi inštalacijami, skladno z zahtevami namena in skladno z zahtevami standardov, predpisov, tehničnih smernic in branžnih pravil za medicinske prostore.
Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati za predvideni namen, končni elementi morajo biti brez vsebnosti formaldehidov, bisfenola-A, epoksidov, ipd., nehigroskopični, obrabni sloj mora biti gladek, neporozen, odlično odporen na UV svetlobo, korozijo, praske, udarce, kemikalije, kisline, razkuževanje, topila, raztopine, lake, ipd. kar bi zmanjševalo zahtevane karakteristike, netoksičen, bakteriostazen, antifungiciden, antistatičen in elektro prevoden.
Elementi iz aluminija morajo biti iz zlitine serije 1000-3000-5000 po UNI EN 573/3 in UNI EN 515 glede na fizikalne lastnosti, rumeno kromatirane po UNI EN 485-2 (Rp0,2N/mm2, z natezno trdnostjo Rm in raztegljivostjo A50%) in plastificirane po UNI EN 1396 (z nanosom 50-70 mikronov s polimerizacijo, odporno na udarce brez razpok do 10Nm).
Elementi iz nerjavnega jekla (RF) morajo biti v kvaliteti AISI 304L, EN1.4301, ASTM 304, X5CrNi18-10 po SIST EN 10088, izdelani z ogledalno polirano površino brez opaznih delavniških spojev in odporni na sledi prstnih odtisov, razen kjer je to posebej drugače navedeno.
Peskanje rjavečih delov po stopnji Sa 2,5 po ISO 12944-4 za zunanje dele in St2 za votle cevi z odpraševanjem ter protikorozijska zaščita so zajeti v ceni, vrsta je navedena po posameznih postavkah.
Vsi jekleni deli za katere je predvideno vroče cinkanje, morajo biti po peskanju razmaščeni, luženi, sprani, fluksirani, sušeni, vroče cinkani 1x80 mikronov in očiščeni, v celoti po EN ISO 1461 ter poliestrsko lakirani 25 mikronov.
Elementi izolacije morajo biti iz kamene volne min. gostote 100kg/m3, tesno vgrajene v panel brez možnosti prašenja tudi ob demontažah.
Vsi jekleni elementi za katere je predvideno prašno lakiranje morajo biti po peskanju kemijsko očiščeni, fosfatiranirani, demi spirani, sušeni in predlakirani s cinkovim lakom in prašno barvani v debelini 90 mikronov v definiranem polmat barvnem tonu ter polimerizirani, v celoti po SIST EN 12206, z barvo s certifikatom Qualicoat.
Barva in izgled panelov in stavbnega pohištva s pripadajočimi elementi in zatesnitvami se izbere s strani odgovornega projektanta arhitekture in naročnika na osnovi definiranih izhodišč in vzorcev dobavitelja.
Vsi kovinski elementi morajo biti ozemljeni ter protikorozijsko, galvansko, površinsko, UV, ipd. stabilni, vsi elementi nerjavnega jekla gladko polirani, ostali pa odporno zaščiteni in finalno prašno barvani oz. eloksirani v barvi po izboru odgovornega projektanta arhitekture.
Vse podkonstrukcije, ki so potrebne za nosilnost in stabilnost elementov, kakor tudi slepe podboje, inštalacijske kanale, izreze za inštalacijske elemente ipd. kar je potrebno za tehnologijo vgradnje, določi in dimenzionira izvajalec ter jih opredeli v delavniškem načrtu.
Vse standardne podkonstrukcije morajo biti iz nerjavnega jekla ali aluminijske, masivnejše podkonstrukcije pa jeklene vroče cinkane, vse s kompatibilnimi veznimi in pritrdilimi elementi brez varjenja na licu mesta, kar je v celoti zajeto v vrednosti del.
Ogrodje in okovje ter zasteklitev morajo biti s strani izvajalca dimenzionirani za ustrezno nosilnost, globina profilov in panelov po statičnih zahtevah z upoštevanjem minimalne dimenzije in debeline panelov.
Kjer ni posebno navedeno, mora biti zvočna izolativnost stavbnega pohištva proti drugim prostorom min. R'w 30dB. Pri zvočni izolativnosti elementov je potrebno upoštevati vrednosti vgrajenih elementov, ustreznost zvočne izolacije pa je potrebno dokazati z ustreznim dokumentom (certifikatom, atestom, ipd.).
Elementi stavbnega pohištva obsegajo vse pripadajoče okovje, vodila, ves pritrdilni in tesnilni material, podboje ter ev. potrebne podkonstrukcije za montažo oz. za vpetje v panelno konstrukcijo in vse zrakotesne zaključke na panelni element.
Elementi podboja in krila morajo biti z globoko brazdo, zunaj in znotraj poravnani, oblikovno, strukturno in površinsko enaki kot paneli, brez zamika in s poravnano vgradnjo v panel, s pripadajočim vsestransko zaokroženim zaključkom talne obrobe.
Vsi pločevinasti elementi stavbnega pohištva morajo biti po izgledu enaki panelnim elementom, brez opaznih pritrjevanj, z gladkimi stiki ter takšne debeline, da so trajno površinsko ravni neglede na osvetljenost (vpadni kot svetlobe), vplive uporabe (površinski dotik) in toplotne razlike (razteznost).
Vsi elementi stavbnega pohištva morajo imeti medsebojno enakovreden zunanji izgled glede dimenzij in obdelav, neglede na požarne ali zrakotesne karakteristike, izgled profilov in okovja požarnih ali zrakotesnih elementov mora biti identičen izgledu elementov brez posebnih zahtev.
Zasteklitev oken, vrat in vseh stranskih zasteklitev ob komunikacijskih območjih mora biti varnostno lepljeno steklo proti razbitju ob naletni sili po TRAV, z dokaznim dokumentom (certifikatom, atestom, ipd.).
Zasteklitve in polnila ter elementi kot celota morajo biti usklajeni in certificirani za toplotno izolativnost iz skupine materialov DIN 4108 z ustreznim dokumentom (certifikatom, atestom, ipd.), skladno z zahtevami učinkovite rabe energije, za zvočno izolativnost pa skladno s posebnostmi lokacije oz. namena. Debeline in slojnost zasteklitev morajo biti prilagojene doseganju izolacijskih in varnostnih namenov posameznih elementov pri enakem zunanjem izgledu kot ostali elementi.
Vsa vrata morajo biti izvedena brez pragov, tesnenje se izvede z dvižno letvijo.
Pritrjevanje zasteklitev oken in vrat se izvede poravnano s paneli s kitanimi fugami s tesnilno maso v črni barvi, sistemu pritrjevanja morajo biti prilagojeni profili in kvaliteta zasteklitve, vsi detajli zasteklitve morajo biti podrejeni zahtevam vzdrževanja čistih prostorov.
Tečaji morajo biti v skriti izvedbi, razen kjer je posebej drugače navedeno. Število tečajev in razpored mora biti prilagojen teži in razponu vrat.
Kljuke so klasične ali bunke, določene po posameznih vratih glede na zahteve prehodnosti. Izgled kljuk mora biti enak za vse elemente, ne glede na ev. različne dobavitelje: kovinski satiniran, zaobljeni robovi, ortogonalna enostavna oblika, kljuka in ključavnica ločeni, potezni ročaj drsnih vrat, antipanik kljuka oz drog minimalne debeline in na drugi strani klasična kljuka. V kolikor je kljuka fiksna in za vrata javnih prostorov jo nadomešča potezni vertikalni ročaj od pozicije kljuke do talnega profila.
Samozapirala se izvajajo na vratih kjer je zahtevana tesnost med prostori ali je tako posebej določeno. Samozapirala se načeloma montirajo na tisti strani vrat, ki je estetsko manj zahtevna oz. v prostorih izven množičnejše rabe in morajo biti oblikovno čim manj izstopajoča oz. po možnosti neopazna.
Vsi elementi vrat čistih prostorov na mejah filtrov morajo biti dobavljeni s sistemskim interlockom. Celoten interlock sistem mora kompatibilen s centralnim nadzornim sistemom naročnika, kontrolo pristopa in sistemom požarnega javljanja po Načrtu elektro inštalacij.
Vsa vrata v sistemu Interlock ali s kontrolo oz. blokado pristopa se morajo v primeru požara avtomatsko odblokirati, za kar morajo biti izvedene elektro ključavnice v sistemu stalnega toka in vezane na požarno javljanje v kolikor je vgrajeno.
Sistem Interlock mora vključevati vse signalne elemente na vseh straneh vrat in celotno ožičenje znotraj panelov oz. podbojev, celota mora biti priključena na sistem elektro inštalacij v medstropovju in kompatibilna za vključitev v CNS sistem investitorja.
Vsi elementi vrat, za katere je definirano, da morajo biti tehnično pripravljeni za vgradnjo elektronske kontrole pristopa oz. evakuacijske sprostitve prehoda, morajo imeti za ta primer standardizirano okovje.
Vsa avtomatska vrata morajo izpolnjevati zahteve EN 16005 ter evakuacijske zahteve po MAutSchR in M-EItW za odpiranje v sili preko prigrajene tipke ter z možnostjo enostavnega mehanskega odpiranja v primeru izpada električne energije, z baterijskim napajanjem za 100 odpiranj oz. 24h pripravljenost v primeru izpada elektrike z avtomatskim preklopom v primeru izpada, kompatibilno in omreženo v sistem požarnega javljanja in kontrole pristopa, na evakuacijskih izhodih z avtomatskim odprtjem v primeru požarnega alarma v povezavi na sistem požarnega javljanja (redundantno vezana).
Vsa avtomatska vrata morajo imeti ozemljen kovinski podboj, prašno barvan in tesnjeno montiran na podlago, z mikroprocesorskim pogonom za avtomatsko odpiranje in zapiranje v pripadajoči prašno barvani ali eloksirani tesno izvedeni kaseti minimalnega, protiprašno oblikovanega preseka, makismalne glasnosti delovanja 45dB, silo stiska 400N na 50cm, z obojestranskimi stranskimi komolčnimi ali nožnimi stikali (definirano v postavki oz na izboru uporabnika) in varnostnimi evakuacijskimi mehanizmi, s krmilno enoto z digitalnim LCD prikazovalnikom (funkcije avtomatsko, reducirano, enosmerno, odprto, zaklenjeno, ročno, reset), s senzorjem z IR in radarsko za zaznavanje po celotni višini, s krmilnim stikalom za zapiranje ponoči ter z napravo za enostavno mehansko odpiranje v primeru izpada električne energije, s ponovnim avtomatskim zaprtjem.
V vrednosti del je zajeta vsa tehnična dokumentacija vključno z dimenzioniranjem in delavniškim načrtom z vsemi detajli in spoji, ki jo na osnovi načrta arhitekture pripravi izvajalec in pred izvedbo poskrbi za potrditev s strani odgovornega projektanta arhitekture, kakor tudi prevzemna IQ-OQ-PQ dokumentacija izvedenih del z vsemi navodili za obratovanje in vzdrževanje.
V vrednosti del avtomatskih vrat je zajeto tudi šolanje uporabnikov in dežurne službe, z izvodi navodil za uporabo.
V vrednosti del je zajeta priprava vzorcev panelov profilov, stekel, okovja, ipd., ki odgovarjajo standardom za predvideni namen uporabe in jih ob uvedbi v delo pripravi izvajalec in poskrbi za ožji izbor s strani odgovornega projektanta arhitekture in naročnika.
Ves drobni, spojni, varilni, vijačni, tesnilni, in pritrdilni, obešalni, podlkonstrukcijski material in pripadajoče ožičenje vseh elektro nadzorovanih oz. pogonskih sistemov je zajeto v vrednosti del.
Pred naročilom mora izvajalec preveriti količine in dimenzije ter glede na načrte določiti smer odpiranja.
Izvajalec mora z drugimi izvajalci del predhodno uskladiti izvedbene mere ter tolerance pri povesu in raztezkih ter terminski plan in redosled pravilne izvedbe za končen funkcionalen izdelek.
Obseg in vrednost potrebnih obnovitvenih del za posamezne elemente določi ponudnik ob ogledu objekta pred podajo ponudbe.
D.4.1 | Pregled in nastavitev obstoječih alu fasadnih oken dimenzije cca 300/200cm, s servisiranjem in nastavitvijo okovja, z minimalno porabo potrošnega materiala. | kos | 8 |  | 0
D.4.2 | Kot prejšnja postavka, samo balkonskih sten z vrati, dimenzije cca 215/290cm. | kos | 2 |  | 0
D.4.3 | Zamenjava obstoječih zunanjih roletnih žaluzij z novimi v enakem izgledu in barvi, s pripadajočimi vodili in mehanizmom v dvodelni izvedbi (vrata in okno posebej), v obstoječi notranje dostopni škatli, za končno zastekleno steno hodnika izmere cca 215/290cm. | kos | 2 |  | 0
D.4.4 | Zamenjava obstoječih tesnil fasadnega stavbnega pohištva z enakovrednimi novimi za kovinski podboj, prilagojeno karakteristikam podboja in krila, za tangirane prostore oddelka. | m1 | 205.4 |  | 0
D.4.5 | Kot prejšnja postavka, samo za vsa ohranjena notranja krilna vrata tangiranih prostorov oddelka (časovno uskladiti s pleskanjem podbojev po ločeni postavki). | m1 | 52.8 |  | 0
D.4.9 | Doplačilo na prejšnje postavke za dobavo in montažo metuljčnega mehanizma za zaklepanje vrat z notranje strani, za obstoječa vrata v sanitarije N.11.2 in N.21.2. | kos | 2 |  | 0
D.4.16 | Izdelava, dobava in montaža sistemskih cilindričnih vložkov ključavnic s pripadajočimi sistemskimi ključi po sistemu Winghaus" ali enakovrednem (nivo pristopa določi uporabnik), za obstoječa ohranjena vrata na oddelku. | kom | 13 |  | 0
D.4.17 | Demontaža, odvoz v delavnico, obnova, dovoz in montaža obstoječih lesenih laminiranih vratnih kril povprečne dimenzije 110/210cm, z izvedbo nove finalne površine kot na novih vratih : obojstranski HPL z bakteriostazno pralno površino, s tesnili po obodu, z menjavo nasadil in kljuke : obojestranska zapognjena kljuka po sistemu "Dorma pure 8100" ali enakovrednem, finalne barve krila, in izgled kot obstoječa in nova vrata, za V.0 (pleskanje obstoječih podbojev zajeto posebej). | kom | 11 |  | 0
D.4.18 | Kot prejšnja postavka, samo z odpiranjem kljuka - bunka po sistemu "Dorma pure 8100/3200” ali enakovrednem, za vrata z elektro ključavnico, v N.3. | kom | 2 |  | 0
| skupaj stavbnopohištvena dela EUR |  |  |  | 0
D.6 | PLESKARSKO LIČARSKA DELA
Pri ponudbi in izvedbi vseh elementov oz. del je potrebno upoštevati vse splošne zahteve, ki so navedene na začetku celotnega razpisa in glede na vrsto del dodatno na začetku vsakega poglavja.
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom arhitekture, splošnimi popisnimi zahtevami ter vsemi veljavnimi predpisi, EN standardi in tehničnimi smernicami ter pravili stroke.
Še posebej je potrebno upoštevati SIST EN 1330, 1062, 1542 in 14891 za gradbene podlage ter EN 993 in ISO 12944 za kovinske podlage.
Vse obdelave sten in stropov na zaščitenih evakuacijskih poteh in terasi morajo biti razreda gorljivosti A2-s1,d0 po SIST EN 13501, ostale pa C-s1,d0 po SIST EN 13501.
V prostorih brez posebnih higienskih zahtev in nizko ravnjo tveganja za infekcije (npr. avle, administrativni prostori in servisi, tehnični prostori ipd.) morajo finalne površine sten omogočati osnovno vzdrževanje higiene in enostavno čiščenje.
V prostorih s splošnimi higienskimi zahtevami in povprečno ravnjo tveganja za infekcije (npr. čakalnice, ordinacije, toaletni prostori, hodniki, dvigala, stopnišča ipd.) morajo finalne površine sten omogočati občasno mokro čiščenje in razkuževanje.
V prostorih s posebnimi higienskimi zahtevami in visoko ravnjo tveganja za infekcije (npr. intenzivne terapije, prebujevalnice in prostori, v katerih se izvajajo postopki, ki proizvajajo zdravju škodljive snovi) morajo biti finalne površine sten povsem gladke, odporne na mehanske poškodbe (občasno drgnjenje) in redno, temeljito čiščenje z detergenti in razkužili.
V prostorih s posebnimi higienskimi zahtevami in zelo visoko ravnjo tveganja za infekcije (npr. operacijske dvorane, prostori za transplantacije, opekline, izolacijske sobe ipd.) morajo materiali finalnih stenskih obdelav zagotavljati bakteriostaznost (sposobnost preprečevanja razvoja bakterij), površine morajo biti gladke, odporne na temeljito čiščenje in dezinfekcijo in visokotlačno čiščenje, stenska keramika v teh prostorih ni dopustna, kvaliteta materialov mora omogočati izvajanje navedenih postopkov v obdobju najmanj 5 let.
V vrednosti del so zajete vse zaščite vgrajenih elementov stavbnega pohištva (npr. špalete, profili, ipd.) in inštalacij (npr. revizije, svetilke, ipd.) ter zaščita, odvijačenje, odmik in privijačenje finalnih elementov brez odklopov (npr. stikala, vtičnice, ipd.) po sistemu polno za prazno do 2,5m2 odprtine. Vsi elementi, ki v celoti prekinjajo pleskarski niz (npr. vrata v celotni višini predmeta pleskanja) se od površin odbijajo v celoti, neglede na njihovo površino. Za vse druge večje odprtine so zaščite brezplačno zajete na račun odprtin po sistemu polno za prazno.
Pri pleskarski obnovi oken in vrat ter podbojev je zajeta demontaža ključavnic, kljuk, rozet, tesnil, ipd., s ponovno montažo po izvršenih delih, razen če je definirano drugače.
Pleskanje absorpcijskih mavčnokartonskih površin se izvede skladno z navodili dobavitelja, absorpcijskih rastrskih stropov se ne pleska.
V delih je zajeta priprava, brušenje in impregnacija podlage, zaščita prostora in tangiranih sosednjih površin ter končno čiščenje.
Kitanje, glajenje površin ter slikanje do enakomernega izgleda je za posamezne elemente določeno po posameznih postavkah.
Kitanje spojev med inštalacijami in obstoječimi stavbnim pohištvom ter mavčno kartonskimi elementi, ometom, letvami, ipd., kakor tudi medsebojno med elementi, se izvede iz trajnoelastičnega kita prilagojenega vrsti posameznih spojnih elementov in barvi prevladujočih elementov, kar mora biti zajeto v cenah po enoti, razen če je definirano drugače.
Zaključni, robni, vogalni, ipd. profili, gipsanje in bandažiranje so zajeti pri mavčnokartonskih delih, razen če je definirano drugače.
Protikorozijska zaščita kovinskih elementov z epoksidnim poliamidnim temeljem 2x40 mikr.oz. vročim cinkanjem je zajeta pri ključavničarskih delih, razen če je definirano drugače.
D.6.11 | Lokalni popravki, kitanje, brušenje in pleskanje obstoječih notranjih kovinskih podbojev, razvite širine cca 30cm, odtenek barve in struktura kot obstoječe, v ostale prostore oddelka iz H.1.1, H.1.2, H.1.3 in H.2.2. | m1 | 60.1 |  | 0
| skupaj pleskarsko ličarska dela EUR |  |  |  | 0

## oprema
op V | OPREMA VZDRŽEVANJE - splošne zahteve
Splošno:
Upoštevati je potrebno določila iz Splošnih zahtev za ponudbo in izvedbo del.
Še posebej je potrebno upoštevati vse posebne zahteve za opremo, ki so definirane v ločenem poglavju.
Ponudnik mora skladno z razpisnimi pogoji upoštevati tudi ev. druge zahteve razpisa, ki niso predmet projektne dokumentacije (rezervni deli, potrošni material, servisiranje, vzdrževanje, odzivnost izvajalca, garancijski pogoji, bančne garancije, ipd.).
Ponudnik mora vnaprej specificirati in v vrednosti posameznih postavk ali posebej zajeti tudi vsa druga dela, za katera predvideva, da so potrebna napram predmetu razpisa, pa niso razvidna iz projektne dokumentacije.
Montaža inštalacij in izvedba priključkov je del popisa elektro in strojnih inštalacij, razen kjer je to posebej določeno, izvajalec mora ob izdelavi ponudbe pregledati tudi obseg predvidenih del v segmentu gradbeno obrtniških del ter inštalacij in v ponudbi v sklopu dobave elementov opreme glede na specifiko ponujenih artiklov ovrednotiti še vsa ostala potrebna dela za ustrezno montažo in ev. zagon predvidenih elementov opreme.
Vse v popisu in ostali dokumentaciji navedene tehnične podatke je potrebno preveriti na obstoječih napravah na terenu in pred ponovno montažo v katalogih in navodilih za napravo. Pred priklopom je potrebno strokovno preveriti ustreznost priključkov. Priklope je dopustno izvajati samo s strani pooblaščenih oseb, pred uporabo je potrebno testiranje delovanja. V vredniosti del mora biti zajeta tudi izdelava poročila o priklopu in dokazila za varno uporabo.
Faznost izvedbe posameznih postavk se smiselno prilagodi poteku del na gradbišču in faznosti izvedbe ostalih del po prostorih, kar je razvidno iz ostale projektne dokumentacije.
Nepredvidena dela so pri pogodbi na ključ vključena v ceno skupne ponudbe.
Prefabricirani elementi se dobavijo v standardnih barvah artikla, v kolikor niso zahtevani v nerjavnem jeklu, se dobavijo v beli barvi. Vsi artikli morajo biti iz iste serije in v obdelavah in izgledu medsebojno usklajeni. Vsi artikli v nerjavnem jeklu morajo biti mat antirefleksno polirani, na način, da je možno enostavno vzdrževanje in da so vidni prstni odtisi reducirani na minimum. Neprefabricirani elementi, v kolikor niso zahtevani v nerjavnem jeklu, se izvedejo v beli barvi (npr. kovinska ogrodja, omare, predalniki, ipd). Barve mora dobavitelj pred izvedbo uskladiti z OPA.
zap.št. | element | dimenzija (šxg/v) | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1. | NOVA SPLOŠNA OPREMA VZDRŽEVANJE
Sklop 1 | serijsko in neserijsko pohištvo pohištvena oprema - pulti, mize, omare, predalniki, police, sedežno, skladiščno, obešalniki, pregrade, omare čajnih kuhinj, korita čajnih kuhinj ipd.
Upoštevati je potrebno določila iz Splošnih zahtev.
Podrobnejši opis segmentov je določen v uvodnih določilih.
Izgled, delitve in detajli elementov izvesti po shemah elementov.
Vse površine morajo biti gladke in enostavne za čiščenje in dezinfekcijo.
Vsi robovi elementov morajo biti neostri in zaobljeni.
Izvedba elementov je prefabricirana (npr. regali, okovja, ročaji, ipd.) ali po meri (npr. pulti, omare, ipd.).
Elementi morajo biti izvedeni s prilagojenimi veznimi elementi in okovjem glede na specifiko zahtev namenskih prostorov in predpisane materiale.
Pred izvedbo elementov je potrebno preveriti točne dimenzije na objektu. Vgradni elementi se morajo ob izvedbi prilagoditi prostoru. Možna odstopanja so opredeljena pri posameznih postavkah. Pri prefabriciranih elementih je dopustna toleranca +-1 cm, za večje tolerance je potrebno pred dobavo preveriti razpoložljivi prostor in je zanje potrebno pridobiti soglasje OP načrta opreme. Pred dobavo elementov opreme je potrebno preveriti dejanske mere na objektu in odstopanja pravočasno uskladiti.
Izvajalec opreme mora pred izvedbo elementov (npr. miz, pultov, omar, ipd.) izvesti dimenzioniranje elementov, vključno z upoštevanjem max. obremenitve ob polni naloženosti (npr. miz, pultov, polic, ipd.) - opomba je še posebej pomembna za segment vseh konzolnih omar (pozor: predvideno je spravilo papirja, stekleničk, perila, materiala, ipd.) - vse v načrtu podane debeline konstrukcije so orientacijske in minimalne, po potrebi se elemeneti izvedejo v večjih debelinah ali v ojačani izvedbi (ev. spremembe izgleda elementov mora pred izvedbo izvajalec uskladiti z OP načrta opreme); v ceni izvedbe elementa morajo biti zajete tudi preveritve podlage in izdedba dodatnih ojačitev podlage in ev. dodatna potrebna sidranja v podlago;
omare - zaprte
1.1. | omara - za spravilo, visoka, prostostoječa, s krilnimi vrati lokacija: N.12.1 - Sprejem visoka večdelna omara s policami, namenjena spravilu materiala in administracije; celota izvedena iz več delov (za kasnejšo demontažo in le delno uporabo po prestavitvi); dimenzije omaric se prilagodijo izvedbi komunikatorja; ob tleh enoten cokel; levi del obloga slopa š cca 21cm; v nadaljevanju višinsko večdelna omarica z vrati in policami dim. cca 33x40cm; vmes komunikator (ni del popisne postavke); pod njim v coklu po potrebi prezračevalna rešetka, nad njim vertikalna zapora s prezračevalno rešetko (obseg in dimenzije rešetk prilagoditi potrebnemu pretoku zraka glede na tehnične zahteve komunikatorja); sledi višinsko večdelna omarica z vrati in policami dim. cca 103x40cm; desno zapora do stene; v zgornjem delu enotna demontažna zapora do stropa; celota večplastno melaminizirana lesna plošča z ABS neostrimi robovi, d min 20 mm, v notranjosti prestavljive police (luknje za police v celi višini elementa), celota v beli barvi; z zaklepanje sistemski ključ (Sprejem); vodoodbojni cokel (enotni cokel izvesti v enem kosu z ostalimi omarami), talna obroba z zaokrožnico po ločeni postavki v načrtu arhitekture; z zatesnitvami; višino celote prilagoditi višini izvedenega prostora; vključno z dobavo in vgradnjo pohištvenih prezračevalnih rešetk v dimenzijah in na pozicijah, ki jih zahteva dobavitelj in vzdrževalec komunikatorja; | celota cca 221x40/265+10 (do višine stropa) | kom | 1 |  | 0
| NOVA SPLOŠNA OPREMA VZDRŽEVANJE skupaj |  |  |  |  | 0
8. | OBSTOJEČA SPLOŠNA OPREMA VZDRŽEVANJE
Legenda statusa elementov:
O - obstoječe, zaščita
Z - začasni premik opreme - prestavitev v začasno skladišče ali v začasne delovne prostore, prestavitev na novo končno pozicijo
R - odstranitev - prestavitev v skladišče investitorja oz. na lokacijo po navodilih investitorja
eventuelne prilagoditve ali dopolnitve elementov so opredeljene v posameznih popisnih postavkah
8.1. | začasni premik obstoječe premične opreme prvotna (nova) lokacija: - N.11.1 - Sestrski tim (1kpl) - N.11.2 - Sestrski tim (1kpl) status: Z - začasni odklopi računalniške opreme na območju posegov, prestavitev premične opreme (mize, stoli in računalniki) ter zaščita na območju prostora za čas izvedbe inštalacij, ponovna postavitev s priklopi na prvotno pozicijo; opis: pisalni mizi, stoli, računalniška oprema dim. (šxg/v) ppo shemah v načrtih |  | kpl | 1 |  | 0
8.2. | visoka večdelna omara z vrati in policami prvotna lokacija: N.12.1 - Sprejem status: R - demontaža, prestavitev v skladišče investitorja opis: visoka spravilna večdelna omara s komunikatorjem (odstranitev komunikatorja je del popisa EI), vrati, policami dim. (šxg/v) cca 200x55 |  | kom | 1 |  | 0
| OBSTOJEČA SPLOŠNA OPREMA VZDRŽEVANJE skupaj |  |  |  |  | 0

## elektro
6. |  | PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
V sklopu kabla in stikalnih elementov mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik / delilnik - porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku / delilniku in na elementu.
Za vse pozicije "demontaža" je potrebno vključiti predhodne izključitve, odklope, sortiranje, nalaganje in odvoz na deponijo skupaj s plačilom taks oz. deponiranje, razen če je s postavko opredeljeno drugače.
Za vse pozicije "montaža" je potrebno vključiti vsa dela skupaj z vsem potrebnim obešalnim, pritrdilnim, zaščitnim, tesnilnim, vijačnim in drugim montažnim materialom do funkcionalne gotovosti vsake postavke!
Za vse nove pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z vsem potrebnim obešalnim, pritrdilnim, zaščitnim, tesnilnim, vijačnim in drugim montažnim materialom do funkcionalne gotovosti vsake postavke!
Delitve del po fazah in zaščite pri izvedbi del so definirane v načrtu arhitekture.
Pri ponudbi in izvedbi del morajo bitu upoštevana vsa splošna in posebna določila, ki so definirana v posebnem poglavju projektne dokumentacije.
Nepredvidena dela so pri pogodbi na ključ vključena v ceno skupne ponudbe.
Vsi elementi električnih inštalacij in postrojev (zunanjost in notranjost razdelilnikov, varovalke, stikala, vtičnice, razsvetljava, …) morajo biti barvno označeni skladno z zahtevami naročnika.
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
B. |  | VZDRŽEVANJE
I. |  | SVETILKE
1. |  | Stenska nadgradna svetilka LED, 12W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 100 lm/W, svetlobni tok svetilke 1200lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje iz litega aluminija, prašno lakirano. Plastični deli iz opalnega akrila, (RAL9016) IP44. 5-letna garancija, kot npr.:
|  | Thorn ELSA LED 600 1200 840 WH | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška številka):
Zamenjava nedelujoče linijske svetilke v prostoru Ambulanta.
2. | Z1- | Demontaža, hramba, čiščenje ter ponovna montaža obstoječe svetilke varnostne razsvetljave | kos | 5 |  | 0
3. |  | Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s strani pooblaščene inštitucije, z izdajo potrdila o ustreznosti | kos | 1 |  | 0
|  | Svetilke SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Vso predvideno opremo mora pred naročilom potrditi investitor. V strošku ponudbenih cen je potrebno upoštevati sistemsko garancijo na vgrajeni sistem. Vsa oprema na nivoju opreme kot npr. R&M.
1. |  | Komunikacijska omara, KO 00.09.A, v prostoru SPREJEM, tipska omara 19", višine 42HE, kot npr. Monelpro PS 6060 42HE komplet s stranicami in vrati ter vgrajeno opremo:
| - | tipska komunikacijska omara 19", višine 42HE, kot npr. Monelpro PS 6060 42HE komplet s stranicami in vrati | kos | 1 |  | 0
| - | polica | kos | 1 |  | 0
| - | organizator povezovalnih kablov za panel, komplet z nosilcem | kos | 10 |  | 0
| - | priključni panel, FTP kat 6A, 24xRJ45 | kos | 10 |  | 0
| - | vgraditev obstoječe optične kasete in delilnika | kos | 1 |  | 0
| - | optična zakjučna spojka | kos | 1 |  | 0
| - | stikalo, kot npr. Cisco, WS-C2960X-48LPS-L | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška številka):
| - | telefonski delilnik, 20 paric | kos | 1 |  | 0
| - | razdelilnik, 19" z vtičnicami 6x16A | kos | 2 |  | 0
| - | hladilna enota z dvema ventilatorjema | kos | 1 |  | 0
| - | meritve U/FTP in optičnega kabla | kompl. | 1 |  | 0
| - | priključitev kablov, odklopljenih v stari komunikacijski omari, ki se ohranjajo | kompl. | 1 |  | 0
| - | ključavnica po zahtevi UKC | kos | 1 |  | 0
| - | povezovalni kabli, dolžine 1m | kos | 95 |  | 0
| - | povezovalni kabli, dolžine 3m | kos | 45 |  | 0
|  | SKUPAJ: | kos | 1 | 0 | 0
Vso opremo mora pred naročilom potrditi investitor.
2. |  | Odklop in demontaža obstoječe komunikacijske omare v prostoru SPREJEM, označevanje obstoječih kablov, ki se ohranjajo, za priklop v novi omari na isti lokaciji, ter odvoz na deponijo | kompl. | 1 |  | 0
3. |  | Odklop in demontaža obstoječe plošče z nameščenim telefonskim delilnikom do 150 paric, komplet s označevanjem kablov, ter ponovno montažo in priklopom po zaključku del, na obstoječi okvir v sosednji (sredinski) omari, komplet | kompl. | 1 |  | 0
Predpostavlja se, da so kabli dovolj dolgi za prestavitev.
4. |  | Odklop in demontaža obstoječe plošče z nameščenim telefonskim delilnikom do 50 paric in štirimi transformatorji, komplet s označevanjem kablov, ter ponovno montažo in priklopom po zaključku del, na obstoječi okvir v sosednji (sredinski) omari, komplet | kompl. | 1 |  | 0
Predpostavlja se, da so kabli dovolj dolgi za prestavitev.
|  | Univerzalno ožičenje SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
Vsi elementi požarnega javljanja morajo biti združljivi z obstoječim sistemom AJP (Siemens)
1. |  | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | JYB(St)Y 1x2x0,8mm | m | 145 |  | 0
| - | NHXH-0 E30 2 x 1,5 mm2, komplet s pripadajočimi pritrdilnimi elementi | m | 100 |  | 0
2. |  | PVC cev fi 16, rebrasta: | m | 15 |  | 0
3. |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij (v medstropovju) | m | 40 |  | 0
4. |  | Adresni optični javljalnik s podnožjem | kos | 2 |  | 0
5. |  | Adresni enokanalni vhodni modul, komplet z ohišjem (stanje požarnih loput, kontrola dod. napajalnika,... ) | kos | 4 |  | 0
6. |  | Adresni enokanalni izhodni modul, 24V, komplet z ohišjem (odpiranje drsnih vrat, zapiranje požarnih loput, ...) | kos | 5 |  | 0
7. |  | Zaščita, ter po potrebi demontaža, hranjenje, čiščenje in montaža ter ob priklopu novo adresiranje elementov javljanja požara:
| - | optični javljalnik dima | kos | 21 |  | 0
| - | ostali elementi javljanja požara | kos | 8 |  | 0
8. |  | Označevalna tablica z oznako analogno naslovljivega elementa | kos | 40 |  | 0
9. |  | Demontaža, hranjenje, čiščenje krmilne opreme vrat ter prestavitev - montaža v medstropovju: | kompl. | 1 |  | 0
10. |  | Odklop in demontaža obstoječe nedelujoče centrale AJP, s pripadajočimi elementi ter odvoz na deponijo | kompl. | 1 |  | 0
11. |  | Priklop linije v obstoječi zanki etaže, komplet s konfiguracijo in adresiranjem novih elementov v liniji | kompl. | 1 |  | 0
12. |  | Pregled požarnega sistema in pridobitev potrdila o brezhobnosti delovanja s strani pooblaščene institucije | kos | 1 |  | 0
|  | Avtomatsko javljanje požara SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. |  | DOMOFONSKA INŠTALACIJA
Vsi elementi domofonskega sistema morajo biti združljivi z obstoječim sistemom na objektu (BPT)
1 |  | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | J-H(ST)H....BD 4x2x0,8 mm | m | 160 |  | 0
| - | LIHCH 2x1mm | m | 45 |  | 0
2 |  | PVC cev :
| - | fi 16, rebrasta | m | 20 |  | 0
3 |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij (v medstropovju) | m | 20 |  | 0
4. |  | Notranja enota, kot BPT Agata
| - | za montažo na zid | kos | 1 |  | 0
5. |  | Demontaža, hranjenje, čiščenje in ponovna montaža oziroma priklop obstoječe notranje enote, komplet | kos | 1 |  | 0
6. |  | Povezava na obstoječo krmilno napajalno enoto, komplet s nastavitvijo režima delovanja in potrebno krmilno opremo ter drobnim materialom | kompl. | 1 |  | 0
7. |  | Priprava za kasnejšo povezavo do vrat: rezervni izpust kablov v medstropovju (za kasnejšo namestitev in povezavo zunanje enote domofona na obstoječo krmilno napajalno enoto ter povezavo s kontrolo pristopa) | kompl. | 1 |  | 0
|  | Domofonska inštalacija - SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. |  | POMOŽNA, PRIPRAVLJALNA DELA
1. |  | Prevezave inštalacij za delovanje v času obnove, komplet z drobnim materialom (požarno javljanje, …) | ur | 8 |  | 0
2. |  | Dolblenje in prevrtavanje sten do velikosti 5x5cm (betonske, delno zidane), komplet z odvozom materiala | m | 10 |  | 0
Zametavanje v sklopu gradbenega dela
Vsi preboji nad fi50 in večja dolblenja sten so zajeta v sklopu gradbenega dela načrta.
Spremljanje rušitev in nepredvidene prestavitve ob izvedbi novih elementov s strani vkv instalaterja z drobnim materialom - v ceni skupne ponudbe.
|  | Pomožna in pripravljalna dela SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. |  | SVETILKE |  |  |  | 0
II. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
III. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
IV. |  | DOMOFONSKA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
V. |  | POMOŽNA, PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
VI. |  | Spremljanje gradnje z evidentiranjem sprejemljivih sprememb za PID |  |  |  | upoštevati pri investicijskem delu
VII. |  | PID dokumentacija z NOV |  |  |  | upoštevati pri investicijskem delu
Vrednost druge potrebne dokumentacije glede na splošne zahteve, ki ni definirana po posameznih postavkah, mora biti zajeta v cenah po enoti.
|  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE VZDRŽEVANJE - SKUPAJ: |  | € |  | 0
| - | V oceni ni zajet DDV.

## A - DEM
KO ZA NEFROLOGIJO, CENTR ZA TRANSPLATACIJO, UKC Ljubljana,Hospital, 8. nadstropje, A trakt Strojne inštalacije in strojna oprema
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost | Vrednost
|  |  |  | enota | skupaj
0
Demontaža, skupaj s sortiranjem, izpraznjenjem, internim transportom in nakladanjem oz. deponiranjem.
0
A. | DEMONTAŽA
1. | Demontaža obstoječih radiatorjev, vključno s cevno povezavo do obstoječih dvižnih vodov ogrevanja.
| Opomba: Radiatorje se zapisniško preda tehničnim službam, UKC Ljubljana. Demontaža je možna v času neogrevalne sezone. | kpl | 11 |  | 0
2. | Praznjenje sistema ogrevanja. | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža obstoječe split klima naprave, vključno z vso inštalacijo ter praznjenjem sistema.
| Opomba: Split klima napravo se zapisniško preda tehničnim službam, UKC Ljubljana. | kpl | 2 |  | 0
4. | Demontaža obstoječega vent. konvektorja, izvedba servisa in začasno skladiščenje do ponovne vgradnje. | kpl | 8 |  | 0
5. | Praznjenje sistema hlajenja. | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ DEMONTAŽE |  |  |  | 0
0

## B - OH
KO ZA NEFROLOGIJO, CENTR ZA TRANSPLATACIJO, UKC Ljubljana,Hospital, 8. nadstropje, A trakt Strojne inštalacije in strojna oprema
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost | Vrednost
|  |  |  | enota | skupaj
0
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z vsem potrebnim obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim, vijačnim in drugim montažnim materialom do funkcionalne gotovosti vsake postavke!
0
B. | OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Jekleni ploščati radiator HIGIENIK izvedbe s sredinskimi priključki iz dvakrat dekapirane pločevine, debeline 1,25 mm, predhodno tovarniško vroče temeljno zaščiten in končno obarvan z elektrostatičnim nanosom suhoprašne barve po RAL 9010, ki je žgana pri 210 °C, skupaj s slepimi čepi R 1/2" in odzračevalnimi pipicami R 1/2". Opremljen je s pritrdilnim materialom, ki se sestoji iz nosilnih konzol in držal ter vijačnega materiala. Radiator je tip in velikosti, kot npr. Vogel Noot:
| 20/600-1600 | kpl | 8 |  | 0
| 20/600-1000 | kpl | 1 |  | 0
| 20/400-1000 | kpl | 2 |  | 0
Opomba: Radiator višine 400 mm je predviden na talnih konzolah oz. nogah (2x)!
2 | Radiatorsko kromano zapiralo s privijalom s konusnim tesnenjem, skupaj s tesnilnim materialom, nazivne velikosti
| DN 15 | kpl | 11 |  | 0
3. | Radiatorski termostatsko kromani ventil s prednastavljivim kvs s privijalom s konusnim tesnenjem, skupaj s termostatsko glavo in tesnilnim materialom, nazivne velikosti
| DN 15 | kpl | 11 |  | 0
4. | Oplesk vidnih cevnih priključkov z belo barvo odporno proti višjim temperaturam, skupne površine | m2 | 30 |  | 0
5. | Jeklena cev po DIN 2440, skupaj s fazonskimi kosi, z dodatkom za odrez, varilnim in tesnilnim materialom ter izolacijo.
| DN15 | m | 22 |  | 0
6. | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju. | kpl | 1 |  | 0
7. | Navezava na obstoječi cevovod ogrevanja. | kpl | 11 |  | 0
8. | Polnjene sistema ogrevanja in odzračevanje sistema. | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
0
Opomba: Inštalacije se morajo prilagoditi ponujeni opremi oz. detajlu proizvajalca. Razvode inštalacij v obstoječih stropih, stenah, tlaku, votlih delih in na podstrešju je potrebno prilagoditi obstoječim inštalacijam in gradbenim oviram in po potrebi obratno, s predhodno izdelavo predloga, ki ga odobri odgovorni vodja projekta.

## D - PREZ
KO ZA NEFROLOGIJO, CENTR ZA TRANSPLATACIJO, UKC Ljubljana,Hospital, 8. nadstropje, A trakt Strojne inštalacije in strojna oprema
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost | Vrednost
|  |  |  | enota | skupaj
0
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z vsem potrebnim obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim, vijačnim in drugim montažnim materialom do funkcionalne gotovosti vsake postavke!
0
D. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
0
1. | Priklop na obstoječi sistem prezračevanja, vključno s predelavami na dovodnem in odvodnem prezračevalnem kanalu. | 12 | 24 |  | 0
2. | Kvadratni vrtinčni difuzor za dovod zraka, s kvadratno vidno spodnjo ploščo in umirjevalno komor ter regulacijsko loputo. Priključna umirjevalna komora zraka z obešalnimi zavihki je izdelana iz pocinkane pločevine s stranskim priključkom in izolirana s parozaporno toplotno izolacijo debeline 6 mm. Spodnja jeklena plošča je elektrolitsko pocinkana in belo lakirana s prašno barvo. Predviden je stranski priključek odvoda zraka. Vgradnja v tehnični strop. V sklopu difuzorja zajeta tudi fleksibilna prezračevalna cev z izolacijo, kot npr. SONODEC, dimenzije Ø200 - 250, dolžine cca. 1.5 m. Nazivna velikost difuzorja 600, za pretok zraka 330 m3/h. | kpl | 5 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
0
Opomba: Inštalacije se morajo prilagoditi novemu in obstoječemu rasterskemu stropu. Razvode inštalacij v obstoječih stropih, stenah, tlaku, votlih delih in na podstrešju je potrebno prilagoditi obstoječim inštalacijam in gradbenim oviram in po potrebi obratno, s predhodno izdelavo predloga, ki ga odobri odgovorni vodja projekta.