## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
CT7
4.1 | Demontaže | 0
4.2 | Inštalacije | 0
4.3 | Skupna dela ter tehnična dokumentacija | 0
S K U P A J : |  | 0
22% DDV |  | 0
S K U P A J Z DDV: |  | 0

## POPIS DEL IN MATERIALA
4.1 Demontaže
1. | Demontaža obstoječega korita, vključno z inštalacijo | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža obstoječega umivalnika, vključno z inštalacijo | kpl | 2 |  | 0
3. | Demontaža obstoječih radiatorjev, vključno z vso inštalacijo do dvižnih vodov | kpl | 3 |  | 0
4. | Demontaža obstoječe split klima naprave, vključno z vso inštalacijo | kpl | 1 |  | 0
5. | Demontaža obstoječe split klima napraveih dovodnih in odvodnih prezračevalnih elementov | kpl | 4 |  | 0
6. | Demontaža obstoječe kontrolno zaporne omarice med. plinov | kpl | 1 |  | 0
7. | Demontaža obstoječi stenskih sklop med. plinov | kpl | 1 |  | 0
8. | Začasna demontaža oz. prestavitev obstoječih inštalacij vodenih pod stropom za čas izvedbe ojačitev. Natančna vrsta inštalacije in obseg se definira v PZI načrtu, skladno s projektom tehnologije CT aparata. | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ 4.1 (Demontaža): |  |  |  | 0
4.2 Inštalacije
1. | Kompleten vgradno inox korito, sestoječ se iz:
- vgradne umivalniške školjke bele barve brez prelivne odprtine proizvajalca kot npr. CERAMICA DOLOMITE, standardne velikosti 600x450 mm, pritrjene v steno s kromiranimi medeninastimi vijaki in zidnimi vložki;
- kromiranega odtočnega ventila Ø32 m z gumijastim tesnilom;
- kromiranega medeninastega odtočnega sifona P oblike z vezno cevjo in kromirano rozeto;
- kromirane medeninaste enoročne mešalne zidne baterije, s podaljšano ročko dolžine 200 mm in
gibljivim iztokom;
- dveh podometnih medeninastih regulirnih ventilos s kromirano kapo in rozeto, R 1/2";
- pritrdilnega, tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem robov umivalnika s steno s silikonsko trajno
elastičnim kitom
| Korito predhodno potrdi uporabnik v sodelovanju z arhitektom! | kpl | 1 |  | 0
2. | Priključitev na obstoječi razvod hladne in tople vode za potrebe novega umivalnika, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
3. | Večnamenska, predizolirana, visoko fleksibilna večplastna cev za hladno ali toplo pitno vodo (odporna na temperaturne šoke 90 °C), sestoječe se iz aluminijeve plasti, katero z zunanje in notranje strani obdaja plastika s povezovalnim slojem. Aluminijeva plast je vzdolžno prekrivno varjena, kar zagotavlja popolno difuzijsko tesnost. Cev ima ustrezna dokazila o primernosti skladno z DVGW -W 542. Spajanje cevi se izvaja s spojnimi kosi z zatiskanjem, pri čemer se uporabi zatisna puša iz nerjavečega jekla. Za priključke iztočne opreme se uporabijo beterijski priključki s kotno prirobnico Ø 18xR1/2", ¨ki služi za trdno namestitev na steno. Toplotna izolacija je iz ekstrudirane poliesterske pene z zaprto celično strukturo, debeline 4 mm. Požarna odpornost izolacije najmanj B2 po DIN 4102 oziroma B – s3, d0, po EN 13501-
Nazivna velikost, vključno s spojnimi, oblikovnimi elementi in baterijskimi priključki, vse iz ponikljane medenine z vstavljenimi zatisnimi pušami iz nerjavečega materiala, velikost in dolžine
| DN 15 | m | 6 |  | 0
4. | Krogelna pipa s teflonskim tesnenjem navojne izvedbe za hladno in toplo vodo, tlačne stopnje PN 6, skupaj z dolgo ročko odgovarjajoče barve (hladna voda – modra barva, topla voda – rdeča barva) in s tesnilnim materialom, nazivne velikosti.
| DN 15 | kpl | 2 |  | 0
5. | Priključitev na obstoječi razvod kanalizacije, za potrebe novega umivalnika, skupaj z tesnilnim in montažnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
6. | Kanalizacijska cev iz umetne mase s spajanjem z obojkami po DIN 19538, vrsta PVC-C, skupaj z oblikovnimi kosi in gumijastimi tesnili, nazivne velikosti.
| fi 50 | m | 4 |  | 0
7. | Prezračevalna naprava za mehansko prezračevanje z rekuperacijo odpadne toplote z izkoristkom nad 73%, filter M5 na vstopu in F8 na izstopu, podstropna izvedba V=cca. 1000 m3/h, 300 Pa U=3x400 V, 50 Hz, Pel=1,5 kW Električni predgrelnik 3 kW DX hladilnik/grelnik Qhl.=6 kW, Qog=5 kW Žaluzija z elektro motornim pogonom 2x
Dobava elektriko razdelilnika, z ožičenjem vseh elementov.
Dobava krmilne enote.
Izklop prezračevalne enote v primeru signala iz sistema javljanja požara.
| Dobava krmilnika s komunikacijo Modbus RTU (RS485) ali Modbus Ethernet TCO/IP. | kpl | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
8. | Aluminijasta okrogla zunanja zaščitna rešetka za zaščito pred zunanjimi vplivi (dež, ptice, insekti, itd), izdelana iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvansko zaščitene v naravni barvi aluminija. Sestavljene so iz nosilnega okvirja, prečnih lamel in zaščitne mreže.
| OZR-1, vel. Ø315 | kpl | 2 |  | 0
| OZR-1, vel. Ø125 | kpl | 1 |  | 0
9. | Kvadratni/okrogli vrtinčni difuzor za dovod/odvod zraka, s kvadratno vidno spodnjo ploščo in umirjevalno komor ter regulacijsko loputo. Priključna umirjevalna komora zraka z obešalnimi zavihki je izdelana iz pocinkane pločevine s stranskim priključkom in izolirana s parozaporno toplotno izolacijo debeline 6 mm. Spodnja jeklena plošča je elektrolitsko pocinkana in belo lakirana s prašno barvo. Predviden je stranski priključek odvoda zraka. Vgradnja v tehnični strop. V sklopu difuzorja zajeta tudi fleksibilna prezračevalna cev z izolacijo, kot npr. SONODEC, dimenzije Ø200 . 250, dolžine cca. 1.5 m. Nazivna velikost difuzorja 400-600. | kpl | 5 |  | 0
Opomba:
Količino zraka prilagoditi raztrosu toplote tehnološke opreme!
Pozicija skladna z novim tehničnim stropom
Točno lokacijo se definira v fazi izvajanja del!
10. | Stropni prezračevalni ventil za odvod zraka, pobarvan na RAL belo barvo, vgradnja na strop, dimenzije fi100 | kpl | 5 |  | 0
Opomba:
11. | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj spojeni prirobnično z MEZ kotniki. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim večjih prostih višin spoji izvedni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Pri ostrih zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) so nameščena v kolena dvodebelinska vodila. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
DN 100-250 mm 0,6 mm DN 265-530 mm 0,6 mm DN 560-1000 mm 0,8 mm DN 1060-2000 mm 1,0 mm
| m², debeline 0,8m | m2 | 12 |  | 0
12. | Toplotna izolacija dovodnega zračnega kanala, svežega zraka z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja, to je vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), oziroma razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, nadalje primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C in s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C ter s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 10.000, debeline 6 mm, lepljena na površino z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov. | m2 | 8 |  | 0
13. | Odvodni cevni ventilator, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom, povezovalnimi elementi. Tehnični podatki: - pretok cca. 100 m3/h, 150 Pa - el. moč cca. 100 W - napetost 1x230 V/50 Hz - tiho delovanje - vklop/izklop preko stikala za luč | kpl | 1 |  | 0
14. | Zračni kanali, izdelani iz SPIRO cevi, kompletno s koleni, hlačnimi komadi in priključki za vgradnjo prezračevalnih ventilov, dimenzije:
| Ø125 | m | 4 |  | 0
15. | Spodrezati vrata oz. vgraditi prezračevalno rešetko, dimenzije 425x225 mm v vrata | kpl | 4 |  | 0
16. | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka, ter nastavljanje smeri vpiha zraka. | kpl | 1 |  | 0
17. | Zapora medicinskih plinov za izvedbo demontaže in vgradnje novega cevovoda. Zapora se izvede na etažni razdelilni omarici. Zaporo terminsko uskladiti z uporabnikom. | kpl | 1 |  | 0
18. | Omarica z ventili in kontrolnimi elementi za podometno montažo, sestavljena iz: -spodnjega dela omarice, ki je prirejen za vgradnjo pod ali nad - omet ali v izgotovljene stene. Izravnava z ometom možna do 15 mm. Spodnji del omarice izdelan iz nerjavne pločevine s pritrdilnimi klini za namestitev do pet ventilov, ali opreme za vakum, ali ene enote za znižanje tlaka plina, skupaj s prehodnimi odprtinami za cevi in električne kable ter zaščito proti prahu in umazaniji; -prekrivnega gornjega dela omarice z vrati, prirejenega za namestitev na spodnji del omarice, z možnostjo odprtja v sili skladno s CEN, ključavnico in ključem. Omarica barvana belo; -inštalacijske enote za stisnjen zrak 5 bar, vključno z ventilom in s priključkoma za priklop merilnika ali tipala tlaka in stikala. Priključek  15 x 1 mm; -inštalacijske enote za kisik 5 bar, vključno z ventilom in s priključkoma za priklop merilnika ali tipala tlaka in stikala. Priključek  15 x 1 mm; -inštalacijske enote za dušikov oksidul 5 bar, vključno z ventilom in s priključkoma za priklop merilnika ali tipala tlaka in stikala. Priključek  15 x 1 mm; -inštalacijske enote za rezerva 5 bar, vključno z ventilom in s priključkoma za priklop merilnika ali tipala tlaka in stikala. Priključek  15 x 1 mm; -inštalacijske enote za vakum -0.8 bar, vključno s priključkoma za priklop merilnika ali tipala tlaka in stikala. Priključek  22 x 1 mm; -štirih stikal za medicinski plin, predviden za zaprti krogotok, vklopni tlak pri 4 barnad. Priključna velikost R 1/4", največja napetost 48 V. Obremenitev stikala: 24 V DC / 5A ali 24 VAC / 2,5 A;
| enega stikala za medicinski plin, predviden za zaprti krogotok, vklopni tlak pri 7 barnad. Priključna velikost R 1/4", največja napetost 48 V. Obremenitev stikala: 24 V DC / 5A ali 24 VAC / 2,5 A; -enega stikala za vakum, predviden za zaprti krogotok, vklopni tlak pri –0,4 barpod. Priključna velikost R 1/8", največja napetost 48 V. Obremenitev stikala: 24 V DC / 5A ali 24 VAC / 2,5 A; -petih elektro-magnetnih ventilov vrste N.O. (Normalno Odprt) – brez napetosti odprt, delovna napetost 24 VAC; -štirih merilnikov tlaka z merilnim območjem 0 do 16 bar, razreda 1,6; -merilnika vakuma z merilnim območjem 0 do -1 bar, razreda 1,6; -prekrivnega pokrova s petimi odprtinami za merilnike tlaka z napisom vrste plina: KISIK5, STISNJEN ZRAK5, DIDUŠIKOV OKSIDUL5, VAKUM-0.8 in REZERVA. | kpl | 1 |  | 0
19. | Specialna bakrena cev po EN 13348 za medicinske pline, izdelana z vlečenjem iz celega, in ki odgovarja po kvaliteti in postopku po DIN 1786, znotraj očiščena in razmaščena (vsebnost preostale masti < 0,2 mg/dm2) in preskušena na tesnost po DKI preizkusu, zvezek št. 781. Spajanje bakrenih cevi izključno s trdim spajkanjem pri 710 °C s spajkalom, ki vsebuje srebro. Mehka cev (F22) je navita v kolutu dolžine 25 min ima začetek in konec cevi stisnjen. Trda cev v palicah (F37) pa ima dolžino 5 m in konca cevi zaščitena s plastičnima čepoma. Nazivna velikost cevi:
| fi 8 x 1 mm mehka ali trda | m | 8 |  | 0
| fi 10 x 1 mm mehka ali trda | m | 8 |  | 0
| fi 12 x 1 mm mehka ali trda | m | 280 |  | 0
| fi 22 x 1 mm mehka ali trda | m | 12 |  | 0
0
20. | Spojni kosi iz bakra za spajanje po DIN 2859, DIN 2861 in DIN 2863 za spajanjem cevi, izvedbo sprememb smeri cevovodov, izvedbo odcepov in izvedbo zmanjševanj cevovodov, skupaj z materialom za trdo spajkanje pri 710 °C s spajkalom, ki vsebuje srebro
| 65% vrednosti cevi | kpl |  | 0 | 0
21. | Izvedba priključka na obstoječi razvod posameznega medicinskega plina, skupaj z drobnim spojnim materialom. Točno lokacijo se ugotovi ob izvajanju del.
| (kisik, zrak, oksidul, vakum, odses) | kpl | 1 |  | 0
22. | Vgradno odvzemno mesto za STISNJEN ZRAK tlaka 5 bar, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz: -škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom  8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm. -samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni. -obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina STISNJEN ZRAK5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«. -prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm. | kpl | 4 |  | 0
23. | Vgradno odvzemno mesto za KISIK tlaka 5 bar, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz: -škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom  8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm. -samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni. -obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina KISIK5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«. -prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm. | kpl | 1 |  | 0
24. | Vgradno odvzemno mesto za DIDUŠIKOV OKSIDUL tlaka 5 bar, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz: -škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom  8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm. -samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni. -obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina DIDUŠIKOV OKSIDUL5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«. -prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm. | kpl | 2 |  | 0
25. | Vgradno odvzemno mesto za VISOKI VAKUM tlaka -0,8 bar, izdelano kot samozaporni ventil po DIN 13260, 2. del, sestavljeno iz: -škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal s podnožjem in bakrenim priključkom  8 mm za medicinski plin, skupaj z nastavljivo izravnavo z ometom do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preskus. Zaščitni pokrov opremljen s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Primerna za vse vrste medicinskih plinov. Velikost škatlice 72 x 72 x 52,5 mm. -samozaporne vtičnice za vgradnjo v škatlico s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zapahom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni. -obroča za odpiranje zapaha vtičnice iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina DIDUŠIKOV OKSIDUL5, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj / Napeljava podvržena preskusu«. -prekrivne ploščice iz umetne mase, bele barve po RAL 9001, velikosti 80 x 80 x 5 mm. | kpl | 2 |  | 0
26. | Vgradno odvzemno mesto za odvod viška anestezijskega plina ali viška zraka od zračnega motorja, ki odgovarja delu odvodne napeljave, ki se zahteva za naprave po DIN 13252, sestavljeno iz: -škatlice iz umetne mase za vgradnjo v bolniški kanal velikosti  120 mm, skupaj z zaščitnim pokrovom opremljenim s trnom, ki omogoča enostavno odstranitev prekrite škatlice po vzidavi. Cevni priključek  8 mm s tesnilnim čepom in gumijasto obojko  15 mm. Nastavljiva izravnava z ometom do 20 mm. -sestavljene enote za vgradnjo v škatlico, ki zajema prekrivno ploščo s prigrajenim ejektorjem, vidno oznako in vtičnico s prekrivno loputo. Enota ima dograjeno možnostjo nastavitve sesalne moči. Sesalna moč ejektorja je 40-60 l/min pri pogonskem tlaku stisnjenega zraka 5 bar. | kpl | 2 |  | 0
27. | Pritrdilni in obešalni material za cevi iz bakra, sestoječ se iz cevne objemke iz brona ali umetne mase za ustrezno velikost cevi, skupaj z vijakom in zidnim vložkom | kg | 5 |  | 0
28. | Zaščitne cevi pri prehodu napeljave medicinskih plinov skozi zidove ali medetažne konstrukcije, predvidene za vzidavo in protikorozijsko zaščito. | kpl | 1 |  | 0
29. | Čiščenje in prepihovanje posamezne napeljave s stisnjenim zrakom ali dušikom iz jeklenke (brez olja), pri čemer je tlak na izhodu iz jeklenke nastavljen na 20 bar. Pri tem morajo biti samozaporne vtičnice na odvzemnih mestih odstranjene | kpl | 1 |  | 0
30. | Dodatno čiščenje in razmaščevanje cevi in spojnih kosov s tetraklorvodikom v časovnem trajanju 15 minut v dobro prezračevanem prostoru. | kpl | 1 |  | 0
31. | Tlačni preizkus napeljave stisnjenega zraka in kisika z inertnim plinom z 1,5 kratnikom največjega delovnega tlaka, vendar najmanj 12 bar (brez samozapornih vtičnic na odvzemnih mestih), in nato po 24 urah preiukus na tesnost z 1,5 kratnikom največjega delovnega tlaka, oziroma 8 bar (s samozapornimi vtičnicami na odvzemnih mestih). Prepihovanje in polnjenje posamezne napeljave z odgovarjajočo vrsto plina. | kpl | 1 |  | 0
32. | Preskus kontrole identitete plina, dobavljenega na vsaki priključni enoti oz. vtičnici. Skladno s preskusom se izdela zapisnik. | kpl | 1 |  | 0
33. | Preskus kontrole kvalitete in čistosti plina na vsaki priključni enoti oz. vtičnici. Skladno s preskusom se izdela zapisnik. | kpl | 1 |  | 0
34. | Izvedba preskusa s predajo zapisnika o identifikaciji plina na posamezni medicinski sklopki. Zapisnik o nezamenljivosti plina. | kpl | 1 |  | 0
35. | Začetna in končna dela, zarisovanje, izvedba prebojev, pomoč gradbenemu izvajalcu pri vzidavi zaščitnih cevi, funkcionalni preizkus s poskusnim obratovanjem | kpl | 1 |  | 0
36. | Sistem tehnološkega hlajenja sestoji iz dveh zračno hlajenih hladilnikov tekočin s sposobnostjo delovanja do zunanjih temperatur -20 st. C (pozimi) in do +38 st. C (poleti). Hladilna moč mora tako ustrezati toplotni obremenitvi za CT-5.
Predvidena vgradnja stoječe klima omare priključene na nov lokalni hladilni sistem. V kolikor vgradnja stoječe klima omara ni možna se predvidi vgradnja stenskega ali stropnega ventilatorskega konvektorja.
| Dobava krmilnika s komunikacijo Modbus RTU (RS485) ali Modbus Ethernet TCO/IP. | kpl | 1 |  | 0
37. | Praznjenje sistema ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
38. | Jekleni ploščati radiatorji s stranskim priključkom, srednjega cenovnega razreda, izdelani iz hladno valjane jeklene pločevine po EN 422-1 s pripadajočim termostatskim ventilom, z radiatorskim čepom in čepom z odzračevalno pipico, skupaj z zgornjim snemljivim pokrovom z odprtinami usmerjenimi proti prostoru in dveh stranskih snemljivih pokrovov, regestrirana in preizkušena toplotne moč po EN 442, v barvi RAL 9016, z vsemi potrebnimi priključki in opravljenimi testnimi preizkusi, vključno z predmontažno šablono, radiatorskim priključnim setom, komplet konzolami ter vso dodatno potrebno ojačitvijo lahkih sten za montažo radiatorjev tip 11 do 33 višina 500 in 900 mm, univerzalnimi spojkami z EURO konusom ter vsem ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
kot npr. VOGEL&NOOT / tip:
| 22VM/600-900 | kpl | 1 |  | 0
| 22VM/600-1200 | kpl | 2 |  | 0
39. | Termostatska glava z omejitvijo temperature, s položajem zaprto in protizmrzovanje, z adaptarji za vodoravno montažo ter vsem potrebnimi priključnim in tesnilnim materialom za montažo. | kpl | 3 |  | 0
kot npr. Danfoss / tip: RA 2940
40. | Tankostenske sistemske cevi iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN10305, zunaj cinkane, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) in zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr. sistem Geberit Mapress)
| DN15 | m | 10 |  | 0
| SKUPAJ 4.2 (Inštalacije): |  |  |  | 0
4.3 Skupna dela ter tehnična dokumentacija
1. | Po podpisu pogodbe in skladno s časovnim načrtom priprava in predaja tehničnih predlogov ponujene strojne opreme v potrditev (“submittals”), ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke (“product data”), tovarniške risbe postavitve (“shop drawings”) in dokazila s potrdili o ustreznosti (“certifications”) v štirih izvodih. Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme – enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive! Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvajanje/organizacija požarne straže pri izvajanju požarno nevarnih del (varjenje, uporaba odprtega plamena, orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre itd.), skladno z Zakonom o varstvu pred požarom. Gasilsko stražo morajo upravljati izključno gasilci, ki opravljajo javno gasilsko službo (objekti v katerih se nahaja več kot 100 ljudi). Za vse objekte UKCL (razen za bolnico dr. Petra Držaja) je potrebno aktivirati Gasilsko društvo Ljubljana mesto, za objekt bolnice dr. Petra Držaja pa prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Šiška. Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost, kar oceni vsakokratni izvajalec požarne straže Pred izvajanjem požarno nevarnih del je potrebno od Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL pridobiti DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL. | kpl | 1 |  | 0
3. | Usklajevanje med naročnikom, izvajalcem in projektantom na objektu, obračun po dejanskih količinah. Sedaj ocena | ur | 12 |  | 0
4. | Sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo njegovih soglasij nanje in izdelava projekta izvedenih del (PID) v treh izvodih v zahtevanem obsegu iz 33. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 66/04) | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava označb cevnih vodov, tokov ter vgrajene cevne opreme in naprav, vključno s shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili pod steklom, obešeno v neposredni bližini naprav in opreme v toplotni postaji ter izdelava navodil obratovanja in vzdrževanja v štirih izvodih v zahtevanem obsegu iz Pravilnika o projektni dokumentaciji in upoštevajoč inženirsko smernico ASHRAE Guideline 4-2008 Preparation of Operating and Maintenance Documentation for Building Systems | kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava montažnih risb in postavitvenih detajlov (“shop drawings”) za potrebe izvedbe na gradbišču na
podlagi izbrane in potrjene opreme s potrditvijo obojih s strani odgovornega projektanta
| zajeto v enotnih cenah | kpl | 1 |  | 0
7. | Izdelava PID načrta v štirih izvodih, vključno z elektronsko verzijo PID načrta. | kpl | 1 |  | 0
8. | Začetna ter končna dela, prevozni, opravilni, zavarovalni in ostali splošni stroški, zapisniško vodeno vreguliranje vseh sistemov v predpisanem obsegu preizkušanja iz inženirske smenice ter prva predaja sistema upravljalcu objekta in usposobitev osebja za vzdrževanje in obratovanje ter dokončna skupna potrditev ustreznosti po 10-12 mesecih | kpl | 1 |  | 0
9. | Prevozni, opravilni, zavarovalni in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
10. | Rušitve oz. odstranitve ometa opečnih sten za razvode inštalacij po zidanih stenah do globine cca. 5 cm in za točkovne poglobitve za vgradnjo inštalacijske opreme. | kpl | 1 |  | 0
11. | Rušitve oz. preboje za inštalacije v zidanih elementih do dimenzije Ø50 mm. | kpl | 1 |  | 0
12. | Požarno tesnenje prehodov inštalacij in prezračevalnih kanalov. | kpl | 1 |  | 0
13. | Barvne oznake na prezračevalnih kanalov z vrsto in smerjo zraka skladno z DIN 2405. | kpl | 1 |  | 0
14. | Napisne tablice z oznako elementov, skupaj s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
15. | Generalno čiščenje in odvoz odpadkov na bližnjo deponijo v razdalji 10 km | kpl | 1 |  | 0
16. | Izvedba revizijskih odprtin v knauf strop, izdelano iz pločevine, barvano v barvi stropa, za potrebe vzdrževanje prezračevalnih kanalov. | kpl | 1 |  | 0
17. | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in se obračunajo po dejanskih stroških z vpisom vgradbeni dnevnik, sedaj pa se ocenijo na 10 % vrednosti vseh postavk. |  |  | 0 | 0
|  | % | 10
0
| SKUPAJ 4.3 (Splošno): |  |  |  | 0
| SKUPAJ 4 (CELOTA): |  |  |  | 0