## elektrika
POPIS DEL IN MATERIALA
( dobava materiala in montaža )
zap.št. |  | opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj brez DDV
0
A. |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
A.1 |  | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL
- Svetilka z LED izvorom, kpl. s pritrdilnim in montažnim materialom, barva svetlobe 4000 °K. Upoštevati pri DALI krmilnih enotah, da se regulacija svetlobnega toka izvaja z vrtljivimi nastavljalniki DALI MCU, Osram. Upoštevati tudi podatke: 50.000 L80B10, McAdams max. 3. Nuditi 5 letno garancijo proizvajalca. Svetilke se vgradjo v tehnični strop tipa Clipp Inn. Svetilke:
| A-D | LED SMD 3400 lm, 33 W, DALI-TD, zvezna regulacija svetlobnega toka, prekritje kaljeno steklo z mikroprizmatičnim difuzorjem + Dk Al raster, UGR<19, IP65, vgrajena v tehnični strop 60/60 cm tipa Clipp Inn, ali enakovredno tip ALKON HMP, Intra | kos | 8 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
0
| B | LED 3400 lm, 33 W, FO, DK60, IP20, 600/600 mm, vgrajena v tehnični strop, ali enakovredno tip DEMI R HMP, Intra | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
| B-D | enako B1 le namesto FO, DALI-TD, zvezna regulacija svetlobnega toka | kos | 2 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
0
| C-D | LED 3260 lm, 30 W, DALI-TD, zvezna regulacija svetlobnega toka, prizmatična PMMA optika, IP43, 600/600 mm, vgrajena v tehnični strop, ali enakovredno tip106 PR, Intra | kos | 6 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
| D | LED SMD 870 lm, 9 W, FO, opalni PMMA difuzor, IP44, vgrajena v tehnični strop, ali enakovredno tip Nitor Flat SOP, Intra | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
| E | LED SMD 3150 lm, 27 W, FO, v celoti iz PC, IP65, nadgradna, ali enakovredno tip 5700, Intra | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
| F1 | LED SMD 780 lm, 11 W, FO, opalni PC difuzor, IP44, direktna osvetlitev, stenska montaža, dolžina 575 mm, ali enakovredno tip Kalis W SOP, Intra | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
| F2 | LED SMD 1.560 lm, 21 W, FO, opalni PC difuzor, IP44, direktna osvetlitev, stenska montaža, dolžina 1150 mm, ali enakovredno tip Kalis W SOP, Intra | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
| Hn | LED signalna svetilka z dodanim napisom ¨Pozor sevanje¨ vgradna, tip LS539WWRGB, JUNG, priključi se le rdeča barva | kos | 4 |  | 0
|  | - Napajalnik za priključitev zgoraj navedenih svetilk Hn, 24VAC, vgrajen v dozo fi 60 mm, Jung | kos | 4 |  | 0
- Svetilke zasilne razsvetljave, z vgrajenim akumulatorjem, eno urna avtonomija, pripravni spoj, s priključitvijo na centralno nadzorno enoto:
| Z1 | LED 750 lm, 7.5 W, z avtotestom in možnostjo centralnega nadzora, IP65, kpl. z opremo za vgradnjo v tehnični strop, upoštevati nadzorno enoto v DALI standardu, kot je zgoraj navedeno, tip Logica Beghelli | kos | 5 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
| Z2 | LED 550 lm, 5.5 W, z avtotestom in možnostjo centralnega nadzora, IP65, nadgradna, upoštevati nadzorno enoto v DALI standardu, kot je zgoraj navedeno, tip Logica Beghelli | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
|  | - Dobava nadzorne enote LOGICA. Modul za priključitev in nadzor največ 128 svetilk z DALI nadzorno enoto. Povezava z nadzornim računalnikom preko EThernet RS232/RS485 komunikacije. Montaža na DIN letev v električnem razdelilniku. ALi enakovredno Beghelli 12100 LOGICA centrala. | kos | 1 |  | 0
|  | - Dobava Ethernet/RS485 vmesnika za vgradnjo na DIN letev za povezavo zgoraj navedene centralne enote. Vgradnja v razdelilnik. | kos | 1 |  | 0
|  | - Plošča z luminiscenčnim piktogramom, razpoznavnost na 10m | kos | 3 |  | 0
|  | - Plošča z luminiscenčnim piktogramom, razpoznavnost na 20m | kos | 1 |  | 0
- Kablasti vodniki položeni deloma na kabelske police, deloma uvlečeni v zaščitne cevi:
|  | FG16OR16 3x1,5 mm2 | m | 250 |  | 0
|  | FG16OR16 4x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
|  | FG16OR16 5x1,5 mm2 | m | 310 |  | 0
|  | FG16OR16 3x2,5 mm2 | m | 230 |  | 0
|  | FG16OR16 5x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
|  | Olflex 100 CY 3x2.5 mm2, finožični, oklopljeni | m | 110 |  | 0
|  | Olflex 110 10G1,0 mm2, finožični | m | 50 |  | 0
|  | Olflex 110 5G1,0 mm2, finožični | m | 40 |  | 0
|  | FG16OR16 4x120 mm2 | m | 95 |  | 0
|  | FG16OR16 1x70 mm2 | m | 95 |  | 0
|  | - Kabelski končniki za kable: |  |  |  | 0
|  | FG16OR16 4x120 mm2 | kos | 2 |  | 0
|  | FG16OR16 1x70 mm2 | kos | 2 |  | 0
- PVC žica za povezavo kovinskih mas
|  | . HO7V-K 6 mm2 | m | 120 |  | 0
|  | . HO7V-K 16 mm | kpl | 25 |  | 0
|  | - Izdelava priključkov na zbiralnico za izenačitev potencialov, vključno z 2x povezavo elektrostatično disipativnega poda. | kos | 22 |  | 0
|  | - Podometna omarica iz Inoxa s CU zbiralnica 15x4 mm, za izenačitev potencialov kovinskih mas, z označitvijo povezav. | kpl | 1 |  | 0
|  | - CU zbiralnica 15x4 mm na izolatorjih, nameščena na kabelski polici nad tehničnim stropom za izenačitev potencialov kovinskih mas nad tehničnim stropom, z označitvijo povezav. | kpl | 1 |  | 0
- Stikalo podometno, 16 A, 250 V, srednji nivo, iz termoplasta, z barvno ločljivostjo okvirja: bel - mreža, zelen - agregat, TEM, Legrand:
|  | . navadno | kos | 3 |  | 0
|  | . izmenično | kos | 2 |  | 0
|  | . križno | kos | 1 |  | 0
|  | . vrtljivi nastavljalnik osvetljenosti - DALI standard, tip DALI MCU, Osram | kos | 9 |  | 0
|  | - IR senzor gibanja in svetlobe, vgradni, 16A, 230V, Theben | kos | 1 |  | 0
|  | - Tipkali 1NO črna + 1NC bela za vklop/izklop RTG naprave in signalna svetilka za delovanje, vgrajeno v kovinski podboj vrat, dvojna izolacija, ali enakovredno tip XAL-B373, Telemecanique | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaskočno tipkalo za izklop v sili, vgrajeno v kovinski podboj vrat, ali enakovredno tip XAL-J174, Telemecanique | kos | 2 |  | 0
- Vtičnica, plastična, podometna, srednji nivo, ovirji različne barve glede na napajanje: bela- mreža, zelena-agregat, bela z zeleno signalno svetilko - IT sistem, vijačna priključitev vodnikov:
|  | . 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 11 |  | 0
- Stalni priključek:
|  | . 3L+N+PE, 25A, 400V | kos | 3 |  | 0
|  | - Končno stikalo - magnetno, 24V, za signalizacijo zaprtega stanja vrat | kos | 4 |  | 0
- Parapetni aluminijasti dvoprekatni kanal, ali enakovredno Elba, 130/72 mm, s kovinsko pregrado, kompletno s priborom za montažo, n/o, barva po izboru arhitekta:
|  | . dolžine 1.2 m | kos | 1 |  | 0
|  | . dolžine 2.7 m | kos | 1 |  | 0
|  | . dolžine 3.1 m | kos | 2 |  | 0
|  | - Parapetni aluminijasti dvoprekatni kanal, kot medicinski kanal, dvoprekatni, s prekatom za vtičnice 230V in prekatom za medicinske pline, s tem da so inštalacije plinov (5x) zajete v načrtu strojnih inštalacij, kompletno s priborom za montažo, n/o, barva po izboru arhitekta. Dolžina kanala cca. 1.5m. | kos | 1 |  | 0
- Vgrajena oprema v parapet, z okvirji različne barve: bela - mreža, zelena - agregat:
|  | . dvojna vtičnica 1L+N+PE, 250 V,16 A | kos | 2 |  | 0
|  | . trojna vtičnica 1L+N+PE, 250 V,16 A | kos | 12 |  | 0
|  | . doza za informacijsko vtičnico 1x SFTP RJ45, vtičnica zajeta pri poglavju št. 2 | kos | 8 |  | 0
|  | . vtičnica za izenačitev potencialov, tip POAG | kos | 1 |  | 0
|  | - Signalna podometna omarica za prikaz prisotnosti petih medicinskih plinov, ali enakovredno proizvod Draeger. Zajeti so signali iz omarice za medicinske pline - brezpotencialni kontakti, max. in min. nivo; ventilska omarica je zajeta v načrtu strojnih inštalacij. | kos | 1 |  | 0
0
|  | - Priključitev opreme: električni razdelilniki, prezračevalna naprava, hladilnik tekočin, žaluzije | kos | 6 |  | 0
- Kabelska polica, na tipskih nosilcih, pocinkana, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom:
|  | . PK100 | m | 40 |  | 0
|  | . PK200 | m | 20 |  | 0
|  | . PK300 | m | 10 |  | 0
0
|  | - Demontaža in preveritev obstoječih elek. inštalacij, izvleka obstoječih odvečnih kablov, predaja uporabnih elementov investitorju | ur | 40 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, podometne:
|  | . Ø 13.5 mm | m | 80 |  | 0
|  | . Ø 16 mm | m | 120 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 100 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive nadometne cevi za zaščito kablov:
|  | . Ø 16 mm | m | 220 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 100 |  | 0
|  | - Označitev vseh vtičnic, ostalih elementov in kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
|  | - Prestavitve obstoječih električnih inštalacij v kleti objekta, kjer se bo izvedla statična ojačitev za potrebe montaže CT aparata v pritličju - OCENA | kpl | 1 |  | 0
- Izdelava požarnih tesnitev kabelskih prehodov med požarnimi sektorji s požarnimi blazinicami EI90 in uporaba požarne zaščitne mase, tip PM ELAST-o-INT oz. PK-EXPAN in sicer tesnitev:
|  | . odprtine 40x20 cm, ki je 1/2 zapolnjena s kabli | kpl | 1 |  | 0
|  | . odprtine 20x20 cm, ki je 1/2 zapolnjena s kabli | kpl | 1 |  | 0
|  | - Naprava za neprekinjeno napajanje za napajanje dveh pregledovalnih postaj, moč 2 kVA/1.6 kW, 230/230V, avtonomija min. 5 min. pri polni moči, hrup < 45 dB, z minimalno šestimi izhodi 230V, ali enakovredno tip Itys, Socomec | kpl | 1 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | - Usklajevanje med naročnikom, izvajalcem in projektantom na objektu, obračun po dejanskih količinah. Sedaj ocena | ur | 12 |  | 0
|  | - Izdelava PID načrta v štirih izvodih | kpl | 1 |  | 0
|  | - Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja za zasilno razsvetljavo | kpl | 1 |  | 0
|  | - Preverjanja varnosti inštalacij v skladu s SIST IEC 60364-6 in SIST EN 62305-3 | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ tč. A.1 | kpl | 1 |  | 0
A.2 |  | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
NN BLOK V TRANSF. POSTAJI - MREŽNI DEL
V obstoječem NN bloku je potrebno izvesti priključitev kabla 4x120 + 1x 70 mm2 na obstoječi odvod.
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK za nadzor zasilne razsvetljave
Nadgradni tipski plastični razdelilnik, ki se montira v NN prostor. Vgradnja naslednje opreme:
|  | - stikalo 25A, 1p | kos | 1 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . B6-10A, 1p | kos | 4 |  | 0
|  | - le vgradnja in ožičenje nadzorne enote zasilne razsvetljava tip Centralina Logica (9 mest) in komunikacijskega vmesnika EThernet /RS485 (4 mesta), Beghelli | kpl | 1 |  | 0
|  | - sponke L, N, PE | kpl | 1 |  | 0
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK ZA PRIKLJUČITEV CT APARATA in priključni kabel od omarice do aparata
Nadgradni razdelilnik, ki ga dobavi dobavitelj aparata. Iz dekapirane pločevine, prebarvan, s ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki - zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), minimalno dvotočkovno zapiranje, zaščita IP40.
|  | Oprema razdelilnika mora omogočati daljnski vklop in izklop CT aparata, zaščito z varovalnim elementom in FI zapščitnim stikalom (300 mA), izklop v sili, avtomatski ponovni vklop napajanja CT aparata, ko se povrne napetost v primeru predhodnega izklopa napajanja. |  |  |  | 0
|  | Dobavitelj aparata zagotovi tudi priključni kabel od omarice do aparata. Kabels se položi v talne kinete. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK AP-M-1
V obstoječem razdelilniku za napajanje RTG aparatov je potrebno izvesti naslednje:
|  | - demontirati elemente, ki nis več v uporabi, tj. varovalke, kontaktor, FI stikalo za RTG aparat, ki ga bo nadomestil novi CT | kpl | 1 |  | 0
|  | - odklopiti in odstraniti kabel do RTG aparata, ki bo demotiran | kpl | 1 |  | 0
|  | - pripraviti prostor, da možno vgraditi dodatno opremo | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK AP-MA-2
V obstoječi razdelilnik je potrebno v mrežno in agretatsko polje vgraditi naslednjo opremo:
|  | - zaščitno stikalo na diferenčni tok 125A, 4p, 300 mA, tip B, proizvod Schrack | kos | 2 |  | 0
|  | - kontaktor 160A, 4p, proizvod Schrack | kos | 2 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . C16A, 1p | kos | 10 |  | 0
|  | . C16A, 3p | kos | 1 |  | 0
- kombinirano zaščitno stikalo RCD, tip B, 30 mA, 10 kA:
|  | . C16A, L+N | kos | 8 |  | 0
|  | - pomožni rele 6A, 24VDC, kontakti 4NO | kos | 8 |  | 0
|  | - napajalnik Siemens SITOP 230VAC/24VDC, 5A | kos | 1 |  | 0
|  | - priklop odvodov 12x kabel do 3x2.5 mm2 | kpl | 1 |  | 0
|  | - sponke L, N | kpl | 1 |  | 0
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ tč. A.2 | kpl | 1 |  | 0
B. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
B.1 |  | TELEFONIJA in RAČUNALNIŠKA MREŽA
Za računalniško mrežo je potrebno izročiti 25 letno sistemsko garancijo proizvajalca za vgrajeno opremo v skladu z 10G IEE 802.3an (10 Gigabitni Ethernet) Class EA ISO/IEC 11801 ed 2002 adm.1!
- Komunikacijsko vozlišče GKV, glavno objekta
V obstoječem komunikacijskem vozlišču je potrebno izvesti priključitev 20-ih kablov U/FTP kat. 6A. Od tega so štirje kabli namenjeni povezavi IP kamer.
|  | . priključni panel višine 1HE, modularen, 24 portni, kat. 6A, z možnostjo barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 1
|  | - prevezovalni kabel S/FTP Cat.6A, LSFROH RJ45/s-RJ45/s, 2m, možnost barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 10
|  | - povezovalni kabel S/FTP Cat.6A, LSFROH RJ45/s-RJ45/s, 3m, možnost barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 10
|  | . horizontalni organizatorji kablov | kos | 1
. aktivna oprema ni predmet ponudbe
|  | . drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
|  | - Priključitev 4 dodatnih kablov na obstoječi telefonski delilnik, kpl. 10 vrstno Krone letvico | kpl | 1 |  | 0
- Vtičnica RJ45/s Cat.6A, primerna za 10GBase-T aplikacije po IEEE 802.3an, 500MHz do 100m, kot konektorjev 30°:
|  | . vgrajena v dozo, ki bo dobavljena s parapetnim kanalom | kos | 16 |  | 0
|  | . vtičnica RJ45, kpl s podometno dozo | kos | 4 |  | 0
|  | - Vtičnica RJ11 vgrajena v dozo v parapetni kanal | kos | 4 |  | 0
|  | - Inštalacijski kabel položen na kabelsko polico, uvlečen v inštalacijsko cev ali parapetni kanal, U/FTP kat. 6A Real 10G 650MHz 4x2x0,56 LSOH | m | 1560 |  | 0
|  | - Inštalacijski kabel položen na kabelsko polico, uvlečen v inštalacijsko cev ali parapetni kanal, U/UTP kat. 6 | m | 360 |  | 0
- Kabelska polica, na tipskih nosilcih, pocinkana, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom:
|  | . PK100 | m | 20 |  | 0
|  | . PK200 | m | 10 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, podometne:
|  | . Ø 16 mm | m | 80 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive nadometne cevi za zaščito kablov:
|  | . Ø 16 mm | m | 100 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 50 |  | 0
- Izdelava požarnih tesnitev kabelskih prehodov med požarnimi sektorji z uporabo požarne zaščitne mase, tip PM ELAST-o-INT oz. PK-EXPAN in sicer tesnitev:
|  | . odprtine 20x20 cm, ki je 1/2 zapolnjena s kabli | kpl | 1 |  | 0
|  | - Označitev vseh vtičnic, ostalih elementov in kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
|  | - Meritve Class 6A, kpl z merilnim poročilom; 20 priključkov | kpl | 1 |  | 0
|  | - Meritve telefonije, kpl z merilnim poročilom; 4 priključki | kpl | 1 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B.1 | kpl | 1 |  | 0
B.2 |  | JAVLJANJE POŽARA ( oprema SIEMENS SIGMAPLUS )
|  | - Vključitev dodatnih elementov v obstoječo linijo javljanja požara. | kpl | 1 |  | 0
- Demontaža in ponovna montaža obstoječih elementov, glede na to, da bo montiran nov tehnični strop in so predvidene delne prostorske spremembe; upoštevati označitev elementov:
|  | . optični javljalnik, vgradnja v tehnični strop | kos | 10 |  | 0
- Dobava in montaža dodatnih elementov ob upoštevanju označitev elementov:
|  | . optični javljalnik, vgradnja v ali nad tehnični strop | kos | 10 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
|  | . vzorčna komora z optičnim javljalnikom, montirana v klima kanal v klima strojnici | kos | 2 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
|  | . štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhod) | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
- Inštalacijski kabel uvlečen deloma na kabelski polici in deloma uvlečen v zaščitno cev:
|  | . JY(St)y 1x2x0.8mm | m | 340 |  | 0
|  | - Inštalacijski kabel 3x1.5 mm2, FE180/E30 | m | 80 |  | 0
|  | - Nosilec FE180/E30 za zgoraj navedeni kabel | m | 70 |  | 0
- Ostale kabelske police in inštalacijske cevi so navedene v poglavju B.tč. 1.
|  | - Preprogramiranje sistema javljanja požara na obstoječi centrali in na nadzornem nivoju v CKP, testiranje, vključitev v delovanje | kpl | 1 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | - Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja za sistem javljanja, alarmiranja, kpl. z delovanjem prezračevalne naprave in odpiranjem električnih drsnih vrat | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B.2 | kpl | 1 |  | 0
B.3 |  | ELEKTRIČNE URE, VIDEO NADZOR, OSTALO
|  | - Montaža ter priključitev analogne brezšumne minutne električne ure, ki je priključena na matično uro, fi 60 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - Barvna širokokotna DOME IP kamera, za notranjo montažo , kpl. s stenskim nosilcem | kos | 4 |  | 0
|  | - Pridobitev IP številke za kamero in vključitev IP kamere v delovanje s prikazom slike preko spletnega brskalnika (WEB Browser) na dveh PC računalnikih v stikalnem prostoru, dobava kamere in izvedba prenosa slike izvede npr. SEA Sežana | kpl | 1 |  | 0
|  | - Kabel FG16OR16 2x1.5 mm2, uvlečen v zaščitno cev | m | 100 |  | 0
- Kabelska povezava prezračevalne naprave in hladilnega sistema s kablom U/FTP 4x2x23 AWG, kat. 6 z NN prostorom v transf. postaji, kjer bo inštalirana aktivna oprema za CNS. Gre za Modbus Ethernet TCP/IP povezavo. V 1. fazi se položi le kabel v NN prostor. Dobava in montaža:
|  | . kabel U/FTP 4x2x23 AWG, kat. 6, uvlečen v zaščitno cev | m | 220 |  | 0
- Kabelske police in inštalacijske cevi navedene pod poglavjem B. tč. 1.
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B.3 | kpl | 1 |  | 0
0
REKAPITULACIJA
A. |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
A.1 |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL | EUR |  |  | 0
A.2 |  | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI | EUR |  |  | 0
B. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
B.1 |  | TELEFONIJA, RAČUNALNIŠKA MREŽA | EUR |  |  | 0
B.2 |  | JAVLJANJE POŽARA | EUR |  |  | 0
B.3 |  | ELEKTRIČNE URE, VIDEO NADZOR, OSTALO | EUR |  |  | 0
|  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  | - Transportni in manupulativni stroški 3% | EUR |  |  | 0
|  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0