## elektrika
POPIS DEL IN MATERIALA
( dobava materiala in montaža )
zap.št. |  | opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj brez DDV
0
A. |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
A.1 |  | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL
- Svetilka z LED izvorom, kpl. s pritrdilnim in montažnim materialom, barva svetlobe 4000 °K. Upoštevati pri DALI krmilnih enotah, da se regulacija svetlobnega toka izvaja z vrtljivimi nastavljalniki DALI MCU, Osram. Upoštevati tudi podatke: 50.000 L80B10, McAdams max. 3. Nuditi 5 letno garancijo proizvajalca. Svetilke se vgradjo v tehnični strop tipa Clipp Inn. Svetilke:
| A-D | LED SMD 6000 lm, 59 W, DALI-TD, zvezna regulacija svetlobnega toka, prekritje kaljeno steklo z mikroprizmatičnim difuzorjem + Dk Al raster, UGR<19, IP65, vgrajena v tehnični strop 60/60 cm tipa Clipp Inn, ali enakovredno tip ALKON HMP, Intra | kos | 12 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
0
| B-D | LED 3400 lm, 33 W, DALI-TD, zvezna regulacija svetlobnega toka, DK60, IP40, 600/600 mm, vgrajena v tehnični strop, ali enakovredno tip DEMI R HMP, Intra | kos | 5 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
| C | LED SMD 3260 lm, 30 W, FO, opalni PMMA difuzor, IP43, 600/600 mm, vgrajena v tehnični strop, ali enakovredno tip 106 PR, Intra | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
| D | LED SMD 870 lm, 9 W, FO, opalni PMMA difuzor, IP44, vgrajena v tehnični strop, ali enakovredno tip Nitor Flat SOP, Intra | kos | 2 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
| Hn | LED signalna svetilka z dodanim napisom ¨Pozor sevanje¨ vgradna, tip LS539WWRGB, JUNG, priključi se le rdeča barva | kos | 6 |  | 0
|  | - Napajalnik za priključitev zgoraj navedenih svetilk Hn, 24VAC, vgrajen v dozo fi 60 mm, Jung | kos | 6 |  | 0
- Svetilke zasilne razsvetljave, z vgrajenim akumulatorjem, eno urna avtonomija, pripravni spoj, s priključitvijo na centralno nadzorno enoto:
| Z1 | LED 750 lm, 7.5 W, z avtotestom in možnostjo centralnega nadzora, IP65, kpl. z opremo za vgradnjo v tehnični strop, upoštevati nadzorno enoto v DALI standardu, kot je zgoraj navedeno, tip Logica Beghelli | kos | 2 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
|  | - Priključitev dveh svetilk na obstoječo nadzorno enoto, ki je vgrajena v razdelilnik ZR-I-F/1 v NN prostoru , testiranje, programiranje in vključitev dveh dodatnih svetilk na obstoječi nadzorni sistem | kpl | 1 |  | 0
|  | - Plošča z luminiscenčnim piktogramom, razpoznavnost na 10m | kos | 2 |  | 0
- Kablasti vodniki položeni deloma na kabelske police, deloma uvlečeni v zaščitne cevi:
|  | FG16OR16 3x1,5 mm2 | m | 270 |  | 0
|  | FG16OR16 4x1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
|  | FG16OR16 5x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
|  | FG16OR16 3x2,5 mm2 | m | 410 |  | 0
|  | FG16OR16 5x6 mm2 | m | 90 |  | 0
|  | FG16OR16 5x16 mm2 | m | 145 |  | 0
|  | FG16OR16 5x35 mm2 | m | 80 |  | 0
|  | FG16OR16 4x150 mm2 | m | 210 |  | 0
|  | FG16OR16 1x95 mm2 | m | 210 |  | 0
|  | Olflex 100 CY 3x2.5 mm2, finožični, oklopljeni | m | 230 |  | 0
|  | Olflex 110 10G1,0 mm2, finožični | m | 50 |  | 0
|  | Olflex 110 5G1,0 mm2, finožični | m | 40 |  | 0
|  | - Kabelski končniki za kable: |  |  |  | 0
|  | FG16OR16 4x150 mm2 | kos | 4 |  | 0
|  | FG16OR16 1x95 mm2 | kos | 4 |  | 0
- PVC žica za povezavo kovinskih mas
|  | . HO7V-K 6 mm2 | m | 220 |  | 0
|  | . HO7V-K 16 mm | kpl | 60 |  | 0
|  | - Izdelava priključkov na zbiralnico za izenačitev potencialov, vključno z 2x povezavo elektrostatično disipativnega poda. | kos | 32 |  | 0
|  | - Preureditev obstoječe omarice za izenačitev potencialov z vgranjo nove zbiralnice in izvedbo priključkov | kpl | 2 |  | 0
- Stikalo podometno, 16 A, 250 V, srednji nivo, iz termoplasta, z barvno ločljivostjo okvirja: bel - mreža, zelen - agregat, TEM, Legrand:
|  | . navadno | kos | 5 |  | 0
|  | . vrtljivi nastavljalnik osvetljenosti - DALI standard, tip DALI MCU, Osram | kos | 7 |  | 0
|  | - Tipkali 1NO črna + 1NC bela za vklop/izklop RTG naprave in signalna svetilka za delovanje, vgrajeno v kovinski podboj vrat, dvojna izolacija, ali enakovredno tip XAL-B373, Telemecanique | kos | 2 |  | 0
|  | - Zaskočno tipkalo za izklop v sili, vgrajeno v kovinski podboj vrat, ali enakovredno tip XAL-J174, Telemecanique | kos | 4 |  | 0
- Vtičnica, plastična, podometna, srednji nivo, ovirji različne barve glede na napajanje: bela- mreža, zelena-agregat, bela z zeleno signalno svetilko - IT sistem, vijačna priključitev vodnikov:
|  | . 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 8 |  | 0
- Stalni priključek:
|  | . 3L+N+PE, 25A, 400V | kos | 4 |  | 0
|  | - Končno stikalo - magnetno, 24V, za signalizacijo zaprtega stanja vrat | kos | 4 |  | 0
- Parapetni aluminijasti dvoprekatni kanal, ali enakovredno Elba, 130/72 mm, s kovinsko pregrado, kompletno s priborom za montažo, n/o, barva po izboru arhitekta:
|  | . v obliki črke L, dolžine 2+1.5 m | kos | 1 |  | 0
|  | . v obliki črke L, dolžine 2.2+1.8 m | kos | 1 |  | 0
|  | - Parapetni aluminijasti dvoprekatni kanal, kot medicinski kanal, dvoprekatni, s prekatom za vtičnice 230V in prekatom za medicinske pline, s tem da so inštalacije plinov (5x) zajete v načrtu strojnih inštalacij, kompletno s priborom za montažo, n/o, barva po izboru arhitekta. Dolžina kanala cca. 1.5m. | kos | 2 |  | 0
- Vgrajena oprema v parapet, z okvirji različne barve: bela - mreža, zelena - agregat:
|  | . dvojna vtičnica 1L+N+PE, 250 V,16 A | kos | 2 |  | 0
|  | . trojna vtičnica 1L+N+PE, 250 V,16 A | kos | 12 |  | 0
|  | . doza za informacijsko vtičnico 1x SFTP RJ45, vtičnica zajeta pri poglavju št. 2 | kos | 6 |  | 0
|  | . vtičnica za izenačitev potencialov, tip POAG | kos | 2 |  | 0
|  | - Signalna podometna omarica za prikaz prisotnosti petih medicinskih plinov, ali enakovredno proizvod Draeger. Zajeti so signali iz omarice za medicinske pline - brezpotencialni kontakti, max. in min. nivo; ventilska omarica je zajeta v načrtu strojnih inštalacij. | kos | 1 |  | 0
0
|  | - Priključitev opreme: električni razdelilniki, prezračevalna naprava, hladilnik tekočin, klima naprava | kos | 6 |  | 0
- Kabelska polica, na tipskih nosilcih, pocinkana, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom:
|  | . PK100 | m | 40 |  | 0
|  | . PK200 | m | 20 |  | 0
|  | . PK300 | m | 20 |  | 0
- Kabelska polica, na tipskih nosilcih, vroče pocinkana, s pokrovom, položena na ravni strehi objekta:
|  | . PK100 | m | 20 |  | 0
|  | . PK200 | m | 10 |  | 0
0
|  | - Demontaža in preveritev obstoječih elek. inštalacij, odpiranje in zapiranje tehničnega stropa, izvleka obstoječih odvečnih kablov, predaja uporabnih elementov investitorju | ur | 50 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, podometne:
|  | . Ø 13.5 mm | m | 80 |  | 0
|  | . Ø 16 mm | m | 120 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 100 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive nadometne cevi za zaščito kablov:
|  | . Ø 16 mm | m | 220 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 100 |  | 0
|  | - Označitev vseh vtičnic, ostalih elementov in kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
|  | - Prestavitve obstoječih električnih inštalacij v pritličju objekta, kjer se bo izvedla statična ojačitev za potrebe montaže CT aparata v 1. nadstropju - OCENA | kpl | 2 |  | 0
- Izdelava požarnih tesnitev kabelskih prehodov med požarnimi sektorji s požarnimi blazinicami EI90 in uporaba požarne zaščitne mase, tip PM ELAST-o-INT oz. PK-EXPAN in sicer tesnitev:
|  | . odprtine 40x20 cm, ki je 1/2 zapolnjena s kabli | kpl | 2 |  | 0
|  | . odprtine 20x20 cm, ki je 1/2 zapolnjena s kabli | kpl | 2 |  | 0
- Zaščita pred udarom strele:
|  | . tipski vertikalni lovilec višine 3m, ali enakovredno tip LOP03, Hermi, kpl. s podstavkom za ravno streho in izolacijskim distančnikom dolžine 1m | kos | 4 |  | 0
|  | . lovilni vod RF fi 8mm na betonskih podstavkih za ravno streho | m | 20 |  | 0
|  | . izvedba povezave na vertikalna lovilca in obstoječi lovilni sistem iz FeZn 20x3 mm | kos | 2 |  | 0
0
- Dela na NN kabelski trasi od TP do 1. nadstropja:
|  | . dvižni vodi med pritličjem in 1. N se izvedejo na novo in sicer z vrtanjem odprtin 2xfi 110 mm v betonski plošči debeline 30 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | . montaža kabelske letve širine 40 cm, dolžine 4m | kpl | 1 |  | 0
|  | . demontaža obstoječega hidranta, ki je nameščen v prostoru dvižnih vodov, dobava in montaža novega, stenskega na hodniku, vključno s prestavitvijo cevovoda, kpl. s pleskanjem cevovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
0
|  | - Naprava za neprekinjeno napajanje za napajanje dveh pregledovalnih postaj, moč 2 kVA/1.6 kW, 230/230V, avtonomija min. 5 min pri polni moči, hrup > 45 dB, z minimalno šestimi izhodi 230V, ali enakovredno tip Itys, Socomec | kos | 2 |  | 0
0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | - Usklajevanje med naročnikom, izvajalcem in projektantom na objektu, obračun po dejanskih količinah. Sedaj ocena | ur | 12 |  | 0
|  | - Izdelava PID načrta v štirih izvodih | kpl | 1 |  | 0
|  | - Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja za zasilno razsvetljavo | kpl | 1 |  | 0
|  | - Preverjanja varnosti inštalacij v skladu s SIST IEC 60364-6 in SIST EN 62305-3 | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ tč. A.1 | kpl | 1 |  | 0
A.2 |  | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
NN BLOK V TRANSF. POSTAJI - MREŽNI DEL
V obstoječem NN bloku je potrebno izvesti priključitev dveh kablov 4x150 + 1x 95 mm2 na obstoječi odklopnik, ki ga zagotovi investitor.
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK ZA PRIKLJUČITEV CT APARATA
Nadgradni razdelilnik, ki ga dobavi dobavitelj aparata. Iz dekapirane pločevine, prebarvan, s ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki - zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), minimalno dvotočkovno zapiranje, zaščita IP40.
|  | Oprema razdelilnika mora omogočati daljnski vklop in izklop CT aparata, zaščito z varovalnim elementom in FI zapščitnim stikalom (300 mA), izklop v sili, avtomatski ponovni vklop napajanja CT aparata, ko se povrne napetost v primeru predhodnega izklopa napajanja. |  |  |  | 0
Dobavitelj aparata mora zagotoviti tudi prikčljučni kabel od omarice do aparata. Kabel se položi v talne kinete.
|  | SKUPAJ | kpl | 2 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK M-I-F/0
Nadgradni razdelilnik, iz dekapirane pločevine, prebarvan, s ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki - zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), dvotočkovno zapiranje, zaščita IP40. Dimenzije določiti na objektu; ocena šxvxg: 100x80x25 cm. Vgradnja naslednje opreme:
|  | - stikalo 160A, 3p, ročica na vratih | kos | 1 |  | 0
|  | - varovalčno stikalo EFD14, 3p + CH14 SRF30-II | kos | 1 |  | 0
|  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 4 |  | 0
|  | - varovalčno stikalo 100A, 3p | kos | 6 |  | 0
|  | - varovalke 35A, 1p | kos | 12 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . B6A, 3p | kos | 1 |  | 0
|  | - rele za signalizacijo prisotnosti napetosti 3x400V | kos | 1 |  | 0
|  | - signalna svetilka | kos | 1 |  | 0
|  | - priklop kablov 5x35 mm2, 3x (5x16 mm2) in 1x6 mm2 | kpl | 1 |  | 0
|  | - sponke L, N | kpl | 1 |  | 0
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
RAZDELILNIK M-I-F/2, agregat
V obstoječem NN bloku je potrebno izvesti odklop obstoječega kabla in priklkjučitev novega 5x16 mm2 na obstoječi odvod.
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK M-I-F/1, moč, mreža in agregat
Demontaža obstoječega razdelilnika, s predhodnim posnetkom obstoječega stanja, montaža novega prostostoječega razdelilnika, iz dekapirane pločevine, sestavljenega iz dveh polj: mrežnega in agregatskega, prebarvan, s ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki - zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), tritočkovno zapiranje, zaščita IP40. Dim: 800x2100x400 mm. Dimenzije določiti na objektu. Vgradnja naslednje opreme:
|  | - stikalo 160A, 3p, ročica na vratih | kos | 2 |  | 0
|  | - varovalčno stikalo EFD14, 3p + CH14 SRF30-II | kos | 2 |  | 0
|  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 8 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . B6A, 3p | kos | 2 |  | 0
|  | . C16A, 1p | kos | 18 |  | 0
|  | . C16A, 3p | kos | 3 |  | 0
- kombinirano zaščitno stikalo RCD, tip B, 30 mA, 10 kA:
|  | . C16A, L+N | kos | 14 |  | 0
|  | - rele za signalizacijo prisotnosti napetosti 3x400V | kos | 2 |  | 0
|  | - signalna svetilka | kos | 2 |  | 0
|  | - pomožni rele 6A, 24VDC, kontakti 4NO | kos | 8 |  | 0
|  | - napajalnik Siemens SITOP 230VAC/24VDC, 5A | kos | 1 |  | 0
|  | - odklop in ponovni priklop obstoječih kablov ter priklop dodatnih kablov | kpl | 1 |  | 0
|  | - sponke L, N | kpl | 1 |  | 0
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK M-I-F/3, moč, mreža in agregat
Demontaža obstoječega razdelilnika, s predhodnim posnetkom obstoječega stanja, montaža novega prostostoječega razdelilnika, iz dekapirane pločevine, sestavljenega iz dveh mrežnega in agregatskega polja, prebarvan, s ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki - zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), tritočkovno zapiranje, zaščita IP40. Dim: 2x(700x2100x400 mm). Dimenzije določiti na objektu. Vgradnja naslednje opreme:
|  | - stikalo 160A, 3p, ročica na vratih | kos | 2 |  | 0
|  | - varovalčno stikalo EFD14, 3p + CH14 SRF30-II | kos | 2 |  | 0
|  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 8 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . B6A, 3p | kos | 2 |  | 0
|  | . C16A, 1p | kos | 48 |  | 0
|  | . C16A, 3p | kos | 5 |  | 0
- kombinirano zaščitno stikalo RCD, tip B, 30 mA, 10 kA:
|  | . C16A, L+N | kos | 28 |  | 0
|  | - rele za signalizacijo prisotnosti napetosti 3x400V | kos | 2 |  | 0
|  | - signalna svetilka | kos | 2 |  | 0
|  | - pomožni rele 6A, 24VDC, kontakti 4NO | kos | 8 |  | 0
|  | - napajalnik Siemens SITOP 230VAC/24VDC, 5A | kos | 1 |  | 0
|  | - odklop in ponovni priklop obstoječih kablov ter priklop dodatnih kablov | kpl | 1 |  | 0
|  | - sponke L, N | kpl | 1 |  | 0
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
- Izvedba posnetka obstoječega stanja z izklopi, ob sodelovanju merilca varnosti električnih inštalacij, kpl. z označitvijo vtičnic, stikal:
|  | . območja razdelilnikov M-I-F/1, moč, mreža in agregat | kpl | 1 |  | 0
|  | . območja razdelilnikov M-I-F/3, moč, mreža in agregat | kpl | 1 |  | 0
|  | - Izdelava PID načrta celotnega območja, ki ga pokrivajo razdelilniki M-I-F/1 in M-I-F/3 v 4 izvodih | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ tč. A.2 | kpl | 1 |  | 0
B. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
B.1 |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Potrebno je izročiti 25 letno sistemsko garancijo proizvajalca za vgrajeno opremo v skladu z 10G IEE 802.3an (10 Gigabitni Ethernet) Class EA ISO/IEC 11801 ed 2002 adm.1!
- Komunikacijsko vozlišče KV 02.02.1
V obstoječem komunikacijskem vozlišču je potrebno izvesti priključitev 28-ih kablov U/FTP kat. 6A. Od tega je šest kablov namenjenih povezavi IP kamer.
|  | . priključni panel višine 1HE, modularen, 24 portni, kat. 6A, z možnostjo barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 2
|  | - prevezovalni kabel S/FTP Cat.6A, LSFROH RJ45/s-RJ45/s, 2m, možnost barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 15
|  | - povezovalni kabel S/FTP Cat.6A, LSFROH RJ45/s-RJ45/s, 3m, možnost barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 15
|  | . horizontalni organizatorji kablov | kos | 1
|  | . vgradnja in priključitev stikala | kpl | 1
|  | . drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
|  | - Stikalo Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L + 2xGE SFP LC conector SX transceiver, z vključeno nadgradnjo programske opreme, kot jo objavlja proizvajalec Opomba naročnika: samo dobava in montaža stikala ne izpolnjuje pogoja, temveč mora biti le-ta "deklariran" oziroma "legaliziran " specifično za UKC Ljubljana. S tem je omogočena nadgradnja programske opreme. | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
- Vtičnica RJ45/s Cat.6A, primerna za 10GBase-T aplikacije po IEEE 802.3an, 500MHz do 100m, kot konektorjev 30°:
|  | . vgrajena v dozo, ki bo dobavljena s parapetnim kanalom | kos | 22 |  | 0
|  | . vtičnica RJ45, kpl s podometno dozo | kos | 6 |  | 0
|  | - Vtičnica RJ11 vgrajena v dozo v parapetni kanal | kos | 4 |  | 0
|  | - Inštalacijski kabel položen na kabelsko polico, uvlečen v inštalacijsko cev ali parapetni kanal, U/FTP kat. 6A Real 10G 650MHz 4x2x0,56 LSOH | m | 1260 |  | 0
|  | - Inštalacijski kabel položen na kabelsko polico, uvlečen v inštalacijsko cev ali parapetni kanal, U/UTP kat. 6 | m | 360 |  | 0
- Kabelska polica, na tipskih nosilcih, pocinkana, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom:
|  | . PK100 | m | 20 |  | 0
|  | . PK200 | m | 10 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, podometne:
|  | . Ø 16 mm | m | 80 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive nadometne cevi za zaščito kablov:
|  | . Ø 16 mm | m | 100 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 50 |  | 0
- Izdelava požarnih tesnitev kabelskih prehodov med požarnimi sektorji z uporabo požarne zaščitne mase, tip PM ELAST-o-INT oz. PK-EXPAN in sicer tesnitev:
|  | . odprtine 20x20 cm, ki je 1/2 zapolnjena s kabli | kpl | 1 |  | 0
|  | - Označitev vseh vtičnic, ostalih elementov in kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
|  | - Meritve Class 6A, kpl z merilnim poročilom; 28 priključkov | kpl | 1 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B.1 | kpl | 1 |  | 0
B.2 |  | JAVLJANJE POŽARA ( oprema SIEMENS SIGMAPLUS )
|  | - Vključitev dodatnih elementov v obstoječo linijo javljanja požara. | kpl | 1 |  | 0
- Demontaža in ponovna montaža obstoječih elementov, glede na to, da bo montiran nov tehnični strop in so predvidene delne prostorske spremembe; upoštevati označitev elementov:
|  | . optični javljalnik, vgradnja v tehnični strop | kos | 8 |  | 0
- Dobava in montaža dodatnih elementov ob upoštevanju označitev elementov:
|  | . optični javljalnik, vgradnja v tehnični strop | kos | 4 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
|  | . krmilni element z 4V/4I | kos | 1 |  | 0
Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip, kataloška številka:
- Inštalacijski kabel uvlečen deloma na kabelski polici in deloma uvlečen v zaščitno cev:
|  | . JY(St)y 1x2x0.8mm | m | 120 |  | 0
- Ostale kabelske police in inštalacijske cevi so navedene v poglavju B.tč. 1.
|  | - Preprogramiranje sistema javljanja požara na obstoječi centrali in na nadzornem nivoju v CKP, testiranje, vključitev v delovanje | kpl | 1 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | - Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja za sistem javljanja, alarmiranja, kpl. z delovanjem prezračevalne naprave in odpiranjem električnih drsnih vrat | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B.2 | kpl | 1 |  | 0
B.3 |  | ELEKTRIČNE URE, VIDEO NADZOR
|  | - Montaža ter priključitev analogne brezšumne minutne električne ure, ki je priključena na matično uro, fi 60 cm | kos | 2 |  | 0
|  | - Barvna širokokotna DOME IP kamera, za notranjo montažo , kpl. s stenskim nosilcem | kos | 6 |  | 0
|  | - Pridobitev IP številke za kamero in vključitev IP kamere v delovanje s prikazom slike preko spletnega brskalnika (WEB Browser) na dveh PC računalnikih v stikalnem prostoru, dobava kamere in izvedba prenosa slike izvede npr. SEA Sežana | kpl | 1 |  | 0
|  | - Kabel FG16OR16 2x1.5 mm2, uvlečen v zaščitno cev | m | 90 |  | 0
- Kabelske police in inštalacijske cevi navedene pod poglavjem B. tč. 1.
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B.3 | kpl | 1 |  | 0
C. |  | CENTRALNI NADZORNI SISTEM (CNS)
|  | - Priključitev in konfiguriranje povezav dveh hladilnikov tekočin in dveh klima naprav preko Modbus Ethernet TCP/IP ali Modbus Ethernet RTU (RS 485) | kpl | 1 |  | 0
|  | - Pretvornik Modbus RTU/Modbus TCP/IP z napajalnikom, ali enakovredno tip Moxa Mgate MB3180, ki se vgradi v obstoječo omarico | kpl | 1 |  | 0
|  | - Instalacija in izdelava vizualizacijskih ekranskih prikazov na obstoječem SCADA iFIX nadzornem sistemu za nove sisteme in sicer se prikaže za dva hladilnika tekočin in dve klima napravi status posamezne naprave: normalno delovanje in napaka/okvara, tj. skupaj 8 x DI. Gre za virtualni strežnik v centru vodenja, prenos podatkov na Client ostaje v centru vodenja in WEB odjemalce | kpl | 1 |  | 0
|  | - Koordinacija z dobaviteljem hladilnikov tekočin in klima naprav | kpl | 1 |  | 0
|  | - Kabel U/FTP 4x2x23 AWG, kat. 6, uvlečen v zaščitno cev | m | 140 |  | 0
- Kabelske police in inštalacijske cevi navedene pod poglavjem B. tč. 1.
|  | - Drobni in vezni material, nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ C. | kpl | 1 |  | 0
0
REKAPITULACIJA
A. |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
A.1 |  | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL | EUR |  |  | 0
A.2 |  | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI | EUR |  |  | 0
B. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
B.1 |  | TELEFONIJA, RAČUNALNIŠKA MREŽA | EUR |  |  | 0
B.2 |  | JAVLJANJE POŽARA | EUR |  |  | 0
B.3 |  | ELEKTRIČNE URE, VIDEO NADZOR | EUR |  |  | 0
C. |  | CENTRALNI NADZORNI SISTEM |  |  |  | 0
C. |  | CENTRALNI NADZORNI SISTEM | EUR |  |  | 0
|  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  | - Transportni in manupulativni stroški 3% | EUR |  |  | 0
|  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0